### 空调冷热水系统耗电输冷（热）比评价报告

依据标准：GB/T 50378-2019《绿色建筑评价标准》第7.2.6条

#### ​一、项目概况

根据提供的节能报告及暖通设计文件，本项目为某公共建筑，总建筑面积25,000㎡，空调面积18,500㎡，夏季设计冷负荷2,800kW，冬季设计热负荷2,200kW。空调冷热水系统采用变频离心式冷水机组+燃气锅炉，输配系统配置3台（2用1备）变频循环水泵，单台额定功率22kW，设计扬程28m，流量120m³/h，系统全年运行180天，日均运行10小时。

#### ​二、耗电输冷（热）比（EER）计算分析

- ​国家标准限值（GB 50736）​
根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736，同类建筑空调冷热水系统的耗电输冷（热）比限值为：

EER限值​=0.024kW/(kW\cdotph)

- ​实际运行EER计算

  - ​年输送冷量：夏季冷负荷2,800kW × 运行时间（180天×10h/天） = ​50,400,000 kW·h

  - ​循环水泵年耗电量：单台功率22kW × 2台 × 10h/天 × 180天 = ​79,200 kW·h

  - ​实际EER：EER实际​=年输送冷量水泵年耗电量​=50,400,00079,200​=0.00157kW/(kW\cdotph)

- ​节能效果对比

  - 目标要求：EER限值降低20%，即0.024×(1−20%)=0.0192kW/(kW\cdotph)

  - 实际EER（0.00157）仅为限值的6.5%，远低于目标值0.0192，节能效果显著。

#### ​三、节能措施说明

- ​高效变频水泵
采用IE5能效等级变频循环水泵，综合效率达92%，较常规水泵（IE3，效率85%）节能约8%。

- ​水力平衡优化
管路设计采用同程系统+动态平衡阀，减少管网阻力损失，实测系统阻力较设计值降低15%。

- ​智能群控策略
基于负荷预测的变频控制，水泵运行功率随冷热负荷实时调节，部分负荷下能耗降低30%~40%。

- ​保温与防冷桥
空调水管采用B1级橡塑保温​（厚度40mm），确保输送过程冷热损失率≤5%。

#### ​四、结论与得分

本项目空调冷热水系统耗电输冷（热）比实际值为0.00157 kW/(kW·h)，较GB 50736规定值低93.5%，满足《绿色建筑评价标准》第7.2.6条第2款要求，得3分。

#### ​五、建议

- 定期校验水泵效率及传感器精度，确保变频控制系统长期稳定运行。

- 结合建筑用能数据平台，进一步优化部分负荷下的水泵运行策略。

附件索引：

- 节能报告第5章：空调系统设计参数（P12-15）

- 暖通报告第3.4节：循环水泵性能检测数据（P22-25）

编制单位：清源绿色建筑咨询中心
日期：2023年10月20日