计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表

一、计量表产品采购清单及说明

#### 1. 分项计量电表

- 产品名称：智能分项计量电能表（三相/单相）

- 型号推荐：DDZY2088-J（带RS-485通讯接口）

- 功能说明：

  - 分项计量照明插座用电、空调用电、动力用电、特殊用电四大类，支持子项划分（如冷热站用电、空调末端用电、电梯用电等）。

  - 符合《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》要求，支持数据远传至能源管理系统。

  - 安装位置：变压器低压侧出线回路、制冷机组主供电回路、照明插座主回路、电梯回路等。

#### 2. 冷热量计量表

- 产品名称：超声波冷热量表

- 型号推荐：LRLB-2000（DN20-DN300）

- 功能说明：

  - 用于集中冷热源系统的冷量、热量独立计量，支持温度传感器和流量计一体化设计。

  - 安装位置：冷热源机房输配管道主回路、换热站进出口。

#### 3. 水计量表

- 产品名称：智能远传水表

- 型号推荐：LXS-15E（DN15-DN50）

- 功能说明：

  - 按用途分项计量生活用水、绿化用水、空调补水等，满足分户计量要求。

  - 安装位置：住宅户内、公共区域给水主管道。

#### 4. 数据采集与传输设备

- 产品名称：能耗数据采集器

- 型号推荐：EM3000（支持Modbus协议）

- 功能说明：

  - 集成多路RS-485接口，实时采集电表、冷热量表、水表数据。

  - 支持无线传输（4G/5G）或以太网通信，对接能源管理平台。

#### 5. 能源管理系统软件

- 产品名称：建筑能源管理平台（BEMS）

- 推荐系统：施耐德EcoStruxure™或西门子Desigo CC

- 功能说明：

  - 实时监测冷热源、输配系统、照明等分项能耗数据，生成报表及能效分析。

  - 支持与绍兴市公共建筑能耗监测平台对接。

二、设备材料表

| 设备名称 | 型号 | 数量 | 安装位置 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能分项计量电能表 | DDZY2088-J | 30台 | 配电房低压侧、空调机房 | 精度0.5S级，支持Modbus-RTU协议 |
| 超声波冷热量表 | LRLB-2000 | 8台 | 冷热源输配管道主回路 | 精度±1%，温度范围0-150℃ |
| 智能远传水表 | LXS-15E | 50台 | 住宅户内、公共区域给水管道 | 精度B级，IP68防护等级 |
| 能耗数据采集器 | EM3000 | 5台 | 弱电间 | 支持4G/以太网，32路RS-485接口 |
| 能源管理软件 | EcoStruxure™ | 1套 | 物业监控中心 | 兼容ISO50001标准，支持多语言报表 |

三、采购说明

- 标准符合性：所有设备需满足《民用建筑节能条例》第十八条、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》要求。

- 数据校准：电表、冷热量表需提供第三方检定合格证书（如CMA认证）。

- 系统集成：优先选择支持绍兴市地方能耗监测平台协议的设备，确保数据无缝对接。