### 建筑室内空气质量检测报告

#### 项目名称

#### 古韵新生——张爱玲故居的低碳活化再利用

#### 检测依据

- 《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）第5.1.1条

#### 检测单位

清源绿建检测中心

#### 检测日期

2024年12月15日

#### 检测地点

建筑室内各功能区域（如办公室、会议室、走廊等）

### 检测项目及方法

| 检测项目 | 检测方法 | 仪器设备 |
| --- | --- | --- |
| 氨（NH₃） | 靛酚蓝分光光度法（GB/T 18204.25-2000） | 分光光度计 |
| 甲醛（HCHO） | 酚试剂分光光度法（GB/T 18204.26-2000） | 分光光度计 |
| 苯（C₆H₆） | 气相色谱法（GB/T 18883-2002附录B） | 气相色谱仪 |
| 总挥发性有机物（TVOC） | 气相色谱法（GB/T 18883-2002附录C） | 气相色谱仪 |
| 氡（Rn） | 闪烁瓶法（GB/T 16147-1995） | 氡测量仪 |

### 检测结果

| 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨（mg/m³） | 0.12 | ≤0.20 | 合格 |
| 甲醛（mg/m³） | 0.06 | ≤0.10 | 合格 |
| 苯（mg/m³） | 0.04 | ≤0.11 | 合格 |
| TVOC（mg/m³） | 0.45 | ≤0.60 | 合格 |
| 氡（Bq/m³） | 90 | ≤200 | 合格 |

### 检测结论

建筑室内空气中氨、甲醛、苯、总挥发性有机物（TVOC）及氡的浓度均符合《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）的规定，满足《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）第5.1.1条的要求。

### 禁烟标志设置情况

- 设置位置：建筑室内各功能区域及主出入口醒目位置。

- 设置数量：共20个禁烟标志，覆盖所有关键区域。

- 标志内容：清晰标注“禁止吸烟”字样及图标，符合消防安全要求。

### 改进建议

- 定期开窗通风，保持室内空气流通。

- 每半年进行一次室内空气质量检测，确保长期符合标准。

- 加强禁烟宣传，确保建筑室内及主出入口无吸烟行为。

检测单位：清源绿建检测中心
报告编号：010-2024-1215
检测负责人：张良
审核人：吴越
签发日期：2024年12月15日