通风空调系统风机单位风量耗功率检测报告
​（符合GB 50189及绿建条文7.2.6能效要求）​

### ​报告编号：BECS2024-FAN-0726

检测机构：国家建筑节能质量监督检验中心
检测日期：2024年12月30日
委托单位：北京绿建科技股份有限公司
工程名称：古韵新生——张爱玲故居低碳活化再利用项目
工程地点：浙江省绍兴市

### ​一、检测依据

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015（第4.3.22条）

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（条文7.2.6）

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

### ​二、受检风机系统信息

| 项目 | 参数值 |
| --- | --- |
| 建筑类型 | 甲类公共建筑（文化展示空间） |
| 空调系统类型 | 多联机+新风换气系统 |
| 风机类型 | 高效EC后向离心风机（变频控制） |
| 总送风量（m³/h） | 12,500 |
| 设计风压（Pa） | 320 |
| 服务区域 | 展厅、办公区、文物储藏区 |

### ​三、检测条件与方法

- ​检测工况：

  - 空调系统满负荷运行，室内温度26℃±1℃，相对湿度50%±5%

  - 新风换气系统同步开启，新风比30%

- ​检测设备：

  - 风量罩（精度±3%）

  - 功率分析仪（精度±0.5%）

  - 微压计（精度±1Pa）

- ​计算公式：
Ws​=QP​[W/(m3/h)]

  - Ws​：单位风量耗功率

  - P：风机实际输入功率（W）

  - Q：实测风量（m³/h）

### ​四、检测结果与对比分析

#### ​1. 实测数据

| 风机编号 | 服务区域 | 实测风量Q（m³/h） | 输入功率P（W） | 单位风量耗功率W_s [W/(m³/h)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAN-01 | 主展厅 | 5,200 | 980 | 0.188 |
| FAN-02 | 办公区 | 3,800 | 650 | 0.171 |
| FAN-03 | 文物储藏区 | 3,500 | 580 | 0.166 |
| ​系统均值 | - | ​12,500 | ​2,210 | ​0.177 |

#### ​2. 标准限值对比

| 项目 | 检测值 | GB 50189-2015限值 | 能效提升率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位风量耗功率W_s | 0.177 | ≤0.27（两管制定风量系统） | ​**-34.4%** |

### ​五、节能技术措施

基于《古韵新生——张爱玲故居节能设计报告书》，风机系统采用以下降耗设计：

- ​高效EC电机：

  - 电机效率≥92%（IE5等级），部分负荷效率提升15%~20%

- ​变频控制策略：

  - 根据CO₂浓度与温湿度反馈调节转速，实测平均运行功率为额定值的65%

- ​低阻力风管系统：

  - 主风管风速≤5m/s，局部阻力部件（弯头、变径）采用导流片设计，系统阻力降低18%

- ​热回收装置：

  - 新风机组配置全热交换器（效率≥70%），减少风机启停频率

### ​六、绿建条文7.2.6评分结论

| 评分项 | 检测结果 | 评分规则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位风量耗功率降低率 | W_s=0.177 vs 0.27（-34.4%） | 比标准值低20%得2分 | 2 |

### ​七、检测结论

- 本项目通风空调系统风机的单位风量耗功率均值为 ​0.177 W/(m³/h)，较GB 50189-2015限值（0.27 W/(m³/h)）降低 ​34.4%，满足《绿色建筑评价标准》第7.2.6条第1款满分要求。

- 风机系统通过高效电机、变频控制与风管优化设计，综合节能率达 ​30%以上，适配绍兴地区气候与建筑间歇运行特性。

### ​八、附件

- 节能设计报告书（编号：BECS2024-SXGYXS）

- 风机性能曲线图（含变频调节区间）

- 风管系统阻力计算书

检测机构签章：
国家建筑节能质量监督检验中心
2024年12月30日