建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 海安市曲塘中学体艺馆体艺馆建设项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江苏-南通 |
| 设计编号 | A132003599 |
| 建设单位 | 海安市曲塘中学 |
| 设计单位 | 中通服咨询设计研究院有限公司 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月29日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18296499006 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	11

4.1 工程材料	11

4.2 围护结构作法简要说明	14

4.3 体形系数	15

4.4 窗墙比	15

4.5 天窗	17

4.6 屋顶	17

4.7 外墙	18

4.8 挑空楼板	22

4.9 外窗热工	22

4.10 非中空窗面积比	29

4.11 可开启窗扇	29

4.12 规定性指标检查结论	30

建筑概况

| 工程名称 | 海安市曲塘中学体艺馆体艺馆建设项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江苏-南通 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上4795㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |
| 建筑高度 | 18.8m |
| 建筑（节能计算）体积 | 29210.79 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 10291.32 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.65 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

西南轴侧图

东南轴侧图

西北轴侧图

东北轴侧图

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 1：3干硬水泥砂浆结合层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 0.140 | 2.310 | 500.0 | 1050.0 | 0.1110 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007 |
| 改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 | 安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007 |
| 挤塑聚苯板保温层 | 0.033 | 0.347 | 28.0 | 1790.0 | 0.0000 | 安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 发泡混凝土 | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 黑龙江居住建筑节能设计标准 DB23-T120－2001 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 | 黑龙江居住建筑节能设计标准 DB23-T120－2001 |
| 细石混凝土保护层 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 黑龙江居住建筑节能设计标准 DB23-T120－2001 |
| C25细石混凝土 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 黑龙江居住建筑节能设计标准 DB23-T120－2001 |
| 铝镁锰金属面板 | 0.450 | 6.886 | 1380.0 | 1050.0 | 0.0000 | 四川省居住建筑节能设计标准 GB51/5027-2019 |
| 防水透气膜 | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 | 安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007 |
| 保温岩棉 | 0.040 | 0.470 | 60.0 | 1265.7 | 0.4880 | 北京居住建筑节能设计标准 DB11/891-2020 |
| 玻璃丝吸音棉 | 0.040 | 0.380 | 40.0 | 1220.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 穿孔钢板 | 64.000 | 118.000 | 8000.0 | 380.0 | 0.0000 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 1：2.5水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 1：2.5水泥砂浆找坡兼结合层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 素混凝土垫层 | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 920.0 | 0.0000 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| C20素混凝土垫层 | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 920.0 | 0.0000 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| 抹面胶浆 | 0.930 | 11.310 | 1800.0 | 1050.8 | 0.0000 | 无机轻集料防火保温板 JGT 435-2014 |
| 石墨复合保温板 | 0.031 | 0.360 | 22.0 | 2613.1 | 0.0000 | 无机轻集料防火保温板 JGT 435-2014 |
| 1：3聚合物水泥砂浆找平 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 聚合物水泥防水涂料 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| C35钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 白麻花岗岩 | 3.490 | 25.490 | 2800.0 | 920.0 | 0.0113 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 现浇混凝土 | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 地胶 | 0.170 | 4.570 | 600.0 | 2510.0 | 0.0225 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 水泥自留平层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 实木面层地板 | 0.058 | 1.090 | 150.0 | 1890.0 | 0.0285 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 防潮薄膜隔离层 | 5.000 | 0.111 | 1.0 | 1005.0 | 0.0100 |  |
| 减震垫 | 0.032 | 0.750 | 120.0 | 2014.3 | 0.0000 | 安徽公共建筑节能设计标准 DB34/T5076-2017 |
| 抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） | 0.760 | 9.440 | 1500.0 | 1074.9 | 0.0000 | 无机轻集料防火保温板 JGT 435-2014 |
| 硬质岩棉板 | 0.046 | 0.649 | 120.0 | 1050.0 | 0.0000 | 黑龙江居住建筑节能设计标准 DB23-T120－2001 |
| 粘结胶浆 | 0.930 | 11.310 | 1800.0 | 1050.8 | 0.0000 |  |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 龙骨复合找平垫块 | 0.0 | 0.000 | － | 修正系数=1.0 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：

（1） 平屋面（不上人） (K=0.300,D=2.670)：（由上到下）

石灰砂浆 50mm＋细石混凝土保护层 10mm＋改性沥青防水卷材 6mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 85.3mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) 30mm

（2） 保温金属屋面（不上人） (K=0.207,D=2.262)：（由上到下）

铝镁锰金属面板 0.9mm＋防水透气膜 0.5mm＋保温岩棉 150mm＋玻璃丝吸音棉 50mm＋穿孔钢板 0.5mm

2. 外墙（填充墙）：真石漆饰面带保温外墙 (K=0.500,D=0.921)：（由外到内）

抹面胶浆 6mm＋石墨复合保温板 54.2mm＋保温岩棉 3mm＋1：3聚合物水泥砂浆找平 15mm

3. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙）构造一 (K=0.504,D=4.414)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋石墨复合保温板 20mm＋水泥砂浆 20mm＋发泡混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.847,D=2.933)：（由外到内）

抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） 5mm＋硬质岩棉板 40mm＋粘结胶浆 5mm＋1：2.5水泥砂浆找平层 10mm＋聚合物水泥防水涂料 12mm＋钢筋混凝土 200mm

5. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.600,D=2.480)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 49.4mm＋水泥砂浆 20mm

6. 外窗：

（1） 70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low-E) (K=1.900)：

传热系数1.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.392

（2） 12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.000)：

传热系数3.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.392

7. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.000)：

传热系数3.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.392

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 10291.32 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 29210.79 |
| 体形系数 | 0.35 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.500 | 3016.62 | 1466.49 | 16591.41 |
| 2 | 4.200 | 2660.10 | 1544.34 | 11172.40 |
| 3 | 4.920 | 1061.13 | 3054.62 | 5220.77 |
| 4 | 3.280 | -1942.65 | 1506.26 | -3773.79 |
| 5 | 0.850 | 0.00 | 2719.62 | 0.00 |
| 合计 | 18.75 | 4795.19 | 10291.32 | 29210.79 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 247.87 | 1915.24 | 0.13 |
| 北向 | 立面2 | 478.72 | 1665.87 | 0.29 |
| 东向 | 东 | 0.00 | 102.99 | 0.00 |
|  | 立面3 | 136.84 | 1421.36 | 0.10 |
| 西向 | 立面4 | 165.04 | 1112.40 | 0.15 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) |  | 2~3 |  |  | 121.51 | 247.87 |
|  |  | LC1526 | 1.50×2.60 | 1 | 2 | 3.90 | 7.80 |  |
|  |  | LC1826 | 1.80×2.60 | 1 | 1 | 4.68 | 4.68 |  |
|  |  | LC2412 | 2.40×1.20 | 3 | 1 | 2.88 | 2.88 |  |
|  |  | LC2426 | 2.40×2.60 | 1 | 11 | 6.24 | 68.64 |  |
|  |  | LC4807 | 4.80×0.70 | 3 | 1 | 3.36 | 3.36 |  |
|  |  | LC5112 | 5.10×1.20 | 3 | 1 | 6.12 | 6.12 |  |
|  |  | LC7612 | 3.80×1.20 | 3 | 2 | 4.56 | 9.12 |  |
|  |  | LC7812 | 3.90×1.20 | 3 | 1 | 4.68 | 4.68 |  |
|  |  | LC7812 | 3.90×1.20 | 3 | 1 | 4.68 | 4.68 |  |
|  |  | LC7812[0212] | 0.20×1.20 | 3 | 1 | 0.24 | 0.24 |  |
|  |  | LC7812[1212] | 1.20×1.20 | 3 | 1 | 1.44 | 1.44 |  |
|  |  | LC7812[2512] | 2.50×1.20 | 3 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  | LC8112 | 4.05×1.20 | 3 | 2 | 4.86 | 9.72 |  |
| 北向 | 立面2 | TC1 | 1.50×1.80 | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 | 478.72 |
|  |  | TC11 | 1.50×2.07 | 3 | 3 | 3.11 | 9.32 |  |
|  |  | TC111 | 1.50×2.10 | 2 | 2 | 3.15 | 6.30 |  |
|  |  | TC111 | 1.50×2.10 | 2 | 2 | 3.15 | 6.30 |  |
|  |  | TC111[0221] | 0.25×2.10 | 2 | 1 | 0.53 | 0.53 |  |
|  |  | TC111[0321] | 0.35×2.10 | 2 | 1 | 0.74 | 0.74 |  |
|  |  | TC111[1221] | 1.15×2.10 | 2 | 1 | 2.42 | 2.42 |  |
|  |  | TC111[1321] | 1.25×2.10 | 2 | 1 | 2.63 | 2.63 |  |
|  |  | TC112 | 1.50×2.10 | 2 | 2 | 3.15 | 6.30 |  |
|  |  | TC112 | 1.50×2.10 | 2 | 2 | 3.15 | 6.30 |  |
|  |  | TC112[0221] | 0.25×2.10 | 2 | 1 | 0.53 | 0.53 |  |
|  |  | TC112[0321] | 0.35×2.10 | 2 | 1 | 0.74 | 0.74 |  |
|  |  | TC112[1221] | 1.15×2.10 | 2 | 1 | 2.42 | 2.42 |  |
|  |  | TC112[1321] | 1.25×2.10 | 2 | 1 | 2.63 | 2.63 |  |
|  |  | TC12 | 1.50×2.20 | 3 | 3 | 3.30 | 9.90 |  |
|  |  | TC12 | 1.50×2.20 | 3 | 3 | 3.30 | 9.90 |  |
|  |  | TC2 | 1.50×1.80 | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 |  |
|  |  | TC21 | 1.20×2.07 | 3 | 19 | 2.48 | 47.20 |  |
|  |  | TC21 | 1.20×2.07 | 3 | 1 | 2.48 | 2.48 |  |
|  |  | TC21[0321] | 0.30×2.07 | 3 | 1 | 0.62 | 0.62 |  |
|  |  | TC21[0921] | 0.90×2.07 | 3 | 1 | 1.86 | 1.86 |  |
|  |  | TC22 | 1.20×2.20 | 3 | 19 | 2.64 | 50.16 |  |
|  |  | TC22 | 1.20×2.20 | 3 | 1 | 2.64 | 2.64 |  |
|  |  | TC221 | 1.20×2.10 | 2 | 20 | 2.52 | 50.40 |  |
|  |  | TC221 | 1.20×2.10 | 2 | 20 | 2.52 | 50.40 |  |
|  |  | TC222 | 1.20×2.10 | 2 | 20 | 2.52 | 50.40 |  |
|  |  | TC222 | 1.20×2.10 | 2 | 20 | 2.52 | 50.40 |  |
|  |  | TC22[0322] | 0.30×2.20 | 3 | 1 | 0.66 | 0.66 |  |
|  |  | TC22[0922] | 0.90×2.20 | 3 | 1 | 1.98 | 1.98 |  |
|  |  | TC3 | 1.50×1.80 | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 |  |
|  |  | TC4 | 2.40×1.80 | 1 | 20 | 4.32 | 86.40 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 136.84 | 136.84 |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 62.51 | 165.04 |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 102.52 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶相关构造

平屋面（不上人）

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰砂浆 | 50 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.062 | 0.622 |
| 细石混凝土保护层 | 10 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.006 | 0.098 |
| 改性沥青防水卷材 | 6 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.026 | 0.244 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 85.3 | 0.030 | 0.340 | 1.00 | 2.843 | 0.967 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 30 | 0.140 | 2.310 | 1.00 | 0.214 | 0.495 |
| 各层之和∑ | 201.3 | － | － | － | 3.173 | 2.670 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |

保温金属屋面（不上人）

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 铝镁锰金属面板 | 0.9 | 0.450 | 6.886 | 1.00 | 0.002 | 0.014 |
| 防水透气膜 | 0.5 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.003 | 0.010 |
| 保温岩棉 | 150 | 0.040 | 0.470 | 1.10 | 3.409 | 1.763 |
| 玻璃丝吸音棉 | 50 | 0.040 | 0.380 | 1.00 | 1.250 | 0.475 |
| 穿孔钢板 | 0.5 | 64.000 | 118.000 | 1.00 | 0.000 | 0.001 |
| 各层之和∑ | 201.9 | － | － | － | 4.664 | 2.262 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.21 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平屋面（不上人） | 2485.40 | 0.776 | 0.30 | 2.67 | 0.75 |
| 保温金属屋面（不上人） | 717.05 | 0.224 | 0.21 | 2.26 | 0.75 |
| 合计 | 3202.45 | 1.000 | 0.28 | 2.58 | 0.75 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

真石漆饰面带保温外墙

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抹面胶浆 | 6 | 0.930 | 11.310 | 1.00 | 0.006 | 0.073 |
| 石墨复合保温板 | 54.2 | 0.031 | 0.360 | 1.00 | 1.748 | 0.629 |
| 保温岩棉 | 3 | 0.040 | 0.470 | 1.10 | 0.068 | 0.035 |
| 1：3聚合物水泥砂浆找平 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 各层之和∑ | 78.2 | － | － | － | 1.839 | 0.921 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.65[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.50 |  |  |  |  |  |

外墙（剪力墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨复合保温板 | 20 | 0.031 | 0.360 | 1.00 | 0.645 | 0.232 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 发泡混凝土 | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 1.111 | 3.444 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 1.824 | 4.414 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.65[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.50 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） | 5 | 0.760 | 9.440 | 1.00 | 0.007 | 0.062 |
| 硬质岩棉板 | 40 | 0.046 | 0.649 | 1.00 | 0.870 | 0.564 |
| 粘结胶浆 | 5 | 0.930 | 11.310 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 1：2.5水泥砂浆找平层 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 聚合物水泥防水涂料 | 12 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.013 | 0.147 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 272 | － | － | － | 1.020 | 2.933 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.65[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.85 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.65[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造二(200*700)

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C35钢筋混凝土 | 700 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.402 | 6.920 |
| 各层之和∑ | 700 | － | － | － | 0.402 | 6.920 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.65[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.78 |  |  |  |  |  |

热桥板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.65[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 真石漆饰面带保温外墙 | 主墙体 | 1588.14 | 0.960 | 0.50 | 0.92 | 0.65 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 66.28 | 0.040 | 0.50 | 4.41 | 0.65 |
| 合计 |  | 1654.41 | 1.000 | 0.50 | 1.06 | 0.65 |
| 平均传热系数K | 0.50 × 1.10 = 0.55 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 真石漆饰面带保温外墙 | 主墙体 | 1137.85 | 0.955 | 0.50 | 0.92 | 0.65 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 54.18 | 0.045 | 0.50 | 4.41 | 0.65 |
| 合计 |  | 1192.03 | 1.000 | 0.50 | 1.08 | 0.65 |
| 平均传热系数K | 0.50 × 1.10 = 0.55 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 真石漆饰面带保温外墙 | 主墙体 | 1329.58 | 0.989 | 0.50 | 0.92 | 0.65 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 10.03 | 0.007 | 0.85 | 2.93 | 0.65 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 4.68 | 0.003 | 0.50 | 4.41 | 0.65 |
| 合计 |  | 1344.29 | 1.000 | 0.50 | 0.95 | 0.65 |
| 平均传热系数K | 0.50 × 1.10 = 0.55 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 真石漆饰面带保温外墙 | 主墙体 | 757.70 | 0.834 | 0.50 | 0.92 | 0.65 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 145.20 | 0.160 | 0.50 | 4.41 | 0.65 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 6.05 | 0.007 | 0.85 | 2.93 | 0.65 |
| 合计 |  | 908.95 | 1.000 | 0.50 | 1.49 | 0.65 |
| 平均传热系数K | 0.50 × 1.10 = 0.55 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 真石漆饰面带保温外墙 | 主墙体 | 4813.27 | 0.944 | 0.50 | 0.92 | 0.65 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 270.33 | 0.053 | 0.50 | 4.41 | 0.65 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 16.08 | 0.003 | 0.85 | 2.93 | 0.65 |
| 合计 |  | 5099.68 | 1.000 | 0.50 | 1.11 | 0.65 |
| 平均传热系数K | 0.50 × 1.10 = 0.55 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-4的规定(K≤0.60) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 49.4 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.372 | 0.560 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 229.4 | － | － | － | 1.506 | 2.480 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 65 | 3.00 | 0.39 | 1.000 |  |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |
| 2 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.00 | 0.39 | 0.800 |  |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | LC1526，LC1826，LC2412，LC2426，LC4807，LC5112，LC7612 |  |  |  |  |
| 3 | 70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low-E) | 87 | 1.90 | 0.39 | 0.620 | 近零能耗建筑技术标准 GBT51350-2019 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | LC7812，LC7812[0212]，LC7812[1212]，LC7812[2512]，LC8112，TC1，TC11，TC111，TC111[0221]，TC111[0321]，TC111[1221]，TC111[1321]，TC112，TC112[0221]，TC112[0321]，TC112[1221]，TC112[1321]，TC12，TC2，TC21，TC21[0321]，TC21[0921]，TC22，TC221，TC222，TC22[0322]，TC22[0922]，TC3，TC4 |  |  |  |  |

外遮阳类型

已启用环境遮阳.

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.600 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 无外遮阳 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~3 |  |  | 121.506 | 65 | 3.000 |
| 2 | LC1526 | 1 | 2 | 3.900 | 7.800 | 18 | 3.000 |
| 3 | LC1826 | 1 | 1 | 4.680 | 4.680 | 18 | 3.000 |
| 4 | LC2412 | 3 | 1 | 2.880 | 2.880 | 18 | 3.000 |
| 5 | LC2426 | 1 | 11 | 6.240 | 68.640 | 18 | 3.000 |
| 6 | LC4807 | 3 | 1 | 3.360 | 3.360 | 18 | 3.000 |
| 7 | LC5112 | 3 | 1 | 6.120 | 6.120 | 18 | 3.000 |
| 8 | LC7612 | 3 | 2 | 4.560 | 9.120 | 18 | 3.000 |
| 9 | LC7812 | 3 | 1 | 4.680 | 4.680 | 87 | 1.900 |
| 10 | LC7812 | 3 | 1 | 4.680 | 4.680 | 87 | 1.900 |
| 11 | LC7812[0212] | 3 | 1 | 0.240 | 0.240 | 87 | 1.900 |
| 12 | LC7812[1212] | 3 | 1 | 1.440 | 1.440 | 87 | 1.900 |
| 13 | LC7812[2512] | 3 | 1 | 3.000 | 3.000 | 87 | 1.900 |
| 14 | LC8112 | 3 | 2 | 4.860 | 9.720 | 87 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 247.866 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.895 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TC1 | 1 | 2 | 2.700 | 5.400 | 87 | 1.900 |
| 2 | TC11 | 3 | 3 | 3.105 | 9.315 | 87 | 1.900 |
| 3 | TC111 | 2 | 2 | 3.150 | 6.300 | 87 | 1.900 |
| 4 | TC111 | 2 | 2 | 3.150 | 6.300 | 87 | 1.900 |
| 5 | TC111[0221] | 2 | 1 | 0.525 | 0.525 | 87 | 1.900 |
| 6 | TC111[0321] | 2 | 1 | 0.735 | 0.735 | 87 | 1.900 |
| 7 | TC111[1221] | 2 | 1 | 2.415 | 2.415 | 87 | 1.900 |
| 8 | TC111[1321] | 2 | 1 | 2.625 | 2.625 | 87 | 1.900 |
| 9 | TC112 | 2 | 2 | 3.150 | 6.300 | 87 | 1.900 |
| 10 | TC112 | 2 | 2 | 3.150 | 6.300 | 87 | 1.900 |
| 11 | TC112[0221] | 2 | 1 | 0.525 | 0.525 | 87 | 1.900 |
| 12 | TC112[0321] | 2 | 1 | 0.735 | 0.735 | 87 | 1.900 |
| 13 | TC112[1221] | 2 | 1 | 2.415 | 2.415 | 87 | 1.900 |
| 14 | TC112[1321] | 2 | 1 | 2.625 | 2.625 | 87 | 1.900 |
| 15 | TC12 | 3 | 3 | 3.300 | 9.900 | 87 | 1.900 |
| 16 | TC12 | 3 | 3 | 3.300 | 9.900 | 87 | 1.900 |
| 17 | TC2 | 1 | 2 | 2.700 | 5.400 | 87 | 1.900 |
| 18 | TC21 | 3 | 19 | 2.484 | 47.196 | 87 | 1.900 |
| 19 | TC21 | 3 | 1 | 2.484 | 2.484 | 87 | 1.900 |
| 20 | TC21[0321] | 3 | 1 | 0.621 | 0.621 | 87 | 1.900 |
| 21 | TC21[0921] | 3 | 1 | 1.863 | 1.863 | 87 | 1.900 |
| 22 | TC22 | 3 | 19 | 2.640 | 50.160 | 87 | 1.900 |
| 23 | TC22 | 3 | 1 | 2.640 | 2.640 | 87 | 1.900 |
| 24 | TC221 | 2 | 20 | 2.520 | 50.400 | 87 | 1.900 |
| 25 | TC221 | 2 | 20 | 2.520 | 50.400 | 87 | 1.900 |
| 26 | TC222 | 2 | 20 | 2.520 | 50.400 | 87 | 1.900 |
| 27 | TC222 | 2 | 20 | 2.520 | 50.400 | 87 | 1.900 |
| 28 | TC22[0322] | 3 | 1 | 0.660 | 0.660 | 87 | 1.900 |
| 29 | TC22[0922] | 3 | 1 | 1.980 | 1.980 | 87 | 1.900 |
| 30 | TC3 | 1 | 2 | 2.700 | 5.400 | 87 | 1.900 |
| 31 | TC4 | 1 | 20 | 4.320 | 86.400 | 87 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 478.719 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.900 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 136.840 | 65 | 3.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 136.840 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.000 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 62.515 | 65 | 3.000 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 102.522 | 65 | 3.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 165.037 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.000 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~3 |  |  | 121.506 | 65 | 0.392 | 平板遮阳0 | 0.432~1.000 | 0.169~0.392 |
| 2 | LC1526 | 1 | 2 | 3.900 | 7.800 | 18 | 0.392 | 平板遮阳0 | 0.588~0.611 | 0.230~0.239 |
| 3 | LC1826 | 1 | 1 | 4.680 | 4.680 | 18 | 0.392 | 平板遮阳0 | 0.623 | 0.244 |
| 4 | LC2412 | 3 | 1 | 2.880 | 2.880 | 18 | 0.392 | 平板遮阳0 | 0.949 | 0.372 |
| 5 | LC2426 | 1 | 11 | 6.240 | 68.640 | 18 | 0.392 | 平板遮阳0 | 0.641 | 0.251 |
| 6 | LC4807 | 3 | 1 | 3.360 | 3.360 | 18 | 0.392 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.392 |
| 7 | LC5112 | 3 | 1 | 6.120 | 6.120 | 18 | 0.392 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.392 |
| 8 | LC7612 | 3 | 2 | 4.560 | 9.120 | 18 | 0.392 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.392 |
| 9 | LC7812 | 3 | 1 | 4.680 | 4.680 | 87 | 0.392 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.392 |
| 10 | LC7812 | 3 | 1 | 4.680 | 4.680 | 87 | 0.392 | 无外遮阳 | 1.000 | 0.392 |
| 11 | LC7812[0212] | 3 | 1 | 0.240 | 0.240 | 87 | 0.392 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.392 |
| 12 | LC7812[1212] | 3 | 1 | 1.440 | 1.440 | 87 | 0.392 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.392 |
| 13 | LC7812[2512] | 3 | 1 | 3.000 | 3.000 | 87 | 0.392 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.392 |
| 14 | LC8112 | 3 | 2 | 4.860 | 9.720 | 87 | 0.392 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.392 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 247.866 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.299 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TC1 | 1 | 2 | 2.700 | 5.400 | 87 | 0.392 | 平板遮阳0 | 0.399~0.974 | 0.156~0.381 |
| 2 | TC11 | 3 | 3 | 3.105 | 9.315 | 87 | 0.392 | 平板遮阳0 | 0.397 | 0.155 |
| 3 | TC111 | 2 | 2 | 3.150 | 6.300 | 87 | 0.392 | 平板遮阳0 | 0.396 | 0.155 |
| 4 | TC111 | 2 | 2 | 3.150 | 6.300 | 87 | 0.392 | 百叶遮阳0 | 0.396 | 0.155 |
| 5 | TC111[0221] | 2 | 1 | 0.525 | 0.525 | 87 | 0.392 | 百叶遮阳0 | 0.451 | 0.177 |
| 6 | TC111[0321] | 2 | 1 | 0.735 | 0.735 | 87 | 0.392 | 平板遮阳0 | 0.323 | 0.126 |
| 7 | TC111[1221] | 2 | 1 | 2.415 | 2.415 | 87 | 0.392 | 平板遮阳0 | 0.323 | 0.126 |
| 8 | TC111[1321] | 2 | 1 | 2.625 | 2.625 | 87 | 0.392 | 百叶遮阳0 | 0.451 | 0.177 |
| 9 | TC112 | 2 | 2 | 3.150 | 6.300 | 87 | 0.392 | 平板遮阳0 | 0.977~0.978 | 0.382~0.383 |
| 10 | TC112 | 2 | 2 | 3.150 | 6.300 | 87 | 0.392 | 无外遮阳 | 0.977~0.978 | 0.382~0.383 |
| 11 | TC112[0221] | 2 | 1 | 0.525 | 0.525 | 87 | 0.392 | 无外遮阳 | 0.974 | 0.381 |
| 12 | TC112[0321] | 2 | 1 | 0.735 | 0.735 | 87 | 0.392 | 平板遮阳0 | 0.977 | 0.382 |
| 13 | TC112[1221] | 2 | 1 | 2.415 | 2.415 | 87 | 0.392 | 平板遮阳0 | 0.977 | 0.382 |
| 14 | TC112[1321] | 2 | 1 | 2.625 | 2.625 | 87 | 0.392 | 无外遮阳 | 0.974 | 0.381 |
| 15 | TC12 | 3 | 3 | 3.300 | 9.900 | 87 | 0.392 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.392 |
| 16 | TC12 | 3 | 3 | 3.300 | 9.900 | 87 | 0.392 | 无外遮阳 | 1.000 | 0.392 |
| 17 | TC2 | 1 | 2 | 2.700 | 5.400 | 87 | 0.392 | 平板遮阳0 | 0.398~0.973 | 0.156~0.381 |
| 18 | TC21 | 3 | 19 | 2.484 | 47.196 | 87 | 0.392 | 平板遮阳0 | 0.402 | 0.157 |
| 19 | TC21 | 3 | 1 | 2.484 | 2.484 | 87 | 0.392 | 百叶遮阳0 | 0.402 | 0.157 |
| 20 | TC21[0321] | 3 | 1 | 0.621 | 0.621 | 87 | 0.392 | 平板遮阳0 | 0.479 | 0.188 |
| 21 | TC21[0921] | 3 | 1 | 1.863 | 1.863 | 87 | 0.392 | 平板遮阳0 | 0.479 | 0.188 |
| 22 | TC22 | 3 | 19 | 2.640 | 50.160 | 87 | 0.392 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.392 |
| 23 | TC22 | 3 | 1 | 2.640 | 2.640 | 87 | 0.392 | 无外遮阳 | 1.000 | 0.392 |
| 24 | TC221 | 2 | 20 | 2.520 | 50.400 | 87 | 0.392 | 平板遮阳0 | 0.384 | 0.150 |
| 25 | TC221 | 2 | 20 | 2.520 | 50.400 | 87 | 0.392 | 百叶遮阳0 | 0.384 | 0.150 |
| 26 | TC222 | 2 | 20 | 2.520 | 50.400 | 87 | 0.392 | 平板遮阳0 | 0.964~0.967 | 0.377~0.379 |
| 27 | TC222 | 2 | 20 | 2.520 | 50.400 | 87 | 0.392 | 无外遮阳 | 0.964~0.967 | 0.377~0.379 |
| 28 | TC22[0322] | 3 | 1 | 0.660 | 0.660 | 87 | 0.392 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.392 |
| 29 | TC22[0922] | 3 | 1 | 1.980 | 1.980 | 87 | 0.392 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.392 |
| 30 | TC3 | 1 | 2 | 2.700 | 5.400 | 87 | 0.392 | 平板遮阳0 | 0.397~0.973 | 0.155~0.381 |
| 31 | TC4 | 1 | 20 | 4.320 | 86.400 | 87 | 0.392 | 平板遮阳0 | 0.405~0.963 | 0.159~0.377 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 478.719 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.272 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 136.840 | 65 | 0.392 | 平板遮阳0 | 0.965 | 0.378 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 136.840 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.378 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 62.515 | 65 | 0.392 | 平板遮阳0 | 0.468~0.926 | 0.183~0.363 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 102.522 | 65 | 0.392 | 无外遮阳 | 1.000 | 0.392 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 165.037 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.380 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 247.87 | 2.89 | 0.30 | 0.13 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 478.72 | 1.90 | 0.27 | 0.29 | K≤2.60, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 136.84 | 3.00 | 0.38 | 0.10 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 165.04 | 3.00 | 0.38 | 0.15 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 综合平均 |  | 1028.46 | 2.46 | 0.31 | 0.17 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 247.87 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 478.72 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 无 |
|  | 立面3 | 0.00 | 136.84 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 165.04 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1049 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
| 2 | 2002 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 2003 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 2004 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 2005 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 2007 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 2008 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 2035 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
| 3 | 3002 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 3005 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
| 通风换气装置 |  |  | 有通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。