室内空气质量预评估

报告书

可吸入颗粒物

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 南京 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月12日 |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18651863381 |

目录

1.	项目概况	3

1.1	建筑基本信息	3

1.2	建筑平面图	3

1.3	建筑三维轴测图	6

2	参考标准	6

3	评价标准	7

4	计算原理	7

5	计算参数	8

5.1	渗透风量	8

5.2	室内颗粒物源强	8

5.3	室外颗粒物污染源浓度	9

5.4	房间通风净化	9

6	计算结果	20

6.1	颗粒物年均值	20

6.2	颗粒物日均值	31

7	结论	52

# 项目概况

## 建筑基本信息

| 建筑用途 |  | 地理位置 | 南京 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 14540.00m2 | 建筑高度 | 22.800m |
| 项目周期 |  | 交付状态 |  |

## 建筑平面图

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

## 建筑三维轴测图

请先在[模型观察]命令中保存图片！

# 参考标准

    - 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

    - 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

    - 《室内空气质量标准》GB/T 18883

    - 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

    - 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

    - 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

    - 《环境空气质量指数（AQI）技术规定》HJ 633

# 评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019，对室内颗粒物浓度进行计算及评估，具体标准条款如下：

| 检查项 | 评价依据 |
| --- | --- |
| 技术要求 3.2.8 | 3.2.8室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度降低比例，达到10 %为一星级要求；达到20 %为二星级和三星级要求。 |
| 评分项 5.2.1 | 5.2.1-2 室内PM2.5年均浓度不高于25µg/m3, 且室内PM10年均浓度不高于50 µg/m3, 得6分。 |

技术要求项3.2.8中室内可吸入颗粒物浓度降低基准参见现行《室内空气质量标准》GB/T 18883要求，《室内空气质量标准》GB/T 18883中规定PM10污染物浓度日均值的限值为0.10mg/m3 ，PM2.5污染物浓度日均值的限值为0.05 mg/m3

PM10浓度降低比例可作为《绿色建筑评价标准》GB50378-2019技术要求项的评价指标，室内颗粒物PM10浓度要求见下表：

| 星级 | PM10 浓度mg/m3 | PM2.5 浓度mg/m3 |
| --- | --- | --- |
| 一星级 | ＜0.09（降低10%） | 0.045（降低10%） |
| 二星级 | ＜0.08（降低20%） | 0.040（降低20%） |
| 三星级 |  |  |

# 计算原理

本项目通过输入室外大气颗粒物信息，通风净化措施，房间渗透风量，对室内颗粒物的浓度进行计算，如下图所示：

图4-1 计算框架图

室内颗粒物主要于室外颗粒物的进入以及室内人员的日常活动。因此室内颗粒物浓度的评估需要考虑两方面的因素，室外颗粒物进入室内的颗粒物浓度，以及各种净化措施对颗粒物的稀释，本项目采用室内颗粒物预评估模型方程如下：

其中： Ca，Cout ——室内、室外颗粒物浓度，单位为μg/m3；

Qm,1， Qm,2——机械通风新、回风量，单位为m3/h；

𝜂𝑚,1，𝜂𝑚,2——新、回风一次通过净化效率，无量纲；

Qn，——房间开窗通风量渗风量，单位为m3/h；

——渗风量，单位为m3/h；

CADR——为净化器洁净空气量，单位为m3/h；

P——室外颗粒物渗透系数，即室外颗粒物通过围护结构后的浓度与其室外浓度的比值，无量纲；

R——室内颗粒物源强度，单位为μg/h；

K——沉降速率1/h；

V——房间体积m3；

# 计算参数

本项目对室内颗粒物浓度进行计算并评价，计算所需输入的参数主要为污染物源强以及通风净化措施见下述小节。

## 渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

## 室内颗粒物源强

室内颗粒物主要源自于人员活动。 因此，本项目主要功能房间人员密度小于0.4（人/m2），因此其室内颗粒物源强忽略不计。

## 室外颗粒物污染源浓度

室外颗粒物浓度源于本项目所在地气象数据，包括PM2.5和PM10全年室外浓度日均值，见下图:

图5.3  室外颗粒物PM2.5和PM10浓度日均值

## 房间通风净化

表5.4-1 开窗-空气净化器净化及对应参数表

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 开窗通风量（m³/h） | 空气净化量（m³/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | X139 | 起居室 | 39.7 | 160.7 |
| 1层 | X138 | 起居室 | 39.7 | 160.7 |
| 1层 | X125 | 起居室 | 40.1 | 162.3 |
| 1层 | X059 | 起居室 | 45.7 | 185.0 |
| 1层 | X050 | 起居室 | 60.1 | 243.1 |
| 1层 | X015 | 起居室 | 82.0 | 331.8 |
| 1层 | X014 | 包厢 | 125.6 | 558.1 |
| 1层 | X013 | 棋牌室 | 140.7 | 625.1 |
| 1层 | X012 | 起居室 | 166.5 | 674.1 |
| 2层 | X586 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 2层 | X584 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 2层 | X581 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 2层 | X565 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 2层 | X564 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 2层 | X556 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 2层 | X549 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 2层 | X548 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 2层 | X547 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 2层 | X544 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 2层 | X538 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 2层 | X531 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 2层 | X527 | 起居室 | 6.1 | 24.7 |
| 2层 | X489 | 起居室 | 10.6 | 43.0 |
| 2层 | X458 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 2层 | X449 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 2层 | X448 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 2层 | X447 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 2层 | X446 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 2层 | X445 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 2层 | X429 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 2层 | X424 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 2层 | X423 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 2层 | X422 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 2层 | X420 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 2层 | X419 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 2层 | X400 | 起居室 | 8.2 | 33.2 |
| 2层 | X332 | 起居室 | 15.6 | 63.2 |
| 2层 | X314 | 起居室 | 15.6 | 63.2 |
| 2层 | X308 | 起居室 | 15.6 | 63.2 |
| 2层 | X303 | 起居室 | 15.6 | 63.2 |
| 2层 | X289 | 玄关 | 18.3 | 81.3 |
| 2层 | X288 | 玄关 | 18.3 | 81.3 |
| 2层 | X286 | 玄关 | 18.3 | 81.3 |
| 2层 | X276 | 玄关 | 18.3 | 81.3 |
| 2层 | X236 | 卧室 | 29.6 | 147.9 |
| 2层 | X235 | 卧室 | 29.6 | 147.9 |
| 2层 | X234 | 卧室 | 29.6 | 147.9 |
| 2层 | X227 | 卧室 | 29.6 | 147.9 |
| 2层 | X141 | 起居室 | 39.7 | 160.7 |
| 2层 | X137 | 起居室 | 39.7 | 160.7 |
| 2层 | X126 | 起居室 | 40.1 | 162.3 |
| 2层 | X124 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 2层 | X116 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 2层 | X114 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 2层 | X109 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 2层 | X102 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 2层 | X101 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 2层 | X096 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 2层 | X091 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 2层 | X084 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 2层 | X077 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 2层 | X076 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 2层 | X073 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 2层 | X066 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 2层 | X061 | 起居室 | 45.7 | 185.0 |
| 2层 | X048 | 起居室 | 60.1 | 243.1 |
| 2层 | X002 | 起居室 | 2646.8 | 10713.3 |
| 3层 | X590 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 3层 | X583 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 3层 | X582 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 3层 | X579 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 3层 | X575 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 3层 | X568 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 3层 | X563 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 3层 | X560 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 3层 | X557 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 3层 | X551 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 3层 | X550 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 3层 | X546 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 3层 | X545 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 3层 | X526 | 起居室 | 6.1 | 24.7 |
| 3层 | X454 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 3层 | X451 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 3层 | X444 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 3层 | X443 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 3层 | X441 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 3层 | X435 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 3层 | X425 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 3层 | X421 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 3层 | X416 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 3层 | X415 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 3层 | X414 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 3层 | X411 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 3层 | X401 | 起居室 | 8.2 | 33.2 |
| 3层 | X320 | 起居室 | 15.6 | 63.2 |
| 3层 | X312 | 起居室 | 15.6 | 63.2 |
| 3层 | X307 | 起居室 | 15.6 | 63.2 |
| 3层 | X302 | 起居室 | 15.3 | 61.9 |
| 3层 | X285 | 玄关 | 18.3 | 81.3 |
| 3层 | X280 | 玄关 | 18.3 | 81.3 |
| 3层 | X277 | 玄关 | 18.3 | 81.3 |
| 3层 | X246 | 卧室 | 29.6 | 147.9 |
| 3层 | X241 | 卧室 | 29.6 | 147.9 |
| 3层 | X237 | 卧室 | 29.6 | 147.9 |
| 3层 | X228 | 卧室 | 29.6 | 147.9 |
| 3层 | X142 | 起居室 | 39.7 | 160.7 |
| 3层 | X135 | 起居室 | 39.7 | 160.7 |
| 3层 | X127 | 起居室 | 40.1 | 162.3 |
| 3层 | X119 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 3层 | X117 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 3层 | X115 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 3层 | X110 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 3层 | X106 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 3层 | X100 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 3层 | X095 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 3层 | X090 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 3层 | X079 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 3层 | X075 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 3层 | X074 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 3层 | X070 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 3层 | X065 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 3层 | X060 | 起居室 | 45.7 | 185.0 |
| 3层 | X049 | 起居室 | 60.1 | 243.1 |
| 3层 | X003 | 玄关 | 1744.9 | 7755.0 |
| 4层 | X588 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 4层 | X580 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 4层 | X578 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 4层 | X577 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 4层 | X576 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 4层 | X569 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 4层 | X562 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 4层 | X554 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 4层 | X543 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 4层 | X542 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 4层 | X541 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 4层 | X533 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 4层 | X532 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 4层 | X529 | 起居室 | 6.1 | 24.7 |
| 4层 | X452 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 4层 | X430 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 4层 | X426 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 4层 | X417 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 4层 | X413 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 4层 | X412 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 4层 | X407 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 4层 | X402 | 起居室 | 8.2 | 33.2 |
| 4层 | X338 | 起居室 | 15.6 | 63.2 |
| 4层 | X313 | 起居室 | 15.6 | 63.2 |
| 4层 | X305 | 起居室 | 15.6 | 63.2 |
| 4层 | X304 | 起居室 | 15.3 | 61.9 |
| 4层 | X287 | 玄关 | 18.3 | 81.3 |
| 4层 | X284 | 玄关 | 18.3 | 81.3 |
| 4层 | X283 | 玄关 | 18.3 | 81.3 |
| 4层 | X245 | 卧室 | 29.6 | 147.9 |
| 4层 | X244 | 卧室 | 29.6 | 147.9 |
| 4层 | X239 | 卧室 | 29.6 | 147.9 |
| 4层 | X229 | 卧室 | 29.6 | 147.9 |
| 4层 | X143 | 起居室 | 39.7 | 160.7 |
| 4层 | X133 | 起居室 | 39.7 | 160.7 |
| 4层 | X121 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 4层 | X120 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 4层 | X118 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 4层 | X107 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 4层 | X105 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 4层 | X099 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 4层 | X094 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 4层 | X089 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 4层 | X086 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 4层 | X081 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 4层 | X080 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 4层 | X078 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 4层 | X064 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 4层 | X008 | 起居室 | 795.2 | 3218.7 |
| 4层 | X006 | 玄关 | 815.7 | 3625.3 |
| 5层 | X593 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 5层 | X574 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 5层 | X573 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 5层 | X572 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 5层 | X570 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 5层 | X567 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 5层 | X561 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 5层 | X555 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 5层 | X552 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 5层 | X540 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 5层 | X539 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 5层 | X537 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 5层 | X528 | 起居室 | 6.1 | 24.7 |
| 5层 | X456 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 5层 | X453 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 5层 | X442 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 5层 | X439 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 5层 | X433 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 5层 | X432 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 5层 | X431 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 5层 | X428 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 5层 | X427 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 5层 | X408 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 5层 | X405 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 5层 | X403 | 起居室 | 8.2 | 33.2 |
| 5层 | X335 | 起居室 | 15.6 | 63.2 |
| 5层 | X315 | 起居室 | 15.3 | 61.9 |
| 5层 | X311 | 起居室 | 15.6 | 63.2 |
| 5层 | X306 | 起居室 | 15.6 | 63.2 |
| 5层 | X290 | 玄关 | 18.3 | 81.3 |
| 5层 | X281 | 玄关 | 18.3 | 81.3 |
| 5层 | X278 | 玄关 | 18.3 | 81.3 |
| 5层 | X247 | 卧室 | 29.6 | 147.9 |
| 5层 | X243 | 卧室 | 29.6 | 147.9 |
| 5层 | X238 | 卧室 | 29.6 | 147.9 |
| 5层 | X230 | 卧室 | 29.6 | 147.9 |
| 5层 | X144 | 起居室 | 39.7 | 160.7 |
| 5层 | X131 | 起居室 | 39.7 | 160.7 |
| 5层 | X123 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 5层 | X122 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 5层 | X111 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 5层 | X103 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 5层 | X098 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 5层 | X093 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 5层 | X088 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 5层 | X083 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 5层 | X082 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 5层 | X068 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 5层 | X067 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 5层 | X063 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 5层 | X010 | 起居室 | 699.9 | 2832.8 |
| 5层 | X007 | 玄关 | 815.7 | 3625.3 |
| 6层 | X593 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 6层 | X574 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 6层 | X573 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 6层 | X572 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 6层 | X570 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 6层 | X567 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 6层 | X561 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 6层 | X555 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 6层 | X552 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 6层 | X540 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 6层 | X539 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 6层 | X537 | 起居室 | 7.6 | 30.6 |
| 6层 | X528 | 起居室 | 6.1 | 24.7 |
| 6层 | X456 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 6层 | X453 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 6层 | X442 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 6层 | X439 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 6层 | X433 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 6层 | X432 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 6层 | X431 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 6层 | X428 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 6层 | X427 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 6层 | X408 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 6层 | X405 | 玄关 | 9.8 | 43.8 |
| 6层 | X403 | 起居室 | 8.2 | 33.2 |
| 6层 | X335 | 起居室 | 15.6 | 63.2 |
| 6层 | X315 | 起居室 | 15.3 | 61.9 |
| 6层 | X311 | 起居室 | 15.6 | 63.2 |
| 6层 | X306 | 起居室 | 15.6 | 63.2 |
| 6层 | X290 | 玄关 | 18.3 | 81.3 |
| 6层 | X281 | 玄关 | 18.3 | 81.3 |
| 6层 | X278 | 玄关 | 18.3 | 81.3 |
| 6层 | X247 | 卧室 | 29.6 | 147.9 |
| 6层 | X243 | 卧室 | 29.6 | 147.9 |
| 6层 | X238 | 卧室 | 29.6 | 147.9 |
| 6层 | X230 | 卧室 | 29.6 | 147.9 |
| 6层 | X144 | 起居室 | 39.7 | 160.7 |
| 6层 | X131 | 起居室 | 39.7 | 160.7 |
| 6层 | X123 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 6层 | X122 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 6层 | X111 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 6层 | X103 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 6层 | X098 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 6层 | X093 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 6层 | X088 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 6层 | X083 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 6层 | X082 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 6层 | X068 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 6层 | X067 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 6层 | X063 | 卧室 | 38.4 | 192.2 |
| 6层 | X010 | 起居室 | 699.9 | 2832.8 |
| 6层 | X007 | 玄关 | 815.7 | 3625.3 |

表5.4-2 关窗-空气净化器净化及对应参数表

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 空气净化量（m³/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 | X001 | 客厅 | 14195.2 |
| 2层 | X224 | 客厅 | 150.7 |
| 2层 | X220 | 客厅 | 150.7 |
| 2层 | X219 | 客厅 | 150.7 |
| 2层 | X212 | 客厅 | 150.7 |
| 2层 | X037 | 医疗 | 203.5 |
| 2层 | X024 | 医疗 | 203.5 |
| 3层 | X225 | 客厅 | 150.7 |
| 3层 | X223 | 客厅 | 150.7 |
| 3层 | X222 | 客厅 | 150.7 |
| 3层 | X213 | 客厅 | 150.7 |
| 3层 | X039 | 医疗 | 203.5 |
| 3层 | X026 | 医疗 | 203.5 |
| 4层 | X226 | 客厅 | 150.7 |
| 4层 | X221 | 客厅 | 150.7 |
| 4层 | X215 | 客厅 | 150.7 |
| 4层 | X210 | 客厅 | 150.7 |
| 4层 | X038 | 医疗 | 203.5 |
| 4层 | X025 | 医疗 | 203.5 |
| 5层 | X233 | 客厅 | 150.7 |
| 5层 | X218 | 客厅 | 150.7 |
| 5层 | X211 | 客厅 | 150.7 |
| 5层 | X209 | 客厅 | 150.7 |
| 5层 | X041 | 医疗 | 203.5 |
| 5层 | X022 | 医疗 | 203.5 |
| 6层 | X233 | 客厅 | 150.7 |
| 6层 | X218 | 客厅 | 150.7 |
| 6层 | X211 | 客厅 | 150.7 |
| 6层 | X209 | 客厅 | 150.7 |
| 6层 | X041 | 医疗 | 203.5 |
| 6层 | X022 | 医疗 | 203.5 |

表5.4-3 全新风系统及对应参数表

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 新风量（m³/h） | 新风净化效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | X011 | 健身房 | 5743.5 | 0.90 |
| 1层 | X001 | 客厅 | 2839.0 | 0.99 |
| 2层 | X224 | 客厅 | 30.1 | 0.99 |
| 2层 | X220 | 客厅 | 30.1 | 0.99 |
| 2层 | X219 | 客厅 | 30.1 | 0.99 |
| 2层 | X212 | 客厅 | 30.1 | 0.99 |
| 2层 | X037 | 医疗 | 1017.6 | 1.00 |
| 2层 | X024 | 医疗 | 1017.6 | 1.00 |
| 3层 | X225 | 客厅 | 30.1 | 0.99 |
| 3层 | X223 | 客厅 | 30.1 | 0.99 |
| 3层 | X222 | 客厅 | 30.1 | 0.99 |
| 3层 | X213 | 客厅 | 30.1 | 0.99 |
| 3层 | X039 | 医疗 | 1017.6 | 1.00 |
| 3层 | X026 | 医疗 | 1017.6 | 1.00 |
| 4层 | X226 | 客厅 | 30.1 | 0.99 |
| 4层 | X221 | 客厅 | 30.1 | 0.99 |
| 4层 | X215 | 客厅 | 30.1 | 0.99 |
| 4层 | X210 | 客厅 | 30.1 | 0.99 |
| 4层 | X038 | 医疗 | 1017.6 | 1.00 |
| 4层 | X025 | 医疗 | 1017.6 | 1.00 |
| 5层 | X233 | 客厅 | 30.1 | 0.99 |
| 5层 | X218 | 客厅 | 30.1 | 0.99 |
| 5层 | X211 | 客厅 | 30.1 | 0.99 |
| 5层 | X209 | 客厅 | 30.1 | 0.99 |
| 5层 | X041 | 医疗 | 1017.6 | 1.00 |
| 5层 | X022 | 医疗 | 1017.6 | 1.00 |
| 6层 | X233 | 客厅 | 30.1 | 0.99 |
| 6层 | X218 | 客厅 | 30.1 | 0.99 |
| 6层 | X211 | 客厅 | 30.1 | 0.99 |
| 6层 | X209 | 客厅 | 30.1 | 0.99 |
| 6层 | X041 | 医疗 | 1017.6 | 1.00 |
| 6层 | X022 | 医疗 | 1017.6 | 1.00 |

表5.4-4 新风加回风系统及对应参数表

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 新风量 （m³/h） | 新风 净化效率 | 回风量 （m³/h） | 回风 净化效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | X052 | 冷藏室 | 593.7 | 0.90 | 2374.8 | 0.90 |
| 1层 | X051 | 凉菜区 | 635.3 | 0.90 | 2541.4 | 0.90 |
| 1层 | X004 | 图书室 | 4686.8 | 0.90 | 18747.0 | 0.90 |
| 2层 | X418 | 玄关 | 131.3 | 0.90 | 525.1 | 0.90 |
| 2层 | X388 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 2层 | X387 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 2层 | X385 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 2层 | X384 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 2层 | X383 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 2层 | X376 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 2层 | X356 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 2层 | X355 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 2层 | X354 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 2层 | X353 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 2层 | X346 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 2层 | X345 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 2层 | X275 | 护工房 | 246.9 | 0.90 | 987.7 | 0.90 |
| 2层 | X273 | 护工房 | 246.9 | 0.90 | 987.7 | 0.90 |
| 2层 | X272 | 护工房 | 246.9 | 0.90 | 987.7 | 0.90 |
| 2层 | X268 | 护工房 | 246.9 | 0.90 | 987.7 | 0.90 |
| 2层 | X255 | 护工房 | 249.4 | 0.90 | 997.6 | 0.90 |
| 2层 | X034 | 书法室 | 305.3 | 0.90 | 1221.1 | 0.90 |
| 2层 | X031 | 书法室 | 305.3 | 0.90 | 1221.1 | 0.90 |
| 3层 | X386 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 3层 | X375 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 3层 | X374 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 3层 | X373 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 3层 | X370 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 3层 | X369 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 3层 | X366 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 3层 | X351 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 3层 | X350 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 3层 | X349 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 3层 | X344 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 3层 | X343 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 3层 | X300 | 玄关 | 206.7 | 0.90 | 826.9 | 0.90 |
| 3层 | X274 | 护工房 | 246.9 | 0.90 | 987.7 | 0.90 |
| 3层 | X269 | 护工房 | 246.9 | 0.90 | 987.7 | 0.90 |
| 3层 | X267 | 护工房 | 246.9 | 0.90 | 987.7 | 0.90 |
| 3层 | X259 | 护工房 | 249.4 | 0.90 | 997.6 | 0.90 |
| 3层 | X033 | 书法室 | 305.3 | 0.90 | 1221.1 | 0.90 |
| 3层 | X032 | 书法室 | 305.3 | 0.90 | 1221.1 | 0.90 |
| 4层 | X455 | 玄关 | 131.3 | 0.90 | 525.1 | 0.90 |
| 4层 | X440 | 玄关 | 131.3 | 0.90 | 525.1 | 0.90 |
| 4层 | X389 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 4层 | X382 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 4层 | X381 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 4层 | X380 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 4层 | X379 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 4层 | X378 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 4层 | X377 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 4层 | X372 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 4层 | X371 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 4层 | X362 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 4层 | X348 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 4层 | X347 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 4层 | X301 | 玄关 | 206.7 | 0.90 | 826.9 | 0.90 |
| 4层 | X266 | 护工房 | 246.9 | 0.90 | 987.7 | 0.90 |
| 4层 | X265 | 护工房 | 246.9 | 0.90 | 987.7 | 0.90 |
| 4层 | X262 | 护工房 | 246.9 | 0.90 | 987.7 | 0.90 |
| 4层 | X030 | 书法室 | 305.3 | 0.90 | 1221.1 | 0.90 |
| 4层 | X029 | 书法室 | 305.3 | 0.90 | 1221.1 | 0.90 |
| 5层 | X399 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 5层 | X398 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 5层 | X397 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 5层 | X396 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 5层 | X393 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 5层 | X365 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 5层 | X364 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 5层 | X363 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 5层 | X361 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 5层 | X360 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 5层 | X342 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 5层 | X298 | 玄关 | 206.7 | 0.90 | 826.9 | 0.90 |
| 5层 | X271 | 护工房 | 246.9 | 0.90 | 987.7 | 0.90 |
| 5层 | X264 | 护工房 | 246.9 | 0.90 | 987.7 | 0.90 |
| 5层 | X261 | 护工房 | 246.9 | 0.90 | 987.7 | 0.90 |
| 5层 | X256 | 护工房 | 249.4 | 0.90 | 997.6 | 0.90 |
| 5层 | X028 | 书法室 | 305.3 | 0.90 | 1221.1 | 0.90 |
| 5层 | X027 | 书法室 | 305.3 | 0.90 | 1221.1 | 0.90 |
| 6层 | X399 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 6层 | X398 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 6层 | X397 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 6层 | X396 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 6层 | X393 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 6层 | X365 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 6层 | X364 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 6层 | X363 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 6层 | X361 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 6层 | X360 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 6层 | X342 | 护工房 | 160.1 | 0.90 | 640.5 | 0.90 |
| 6层 | X298 | 玄关 | 206.7 | 0.90 | 826.9 | 0.90 |
| 6层 | X271 | 护工房 | 246.9 | 0.90 | 987.7 | 0.90 |
| 6层 | X264 | 护工房 | 246.9 | 0.90 | 987.7 | 0.90 |
| 6层 | X261 | 护工房 | 246.9 | 0.90 | 987.7 | 0.90 |
| 6层 | X256 | 护工房 | 249.4 | 0.90 | 997.6 | 0.90 |
| 6层 | X028 | 书法室 | 305.3 | 0.90 | 1221.1 | 0.90 |
| 6层 | X027 | 书法室 | 305.3 | 0.90 | 1221.1 | 0.90 |

# 计算结果

## 颗粒物年均值

颗粒物年均值为标准评分项要求，本项目按照标准对参评房间颗粒物年平均浓度进行计算和达标判定，结果如下：

表6.1  各房间室内颗粒物年平均浓度及达标判定（单位：μg/m³）

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | PM2.5 | PM10 | 评分项是否达标 PM2.5≤25 PM10≤50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | X139 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 1层 | X138 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 1层 | X125 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 1层 | X059 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 1层 | X052 | 冷藏室 | 0 | 1 | 达标 |
| 1层 | X051 | 凉菜区 | 0 | 1 | 达标 |
| 1层 | X050 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 1层 | X015 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 1层 | X014 | 包厢 | 5 | 10 | 达标 |
| 1层 | X013 | 棋牌室 | 5 | 10 | 达标 |
| 1层 | X012 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 1层 | X011 | 健身房 | 2 | 5 | 达标 |
| 1层 | X004 | 图书室 | 0 | 1 | 达标 |
| 1层 | X001 | 客厅 | 0 | 0 | 达标 |
| 2层 | X586 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 2层 | X584 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 2层 | X581 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 2层 | X565 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 2层 | X564 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 2层 | X556 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 2层 | X549 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 2层 | X548 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 2层 | X547 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 2层 | X544 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 2层 | X538 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 2层 | X531 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 2层 | X527 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 2层 | X489 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 2层 | X458 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 2层 | X449 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 2层 | X448 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 2层 | X447 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 2层 | X446 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 2层 | X445 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 2层 | X429 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 2层 | X424 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 2层 | X423 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 2层 | X422 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 2层 | X420 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 2层 | X419 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 2层 | X418 | 玄关 | 0 | 1 | 达标 |
| 2层 | X400 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 2层 | X388 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 2层 | X387 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 2层 | X385 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 2层 | X384 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 2层 | X383 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 2层 | X376 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 2层 | X356 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 2层 | X355 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 2层 | X354 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 2层 | X353 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 2层 | X346 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 2层 | X345 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 2层 | X332 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 2层 | X314 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 2层 | X308 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 2层 | X303 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 2层 | X289 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 2层 | X288 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 2层 | X286 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 2层 | X276 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 2层 | X275 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 2层 | X273 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 2层 | X272 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 2层 | X268 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 2层 | X255 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 2层 | X236 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 2层 | X235 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 2层 | X234 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 2层 | X227 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 2层 | X224 | 客厅 | 0 | 0 | 达标 |
| 2层 | X220 | 客厅 | 0 | 0 | 达标 |
| 2层 | X219 | 客厅 | 0 | 0 | 达标 |
| 2层 | X212 | 客厅 | 0 | 0 | 达标 |
| 2层 | X141 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 2层 | X137 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 2层 | X126 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 2层 | X124 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 2层 | X116 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 2层 | X114 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 2层 | X109 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 2层 | X102 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 2层 | X101 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 2层 | X096 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 2层 | X091 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 2层 | X084 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 2层 | X077 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 2层 | X076 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 2层 | X073 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 2层 | X066 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 2层 | X061 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 2层 | X048 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 2层 | X037 | 医疗 | 0 | 0 | 达标 |
| 2层 | X034 | 书法室 | 0 | 1 | 达标 |
| 2层 | X031 | 书法室 | 0 | 1 | 达标 |
| 2层 | X024 | 医疗 | 0 | 0 | 达标 |
| 2层 | X002 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 3层 | X590 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 3层 | X583 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 3层 | X582 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 3层 | X579 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 3层 | X575 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 3层 | X568 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 3层 | X563 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 3层 | X560 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 3层 | X557 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 3层 | X551 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 3层 | X550 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 3层 | X546 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 3层 | X545 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 3层 | X526 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 3层 | X454 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 3层 | X451 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 3层 | X444 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 3层 | X443 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 3层 | X441 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 3层 | X435 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 3层 | X425 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 3层 | X421 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 3层 | X416 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 3层 | X415 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 3层 | X414 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 3层 | X411 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 3层 | X401 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 3层 | X386 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 3层 | X375 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 3层 | X374 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 3层 | X373 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 3层 | X370 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 3层 | X369 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 3层 | X366 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 3层 | X351 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 3层 | X350 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 3层 | X349 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 3层 | X344 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 3层 | X343 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 3层 | X320 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 3层 | X312 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 3层 | X307 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 3层 | X302 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 3层 | X300 | 玄关 | 0 | 1 | 达标 |
| 3层 | X285 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 3层 | X280 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 3层 | X277 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 3层 | X274 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 3层 | X269 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 3层 | X267 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 3层 | X259 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 3层 | X246 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 3层 | X241 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 3层 | X237 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 3层 | X228 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 3层 | X225 | 客厅 | 0 | 0 | 达标 |
| 3层 | X223 | 客厅 | 0 | 0 | 达标 |
| 3层 | X222 | 客厅 | 0 | 0 | 达标 |
| 3层 | X213 | 客厅 | 0 | 0 | 达标 |
| 3层 | X142 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 3层 | X135 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 3层 | X127 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 3层 | X119 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 3层 | X117 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 3层 | X115 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 3层 | X110 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 3层 | X106 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 3层 | X100 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 3层 | X095 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 3层 | X090 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 3层 | X079 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 3层 | X075 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 3层 | X074 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 3层 | X070 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 3层 | X065 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 3层 | X060 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 3层 | X049 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 3层 | X039 | 医疗 | 0 | 0 | 达标 |
| 3层 | X033 | 书法室 | 0 | 1 | 达标 |
| 3层 | X032 | 书法室 | 0 | 1 | 达标 |
| 3层 | X026 | 医疗 | 0 | 0 | 达标 |
| 3层 | X003 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 4层 | X588 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 4层 | X580 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 4层 | X578 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 4层 | X577 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 4层 | X576 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 4层 | X569 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 4层 | X562 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 4层 | X554 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 4层 | X543 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 4层 | X542 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 4层 | X541 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 4层 | X533 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 4层 | X532 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 4层 | X529 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 4层 | X455 | 玄关 | 0 | 1 | 达标 |
| 4层 | X452 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 4层 | X440 | 玄关 | 0 | 1 | 达标 |
| 4层 | X430 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 4层 | X426 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 4层 | X417 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 4层 | X413 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 4层 | X412 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 4层 | X407 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 4层 | X402 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 4层 | X389 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 4层 | X382 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 4层 | X381 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 4层 | X380 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 4层 | X379 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 4层 | X378 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 4层 | X377 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 4层 | X372 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 4层 | X371 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 4层 | X362 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 4层 | X348 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 4层 | X347 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 4层 | X338 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 4层 | X313 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 4层 | X305 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 4层 | X304 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 4层 | X301 | 玄关 | 0 | 1 | 达标 |
| 4层 | X287 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 4层 | X284 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 4层 | X283 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 4层 | X266 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 4层 | X265 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 4层 | X262 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 4层 | X245 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 4层 | X244 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 4层 | X239 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 4层 | X229 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 4层 | X226 | 客厅 | 0 | 0 | 达标 |
| 4层 | X221 | 客厅 | 0 | 0 | 达标 |
| 4层 | X215 | 客厅 | 0 | 0 | 达标 |
| 4层 | X210 | 客厅 | 0 | 0 | 达标 |
| 4层 | X143 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 4层 | X133 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 4层 | X121 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 4层 | X120 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 4层 | X118 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 4层 | X107 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 4层 | X105 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 4层 | X099 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 4层 | X094 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 4层 | X089 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 4层 | X086 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 4层 | X081 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 4层 | X080 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 4层 | X078 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 4层 | X064 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 4层 | X038 | 医疗 | 0 | 0 | 达标 |
| 4层 | X030 | 书法室 | 0 | 1 | 达标 |
| 4层 | X029 | 书法室 | 0 | 1 | 达标 |
| 4层 | X025 | 医疗 | 0 | 0 | 达标 |
| 4层 | X008 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 4层 | X006 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 5层 | X593 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 5层 | X574 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 5层 | X573 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 5层 | X572 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 5层 | X570 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 5层 | X567 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 5层 | X561 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 5层 | X555 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 5层 | X552 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 5层 | X540 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 5层 | X539 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 5层 | X537 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 5层 | X528 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 5层 | X456 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 5层 | X453 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 5层 | X442 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 5层 | X439 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 5层 | X433 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 5层 | X432 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 5层 | X431 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 5层 | X428 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 5层 | X427 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 5层 | X408 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 5层 | X405 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 5层 | X403 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 5层 | X399 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 5层 | X398 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 5层 | X397 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 5层 | X396 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 5层 | X393 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 5层 | X365 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 5层 | X364 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 5层 | X363 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 5层 | X361 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 5层 | X360 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 5层 | X342 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 5层 | X335 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 5层 | X315 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 5层 | X311 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 5层 | X306 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 5层 | X298 | 玄关 | 0 | 1 | 达标 |
| 5层 | X290 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 5层 | X281 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 5层 | X278 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 5层 | X271 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 5层 | X264 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 5层 | X261 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 5层 | X256 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 5层 | X247 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 5层 | X243 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 5层 | X238 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 5层 | X233 | 客厅 | 0 | 0 | 达标 |
| 5层 | X230 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 5层 | X218 | 客厅 | 0 | 0 | 达标 |
| 5层 | X211 | 客厅 | 0 | 0 | 达标 |
| 5层 | X209 | 客厅 | 0 | 0 | 达标 |
| 5层 | X144 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 5层 | X131 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 5层 | X123 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 5层 | X122 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 5层 | X111 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 5层 | X103 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 5层 | X098 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 5层 | X093 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 5层 | X088 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 5层 | X083 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 5层 | X082 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 5层 | X068 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 5层 | X067 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 5层 | X063 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 5层 | X041 | 医疗 | 0 | 0 | 达标 |
| 5层 | X028 | 书法室 | 0 | 1 | 达标 |
| 5层 | X027 | 书法室 | 0 | 1 | 达标 |
| 5层 | X022 | 医疗 | 0 | 0 | 达标 |
| 5层 | X010 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 5层 | X007 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 6层 | X593 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 6层 | X574 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 6层 | X573 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 6层 | X572 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 6层 | X570 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 6层 | X567 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 6层 | X561 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 6层 | X555 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 6层 | X552 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 6层 | X540 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 6层 | X539 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 6层 | X537 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 6层 | X528 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 6层 | X456 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 6层 | X453 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 6层 | X442 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 6层 | X439 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 6层 | X433 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 6层 | X432 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 6层 | X431 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 6层 | X428 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 6层 | X427 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 6层 | X408 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 6层 | X405 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 6层 | X403 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 6层 | X399 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 6层 | X398 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 6层 | X397 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 6层 | X396 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 6层 | X393 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 6层 | X365 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 6层 | X364 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 6层 | X363 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 6层 | X361 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 6层 | X360 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 6层 | X342 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 6层 | X335 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 6层 | X315 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 6层 | X311 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 6层 | X306 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 6层 | X298 | 玄关 | 0 | 1 | 达标 |
| 6层 | X290 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 6层 | X281 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 6层 | X278 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |
| 6层 | X271 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 6层 | X264 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 6层 | X261 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 6层 | X256 | 护工房 | 0 | 1 | 达标 |
| 6层 | X247 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 6层 | X243 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 6层 | X238 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 6层 | X233 | 客厅 | 0 | 0 | 达标 |
| 6层 | X230 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 6层 | X218 | 客厅 | 0 | 0 | 达标 |
| 6层 | X211 | 客厅 | 0 | 0 | 达标 |
| 6层 | X209 | 客厅 | 0 | 0 | 达标 |
| 6层 | X144 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 6层 | X131 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 6层 | X123 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 6层 | X122 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 6层 | X111 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 6层 | X103 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 6层 | X098 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 6层 | X093 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 6层 | X088 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 6层 | X083 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 6层 | X082 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 6层 | X068 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 6层 | X067 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 6层 | X063 | 卧室 | 4 | 9 | 达标 |
| 6层 | X041 | 医疗 | 0 | 0 | 达标 |
| 6层 | X028 | 书法室 | 0 | 1 | 达标 |
| 6层 | X027 | 书法室 | 0 | 1 | 达标 |
| 6层 | X022 | 医疗 | 0 | 0 | 达标 |
| 6层 | X010 | 起居室 | 5 | 11 | 达标 |
| 6层 | X007 | 玄关 | 5 | 10 | 达标 |

图6-1 颗粒物年均值达标判定图

## 颗粒物日均值

根据前述评价标准，颗粒物PM10和PM2.5的日均值为标准技术项要求，本项目按照标准对参评房间PM10/ PM2.5日平均浓度进行计算和达标判定，结果如下：

表6.2  各房间室内颗粒物PM10日平均浓度及达标判定（单位：mg/m³）

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 浓度值 | 一星级 <0.09（降低10%） | 二/三星级 <0.08（降低20%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | X139 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 1层 | X138 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 1层 | X125 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 1层 | X059 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 1层 | X052 | 冷藏室 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 1层 | X051 | 凉菜区 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 1层 | X050 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 1层 | X015 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 1层 | X014 | 包厢 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1层 | X013 | 棋牌室 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 1层 | X012 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 1层 | X011 | 健身房 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 1层 | X004 | 图书室 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 1层 | X001 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X586 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X584 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X581 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X565 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X564 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X556 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X549 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X548 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X547 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X544 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X538 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X531 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X527 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X489 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X458 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X449 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X448 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X447 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X446 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X445 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X429 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X424 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X423 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X422 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X420 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X419 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X418 | 玄关 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X400 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X388 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X387 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X385 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X384 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X383 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X376 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X356 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X355 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X354 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X353 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X346 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X345 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X332 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X314 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X308 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X303 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X289 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X288 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X286 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X276 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X275 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X273 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X272 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X268 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X255 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X236 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X235 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X234 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X227 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X224 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X220 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X219 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X212 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X141 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X137 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X126 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X124 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X116 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X114 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X109 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X102 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X101 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X096 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X091 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X084 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X077 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X076 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X073 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X066 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X061 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X048 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X037 | 医疗 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X034 | 书法室 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X031 | 书法室 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X024 | 医疗 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X002 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X590 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X583 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X582 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X579 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X575 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X568 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X563 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X560 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X557 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X551 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X550 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X546 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X545 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X526 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X454 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X451 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X444 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X443 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X441 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X435 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X425 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X421 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X416 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X415 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X414 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X411 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X401 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X386 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X375 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X374 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X373 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X370 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X369 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X366 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X351 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X350 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X349 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X344 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X343 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X320 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X312 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X307 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X302 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X300 | 玄关 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X285 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X280 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X277 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X274 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X269 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X267 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X259 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X246 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X241 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X237 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X228 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X225 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X223 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X222 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X213 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X142 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X135 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X127 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X119 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X117 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X115 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X110 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X106 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X100 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X095 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X090 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X079 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X075 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X074 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X070 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X065 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X060 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X049 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X039 | 医疗 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X033 | 书法室 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X032 | 书法室 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X026 | 医疗 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X003 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X588 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X580 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X578 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X577 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X576 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X569 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X562 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X554 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X543 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X542 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X541 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X533 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X532 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X529 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X455 | 玄关 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X452 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X440 | 玄关 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X430 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X426 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X417 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X413 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X412 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X407 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X402 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X389 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X382 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X381 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X380 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X379 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X378 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X377 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X372 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X371 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X362 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X348 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X347 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X338 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X313 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X305 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X304 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X301 | 玄关 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X287 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X284 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X283 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X266 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X265 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X262 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X245 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X244 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X239 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X229 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X226 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X221 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X215 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X210 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X143 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X133 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X121 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X120 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X118 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X107 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X105 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X099 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X094 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X089 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X086 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X081 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X080 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X078 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X064 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X038 | 医疗 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X030 | 书法室 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X029 | 书法室 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X025 | 医疗 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X008 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X006 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X593 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X574 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X573 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X572 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X570 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X567 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X561 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X555 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X552 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X540 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X539 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X537 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X528 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X456 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X453 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X442 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X439 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X433 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X432 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X431 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X428 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X427 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X408 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X405 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X403 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X399 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X398 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X397 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X396 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X393 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X365 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X364 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X363 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X361 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X360 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X342 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X335 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X315 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X311 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X306 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X298 | 玄关 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X290 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X281 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X278 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X271 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X264 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X261 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X256 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X247 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X243 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X238 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X233 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X230 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X218 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X211 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X209 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X144 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X131 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X123 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X122 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X111 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X103 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X098 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X093 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X088 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X083 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X082 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X068 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X067 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X063 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X041 | 医疗 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X028 | 书法室 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X027 | 书法室 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X022 | 医疗 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X010 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X007 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X593 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X574 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X573 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X572 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X570 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X567 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X561 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X555 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X552 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X540 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X539 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X537 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X528 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X456 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X453 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X442 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X439 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X433 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X432 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X431 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X428 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X427 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X408 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X405 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X403 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X399 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X398 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X397 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X396 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X393 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X365 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X364 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X363 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X361 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X360 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X342 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X335 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X315 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X311 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X306 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X298 | 玄关 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X290 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X281 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X278 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X271 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X264 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X261 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X256 | 护工房 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X247 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X243 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X238 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X233 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X230 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X218 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X211 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X209 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X144 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X131 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X123 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X122 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X111 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X103 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X098 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X093 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X088 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X083 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X082 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X068 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X067 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X063 | 卧室 | 0.020 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X041 | 医疗 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X028 | 书法室 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X027 | 书法室 | 0.002 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X022 | 医疗 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X010 | 起居室 | 0.024 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X007 | 玄关 | 0.022 | 达标 | 达标 |

图6-2 PM10颗粒物逐日均值图

表6.3  各房间室内颗粒物PM2.5日平均浓度及达标判定（单位：mg/m³）

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 浓度值 | 一星级 <0.045（降低10%） | 二/三星级 <0.040（降低20%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | X139 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 1层 | X138 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 1层 | X125 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 1层 | X059 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 1层 | X052 | 冷藏室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 1层 | X051 | 凉菜区 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 1层 | X050 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 1层 | X015 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 1层 | X014 | 包厢 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 1层 | X013 | 棋牌室 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 1层 | X012 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 1层 | X011 | 健身房 | 0.006 | 达标 | 达标 |
| 1层 | X004 | 图书室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 1层 | X001 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X586 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X584 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X581 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X565 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X564 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X556 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X549 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X548 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X547 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X544 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X538 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X531 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X527 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X489 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X458 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X449 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X448 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X447 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X446 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X445 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X429 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X424 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X423 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X422 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X420 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X419 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X418 | 玄关 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X400 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X388 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X387 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X385 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X384 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X383 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X376 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X356 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X355 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X354 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X353 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X346 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X345 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X332 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X314 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X308 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X303 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X289 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X288 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X286 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X276 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X275 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X273 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X272 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X268 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X255 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X236 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X235 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X234 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X227 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X224 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X220 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X219 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X212 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X141 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X137 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X126 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X124 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X116 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X114 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X109 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X102 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X101 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X096 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X091 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X084 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X077 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X076 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X073 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X066 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X061 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X048 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X037 | 医疗 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X034 | 书法室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X031 | 书法室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X024 | 医疗 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 2层 | X002 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X590 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X583 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X582 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X579 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X575 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X568 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X563 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X560 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X557 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X551 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X550 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X546 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X545 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X526 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X454 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X451 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X444 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X443 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X441 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X435 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X425 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X421 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X416 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X415 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X414 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X411 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X401 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X386 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X375 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X374 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X373 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X370 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X369 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X366 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X351 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X350 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X349 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X344 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X343 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X320 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X312 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X307 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X302 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X300 | 玄关 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X285 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X280 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X277 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X274 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X269 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X267 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X259 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X246 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X241 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X237 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X228 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X225 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X223 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X222 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X213 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X142 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X135 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X127 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X119 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X117 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X115 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X110 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X106 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X100 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X095 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X090 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X079 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X075 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X074 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X070 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X065 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X060 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X049 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X039 | 医疗 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X033 | 书法室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X032 | 书法室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X026 | 医疗 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 3层 | X003 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X588 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X580 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X578 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X577 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X576 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X569 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X562 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X554 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X543 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X542 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X541 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X533 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X532 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X529 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X455 | 玄关 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X452 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X440 | 玄关 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X430 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X426 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X417 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X413 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X412 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X407 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X402 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X389 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X382 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X381 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X380 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X379 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X378 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X377 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X372 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X371 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X362 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X348 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X347 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X338 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X313 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X305 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X304 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X301 | 玄关 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X287 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X284 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X283 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X266 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X265 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X262 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X245 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X244 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X239 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X229 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X226 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X221 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X215 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X210 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X143 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X133 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X121 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X120 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X118 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X107 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X105 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X099 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X094 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X089 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X086 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X081 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X080 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X078 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X064 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X038 | 医疗 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X030 | 书法室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X029 | 书法室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X025 | 医疗 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X008 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 4层 | X006 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X593 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X574 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X573 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X572 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X570 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X567 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X561 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X555 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X552 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X540 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X539 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X537 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X528 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X456 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X453 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X442 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X439 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X433 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X432 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X431 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X428 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X427 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X408 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X405 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X403 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X399 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X398 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X397 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X396 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X393 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X365 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X364 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X363 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X361 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X360 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X342 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X335 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X315 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X311 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X306 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X298 | 玄关 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X290 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X281 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X278 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X271 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X264 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X261 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X256 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X247 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X243 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X238 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X233 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X230 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X218 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X211 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X209 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X144 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X131 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X123 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X122 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X111 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X103 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X098 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X093 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X088 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X083 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X082 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X068 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X067 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X063 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X041 | 医疗 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X028 | 书法室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X027 | 书法室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X022 | 医疗 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X010 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 5层 | X007 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X593 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X574 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X573 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X572 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X570 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X567 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X561 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X555 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X552 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X540 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X539 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X537 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X528 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X456 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X453 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X442 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X439 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X433 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X432 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X431 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X428 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X427 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X408 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X405 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X403 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X399 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X398 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X397 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X396 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X393 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X365 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X364 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X363 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X361 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X360 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X342 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X335 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X315 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X311 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X306 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X298 | 玄关 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X290 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X281 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X278 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X271 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X264 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X261 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X256 | 护工房 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X247 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X243 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X238 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X233 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X230 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X218 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X211 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X209 | 客厅 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X144 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X131 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X123 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X122 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X111 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X103 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X098 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X093 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X088 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X083 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X082 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X068 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X067 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X063 | 卧室 | 0.010 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X041 | 医疗 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X028 | 书法室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X027 | 书法室 | 0.001 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X022 | 医疗 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X010 | 起居室 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 6层 | X007 | 玄关 | 0.011 | 达标 | 达标 |

图6-3 PM2.5颗粒物逐日均值图

# 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了颗粒物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

| 检查项 | 评价依据 | 计算结果 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | PM2.5年均浓度不高于25μg/m³，PM10年均浓度不高于50μg/m³， 评价分值为6分。 | PM2.5年均浓度5μg/m³ PM10年均浓度11μg/m³ | 满足 | 6分 |
| 技术项 | PM2.5日均浓度浓度降低比例，达到10 %（＜0.045 mg/m3）为一星级要求；达到20 %（＜0.040 mg/m3）为二星级和三星级要求。 PM10日均浓度浓度降低比例，达到10 %（＜0.09 mg/m3）为一星级要求；达到20 %（＜0.08 mg/m3）为二星级和三星级要求。 | PM25最大日均浓度0.012mg/m³ PM10最大日均浓度0.024mg/m³ | 满足二/三星级要求 | / |

数值来源：《公共建筑室内空气质量控制设计标准》表3.4.1