[image: image6.png]




建筑碳排放报告书
居住建筑
	工程名称
	未来宿舍综合体

	工程地点
	河南-信阳

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年12月28日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	建筑碳排放CEEB2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T19149399393 


目  录
41 建筑概况


4

2 标准依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 逐日干球温度表

5

4.2 逐月辐照量表

5

4.3 峰值工况

6

5 围护结构

6

5.1 工程材料

7

5.2 围护结构作法简要说明

7

6 围护结构概况

8

7 房间类型

8

7.1 房间参数表

9

7.2 作息时间表

9

8 暖通空调系统

9

8.1 系统类型

9

8.1.1 系统分区

9

8.1.2 热回收参数

9

8.2 制冷系统

9

8.2.1 冷源1

10

8.3 空调风机

10

9 照明

11

10 插座设备

11

11 生活热水

11

11.1 热水需求

11

11.2 太阳能集热

11

11.3 热水设备

12

12 光伏发电

12

13 计算结果

12

13.1 建材生产运输碳排放

12

13.1.1 建材生产阶段

12

13.1.2 建材运输阶段

12

13.2 建筑建造拆除碳排放

12

13.2.1 建筑建造

13

13.2.2 建筑拆除

13

13.3 碳汇

13

13.4 建筑运行碳排放

14

13.5 全生命周期

14

13.5.1 单位面积指标

14

13.5.2 总碳排放量

17

14 附录

17

14.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

17

14.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

18

14.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

19

14.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

19

14.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	未来宿舍综合体

	工程地点
	河南-信阳

	地理位置
	北纬：32.00°
	东经：114.05°

	建筑寿命(年)
	50

	建筑面积(m2)
	地上6520    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上10.8     地下0.0

	建筑体积(m3)
	23473.07

	建筑外表面积(m2)
	8750.66

	北向角度
	90

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.49

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.78

	控温期
	供冷期:6.1-7.15


 标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2024计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
气象数据
逐日干球温度表
[image: image2.png]LEFATERE(CC) — BAE — WE —&ME

4/1 51 6/1 7 8/1 I 10/1 111 1271




逐月辐照量表
[image: image3.png]BERERE(M)/m) W OKTFESGRS B AR EST





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月24日15时
	37.8
	26.7
	18.2
	84.7

	最冷
	12月26日07时
	-7.8
	-8.3
	1.7
	-3.6


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	安徽公共建筑节能设计标准 DB34/T5076-2017

	水泥焦渣找坡层
	0.420
	6.130
	1100.0
	1118.4
	0.0000
	安徽省居住建筑节能设计标准 DB34/1466-2019

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	0.030
	0.540
	30.0
	4455.3
	0.0000
	安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007

	无机复合种植土（基质）
	0.300
	4.420
	550.0
	1630.0
	0.0000
	浙江居住建筑节能设计标准 DB33/1015-2021

	陶粒排（蓄）水层
	0.260
	4.366
	1200.0
	840.0
	0.0000
	黑龙江居住建筑节能设计标准 DB23-T120－2001

	实木地板
	0.170
	4.661
	700.0
	2510.0
	0.0000
	安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007

	sbs改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	5832.3
	0.0000
	湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022

	钢筋网细石混凝土
	1.740
	17.198
	2500.0
	935.0
	0.0158
	安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007

	钢筋混凝土屋面板
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.2
	0.0000
	福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据 闽2015-J-39

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=40)
	0.030
	0.540
	40.0
	3341.5
	0.0000
	黑龙江居住建筑节能设计标准 DB23-T120－2001

	钢筋混凝土墙体
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.2
	0.0000
	

	合成高分子防水卷材
	0.150
	6.070
	580.0
	5823.6
	0.0000
	湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.259,D=7.950)：（由上到下）
    无机复合种植土（基质） 200mm＋陶粒排（蓄）水层 50mm＋钢筋网细石混凝土 40mm＋sbs改性沥青防水卷材 4mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) 80mm＋水泥焦渣找坡层 30mm＋钢筋混凝土屋面板 150mm＋水泥砂浆 20mm
2. 外墙（剪力墙）：外墙构造一 (K=0.246,D=5.261)：（由外到内）

    挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) 110mm＋钢筋混凝土墙体 250mm＋合成高分子防水卷材 20mm

3. 热桥柱：梁柱构造一 (K=0.143,D=4.717)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋陶粒排（蓄）水层 20mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) 200mm＋水泥焦渣找坡层 20mm

4. 架空或外挑楼板：挑空楼板构造一 (K=0.267,D=4.349)：（由上到下）

    挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=40) 100mm＋钢筋混凝土屋面板 120mm＋sbs改性沥青防水卷材 20mm＋实木地板 20mm

5. 分户墙：分户墙构造一 (K=2.511,D=2.414)：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋网细石混凝土 190mm＋水泥焦渣找坡层 20mm

6. 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙：户墙构造一 (K=2.511,D=2.414)：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋网细石混凝土 190mm＋水泥焦渣找坡层 20mm

7. 控温房间楼板：楼板构造一 (K=0.233,D=2.696)：
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) 120mm＋水泥焦渣找坡层 20mm

8. 非控温房间楼板：非控温房间楼板构造一 (K=0.233,D=2.696)：
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) 120mm＋水泥焦渣找坡层 20mm

9. 控温与非控温楼板：控温与非控温空间楼板构造一 (K=0.233,D=2.696)：
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) 120mm＋水泥焦渣找坡层 20mm

10. 通往封闭空间的户门：普通保温措施玻璃门（断桥铝合金框） (K=2.200)：
    传热系数2.200W/㎡.K

11. 通往非封闭空间或户外的户门：普通保温措施玻璃门（断桥铝合金框） (K=2.200)：
    传热系数2.200W/㎡.K

12. 外窗：断桥铝合金型材窗24mm 5+20A 百叶+5+12A+5Low-E(暖边间隔条) (K=1.630)：
    传热系数1.630W/㎡.K，窗太阳得热系数0.450

围护结构概况

	
	设计建筑

	体形系数S
	0.37

	屋顶传热系数K

和热情性指标 D
	0.26
7.95

	外墙传热系数K

和热情性指标 D
	0.24
5.23

	挑空(或架空)楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	0.27

4.35

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	－

－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	最不利窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	
	
	
	夏季
	冬季

	
	南向
	0.92
	1.63
	0.07
	0.45

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	北向
	0.92
	1.63
	0.07
	0.45

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	东向
	0.51
	1.63
	0.07
	0.45

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	西向
	0.89
	1.63
	0.07
	0.45

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	书房
	26
	20
	10(m3/h.人)
	0(次/h)
	2(㎡/人)
	4(W/㎡)
	10(W/㎡)

	卧室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	5.65(㎡/人)
	4(W/㎡)
	10(W/㎡)

	卫生间
	－
	－
	10(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(人)
	2.5(W/㎡)
	1.5(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	10(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	2.5(W/㎡)
	1.5(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	15(人)
	2.5(W/㎡)
	1.5(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(次/h)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	2.5(W/㎡)
	1.5(W/㎡)

	起居室
	26
	20
	10(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	4(W/㎡)
	10(W/㎡)

	起居室
	26
	20
	10(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	4(W/㎡)
	10(W/㎡)

	过道
	26
	20
	10(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	2.5(W/㎡)
	1.5(W/㎡)


作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	制冷
SEER
	制热
HSPF
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	5338.83
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	显热回收
	0.75
	3℃
	－
	－


制冷系统

冷源1

供应的系统

	系统编号
	默认


冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	地源/水源热泵
	93
	560
	6.00
	1


水泵系统

	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比
(kWh/m3)
	台数

	冷却水泵
	变频
	106
	25
	80
	10.4
	0.05
	1

	冷冻水泵
	变频
	110
	30
	75
	13.8
	－
	1


运行工况

	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	112
	25
	4.48
	31.3
	37.6
	10

	40
	224
	48
	4.67
	31.3
	37.6
	10

	60
	336
	68
	4.94
	31.3
	37.6
	10

	80
	448
	80
	5.60
	31.3
	37.6
	10

	100
	560
	100
	5.60
	31.3
	37.6
	10


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	4199
	61
	937
	4.48
	1909
	2294
	610

	20~40
	42890
	245
	9330
	4.60
	7669
	9212
	2450

	40~60
	62506
	240
	13126
	4.76
	7512
	9024
	2400

	60~80
	3190
	9
	631
	5.05
	282
	338
	90

	80~100
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	112785
	555
	24024
	
	17372
	20868
	5550


	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	制冷机组
	24024
	0.5703
	13.701

	冷却水泵
	17372
	
	9.907

	冷却塔
	5550
	
	3.165

	冷冻水泵
	20868
	
	11.901

	合计
	38.674


空调风机

	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	4086
	0.5703
	2.330

	风机盘管
	222
	
	0.127

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	2.457


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	书房
	20.59
	4
	112
	2302
	0.5703
	1.313

	卧室
	9.20
	72
	1764
	16223
	
	9.252

	卫生间
	10.95
	10
	247
	2705
	
	1.542

	楼梯间
	10.95
	9
	222
	2434
	
	1.388

	空房间
	0.00
	9
	114
	0
	
	0.000

	设备间
	0.00
	1
	49
	0
	
	0.000

	起居室
	6.72
	33
	1159
	7785
	
	4.440

	过道
	10.95
	6
	2699
	29557
	
	16.856

	总计
	34.791


插座设备

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	书房
	17.52
	4
	112
	1959
	0.5703
	1.117

	卧室
	17.52
	72
	1764
	30900
	
	17.622

	卫生间
	2.63
	10
	247
	649
	
	0.370

	楼梯间
	2.63
	9
	222
	584
	
	0.333

	空房间
	0.00
	9
	114
	0
	
	0.000

	设备间
	0.00
	1
	49
	0
	
	0.000

	起居室
	17.52
	33
	1159
	20308
	
	11.582

	过道
	2.63
	6
	2699
	7094
	
	4.046

	总计
	35.070


生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	浴室
	25
	25
	284
	200
	40587

	饮水机
	2
	85
	284
	200
	11040

	
	0
	0
	0
	0
	0

	总计
	51626


太阳能集热

	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用天数
	年均集
热效率
	热量
损失率
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	0
	13299
	365
	0.42
	0.25
	0

	总计
	0


热水设备

	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率
	耗电量(kWh/a)

	电加热
	0.4
	20650
	电
	0.9
	22944.9

	备注
	热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。
耗电量=供热量÷效率。


	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	性能系数
	联供比例
	耗电量(kWh/a)

	热泵
	0.6
	30976
	5
	1
	0

	备注
	热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。
耗电量=供热量×(1-联供比例)÷性能系数。


	生活热水电耗合计(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	22945
	0.5703
	13.086


光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：11005，年运行天数：365

	光伏板面积(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统效率
	光伏电池性能
衰减修正系数
	全年供电
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	1782
	15
	0.81
	1
	241582
	0.5703
	137.774

	161
	15
	0.81
	1
	21826
	
	12.448

	总计
	150.222


计算结果

建材生产运输碳排放

建材生产阶段

	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	合计
	0.000


建材运输阶段

	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	总计
	0.000


建筑建造拆除碳排放

建筑建造

根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，采用经验公式法进行估算，公式如下：

Y = X + 1.99 

其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,

则建造阶段碳排放估算值 Cjz=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。

	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	建造碳排放量(tCO2)

	6520.30
	3
	4.99
	32.536


建筑拆除

根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，建议粗略估算拆除阶段的碳排放，计算方法与建造阶段公式一致即可，公式如下：

Y = X + 1.99 

其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,

则拆除阶段碳排放估算值 Ccc=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。

	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	拆除碳排放量(tCO2)

	6520.30
	3
	4.99
	32.536


碳汇

	绿植
	生长期
修正因子
	CO2固定量
(kg/㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	碳固定量
(tCO2)

	道路绿地
	1
	3.4127
	3095
	50
	528.115

	合计
	528.115


建筑运行碳排放

	电力
	类别
	耗电 

(kWh/㎡)
	碳排放因子

(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	184.22
	0.5703
	1933.700

	
	冷却水泵
	133.21
	
	

	
	冷冻水泵
	160.02
	
	

	
	冷却塔
	42.56
	
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	
	

	
	供冷合计
	520.02
	
	

	供暖
(Eh)
	中央热源
	0.00
	0.5703
	0.000

	
	供暖水泵
	0.00
	
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	
	

	
	供暖合计
	0.00
	
	

	空调
风机(Ef)
	新排风
	31.33
	0.5703
	122.860

	
	风机盘管
	1.70
	
	

	
	全空气系统
	0.00
	
	

	
	风机合计
	33.04
	
	

	照明
	467.81
	0.5703
	1739.548

	插座设备
	471.55
	0.5703
	1753.485

	其他(Eo)
	电梯
	0.00
	0.5703
	654.274

	
	排风机
	0.00
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	175.95
	
	

	
	其他设备
	0.00
	
	

	
	合计
	175.95
	
	

	其他
	所属类别
	消耗量(kg)
	碳排放量(tCO2)

	制冷剂
	供冷
	0
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	2019.91
	0.5703
	7511.089

	
	风力(Ew)
	0.00
	
	0.000

	建筑运行碳排放合计
	-1307.216


全生命周期

单位面积指标

	类别
	年碳排放量(kgCO2/㎡·a)
	碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	0.00
	0.00

	建筑材料运输
	0.00
	0.00

	建筑建造
	0.10
	4.99

	建筑拆除
	0.10
	4.99

	建筑运行
	-4.01
	-200.48

	碳汇
	-1.62
	-81.00

	合计
	0.00
	0.00


总碳排放量

	类别
	年碳排放量(tCO2/a)
	碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	0.000
	0.000

	建筑材料运输
	0.000
	0.000

	建筑建造
	0.651
	32.536

	建筑拆除
	0.651
	32.536

	建筑运行
	-26.144
	-1307.216

	碳汇
	-10.562
	-528.115

	合计
	0.000
	0.000


[image: image4.png]FEHTA A i S SRR O P

uEHUEAT
M AT

HESEET R





[image: image5.png]EFUBATREHEBA R

u A
o
o RAL
= RE
W
m A

2 AL





附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	书房
	20
	20
	20
	20
	20
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	
	20
	20
	20
	20
	20
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	卧室
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	20
	20
	20
	80
	80
	20
	20
	20
	20
	80
	80
	80
	80
	100
	100
	100

	
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	50
	20
	20
	20
	20
	50
	50
	20
	20
	20
	20
	50
	50
	50
	50
	50
	80
	80

	卫生间
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	80
	80
	50
	50
	50
	50
	50
	80
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	80
	80
	50
	50
	50
	50
	50
	80
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	楼梯间
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	0
	0

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	0
	0

	过道
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	书房
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	50
	80
	80
	80
	50
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	50
	50

	
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	50
	80
	80
	80
	50
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	50
	50

	卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	20
	0
	0
	0
	20
	20
	0
	0
	0
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	20
	0
	0
	0
	20
	20
	0
	0
	0
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0

	卫生间
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	楼梯间
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	0
	0

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	0
	0

	过道
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	书房
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	卧室
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	卫生间
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	楼梯间
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	起居室
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	起居室
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	过道
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
2

[image: image6.png]