隔热检查计算书

居住建筑

| 工程名称 | 未来宿舍综合体 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-信阳 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月28日 |

| 采用软件 | 斯维尔节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13021879116 |

目  录

1 建筑概况	3

2 评价依据	3

3 评价目标与方法	3

3.1 评价目标	3

3.2 评价方法	3

4 边界条件参数设置	4

4.1 基本设置	4

4.2 室外空气温度	5

4.3 室外太阳辐射照度	5

4.4 室内空气温度	7

5 工程材料	7

6 工程构造	8

6.1 屋顶构造	8

6.2 外墙（剪力墙）构造	9

7 验算结论	12

7.1 自然通风房间	12

建筑概况

| 工程名称 | 未来宿舍综合体 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-信阳 |
| 气候子区 | 夏热冬冷A区 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 建筑面积 | 地上6520㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 10.8m |
| 结构类型 | 框架结构 |

评价依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016

3. 河南省《绿色建筑评价标准》DBJ41/T 109-2020

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

5.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标与方法

评价目标

- 依据《建筑环境通用规范》和河南省《绿色建筑评价标准》DBJ41/T 109-2020的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。

- 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《建筑环境通用规范》给出的内表面最高温度。

评价方法

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：

表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2 | ≤ti+3 |

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：

表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2.5 | ≤ti+3.5 |

表中：—围护结构内表面最高温度（），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算；

ti—室内空气温度，（）。

te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（）,应按《民用建筑热工设计规范》

GB50176-2016配套软件气象数据取用。

- 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录C.3 的规定计算：

- 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法：

（3.2.3-1）

式中： —温度对于时间的导数，/s。

—材料的导温系数，，m2/s。

- 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：

（3.2.3-2）

式中：Cp—材料的比热， J /(kg·K)；

ρ—材料的密度，kg/m³；

—材料的导温系数，，m2/s；

Δx—差分步长，m；

—材料的导热系数，［W/(m·K)］；

tfk—对流换热温度，。

- 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。

,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）

式中：  ti—差分节点温度值，。

边界条件参数设置

基本设置

| 公式及变量 | 变量名 |  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）内表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 夏季室内温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。 |
|  |  | 室内侧对流换热系数，W/(m2·K) | 8.7 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。 |
| （二）外表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 室外侧对流换热系数，(m2·K) | 19.0 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。 |
|  |  | 室外空气逐时温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。 |
|  |  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2 |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。 |
|  |  | 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 根据工程构造取值。 |

室外空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.20 | 30.60 | 29.90 | 29.20 | 28.50 | 27.80 | 28.70 | 30.00 | 31.50 | 32.90 | 34.20 | 35.40 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 36.40 | 37.30 | 37.80 | 38.00 | 37.90 | 37.60 | 37.00 | 35.70 | 34.80 | 33.60 | 32.40 | 31.20 |

室外太阳辐射照度

| 变量 | 变量名 | 公式来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2 | 按《民用建筑热工设计规范GB 50176-2016》配套软件气象数据取用。 |

| 时刻\朝向 | 东 | 南 | 西 | 北 | 水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5:00 | 5.71 | 4.66 | 4.19 | 2.86 | 7.20 |
| 6:00 | 193.25 | 66.80 | 70.63 | 38.36 | 159.50 |
| 7:00 | 334.31 | 155.98 | 133.34 | 104.23 | 338.10 |
| 8:00 | 463.56 | 249.77 | 179.02 | 146.98 | 558.10 |
| 9:00 | 464.12 | 350.04 | 224.18 | 185.06 | 737.20 |
| 10:00 | 390.77 | 423.64 | 260.03 | 214.57 | 851.70 |
| 11:00 | 284.14 | 465.03 | 284.14 | 234.08 | 916.00 |
| 12:00 | 286.72 | 458.06 | 419.84 | 235.67 | 903.80 |
| 13:00 | 274.80 | 416.94 | 531.26 | 225.37 | 846.60 |
| 14:00 | 245.65 | 337.79 | 592.03 | 200.65 | 725.60 |
| 15:00 | 204.32 | 236.82 | 583.23 | 159.64 | 559.00 |
| 16:00 | 150.77 | 137.07 | 447.83 | 77.00 | 352.50 |
| 17:00 | 82.89 | 39.36 | 299.66 | 5.09 | 169.90 |
| 18:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

室内空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.02 | 32.27 | 31.70 | 31.34 | 31.22 | 31.34 | 31.70 | 32.27 | 33.02 | 33.88 | 34.82 | 35.75 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 36.62 | 37.36 | 37.93 | 38.29 | 38.42 | 38.29 | 37.93 | 37.36 | 36.62 | 35.75 | 34.82 | 33.88 |

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 | 安徽公共建筑节能设计标准 DB34/T5076-2017 |
| 水泥焦渣找坡层 | 0.420 | 6.130 | 1100.0 | 1118.4 | 0.0000 | 安徽省居住建筑节能设计标准 DB34/1466-2019 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 4455.3 | 0.0000 | 安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007 |
| 无机复合种植土（基质） | 0.300 | 4.420 | 550.0 | 1630.0 | 0.0000 | 浙江居住建筑节能设计标准 DB33/1015-2021 |
| 陶粒排（蓄）水层 | 0.260 | 4.366 | 1200.0 | 840.0 | 0.0000 | 黑龙江居住建筑节能设计标准 DB23-T120－2001 |
| 实木地板 | 0.170 | 4.661 | 700.0 | 2510.0 | 0.0000 | 安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 5832.3 | 0.0000 | 湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022 |
| 钢筋网细石混凝土 | 1.740 | 17.198 | 2500.0 | 935.0 | 0.0158 | 安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007 |
| 钢筋混凝土屋面板 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0000 | 福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据 闽2015-J-39 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=40) | 0.030 | 0.540 | 40.0 | 3341.5 | 0.0000 | 黑龙江居住建筑节能设计标准 DB23-T120－2001 |
| 钢筋混凝土墙体 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0000 |  |
| 合成高分子防水卷材 | 0.150 | 6.070 | 580.0 | 5823.6 | 0.0000 | 湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022 |

工程构造

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 无机复合种植土（基质） | 200 | 8.3 | 0.300 | 4.420 | 1.00 | 0.667 | 2.947 |
| 陶粒排（蓄）水层 | 50 | 7.1 | 0.260 | 4.366 | 1.00 | 0.192 | 0.840 |
| 钢筋网细石混凝土 | 40 | 10.0 | 1.740 | 17.198 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 2.0 | 0.230 | 9.370 | 1.20 | 0.014 | 0.163 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) | 80 | 6.7 | 0.030 | 0.540 | 1.00 | 2.667 | 1.440 |
| 水泥焦渣找坡层 | 30 | 7.5 | 0.420 | 6.130 | 1.50 | 0.048 | 0.438 |
| 钢筋混凝土屋面板 | 150 | 12.5 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.086 | 1.483 |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 574 | － | － | － | － | 3.718 | 7.950 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.26 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.08 | 34.75 | 34.44 | 34.18 | 33.98 | 33.86 | 33.83 | 33.88 | 34.02 | 34.24 | 34.52 | 34.84 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 35.18 | 35.52 | 35.83 | 36.09 | 36.29 | 36.41 | 36.44 | 36.38 | 36.24 | 36.02 | 35.74 | 35.42 |

外墙（剪力墙）构造

外墙构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) | 110 | 6.9 | 0.030 | 0.540 | 1.00 | 3.667 | 1.980 |
| 钢筋混凝土墙体 | 250 | 12.5 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.144 | 2.471 |
| 合成高分子防水卷材 | 20 | 2.9 | 0.150 | 6.070 | 1.20 | 0.111 | 0.809 |
| 各层之和∑ | 380 | － | － | － | － | 3.921 | 5.261 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.49 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.33 | 33.87 | 33.47 | 33.17 | 32.99 | 32.93 | 33.01 | 33.21 | 33.53 | 33.94 | 34.41 | 34.92 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 35.42 | 35.88 | 36.28 | 36.58 | 36.76 | 36.82 | 36.74 | 36.54 | 36.22 | 35.81 | 35.34 | 34.83 |

自然通风房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.36 | 33.89 | 33.50 | 33.20 | 33.01 | 32.96 | 33.03 | 33.24 | 33.55 | 33.96 | 34.43 | 34.94 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 35.44 | 35.90 | 36.29 | 36.59 | 36.78 | 36.83 | 36.75 | 36.55 | 36.24 | 35.83 | 35.36 | 34.86 |

自然通风房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.33 | 33.87 | 33.47 | 33.17 | 32.99 | 32.93 | 33.01 | 33.21 | 33.53 | 33.94 | 34.41 | 34.91 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 35.42 | 35.88 | 36.27 | 36.57 | 36.76 | 36.82 | 36.74 | 36.54 | 36.22 | 35.81 | 35.34 | 34.83 |

自然通风房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.28 | 33.82 | 33.42 | 33.12 | 32.94 | 32.89 | 32.96 | 33.17 | 33.49 | 33.90 | 34.37 | 34.87 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 35.37 | 35.84 | 36.23 | 36.53 | 36.72 | 36.77 | 36.69 | 36.49 | 36.17 | 35.76 | 35.29 | 34.78 |

验算结论

自然通风房间

| 类型 | 构造 | 时刻 | 最高温度(℃) | 限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 上:屋顶构造一 | 18:00 | 36.44 | 38.00 | 满足 |
| 外墙（剪力墙） | 东:外墙构造一 | 17:00 | 36.82 | 38.00 | 满足 |
|  | 西:外墙构造一 | 17:00 | 36.83 | 38.00 | 满足 |
|  | 南:外墙构造一 | 17:00 | 36.82 | 38.00 | 满足 |
|  | 北:外墙构造一 | 17:00 | 36.77 | 38.00 | 满足 |