隔热检查计算书

公共建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江西-南昌 |
| 设计编号 | BKA70300 |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月26日 |

| 采用软件 | 斯维尔节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18370212365 |

目  录

1 建筑概况	3

2 评价依据	3

3 评价目标与方法	3

3.1 评价目标	3

3.2 评价方法	3

4 边界条件参数设置	4

4.1 基本设置	4

4.2 室外空气温度	5

4.3 室外太阳辐射照度	5

4.4 室内空气温度	6

5 工程材料	6

6 工程构造	7

6.1 屋顶构造	7

6.2 外墙（填充墙）构造	8

6.3 外墙（剪力墙）构造	10

7 验算结论	11

7.1 空调房间	11

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江西-南昌 |
| 气候子区 | 夏热冬冷A区 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 建筑面积 | 地上2097㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |
| 建筑高度 | 39.9m |
| 结构类型 |  |

评价依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

5.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标与方法

评价目标

- 依据《建筑环境通用规范》和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。

- 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《建筑环境通用规范》给出的内表面最高温度。

评价方法

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：

表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2 | ≤ti+3 |

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：

表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2.5 | ≤ti+3.5 |

表中：—围护结构内表面最高温度（），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算；

ti—室内空气温度，（）。

te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（）,应按《民用建筑热工设计规范》

GB50176-2016配套软件气象数据取用。

- 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录C.3 的规定计算：

- 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法：

（3.2.3-1）

式中： —温度对于时间的导数，/s。

—材料的导温系数，，m2/s。

- 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：

（3.2.3-2）

式中：Cp—材料的比热， J /(kg·K)；

ρ—材料的密度，kg/m³；

—材料的导温系数，，m2/s；

Δx—差分步长，m；

—材料的导热系数，［W/(m·K)］；

tfk—对流换热温度，。

- 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。

,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）

式中：  ti—差分节点温度值，。

边界条件参数设置

基本设置

| 公式及变量 | 变量名 |  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）内表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 夏季室内温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。 |
|  |  | 室内侧对流换热系数，W/(m2·K) | 8.7 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。 |
| （二）外表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 室外侧对流换热系数，(m2·K) | 19.0 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。 |
|  |  | 室外空气逐时温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。 |
|  |  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2 |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。 |
|  |  | 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 根据工程构造取值。 |

室外空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.90 | 32.40 | 31.90 | 31.40 | 31.00 | 30.50 | 30.70 | 31.20 | 32.00 | 33.10 | 34.40 | 35.60 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 36.60 | 37.60 | 38.30 | 38.90 | 39.10 | 38.90 | 38.20 | 37.10 | 36.20 | 35.40 | 34.60 | 33.80 |

室外太阳辐射照度

| 变量 | 变量名 | 公式来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2 | 按《民用建筑热工设计规范GB 50176-2016》配套软件气象数据取用。 |

| 时刻\朝向 | 东 | 南 | 西 | 北 | 水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5:00 | 13.14 | 8.38 | 8.12 | 4.90 | 14.20 |
| 6:00 | 170.67 | 68.49 | 71.40 | 39.28 | 152.20 |
| 7:00 | 309.57 | 152.46 | 136.47 | 98.52 | 327.30 |
| 8:00 | 425.45 | 229.57 | 180.94 | 147.59 | 526.70 |
| 9:00 | 447.24 | 319.34 | 225.99 | 185.85 | 716.20 |
| 10:00 | 410.53 | 410.83 | 274.50 | 226.51 | 899.20 |
| 11:00 | 305.54 | 462.58 | 305.54 | 251.96 | 994.80 |
| 12:00 | 306.71 | 455.82 | 453.00 | 252.61 | 986.20 |
| 13:00 | 289.06 | 409.28 | 576.11 | 237.88 | 922.30 |
| 14:00 | 247.51 | 315.75 | 626.64 | 202.96 | 761.60 |
| 15:00 | 202.83 | 210.96 | 659.38 | 136.76 | 601.40 |
| 16:00 | 145.32 | 98.33 | 569.26 | 42.73 | 384.00 |
| 17:00 | 72.52 | 9.82 | 401.81 | 38.96 | 164.90 |
| 18:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

室内空气温度

根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取26摄氏度

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 涂料饰面(忽略保温性能) | 5.000 | 10.583 | 1800.0 | 171.1 | 0.0040 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 复合聚苯乙烯不燃保温板（a级） | 0.050 | 0.280 | 80.0 | 385.0 | 0.0162 | 复合聚苯乙烯不燃保温板应用技术标准 T/JJN002—2020 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 蒸压加气混凝土砌块（B06级） | 0.190 | 3.010 | 600.0 | 1092.9 | 0.9980 | DBJ/T36-024-2014 |
| 岩棉板(ρ=60-160)（1） | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 1.160 | 12.990 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0975 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料 | 0.024 | 0.280 | 30.0 | 1500.0 | 0.0140 | 广西居住建筑节能设计标准 DB45221—2007 |
| 松、木、云杉（热流方向顺木纹） | 0.290 | 5.550 | 500.0 | 2510.0 | 0.1680 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |

工程构造

屋顶构造

屋面

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料 | 80 | 10.0 | 0.024 | 0.280 | 1.00 | 3.333 | 0.933 |
| 松、木、云杉（热流方向顺木纹） | 100 | 7.1 | 0.290 | 5.550 | 1.00 | 0.345 | 1.914 |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | － | 3.678 | 2.847 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.26 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.64 | 26.59 | 26.55 | 26.51 | 26.47 | 26.43 | 26.40 | 26.37 | 26.36 | 26.37 | 26.41 | 26.47 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.55 | 26.64 | 26.74 | 26.82 | 26.88 | 26.91 | 26.92 | 26.90 | 26.85 | 26.80 | 26.74 | 26.69 |

外墙（填充墙）构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 含水多孔外墙面层 | 20 | 20.0 | 0.057 | 0.000 | 1.00 | 0.350 | 0.000 |
| 岩棉板(ρ=60-160)（1） | 40 | 8.0 | 0.041 | 0.615 | 1.00 | 0.976 | 0.600 |
| 防水涂料 | 20 | 10.0 | 0.930 | 3.302 | 1.00 | 0.000 | 0.000 |
| 松、木、云杉（热流方向顺木纹） | 200 | 7.1 | 0.290 | 5.550 | 1.00 | 0.690 | 3.828 |
| 防水涂料 | 20 | 10.0 | 0.930 | 3.302 | 1.00 | 0.000 | 0.000 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | － | 2.015 | 4.428 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.29 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.46 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.61 | 26.61 | 26.60 | 26.60 | 26.59 | 26.59 | 26.58 | 26.57 | 26.55 | 26.54 | 26.53 | 26.53 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.52 | 26.52 | 26.53 | 26.53 | 26.54 | 26.55 | 26.56 | 26.57 | 26.58 | 26.59 | 26.60 | 26.61 |

空调房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.66 | 26.66 | 26.66 | 26.66 | 26.65 | 26.64 | 26.63 | 26.61 | 26.60 | 26.59 | 26.57 | 26.56 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.55 | 26.55 | 26.54 | 26.55 | 26.55 | 26.56 | 26.58 | 26.60 | 26.62 | 26.64 | 26.65 | 26.66 |

外墙（剪力墙）构造

外墙（剪力墙）构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 含水多孔外墙面层 | 20 | 20.0 | 0.057 | 0.000 | 1.00 | 0.350 | 0.000 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 40 | 8.0 | 0.041 | 0.615 | 1.20 | 0.813 | 0.600 |
| 防水涂料 | 20 | 10.0 | 0.930 | 3.302 | 1.00 | 0.000 | 0.000 |
| 松、木、云杉（热流方向顺木纹） | 200 | 7.1 | 0.290 | 5.550 | 1.00 | 0.690 | 3.828 |
| 防水涂料 | 20 | 10.0 | 0.930 | 3.302 | 1.00 | 0.000 | 0.000 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | － | 1.853 | 4.428 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.29 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.66 | 26.66 | 26.65 | 26.65 | 26.64 | 26.63 | 26.62 | 26.61 | 26.60 | 26.58 | 26.57 | 26.57 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.56 | 26.57 | 26.57 | 26.58 | 26.59 | 26.60 | 26.61 | 26.62 | 26.63 | 26.64 | 26.65 | 26.66 |

空调房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.72 | 26.72 | 26.72 | 26.71 | 26.70 | 26.69 | 26.68 | 26.66 | 26.65 | 26.63 | 26.62 | 26.60 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.59 | 26.59 | 26.58 | 26.59 | 26.60 | 26.61 | 26.63 | 26.65 | 26.67 | 26.69 | 26.71 | 26.72 |

验算结论

空调房间

| 类型 | 构造 | 时刻 | 最高温度(℃) | 限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 上:屋面 | 17:40 | 26.92 | 28.50 | 满足 |
| 外墙（填充墙） | 东:外墙（填充墙）构造一 | 0:25 | 26.61 | 28.00 | 满足 |
|  | 西:外墙（填充墙）构造一 | 0:40 | 26.67 | 28.00 | 满足 |
| 外墙（剪力墙） | 东:外墙（剪力墙）构造一 | 23:55 | 26.66 | 28.00 | 满足 |
|  | 西:外墙（剪力墙）构造一 | 0:30 | 26.72 | 28.00 | 满足 |