建筑节能设计报告书

公共建筑

乙类

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-厦门 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月28日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13559201219 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 工程材料	12

5 围护结构作法简要说明	13

6 体形系数	14

6.1 体形系数	14

6.2 楼层信息表	14

7 窗墙比	14

7.1 窗墙比	14

7.2 外窗表	14

8 天窗	17

8.1 天窗屋顶比	17

8.2 天窗类型	17

9 屋顶	17

9.1 屋顶构造一	17

10 外墙	17

10.1 外墙相关构造	17

10.2 外墙平均热工特性	18

11 外窗热工	19

11.1 外窗	19

11.2 外遮阳类型	20

11.3 平均传热系数	20

11.4 综合太阳得热系数	23

11.5 外窗热工性能	27

11.6 总体热工性能	28

12 有效通风换气面积	28

13 非中空窗面积比	30

14 外窗气密性	30

15 幕墙气密性	30

16 规定性指标检查结论	31

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-厦门 |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |
| 建筑面积 | 地上3563㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上8 地下0 |
| 建筑高度 | 35.1m |
| 建筑（节能计算）体积 | 13896.92 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 5220.43 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.72 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

建筑大样

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

8层平面

9层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 建筑钢材（1） | 58.200 | 126.000 | 7850.0 | 480.0 | 0.0000 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJT13-305-2023 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 0.450 | 7.500 | 1600.0 | 1074.3 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| C20细石混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2300.0 | 1016.5 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) | 0.160 | 3.200 | 600.0 | 1466.8 | 0.1110 | 闽 2015-J-39 |
| 平板玻璃 | 0.760 | 10.690 | 2500.0 | 840.0 | 0.0000 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJT13-305-2023 |
| 玻璃钢 | 0.520 | 9.250 | 1800.0 | 1260.0 | 0.0000 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJT13-62-2023 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.393,D=3.053)：（由上到下）

C20细石混凝土 40mm＋建筑钢材（1） 10mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 80mm＋建筑钢材（1） 20mm＋轻集料混凝土2%找坡层 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.800,D=4.929)：（由外到内）

建筑钢材（1） 20mm＋蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) 200mm＋石灰砂浆 20mm＋平板玻璃 20mm＋玻璃钢 20mm

3. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙）构造一 (K=3.334,D=2.269)：（由外到内）

建筑钢材（1） 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 热桥梁：热桥梁构造一 (K=3.334,D=2.269)：（由外到内）

建筑钢材（1） 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

5. 幕墙：普通铝合金--6高透光单银Low-E玻璃+9A+6透明玻璃+9A+6透明玻璃 (K=2.360)：

传热系数2.360W/㎡.K，窗太阳得热系数0.430

6. 外窗：铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃 (K=2.750)：

传热系数2.750W/㎡.K，窗太阳得热系数0.461

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 5220.43 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 13896.92 |
| 体形系数 | 0.38 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 3.900 | 0.00 | 576.73 | 0.00 |
| 3 | 3.900 | 11.13 | 791.46 | 43.42 |
| 4 | 3.900 | 5.57 | 15.09 | 21.71 |
| 5 | 3.900 | 999.25 | 1128.43 | 3897.09 |
| 6 | 3.900 | 716.79 | 644.03 | 2795.49 |
| 7 | 3.900 | 915.54 | 792.28 | 3570.60 |
| 8 | 3.900 | 915.03 | 357.40 | 3568.61 |
| 9 | 3.900 | 0.00 | 915.03 | 0.00 |
| 合计 | 35.10 | 3563.31 | 5220.43 | 13896.92 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 275.20 | 420.01 | 0.66 |
| 北向 | 256.21 | 367.91 | 0.70 |
| 东向 | 679.00 | 882.40 | 0.77 |
| 西向 | 678.88 | 880.68 | 0.77 |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | (玻璃幕墙) |  | 3~8 |  |  | 223.55 | 275.20 |
|  |  | 2.01×1.50 | 3 | 2 | 3.02 | 6.04 |  |
|  |  | 0.32×1.50 | 3 | 2 | 0.48 | 0.97 |  |
|  |  | 3.00×1.50 | 3 | 1 | 4.51 | 4.51 |  |
|  |  | 2.18×1.50 | 7 | 1 | 3.27 | 3.27 |  |
|  | HC0515 | 0.58×1.50 | 6 | 1 | 0.87 | 0.87 |  |
|  | HC0715 | 0.79×1.50 | 3 | 1 | 1.19 | 1.19 |  |
|  | HC0815 | 0.80×1.50 | 3 | 2 | 1.20 | 2.41 |  |
|  | HC2315 | 1.82×1.50 | 6 | 1 | 2.73 | 2.73 |  |
|  | HC3515 | 3.03×1.50 | 6 | 1 | 4.54 | 4.54 |  |
|  | HC3515 | 0.52×1.50 | 6 | 1 | 0.79 | 0.79 |  |
|  | HC3515 | 3.55×1.50 | 7 | 1 | 5.33 | 5.33 |  |
|  | HC4215 | 1.10×1.50 | 3 | 2 | 1.66 | 3.31 |  |
|  | HC4215 | 3.11×1.50 | 3 | 3 | 4.67 | 14.02 |  |
|  | HC4215 | 1.12×1.50 | 3 | 1 | 1.67 | 1.67 |  |
| 北向 | (玻璃幕墙) |  | 3~8 |  |  | 201.91 | 256.20 |
|  |  | 2.18×1.50 | 7 | 1 | 3.27 | 3.27 |  |
|  | HC0515 | 0.58×1.50 | 6 | 1 | 0.87 | 0.87 |  |
|  | HC0715 | 0.79×1.50 | 3 | 1 | 1.19 | 1.19 |  |
|  | HC0815 | 0.80×1.50 | 3 | 2 | 1.20 | 2.41 |  |
|  | HC1115 | 0.79×1.50 | 3 | 1 | 1.19 | 1.19 |  |
|  | HC1115 | 0.39×1.50 | 3 | 1 | 0.58 | 0.58 |  |
|  | HC2315 | 2.14×1.50 | 6 | 1 | 3.20 | 3.20 |  |
|  | HC2415 | 2.20×1.50 | 3 | 2 | 3.30 | 6.60 |  |
|  | HC3515 | 3.55×1.50 | 3,6~7 | 3 | 5.33 | 15.98 |  |
|  | HC4215 | 1.75×1.50 | 3 | 2 | 2.62 | 5.24 |  |
|  | HC4215 | 1.18×1.50 | 3 | 1 | 1.78 | 1.78 |  |
|  | HC4215 | 2.47×1.50 | 3 | 2 | 3.71 | 7.41 |  |
|  | HC4215 | 3.05×1.50 | 3 | 1 | 4.57 | 4.57 |  |
| 东向 | (玻璃幕墙) |  | 2~8 |  |  | 583.62 | 679.00 |
|  |  | 0.44×1.50 | 3 | 1 | 0.66 | 0.66 |  |
|  |  | 0.02×1.50 | 3 | 1 | 0.03 | 0.03 |  |
|  |  | 2.45×1.50 | 3 | 1 | 3.67 | 3.67 |  |
|  |  | 0.30×1.50 | 7 | 1 | 0.45 | 0.45 |  |
|  | C0515 | 0.54×1.50 | 3 | 4 | 0.81 | 3.25 |  |
|  | HC0515 | 0.58×1.50 | 7 | 1 | 0.87 | 0.87 |  |
|  | HC0815 | 0.80×1.50 | 3 | 3 | 1.20 | 3.61 |  |
|  | HC1015 | 1.00×1.50 | 3 | 2 | 1.51 | 3.01 |  |
|  | HC1815 | 1.86×1.50 | 7 | 1 | 2.80 | 2.80 |  |
|  | HC2315 | 0.55×1.50 | 6 | 1 | 0.83 | 0.83 |  |
|  | HC2315 | 1.18×1.50 | 7 | 1 | 1.77 | 1.77 |  |
|  | HC2315 | 1.19×1.50 | 7 | 1 | 1.79 | 1.79 |  |
|  | HC2415 | 2.46×1.50 | 3,6 | 2 | 3.69 | 7.38 |  |
|  | HC2415 | 0.26×1.50 | 3 | 1 | 0.39 | 0.39 |  |
|  | HC2415 | 0.84×1.50 | 7 | 1 | 1.26 | 1.26 |  |
|  | HC2415 | 1.62×1.50 | 7 | 1 | 2.43 | 2.43 |  |
|  | HC3515 | 3.55×1.50 | 6 | 1 | 5.33 | 5.33 |  |
|  | HC4215 | 3.11×1.50 | 3 | 1 | 4.67 | 4.67 |  |
|  | HC4215 | 1.10×1.50 | 3 | 1 | 1.66 | 1.66 |  |
|  | HC5415 | 2.73×1.50 | 3 | 1 | 4.10 | 4.10 |  |
|  | HC5415 | 2.71×1.50 | 3 | 1 | 4.06 | 4.06 |  |
|  | HC5415 | 2.72×1.50 | 3,6 | 3 | 4.08 | 12.24 |  |
|  | HC5415 | 2.70×1.50 | 3 | 1 | 4.05 | 4.05 |  |
|  | HC7315 | 2.41×1.50 | 6 | 2 | 3.61 | 7.22 |  |
|  | HC7315 | 2.51×1.50 | 6 | 1 | 3.76 | 3.76 |  |
|  | HC9415 | 1.03×1.50 | 7 | 1 | 1.55 | 1.55 |  |
|  | HC9415 | 2.82×1.50 | 7 | 2 | 4.23 | 8.45 |  |
|  | HC9415 | 2.72×1.50 | 7 | 1 | 4.08 | 4.08 |  |
| 西向 | (玻璃幕墙) |  | 2~8 |  |  | 584.34 | 678.88 |
|  |  | 2.45×1.50 | 3 | 1 | 3.67 | 3.67 |  |
|  |  | 0.02×1.50 | 3 | 1 | 0.03 | 0.03 |  |
|  |  | 0.44×1.50 | 3 | 1 | 0.66 | 0.66 |  |
|  |  | 0.30×1.50 | 7 | 1 | 0.45 | 0.45 |  |
|  | C0515 | 0.54×1.50 | 3 | 4 | 0.81 | 3.25 |  |
|  | HC0515 | 0.58×1.50 | 7 | 1 | 0.87 | 0.87 |  |
|  | HC0815 | 0.80×1.50 | 3 | 2 | 1.20 | 2.41 |  |
|  | HC1615 | 1.68×1.50 | 3,6 | 2 | 2.53 | 5.05 |  |
|  | HC1815 | 1.86×1.50 | 7 | 1 | 2.80 | 2.80 |  |
|  | HC2315 | 0.24×1.50 | 6 | 1 | 0.36 | 0.36 |  |
|  | HC2315[1215] | 1.20×1.50 | 7 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |
|  | HC2415 | 2.46×1.50 | 3,6 | 2 | 3.69 | 7.38 |  |
|  | HC2415 | 0.26×1.50 | 3 | 1 | 0.39 | 0.39 |  |
|  | HC2415 | 0.84×1.50 | 7 | 1 | 1.26 | 1.26 |  |
|  | HC2415 | 1.62×1.50 | 7 | 1 | 2.43 | 2.43 |  |
|  | HC3515 | 3.55×1.50 | 3,6 | 3 | 5.33 | 15.98 |  |
|  | HC4215 | 3.11×1.50 | 3 | 2 | 4.67 | 9.34 |  |
|  | HC4215 | 1.10×1.50 | 3 | 2 | 1.66 | 3.31 |  |
|  | HC5415 | 2.77×1.50 | 3 | 1 | 4.16 | 4.16 |  |
|  | HC5415 | 2.67×1.50 | 3 | 1 | 4.01 | 4.01 |  |
|  | HC7315 | 2.41×1.50 | 6 | 2 | 3.61 | 7.22 |  |
|  | HC7315 | 2.51×1.50 | 6 | 1 | 3.76 | 3.76 |  |
|  | HC9415 | 3.13×1.50 | 7 | 2 | 4.69 | 9.38 |  |
|  | HC9415 | 3.03×1.50 | 7 | 1 | 4.55 | 4.55 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 建筑钢材（1） | 10 | 58.200 | 126.000 | 1.00 | 0.000 | 0.022 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 80 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 2.222 | 0.907 |
| 建筑钢材（1） | 20 | 58.200 | 126.000 | 1.00 | 0.000 | 0.043 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 30 | 0.450 | 7.500 | 1.00 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.381 | 3.053 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 建筑钢材（1） | 20 | 58.200 | 126.000 | 1.00 | 0.000 | 0.043 |
| 蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) | 200 | 0.160 | 3.200 | 1.25 | 1.000 | 4.000 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 平板玻璃 | 20 | 0.760 | 10.690 | 1.00 | 0.026 | 0.281 |
| 玻璃钢 | 20 | 0.520 | 9.250 | 1.00 | 0.038 | 0.356 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 1.090 | 4.929 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.72[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.80 |  |  |  |  |  |

外墙（剪力墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 建筑钢材（1） | 20 | 58.200 | 126.000 | 1.00 | 0.000 | 0.043 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.140 | 2.269 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.72[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 3.33 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 建筑钢材（1） | 20 | 58.200 | 126.000 | 1.00 | 0.000 | 0.043 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.140 | 2.269 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.72[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 3.33 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 69.81 | 0.509 | 0.80 | 4.93 | 0.72 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 65.35 | 0.476 | 3.33 | 2.27 | 0.72 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 2.10 | 0.015 | 3.33 | 2.27 | 0.72 |
| 合计 |  | 137.26 | 1.000 | 2.05 | 3.62 | 0.72 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 95.91 | 0.899 | 0.80 | 4.93 | 0.72 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 10.76 | 0.101 | 3.33 | 2.27 | 0.72 |
| 合计 |  | 106.67 | 1.000 | 1.06 | 4.66 | 0.72 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 162.75 | 0.851 | 0.80 | 4.93 | 0.72 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 27.07 | 0.142 | 3.33 | 2.27 | 0.72 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 1.40 | 0.007 | 3.33 | 2.27 | 0.72 |
| 合计 |  | 191.22 | 1.000 | 1.18 | 4.53 | 0.72 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 165.07 | 0.859 | 0.80 | 4.93 | 0.72 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 27.07 | 0.141 | 3.33 | 2.27 | 0.72 |
| 合计 |  | 192.14 | 1.000 | 1.16 | 4.55 | 0.72 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 493.53 | 0.787 | 0.80 | 4.93 | 0.72 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 130.27 | 0.208 | 3.33 | 2.27 | 0.72 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 3.50 | 0.006 | 3.33 | 2.27 | 0.72 |
| 合计 |  | 627.30 | 1.000 | 1.34 | 4.36 | 0.72 |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通铝合金--6高透光单银Low-E玻璃+9A+6透明玻璃+9A+6透明玻璃 | 65 | 2.36 | 0.43 | 0.620 | 《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |
| 2 | 铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃 | 18 | 2.75 | 0.46 | 0.710 | 闽 2015-J-39 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | ，C0515，HC0515，HC0815，HC1015，HC1815，HC2315，HC2415，HC3515，HC4215，HC5415，HC7315，HC9415，HC1615，HC2315[1215]，HC0715，HC1115 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无此项内容

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 3~8 |  |  | 223.552 | 65 | 2.360 |
| 2 |  | 3 | 2 | 3.021 | 6.042 | 18 | 2.750 |
| 3 |  | 3 | 1 | 0.483 | 0.483 | 18 | 2.750 |
| 4 |  | 3 | 1 | 4.506 | 4.506 | 18 | 2.750 |
| 5 |  | 3 | 1 | 0.482 | 0.482 | 18 | 2.750 |
| 6 |  | 7 | 1 | 3.267 | 3.267 | 18 | 2.750 |
| 7 | HC0515 | 6 | 1 | 0.873 | 0.873 | 18 | 2.750 |
| 8 | HC0715 | 3 | 1 | 1.188 | 1.188 | 18 | 2.750 |
| 9 | HC0815 | 3 | 2 | 1.205 | 2.409 | 18 | 2.750 |
| 10 | HC2315 | 6 | 1 | 2.731 | 2.731 | 18 | 2.750 |
| 11 | HC3515 | 6 | 1 | 4.545 | 4.545 | 18 | 2.750 |
| 12 | HC3515 | 6 | 1 | 0.787 | 0.787 | 18 | 2.750 |
| 13 | HC3515 | 7 | 1 | 5.327 | 5.327 | 18 | 2.750 |
| 14 | HC4215 | 3 | 2 | 1.657 | 3.314 | 18 | 2.750 |
| 15 | HC4215 | 3 | 3 | 4.672 | 14.017 | 18 | 2.750 |
| 16 | HC4215 | 3 | 1 | 1.674 | 1.674 | 18 | 2.750 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 275.198 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.433 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 3~8 |  |  | 201.917 | 65 | 2.360 |
| 2 |  | 7 | 1 | 3.267 | 3.267 | 18 | 2.750 |
| 3 | HC0515 | 6 | 1 | 0.869 | 0.869 | 18 | 2.750 |
| 4 | HC0715 | 3 | 1 | 1.188 | 1.188 | 18 | 2.750 |
| 5 | HC0815 | 3 | 2 | 1.203 | 2.406 | 18 | 2.750 |
| 6 | HC1115 | 3 | 1 | 1.187 | 1.187 | 18 | 2.750 |
| 7 | HC1115 | 3 | 1 | 0.583 | 0.583 | 18 | 2.750 |
| 8 | HC2315 | 6 | 1 | 3.205 | 3.205 | 18 | 2.750 |
| 9 | HC2415 | 3 | 2 | 3.302 | 6.605 | 18 | 2.750 |
| 10 | HC3515 | 3,6~7 | 3 | 5.327 | 15.981 | 18 | 2.750 |
| 11 | HC4215 | 3 | 2 | 2.620 | 5.241 | 18 | 2.750 |
| 12 | HC4215 | 3 | 1 | 1.775 | 1.775 | 18 | 2.750 |
| 13 | HC4215 | 3 | 2 | 3.707 | 7.413 | 18 | 2.750 |
| 14 | HC4215 | 3 | 1 | 4.568 | 4.568 | 18 | 2.750 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 256.205 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.443 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~8 |  |  | 583.614 | 65 | 2.360 |
| 2 |  | 3 | 1 | 0.665 | 0.665 | 18 | 2.750 |
| 3 |  | 3 | 1 | 0.032 | 0.032 | 18 | 2.750 |
| 4 |  | 3 | 1 | 3.671 | 3.671 | 18 | 2.750 |
| 5 |  | 7 | 1 | 0.455 | 0.455 | 18 | 2.750 |
| 6 | C0515 | 3 | 4 | 0.813 | 3.252 | 18 | 2.750 |
| 7 | HC0515 | 7 | 1 | 0.874 | 0.874 | 18 | 2.750 |
| 8 | HC0815 | 3 | 3 | 1.205 | 3.614 | 18 | 2.750 |
| 9 | HC1015 | 3 | 2 | 1.507 | 3.015 | 18 | 2.750 |
| 10 | HC1815 | 7 | 1 | 2.795 | 2.795 | 18 | 2.750 |
| 11 | HC2315 | 6 | 1 | 0.829 | 0.829 | 18 | 2.750 |
| 12 | HC2315 | 7 | 1 | 1.772 | 1.772 | 18 | 2.750 |
| 13 | HC2315 | 7 | 1 | 1.792 | 1.792 | 18 | 2.750 |
| 14 | HC2415 | 3 | 1 | 3.692 | 3.692 | 18 | 2.750 |
| 15 | HC2415 | 3 | 1 | 0.387 | 0.387 | 18 | 2.750 |
| 16 | HC2415 | 6 | 1 | 3.691 | 3.691 | 18 | 2.750 |
| 17 | HC2415 | 7 | 1 | 1.258 | 1.258 | 18 | 2.750 |
| 18 | HC2415 | 7 | 1 | 2.429 | 2.429 | 18 | 2.750 |
| 19 | HC3515 | 6 | 1 | 5.327 | 5.327 | 18 | 2.750 |
| 20 | HC4215 | 3 | 1 | 4.672 | 4.672 | 18 | 2.750 |
| 21 | HC4215 | 3 | 1 | 1.657 | 1.657 | 18 | 2.750 |
| 22 | HC5415 | 3 | 1 | 4.095 | 4.095 | 18 | 2.750 |
| 23 | HC5415 | 3 | 1 | 4.063 | 4.063 | 18 | 2.750 |
| 24 | HC5415 | 3,6 | 3 | 4.079 | 12.237 | 18 | 2.750 |
| 25 | HC5415 | 3 | 1 | 4.048 | 4.048 | 18 | 2.750 |
| 26 | HC7315 | 6 | 2 | 3.612 | 7.224 | 18 | 2.750 |
| 27 | HC7315 | 6 | 1 | 3.759 | 3.759 | 18 | 2.750 |
| 28 | HC9415 | 7 | 1 | 1.550 | 1.550 | 18 | 2.750 |
| 29 | HC9415 | 7 | 2 | 4.226 | 8.452 | 18 | 2.750 |
| 30 | HC9415 | 7 | 1 | 4.079 | 4.079 | 18 | 2.750 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 678.999 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.415 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~8 |  |  | 584.341 | 65 | 2.360 |
| 2 |  | 3 | 1 | 3.669 | 3.669 | 18 | 2.750 |
| 3 |  | 3 | 1 | 0.033 | 0.033 | 18 | 2.750 |
| 4 |  | 3 | 1 | 0.665 | 0.665 | 18 | 2.750 |
| 5 |  | 7 | 1 | 0.455 | 0.455 | 18 | 2.750 |
| 6 | C0515 | 3 | 4 | 0.813 | 3.252 | 18 | 2.750 |
| 7 | HC0515 | 7 | 1 | 0.873 | 0.873 | 18 | 2.750 |
| 8 | HC0815 | 3 | 2 | 1.205 | 2.409 | 18 | 2.750 |
| 9 | HC1615 | 3,6 | 2 | 2.527 | 5.054 | 18 | 2.750 |
| 10 | HC1815 | 7 | 1 | 2.795 | 2.795 | 18 | 2.750 |
| 11 | HC2315 | 6 | 1 | 0.362 | 0.362 | 18 | 2.750 |
| 12 | HC2315[1215] | 7 | 1 | 1.797 | 1.797 | 18 | 2.750 |
| 13 | HC2415 | 3,6 | 2 | 3.692 | 7.383 | 18 | 2.750 |
| 14 | HC2415 | 3 | 1 | 0.387 | 0.387 | 18 | 2.750 |
| 15 | HC2415 | 7 | 1 | 1.258 | 1.258 | 18 | 2.750 |
| 16 | HC2415 | 7 | 1 | 2.429 | 2.429 | 18 | 2.750 |
| 17 | HC3515 | 3,6 | 3 | 5.327 | 15.981 | 18 | 2.750 |
| 18 | HC4215 | 3 | 2 | 4.672 | 9.345 | 18 | 2.750 |
| 19 | HC4215 | 3 | 2 | 1.657 | 3.314 | 18 | 2.750 |
| 20 | HC5415 | 3 | 1 | 4.158 | 4.158 | 18 | 2.750 |
| 21 | HC5415 | 3 | 1 | 4.011 | 4.011 | 18 | 2.750 |
| 22 | HC7315 | 6 | 2 | 3.612 | 7.224 | 18 | 2.750 |
| 23 | HC7315 | 6 | 1 | 3.759 | 3.759 | 18 | 2.750 |
| 24 | HC9415 | 7 | 2 | 4.691 | 9.383 | 18 | 2.750 |
| 25 | HC9415 | 7 | 1 | 4.545 | 4.545 | 18 | 2.750 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 678.883 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.414 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 3~8 |  |  | 223.552 | 65 | 0.430 |  | 1.000 | 0.430 |
| 2 |  | 3 | 2 | 3.021 | 6.042 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 3 |  | 3 | 1 | 0.483 | 0.483 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 4 |  | 3 | 1 | 4.506 | 4.506 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 5 |  | 3 | 1 | 0.482 | 0.482 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 6 |  | 7 | 1 | 3.267 | 3.267 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 7 | HC0515 | 6 | 1 | 0.873 | 0.873 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 8 | HC0715 | 3 | 1 | 1.188 | 1.188 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 9 | HC0815 | 3 | 2 | 1.205 | 2.409 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 10 | HC2315 | 6 | 1 | 2.731 | 2.731 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 11 | HC3515 | 6 | 1 | 4.545 | 4.545 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 12 | HC3515 | 6 | 1 | 0.787 | 0.787 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 13 | HC3515 | 7 | 1 | 5.327 | 5.327 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 14 | HC4215 | 3 | 2 | 1.657 | 3.314 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 15 | HC4215 | 3 | 3 | 4.672 | 14.017 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 16 | HC4215 | 3 | 1 | 1.674 | 1.674 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 275.198 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.436 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 3~8 |  |  | 201.917 | 65 | 0.430 |  | 1.000 | 0.430 |
| 2 |  | 7 | 1 | 3.267 | 3.267 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 3 | HC0515 | 6 | 1 | 0.869 | 0.869 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 4 | HC0715 | 3 | 1 | 1.188 | 1.188 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 5 | HC0815 | 3 | 2 | 1.203 | 2.406 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 6 | HC1115 | 3 | 1 | 1.187 | 1.187 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 7 | HC1115 | 3 | 1 | 0.583 | 0.583 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 8 | HC2315 | 6 | 1 | 3.205 | 3.205 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 9 | HC2415 | 3 | 2 | 3.302 | 6.605 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 10 | HC3515 | 3,6~7 | 3 | 5.327 | 15.981 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 11 | HC4215 | 3 | 2 | 2.620 | 5.241 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 12 | HC4215 | 3 | 1 | 1.775 | 1.775 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 13 | HC4215 | 3 | 2 | 3.707 | 7.413 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 14 | HC4215 | 3 | 1 | 4.568 | 4.568 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 256.205 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.437 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~8 |  |  | 583.614 | 65 | 0.430 |  | 1.000 | 0.430 |
| 2 |  | 3 | 1 | 0.665 | 0.665 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 3 |  | 3 | 1 | 0.032 | 0.032 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 4 |  | 3 | 1 | 3.671 | 3.671 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 5 |  | 7 | 1 | 0.455 | 0.455 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 6 | C0515 | 3 | 4 | 0.813 | 3.252 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 7 | HC0515 | 7 | 1 | 0.874 | 0.874 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 8 | HC0815 | 3 | 3 | 1.205 | 3.614 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 9 | HC1015 | 3 | 2 | 1.507 | 3.015 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 10 | HC1815 | 7 | 1 | 2.795 | 2.795 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 11 | HC2315 | 6 | 1 | 0.829 | 0.829 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 12 | HC2315 | 7 | 1 | 1.772 | 1.772 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 13 | HC2315 | 7 | 1 | 1.792 | 1.792 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 14 | HC2415 | 3 | 1 | 3.692 | 3.692 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 15 | HC2415 | 3 | 1 | 0.387 | 0.387 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 16 | HC2415 | 6 | 1 | 3.691 | 3.691 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 17 | HC2415 | 7 | 1 | 1.258 | 1.258 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 18 | HC2415 | 7 | 1 | 2.429 | 2.429 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 19 | HC3515 | 6 | 1 | 5.327 | 5.327 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 20 | HC4215 | 3 | 1 | 4.672 | 4.672 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 21 | HC4215 | 3 | 1 | 1.657 | 1.657 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 22 | HC5415 | 3 | 1 | 4.095 | 4.095 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 23 | HC5415 | 3 | 1 | 4.063 | 4.063 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 24 | HC5415 | 3,6 | 3 | 4.079 | 12.237 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 25 | HC5415 | 3 | 1 | 4.048 | 4.048 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 26 | HC7315 | 6 | 2 | 3.612 | 7.224 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 27 | HC7315 | 6 | 1 | 3.759 | 3.759 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 28 | HC9415 | 7 | 1 | 1.550 | 1.550 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 29 | HC9415 | 7 | 2 | 4.226 | 8.452 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 30 | HC9415 | 7 | 1 | 4.079 | 4.079 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 678.999 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.434 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~8 |  |  | 584.341 | 65 | 0.430 |  | 1.000 | 0.430 |
| 2 |  | 3 | 1 | 3.669 | 3.669 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 3 |  | 3 | 1 | 0.033 | 0.033 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 4 |  | 3 | 1 | 0.665 | 0.665 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 5 |  | 7 | 1 | 0.455 | 0.455 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 6 | C0515 | 3 | 4 | 0.813 | 3.252 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 7 | HC0515 | 7 | 1 | 0.873 | 0.873 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 8 | HC0815 | 3 | 2 | 1.205 | 2.409 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 9 | HC1615 | 3,6 | 2 | 2.527 | 5.054 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 10 | HC1815 | 7 | 1 | 2.795 | 2.795 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 11 | HC2315 | 6 | 1 | 0.362 | 0.362 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 12 | HC2315[1215] | 7 | 1 | 1.797 | 1.797 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 13 | HC2415 | 3,6 | 2 | 3.692 | 7.383 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 14 | HC2415 | 3 | 1 | 0.387 | 0.387 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 15 | HC2415 | 7 | 1 | 1.258 | 1.258 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 16 | HC2415 | 7 | 1 | 2.429 | 2.429 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 17 | HC3515 | 3,6 | 3 | 5.327 | 15.981 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 18 | HC4215 | 3 | 2 | 4.672 | 9.345 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 19 | HC4215 | 3 | 2 | 1.657 | 3.314 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 20 | HC5415 | 3 | 1 | 4.158 | 4.158 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 21 | HC5415 | 3 | 1 | 4.011 | 4.011 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 22 | HC7315 | 6 | 2 | 3.612 | 7.224 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 23 | HC7315 | 6 | 1 | 3.759 | 3.759 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 24 | HC9415 | 7 | 2 | 4.691 | 9.383 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 25 | HC9415 | 7 | 1 | 4.545 | 4.545 | 18 | 0.461 |  | 1.000 | 0.461 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 678.883 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.434 |

外窗热工性能

| 朝向 | 窗编号 | 窗构造 编号 | 传热系数 | 传热系数限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 |  | 65 | 2.36 | 3.00 | 0.74 | 满足 |
|  |  | 18 | 2.75 | 3.00 |  | 满足 |
|  | HC0515 | 18 | 2.75 | 3.00 |  | 满足 |
|  | HC0715 | 18 | 2.75 | 3.00 |  | 满足 |
|  | HC0815 | 18 | 2.75 | 3.00 |  | 满足 |
|  | HC2315 | 18 | 2.75 | 3.00 |  | 满足 |
|  | HC3515 | 18 | 2.75 | 3.00 |  | 满足 |
|  | HC4215 | 18 | 2.75 | 3.00 |  | 满足 |
| 北向 |  | 65 | 2.36 | 3.00 |  | 满足 |
|  |  | 18 | 2.75 | 3.00 |  | 满足 |
|  | HC0515 | 18 | 2.75 | 3.00 |  | 满足 |
|  | HC0715 | 18 | 2.75 | 3.00 |  | 满足 |
|  | HC0815 | 18 | 2.75 | 3.00 |  | 满足 |
|  | HC1115 | 18 | 2.75 | 3.00 |  | 满足 |
|  | HC2315 | 18 | 2.75 | 3.00 |  | 满足 |
|  | HC2415 | 18 | 2.75 | 3.00 |  | 满足 |
|  | HC3515 | 18 | 2.75 | 3.00 |  | 满足 |
|  | HC4215 | 18 | 2.75 | 3.00 |  | 满足 |
| 东向 |  | 65 | 2.36 | 3.00 |  | 满足 |
|  |  | 18 | 2.75 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C0515 | 18 | 2.75 | 3.00 |  | 满足 |
|  | HC0815 | 18 | 2.75 | 3.00 |  | 满足 |
|  | HC1015 | 18 | 2.75 | 3.00 |  | 满足 |
|  | HC2315 | 18 | 2.75 | 3.00 |  | 满足 |
|  | HC2415 | 18 | 2.75 | 3.00 |  | 满足 |
|  | HC3515 | 18 | 2.75 | 3.00 |  | 满足 |
| 西向 |  | 65 | 2.36 | 3.00 |  | 满足 |
|  |  | 18 | 2.75 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C0515 | 18 | 2.75 | 3.00 |  | 满足 |
|  | HC0515 | 18 | 2.75 | 3.00 |  | 满足 |
|  | HC1615 | 18 | 2.75 | 3.00 |  | 满足 |
|  | HC2315 | 18 | 2.75 | 3.00 |  | 满足 |
|  | HC2315[1215] | 18 | 2.75 | 3.00 |  | 满足 |
|  | HC2415 | 18 | 2.75 | 3.00 |  | 满足 |
|  | HC3515 | 18 | 2.75 | 3.00 |  | 满足 |
| 标准依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 每个外窗和透光幕墙传热系数应满足不大于3.0W/(m2·K)的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳 得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 275.20 | 2.43 | 0.44 | 0.66 | K≤3.00, SHGC≤0.48 | 满足 |
| 北向 | 256.21 | 2.44 | 0.44 | 0.70 | K≤3.00, SHGC≤0.48 | 满足 |
| 东向 | 679.00 | 2.41 | 0.43 | 0.77 | K≤3.00, SHGC≤0.48 | 满足 |
| 西向 | 678.88 | 2.41 | 0.43 | 0.77 | K≤3.00, SHGC≤0.48 | 满足 |
| 综合平均 | 1889.28 | 2.42 | 0.43 | 0.74 |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表4.2.2-2的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间 编号 | 房间面积(㎡) |  | 立面面积(㎡) | 门窗 编号 | 门窗面积(㎡) | 有效通风面积比 | 门窗 类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3002(最不利房间) | 109.21 |  | 166.14 | 未编号 | 0.36 | 0.00 | 幕墙 | 0.30 | 0.08 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.20 | 0.00 | 幕墙 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.67 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.67 | 0.00 | 幕墙 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.02 | 0.00 | 幕墙 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.03 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.03 | 0.00 | 幕墙 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.40 | 0.00 | 幕墙 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.66 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.66 | 0.00 | 幕墙 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.81 | 0.00 | 幕墙 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.02 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.02 | 0.00 | 幕墙 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.61 | 0.00 | 幕墙 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.29 | 0.00 | 幕墙 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.48 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.48 | 0.00 | 幕墙 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.70 | 0.00 | 幕墙 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.51 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.51 | 0.00 | 幕墙 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.29 | 0.00 | 幕墙 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.48 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.48 | 0.00 | 幕墙 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.61 | 0.00 | 幕墙 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.81 | 0.00 | 幕墙 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.02 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.02 | 0.00 | 幕墙 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.40 | 0.00 | 幕墙 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.66 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.66 | 0.00 | 幕墙 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.02 | 0.00 | 幕墙 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.03 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.03 | 0.00 | 幕墙 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.20 | 0.00 | 幕墙 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.67 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.67 | 0.00 | 幕墙 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.36 | 0.00 | 幕墙 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C0515 | 0.81 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 13.26 | 0.00 | 幕墙 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | HC4215 | 2.62 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | HC0815 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | HC4215 | 1.78 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | HC4215 | 3.71 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | HC4215 | 4.57 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | HC1115 | 1.19 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | HC0715 | 1.19 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | HC4215 | 3.71 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | HC1115 | 0.58 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | HC0815 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | HC4215 | 2.62 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 13.26 | 0.00 | 幕墙 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C0515 | 0.81 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
| 标准依据 |  |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.1.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 乙类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于窗面积的30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 275.20 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 256.21 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 679.00 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 678.88 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.7条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级（窗编号：C0515） | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.5条 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.5条 |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性应满足《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015中的6级 | 10层及以上外窗气密性应满足《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 3级（窗编号：） |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无通风换气装置 |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.6条 |
| 标准要求 | 幕墙气密性应满足《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015的3级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶 | 满足 |
| 3 | 外墙 | 满足 |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |
| 5 | 有效通风换气面积 | 适宜 |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |
| 7 | 外窗气密性 | 满足 |
| 8 | 幕墙气密性 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019的要求。