**隔热检查计算书**

公共建筑

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 新建项目 |
| 工程地点 | 重庆-重庆 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2025年2月18日 |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 斯维尔节能设计Becs2024 |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17365288669 |

**目 录**

[1 建筑概况 3](#_Toc21446)

[2 评价依据 3](#_Toc29474)

[3 评价目标与方法 3](#_Toc21576)

[3.1 评价目标 3](#_Toc30036)

[3.2 评价方法 3](#_Toc32289)

[4 边界条件参数设置 4](#_Toc13207)

[4.1 基本设置 4](#_Toc10385)

[4.2 室外空气温度 5](#_Toc15044)

[4.3 室外太阳辐射照度 5](#_Toc23865)

[4.4 室内空气温度 6](#_Toc9565)

[5 工程材料 6](#_Toc20056)

[6 工程构造 7](#_Toc24419)

[6.1 屋顶构造 7](#_Toc6074)

[6.2 外墙（填充墙）构造 8](#_Toc15868)

[7 验算结论 11](#_Toc26709)

[7.1 空调房间 11](#_Toc12576)

# 建筑概况

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 新建项目 |
| 工程地点 | 重庆-重庆 |
| 气候子区 | 夏热冬冷A区 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 建筑面积 | 地上11434㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |
| 建筑高度 | 22.8m |
| 结构类型 |  |

# 评价依据

1. 重庆市《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

5. 施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

# 评价目标与方法

## 评价目标

1. 依据《建筑环境通用规范》和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。
2. 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《建筑环境通用规范》给出的内表面最高温度。

## 评价方法

1. 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：

**表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **房间类型** | **自然通风房间** | **空调房间** | |
| **重质围护结构**  **（D≥2.5）** | **轻质围护结构**  **（D＜2.5）** |
| **内表面最高温度** | ≤ te.max | ≤ti+2 | ≤ti+3 |

1. 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：

**表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **房间类型** | **自然通风房间** | **空调房间** | |
| **重质围护结构**  **（D≥2.5）** | **轻质围护结构**  **（D＜2.5）** |
| **内表面最高温度** | ≤ te.max | ≤ti+2.5 | ≤ti+3.5 |

表中：—围护结构内表面最高温度（），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算；



—室内空气温度，（）。



te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（）,应按《民用建筑热工设计规范》



GB50176-2016配套软件气象数据取用。

1. 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录C.3 的规定计算：
2. 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法：

（3.2.3-1）



式中： —温度对于时间的导数，/s。



—材料的导温系数，，m2/s。



1. 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：

（3.2.3-2）



式中：—材料的比热， J /(kg·K)；

—材料的密度，kg/m³；

—材料的导温系数，，m2/s；



—差分步长，m；

—材料的导热系数，［W/(m·K)］；



—对流换热温度，。



1. 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。

,i=1,2,……n （3.2.3-3）



式中：—差分节点温度值，。




# 边界条件参数设置

## 基本设置

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **公式及变量** | **变量名** | | **数值** | **说明** |
| **（一）内表面边界条件（第三类边界条件）** | | | | |
|  | | 夏季室内温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。 |
|  | | 室内侧对流换热系数，W/(m2·K) | 8.7 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。 |
| **（二）外表面边界条件（第三类边界条件）** | | | | |
|  | | 室外侧对流换热系数，(m2·K) | 19.0 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。 |
|  | | 室外空气逐时温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。 |
|  | | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2 |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。 |
|  | | 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 根据工程构造取值。 |

## 室外空气温度



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| 32.10 | 31.40 | 31.00 | 30.50 | 30.10 | 29.40 | 29.10 | 30.00 | 32.10 | 34.90 | 37.40 | 38.90 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 39.50 | 39.80 | 40.30 | 40.80 | 40.80 | 40.00 | 38.70 | 37.20 | 36.30 | 35.30 | 34.40 | 34.10 |

## 室外太阳辐射照度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **变量** | **变量名** | **公式来源** |
|  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2 | 按《民用建筑热工设计规范GB  50176-2016》配套软件气象数据取用。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻\朝向 | 东 | 南 | 西 | 北 | 水平 |
| 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5:00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 6:00 | 60.41 | 28.37 | 34.60 | 30.29 | 71.10 |
| 7:00 | 168.34 | 81.56 | 90.87 | 80.16 | 209.20 |
| 8:00 | 349.14 | 170.71 | 159.83 | 143.45 | 463.10 |
| 9:00 | 468.35 | 279.93 | 220.78 | 201.84 | 781.30 |
| 10:00 | 421.65 | 357.32 | 265.45 | 244.10 | 994.10 |
| 11:00 | 264.60 | 355.17 | 352.80 | 243.07 | 981.20 |
| 12:00 | 223.84 | 287.65 | 454.03 | 204.59 | 789.90 |
| 13:00 | 177.36 | 208.13 | 446.84 | 160.55 | 565.80 |
| 14:00 | 144.23 | 150.68 | 366.10 | 129.10 | 404.20 |
| 15:00 | 109.23 | 102.31 | 244.43 | 96.93 | 273.70 |
| 16:00 | 53.34 | 44.23 | 134.48 | 47.00 | 120.90 |
| 17:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 室内空气温度

根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取26摄氏度

# 工程材料

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm) | 0.190 | 3.010 | 600.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 蒸压加气混凝土ALC板 | 0.190 | 3.010 | 600.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.270 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 增强型改性发泡水泥保温板A型 | 0.055 | 0.900 | 180.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 增强型水泥基泡沫保温隔声板 | 0.070 | 1.070 | 250.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 岩棉板（垂直纤维） | 0.048 | 0.750 | 140.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 0.060 | 1.020 | 230.0 | 1036.0 | 0.0000 | 安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007 |


# 工程构造

## 屋顶构造

### 屋顶构造一

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R\*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 10.0 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 水泥砂浆 | 10 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 80 | 11.4 | 0.030 | 0.270 | 1.20 | 2.222 | 0.720 |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 12.0 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | － | 2.350 | 2.680 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 | | | | | | |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 | | | | | | |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.40 | | | | | | |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 | | | | | | |

#### 空调房间：逐时温度




|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| 26.90 | 26.86 | 26.83 | 26.79 | 26.75 | 26.71 | 26.67 | 26.63 | 26.60 | 26.58 | 26.57 | 26.60 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.66 | 26.74 | 26.82 | 26.90 | 26.96 | 27.01 | 27.03 | 27.03 | 27.02 | 27.00 | 26.97 | 26.94 |

## 外墙（填充墙）构造

### 外墙（填充墙）构造一


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R\*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm) | 250 | 8.1 | 0.190 | 3.010 | 1.00 | 1.316 | 3.961 |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | － | 1.359 | 4.450 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 | | | | | | |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 | | | | | | |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.66 | | | | | | |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 | | | | | | |

#### 空调房间：东向逐时温度




|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| 27.17 | 27.14 | 27.11 | 27.07 | 27.03 | 26.98 | 26.94 | 26.88 | 26.83 | 26.79 | 26.74 | 26.72 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.72 | 26.75 | 26.80 | 26.86 | 26.93 | 27.00 | 27.06 | 27.11 | 27.15 | 27.18 | 27.19 | 27.18 |

#### 空调房间：西向逐时温度




|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| 27.27 | 27.25 | 27.21 | 27.16 | 27.11 | 27.06 | 27.00 | 26.94 | 26.89 | 26.83 | 26.78 | 26.74 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.72 | 26.72 | 26.74 | 26.79 | 26.87 | 26.96 | 27.05 | 27.14 | 27.21 | 27.26 | 27.28 | 27.29 |

#### 空调房间：南向逐时温度



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| 27.13 | 27.11 | 27.08 | 27.05 | 27.01 | 26.97 | 26.92 | 26.87 | 26.82 | 26.77 | 26.73 | 26.69 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.68 | 26.69 | 26.72 | 26.78 | 26.85 | 26.92 | 26.99 | 27.05 | 27.09 | 27.12 | 27.14 | 27.14 |

#### 空调房间：北向逐时温度



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| 27.06 | 27.04 | 27.02 | 26.99 | 26.96 | 26.92 | 26.88 | 26.84 | 26.79 | 26.75 | 26.70 | 26.67 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.66 | 26.66 | 26.68 | 26.72 | 26.78 | 26.84 | 26.90 | 26.95 | 27.00 | 27.03 | 27.05 | 27.06 |

# 验算结论

## 空调房间

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 构造 | 时刻 | 最高温度(℃) | 限值(℃) | 结论 |
| 屋顶 | 上:屋顶构造一 | 18:45 | 27.03 | 28.50 | 满足 |
| 外墙（填充墙） | 东:外墙（填充墙）构造一 | 22:15 | 27.19 | 28.00 | 满足 |
| 西:外墙（填充墙）构造一 | 22:40 | 27.29 | 28.00 | 满足 |
| 南:外墙（填充墙）构造一 | 22:40 | 27.14 | 28.00 | 满足 |
| 北:外墙（填充墙）构造一 | 23:10 | 27.06 | 28.00 | 满足 |