建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 官寺村党群服务中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-南阳 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月21日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18437123181 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	6

4.1 工程材料	6

4.2 围护结构作法简要说明	7

4.3 体形系数	8

4.4 窗墙比	8

4.5 可见光透射比	9

4.6 天窗	10

4.7 屋顶	10

4.8 外墙	11

4.9 挑空楼板	15

4.10 外窗热工	16

4.11 有效通风换气面积	21

4.12 非中空窗面积比	21

4.13 外窗气密性	21

4.14 幕墙气密性	22

4.15 规定性指标检查结论	22

建筑概况

| 工程名称 | 官寺村党群服务中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-南阳 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上3522㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 10.8m |
| 建筑（节能计算）体积 | 16462.25 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 4660.96 |
| 北向角度 | 83 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.50 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.52 |

设计依据

1. 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0010 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| (承重)煤矸石多孔砖 | 0.371 | 7.920 | 1200.0 | 1937.5 | 0.0000 | 黑龙江居住建筑节能设计标准 DB23-T120－2001 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 1.020 | 250.0 | 1200.0 | 0.0230 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.238,D=4.116)：（由上到下）

水泥砂浆 10mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 110mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 110mm＋混合砂浆 10mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=0.452,D=4.080)：（由上到下）

水泥砂浆 10mm＋聚苯颗粒保温砂浆 140mm＋水泥砂浆 30mm＋钢筋混凝土 110mm＋混合砂浆 10mm

3. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.230,D=3.554)：（由外到内）

水泥砂浆 10mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 130mm＋(承重)煤矸石多孔砖 90mm＋混合砂浆 10mm

4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=0.493,D=3.345)：

水泥砂浆 10mm＋聚苯颗粒保温砂浆 130mm＋水泥砂浆 0mm＋钢筋混凝土 90mm＋混合砂浆 10mm

5. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.339,D=2.095)：（由上到下）

水泥砂浆 10mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 90mm＋钢筋混凝土 90mm＋混合砂浆 10mm

6. 外窗：断桥铝框(框洞比0.2)--6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃 (K=1.920)：

传热系数1.920W/㎡.K，窗太阳得热系数0.348

7. 幕墙：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=2.200)：

传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 4660.96 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 16462.25 |
| 体形系数 | 0.28 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.600 | 1630.42 | 1017.80 | 5869.51 |
| 2 | 3.600 | 1891.14 | 1573.02 | 6808.12 |
| 3 | 3.600 | 0.00 | 2070.14 | 3784.62 |
| 合计 | 10.80 | 3521.56 | 4660.96 | 16462.25 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 214.20 | 723.05 | 0.30 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 立面2 | 243.36 | 673.52 | 0.36 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 立面3 | 124.11 | 454.15 | 0.27 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 立面4 | 109.41 | 467.55 | 0.23 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 30.24 | 214.20 |
|  |  | C1521 | 1.50×2.10 | 1~2 | 9 | 3.15 | 28.35 |  |
|  |  | C1621 | 1.60×2.10 | 1~2 | 6 | 3.36 | 20.16 |  |
|  |  | C1821 | 1.80×2.10 | 1 | 2 | 3.78 | 7.56 |  |
|  |  | C2021 | 2.00×2.10 | 1 | 1 | 4.20 | 4.20 |  |
|  |  | C2121 | 2.10×2.10 | 1~2 | 7 | 4.41 | 30.87 |  |
|  |  | C2221 | 2.20×2.10 | 2 | 9 | 4.62 | 41.58 |  |
|  |  | C2321 | 2.30×2.10 | 1~2 | 4 | 4.83 | 19.32 |  |
|  |  | C2421 | 2.40×2.10 | 1~2 | 3 | 5.04 | 15.12 |  |
|  |  | C2821 | 2.80×2.10 | 2 | 1 | 5.88 | 5.88 |  |
|  |  | C5221 | 5.20×2.10 | 2 | 1 | 10.92 | 10.92 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 24.54 | 243.36 |
|  |  |  | 2.00×2.10 | 1 | 2 | 4.20 | 8.40 |  |
|  |  | C1521 | 1.50×2.10 | 1~2 | 6 | 3.15 | 18.90 |  |
|  |  | C1821 | 1.80×2.10 | 2 | 1 | 3.78 | 3.78 |  |
|  |  | C2021 | 2.00×2.10 | 1~2 | 15 | 4.20 | 63.00 |  |
|  |  | C2121 | 2.10×2.10 | 1~2 | 7 | 4.41 | 30.87 |  |
|  |  | C2221 | 2.20×2.10 | 1~2 | 7 | 4.62 | 32.34 |  |
|  |  | C2421 | 2.40×2.10 | 1~2 | 10 | 5.04 | 50.40 |  |
|  |  | C2621 | 2.60×2.10 | 1 | 1 | 5.46 | 5.46 |  |
|  |  | C2721 | 2.70×2.10 | 1 | 1 | 5.67 | 5.67 |  |
| 东向 | 立面3 | C1221 | 1.20×2.10 | 1~2 | 2 | 2.52 | 5.04 | 124.11 |
|  |  | C1521 | 1.50×2.10 | 1~2 | 9 | 3.15 | 28.35 |  |
|  |  | C1821 | 1.80×2.10 | 2 | 1 | 3.78 | 3.78 |  |
|  |  | C2021 | 2.00×2.10 | 2 | 10 | 4.20 | 42.00 |  |
|  |  | C2121 | 2.10×2.10 | 1 | 2 | 4.41 | 8.82 |  |
|  |  | C2421 | 2.40×2.10 | 1~2 | 5 | 5.04 | 25.20 |  |
|  |  | C2621 | 2.60×2.10 | 1~2 | 2 | 5.46 | 10.92 |  |
| 西向 | 立面4 | C1221 | 1.20×2.10 | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 | 109.41 |
|  |  | C1621 | 1.60×2.10 | 1 | 2 | 3.36 | 6.72 |  |
|  |  | C2021 | 2.00×2.10 | 1~2 | 15 | 4.20 | 63.00 |  |
|  |  | C2121 | 2.10×2.10 | 1 | 1 | 4.41 | 4.41 |  |
|  |  | C2421 | 2.40×2.10 | 1 | 2 | 5.04 | 10.08 |  |
|  |  | C2621 | 2.60×2.10 | 1 | 1 | 5.46 | 5.46 |  |
|  |  | C3421 | 3.40×2.10 | 1 | 1 | 7.14 | 7.14 |  |
|  |  | C4821 | 4.80×2.10 | 2 | 1 | 10.08 | 10.08 |  |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.30 | C1521 | 0.62 | 0.60 |
| 北向 | 立面2 | 0.36 | C1521 | 0.62 | 0.60 |
| 东向 | 立面3 | 0.27 | C1521 | 0.62 | 0.60 |
| 西向 | 立面4 | 0.23 | C2021 | 0.62 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶相关构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 110 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 3.333 | 1.173 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 110 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.611 | 1.894 |
| 混合砂浆 | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 4.053 | 4.116 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.52(灰瓦屋面-旧-浅灰) |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.24 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 140 | 0.060 | 1.020 | 1.20 | 1.944 | 2.380 |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.032 | 0.367 |
| 钢筋混凝土 | 110 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.063 | 1.087 |
| 混合砂浆 | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.062 | 4.080 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.52[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.45 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造一 | 1935.29 | 0.953 | 0.24 | 4.12 | 0.52 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 95.81 | 0.047 | 0.45 | 4.08 | 0.52 |
| 合计 | 2031.10 | 1.000 | 0.25 | 4.11 | 0.52 |
| 标准依据 | 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 130 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 3.939 | 1.387 |
| (承重)煤矸石多孔砖 | 90 | 0.371 | 7.920 | 1.00 | 0.243 | 1.921 |
| 混合砂浆 | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 4.204 | 3.554 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.23 |  |  |  |  |  |

外墙防火隔离带构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 130 | 0.060 | 1.020 | 1.20 | 1.806 | 2.210 |
| 水泥砂浆 | － | － | － | － | 0.000 | － |
| 钢筋混凝土 | 90 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.052 | 0.890 |
| 混合砂浆 | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.880 | 3.345 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.49 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 130 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 3.939 | 1.387 |
| 钢筋混凝土 | 150 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.086 | 1.483 |
| 混合砂浆 | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 4.048 | 3.115 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.24 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.170 | 85.08 | 14.46 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 201.60 | 24.19 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 96.60 | 11.59 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 87.60 | 10.51 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.160 | 2.40 | 0.38 |
|  | 合计 |  |  |  | 61.14 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.170 | 84.00 | 14.28 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 240.00 | 28.80 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 109.20 | 13.10 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 100.20 | 12.02 |
|  | 合计 |  |  |  | 68.21 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.170 | 57.85 | 9.83 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 134.40 | 16.13 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 60.90 | 7.31 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 59.10 | 7.09 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.160 | 33.60 | 5.38 |
|  | 合计 |  |  |  | 45.74 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.170 | 65.78 | 11.18 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 117.60 | 14.11 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 59.30 | 7.12 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 52.10 | 6.25 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.160 | 18.60 | 2.98 |
|  | 合计 |  |  |  | 41.64 |
| 总计 |  |  |  |  | 216.73 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－挑空楼板：OW-FW2 |  |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 438.56 | 0.914 | 0.23 | 3.55 | 0.50 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 41.20 | 0.086 | 0.49 | 3.35 | 0.50 |
| 合计 |  | 479.76 | 1.000 | 0.25 | 3.54 | 0.50 |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 + 61.14/479.76 = 0.38 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 366.63 | 0.899 | 0.23 | 3.55 | 0.50 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 41.13 | 0.101 | 0.49 | 3.35 | 0.50 |
| 合计 |  | 407.76 | 1.000 | 0.26 | 3.53 | 0.50 |
| 考虑线性热桥后K | 0.26 + 68.21/407.76 = 0.43 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 301.47 | 0.924 | 0.23 | 3.55 | 0.50 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 24.80 | 0.076 | 0.49 | 3.35 | 0.50 |
| 合计 |  | 326.26 | 1.000 | 0.25 | 3.54 | 0.50 |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 + 45.74/326.26 = 0.39 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 318.36 | 0.928 | 0.23 | 3.55 | 0.50 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 24.65 | 0.072 | 0.49 | 3.35 | 0.50 |
| 合计 |  | 343.02 | 1.000 | 0.25 | 3.54 | 0.50 |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 + 41.64/343.02 = 0.37 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1425.02 | 0.915 | 0.23 | 3.55 | 0.50 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 131.78 | 0.085 | 0.49 | 3.35 | 0.50 |
| 合计 |  | 1556.80 | 1.000 | 0.25 | 3.54 | 0.50 |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 + 216.73/1556.80 = 0.39 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 90 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.727 | 0.960 |
| 钢筋混凝土 | 90 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.052 | 0.890 |
| 混合砂浆 | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 2.801 | 2.095 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝框(框洞比0.2)--6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃 | 18 | 1.92 | 0.35 | 0.620 | 近零能耗建筑技术标准 GBT51350-2019 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C1221，C1521，C1821，C2021，C2121，C2421，C2621，C1621，C3421，C4821，C2221，C2321，C2821，C5221，，C2721 |  |  |  |  |
| 2 | 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 80 | 2.20 | 0.41 | 0.720 | DBJT19-07-2012（12YJ4-1) |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |

外遮阳类型

已启用环境遮阳.

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无外遮阳 | 0.050 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 30.241 | 80 | 2.200 |
| 2 | C1521 | 1~2 | 9 | 3.150 | 28.350 | 18 | 1.920 |
| 3 | C1621 | 1~2 | 6 | 3.360 | 20.160 | 18 | 1.920 |
| 4 | C1821 | 1 | 2 | 3.780 | 7.560 | 18 | 1.920 |
| 5 | C2021 | 1 | 1 | 4.200 | 4.200 | 18 | 1.920 |
| 6 | C2121 | 1~2 | 7 | 4.410 | 30.870 | 18 | 1.920 |
| 7 | C2221 | 2 | 9 | 4.620 | 41.580 | 18 | 1.920 |
| 8 | C2321 | 1~2 | 4 | 4.830 | 19.320 | 18 | 1.920 |
| 9 | C2421 | 1~2 | 3 | 5.040 | 15.120 | 18 | 1.920 |
| 10 | C2821 | 2 | 1 | 5.880 | 5.880 | 18 | 1.920 |
| 11 | C5221 | 2 | 1 | 10.920 | 10.920 | 18 | 1.920 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 214.201 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.960 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 24.540 | 80 | 2.200 |
| 2 |  | 1 | 2 | 4.200 | 8.400 | 18 | 1.920 |
| 3 | C1521 | 1~2 | 6 | 3.150 | 18.900 | 18 | 1.920 |
| 4 | C1821 | 2 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 1.920 |
| 5 | C2021 | 1~2 | 15 | 4.200 | 63.000 | 18 | 1.920 |
| 6 | C2121 | 1~2 | 7 | 4.410 | 30.870 | 18 | 1.920 |
| 7 | C2221 | 1~2 | 7 | 4.620 | 32.340 | 18 | 1.920 |
| 8 | C2421 | 1~2 | 10 | 5.040 | 50.400 | 18 | 1.920 |
| 9 | C2621 | 1 | 1 | 5.460 | 5.460 | 18 | 1.920 |
| 10 | C2721 | 1 | 1 | 5.670 | 5.670 | 18 | 1.920 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 243.360 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.948 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1221 | 1~2 | 2 | 2.520 | 5.040 | 18 | 1.920 |
| 2 | C1521 | 1~2 | 9 | 3.150 | 28.350 | 18 | 1.920 |
| 3 | C1821 | 2 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 1.920 |
| 4 | C2021 | 2 | 10 | 4.200 | 42.000 | 18 | 1.920 |
| 5 | C2121 | 1 | 2 | 4.410 | 8.820 | 18 | 1.920 |
| 6 | C2421 | 1~2 | 5 | 5.040 | 25.200 | 18 | 1.920 |
| 7 | C2621 | 1~2 | 2 | 5.460 | 10.920 | 18 | 1.920 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 124.110 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.920 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1221 | 1 | 1 | 2.520 | 2.520 | 18 | 1.920 |
| 2 | C1621 | 1 | 2 | 3.360 | 6.720 | 18 | 1.920 |
| 3 | C2021 | 1~2 | 15 | 4.200 | 63.000 | 18 | 1.920 |
| 4 | C2121 | 1 | 1 | 4.410 | 4.410 | 18 | 1.920 |
| 5 | C2421 | 1 | 2 | 5.040 | 10.080 | 18 | 1.920 |
| 6 | C2621 | 1 | 1 | 5.460 | 5.460 | 18 | 1.920 |
| 7 | C3421 | 1 | 1 | 7.140 | 7.140 | 18 | 1.920 |
| 8 | C4821 | 2 | 1 | 10.080 | 10.080 | 18 | 1.920 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 109.410 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.920 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 30.241 | 80 | 0.411 |  | 0.438~0.565 | 0.180~0.232 |
| 2 | C1521 | 1~2 | 9 | 3.150 | 28.350 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.722~0.968 | 0.251~0.337 |
| 3 | C1621 | 1~2 | 6 | 3.360 | 20.160 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.461~0.761 | 0.160~0.265 |
| 4 | C1821 | 1 | 2 | 3.780 | 7.560 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.463~0.628 | 0.161~0.219 |
| 5 | C2021 | 1 | 1 | 4.200 | 4.200 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.057 | 0.020 |
| 6 | C2121 | 1~2 | 7 | 4.410 | 30.870 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.404~0.896 | 0.141~0.312 |
| 7 | C2221 | 2 | 9 | 4.620 | 41.580 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.306~0.887 | 0.106~0.309 |
| 8 | C2321 | 1~2 | 4 | 4.830 | 19.320 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.288~0.959 | 0.100~0.334 |
| 9 | C2421 | 1~2 | 3 | 5.040 | 15.120 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.058~0.863 | 0.020~0.300 |
| 10 | C2821 | 2 | 1 | 5.880 | 5.880 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.665 | 0.231 |
| 11 | C5221 | 2 | 1 | 10.920 | 10.920 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.666 | 0.232 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 214.201 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.222 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 24.540 | 80 | 0.411 |  | 0.522~0.657 | 0.215~0.270 |
| 2 |  | 1 | 2 | 4.200 | 8.400 | 18 | 0.348 |  | 0.649~0.701 | 0.226~0.244 |
| 3 | C1521 | 1~2 | 6 | 3.150 | 18.900 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.699~0.952 | 0.243~0.331 |
| 4 | C1821 | 2 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.712 | 0.248 |
| 5 | C2021 | 1~2 | 15 | 4.200 | 63.000 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.071~0.954 | 0.025~0.332 |
| 6 | C2121 | 1~2 | 7 | 4.410 | 30.870 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.703~0.956 | 0.245~0.333 |
| 7 | C2221 | 1~2 | 7 | 4.620 | 32.340 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.300~0.965 | 0.104~0.336 |
| 8 | C2421 | 1~2 | 10 | 5.040 | 50.400 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.444~0.713 | 0.155~0.248 |
| 9 | C2621 | 1 | 1 | 5.460 | 5.460 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.488 | 0.170 |
| 10 | C2721 | 1 | 1 | 5.670 | 5.670 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.946 | 0.329 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 243.360 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.224 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1221 | 1~2 | 2 | 2.520 | 5.040 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.671~0.766 | 0.234~0.267 |
| 2 | C1521 | 1~2 | 9 | 3.150 | 28.350 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.670~0.930 | 0.233~0.324 |
| 3 | C1821 | 2 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.937 | 0.326 |
| 4 | C2021 | 2 | 10 | 4.200 | 42.000 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.471~0.780 | 0.164~0.271 |
| 5 | C2121 | 1 | 2 | 4.410 | 8.820 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.672~0.673 | 0.234~0.234 |
| 6 | C2421 | 1~2 | 5 | 5.040 | 25.200 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.178~0.819 | 0.062~0.285 |
| 7 | C2621 | 1~2 | 2 | 5.460 | 10.920 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.133~0.897 | 0.046~0.312 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 124.110 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.229 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1221 | 1 | 1 | 2.520 | 2.520 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.920 | 0.320 |
| 2 | C1621 | 1 | 2 | 3.360 | 6.720 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.742~0.748 | 0.258~0.260 |
| 3 | C2021 | 1~2 | 15 | 4.200 | 63.000 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.439~0.957 | 0.153~0.333 |
| 4 | C2121 | 1 | 1 | 4.410 | 4.410 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.741 | 0.258 |
| 5 | C2421 | 1 | 2 | 5.040 | 10.080 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.742~0.765 | 0.258~0.266 |
| 6 | C2621 | 1 | 1 | 5.460 | 5.460 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.740 | 0.258 |
| 7 | C3421 | 1 | 1 | 7.140 | 7.140 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.741 | 0.258 |
| 8 | C4821 | 2 | 1 | 10.080 | 10.080 | 18 | 0.348 | 无外遮阳 | 0.919 | 0.320 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 109.410 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.277 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 214.20 | 1.96 | 0.22 | 0.30 | K≤3.00, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 243.36 | 1.95 | 0.22 | 0.36 | K≤2.60, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 124.11 | 1.92 | 0.23 | 0.27 | K≤3.00, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 109.41 | 1.92 | 0.28 | 0.23 | K≤3.00, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 综合平均 |  | 691.08 | 1.94 | 0.23 | 0.30 |  |  |
| 标准依据 | 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间 编号 | 房间面积(㎡) |  | 立面面积(㎡) | 门窗 编号 | 门窗面积(㎡) | 有效通风面积比 | 门窗 类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1022(最不利房间) | 16.15 |  | 32.40 | C2321 | 4.83 | 0.65 | 外窗 | 0.65 | 0.10 | 适宜 |
| 通风换气装置 |  |  | 有通风换气装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 214.20 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 243.36 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 124.11 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 109.41 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.7条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 8级（窗编号：C1221） | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 4级（窗编号：） |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 有通风换气装置 |
| 标准依据 | 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶 | 满足 |  |
| 5 | 外墙 | 满足 |  |
| 6 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 8 | 有效通风换气面积 | 满足 |  |
| 9 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 11 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)的要求。