建筑材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| C20细石混凝土保护层，内配Φ4@100双向钢筋网片 | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.540 | 25.0 | 5346.4 | 0.0162 |  |
| 加气混凝土砌块墙 | 0.220 | 3.490 | 700.0 | 1087.6 | 0.0111 |  |
| 聚氨酯防水涂料 | 0.150 | 6.070 | 580.0 | 5823.6 | 0.0014 |  |
| 重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 | 0.580 | 7.920 | 1400.0 | 1062.3 | 0.0158 |  |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 5832.3 | 0.0014 |  |
| 岩棉保温装饰复合一体板 | 0.045 | 0.750 | 160.0 | 1074.3 | 0.4880 |  |
| 粉煤灰陶粒混凝土 | 0.950 | 11.400 | 1700.0 | 1106.5 | 0.0140 |  |
| 石灰水泥砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0443 |  |
| 1：2.5水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1000.0 | 0.0210 |  |
| 干铺聚酯无纺布一层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1000.0 | 0.0100 |  |
| 非固化橡胶沥青防水涂料 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 5832.3 | 0.0100 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一（上人倒置式屋面） (K=0.383,D=4.157)：（由上到下）

C20细石混凝土保护层，内配Φ4@100双向钢筋网片 50mm＋干铺聚酯无纺布一层 0mm＋难燃型挤塑聚苯板 85mm＋SBS改性沥青防水卷材 3mm＋非固化橡胶沥青防水涂料 2mm＋1：2.5水泥砂浆 20mm＋粉煤灰陶粒混凝土 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰水泥砂浆 10mm

2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.716,D=4.104)：（由外到内）

岩棉保温装饰复合一体板 45mm＋聚氨酯防水涂料 1.5mm＋聚合物水泥防水砂浆 6mm＋水泥砂浆 20mm＋重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 200mm＋水泥砂浆 20mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.660,D=2.836)：（由上到下）

水泥砂浆 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 30mm＋岩棉保温装饰复合一体板 55mm

4. 外窗：断桥铝合金型材14.8mm 6 高透光双银 Low-E+12A+6 透明 (K=2.500)：

传热系数2.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.360

5. 幕墙：隔热金属型材 6中透光Low-E+12空气+6透明 (K=2.600)：

传热系数2.600W/㎡.K，窗太阳得热系数0.400

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 21794.54 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 96842.19 |
| 体形系数 | 0.23 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 3.000 | 796.42 | 0.00 | 2389.26 |
| 1 | 6.000 | 3522.50 | 2971.80 | 25744.01 |
| 2 | 3.900 | 3410.70 | 2788.44 | 14764.50 |
| 3 | 3.900 | 5426.11 | 3411.26 | 21161.82 |
| 4 | 3.900 | 3515.85 | 3814.36 | 13711.81 |
| 5 | 3.900 | 5378.07 | 3164.15 | 20974.49 |
| 6 | 4.500 | 107.90 | 5536.63 | 485.55 |
| 屋顶 | － | － | 107.90 | － |
| 合计 | 26.10 | 22157.55 | 21794.54 | 96842.19 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 476.58 | 2991.85 | 0.16 |
| 北向 | 立面2 | 490.98 | 3005.65 | 0.16 |
| 东向 | 立面3 | 324.54 | 1846.86 | 0.18 |
| 西向 | 立面4 | 254.46 | 1846.86 | 0.14 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) |  | 4 |  |  | 14.43 | 476.58 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 6 | 1 | 2.25 | 2.25 |  |
|  |  | C1523 | 1.50×1.50 | 2~5 | 8 | 2.25 | 18.00 |  |
|  |  | C1814 | 1.80×1.50 | 1 | 3 | 2.70 | 8.10 |  |
|  |  | C1823 | 1.80×1.50 | 1~5 | 21 | 2.70 | 56.70 |  |
|  |  | C1832 | 1.80×1.50 | 2 | 1 | 2.70 | 2.70 |  |
|  |  | C2414 | 2.40×1.50 | 1 | 8 | 3.60 | 28.80 |  |
|  |  | C2423 | 2.40×1.50 | 1~5 | 96 | 3.60 | 345.60 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) |  | 4 |  |  | 14.43 | 490.98 |
|  |  | C1214 | 1.20×1.50 | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 |  |
|  |  | C1223 | 1.20×1.50 | 2~5 | 8 | 1.80 | 14.40 |  |
|  |  | C1514 | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |  |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 6 | 1 | 2.25 | 2.25 |  |
|  |  | C1523 | 1.50×1.50 | 1~5 | 9 | 2.25 | 20.25 |  |
|  |  | C1823 | 1.80×1.50 | 1~5 | 29 | 2.70 | 78.30 |  |
|  |  | C1832 | 1.80×1.50 | 2 | 1 | 2.70 | 2.70 |  |
|  |  | C2414 | 2.40×1.50 | 1 | 8 | 3.60 | 28.80 |  |
|  |  | C2423 | 2.40×1.50 | 1~5 | 90 | 3.60 | 324.00 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) |  | 4~5 |  |  | 181.74 | 324.54 |
|  |  | C1232 | 1.20×1.50 | 2~3 | 4 | 1.80 | 7.20 |  |
|  |  | C12480 | 1.20×1.50 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |
|  |  | C1542 | 1.50×1.50 | 1 | 2 | 2.25 | 4.50 |  |
|  |  | C18632 | 18.60×1.50 | 3 | 1 | 27.90 | 27.90 |  |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 1 | 2 | 3.60 | 7.20 |  |
|  |  | C2423 | 2.40×1.50 | 1~2,4 | 17 | 3.60 | 61.20 |  |
|  |  | MQ22200 |  | 1~5 |  |  | 33.00 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) |  | 4 |  |  | 24.96 | 254.46 |
|  |  | C1232 | 1.20×1.50 | 2 | 2 | 1.80 | 3.60 |  |
|  |  | C1823 | 1.80×1.50 | 1~5 | 9 | 2.70 | 24.30 |  |
|  |  | C2423 | 2.40×1.50 | 1~5 | 56 | 3.60 | 201.60 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一（上人倒置式屋面）

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土保护层，内配Φ4@100双向钢筋网片 | 50 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.033 | 0.509 |
| 干铺聚酯无纺布一层 | － | － | － | － | 0.000 | － |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 85 | 0.030 | 0.540 | 1.25 | 2.267 | 1.530 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.20 | 0.011 | 0.122 |
| 非固化橡胶沥青防水涂料 | 2 | 0.230 | 9.370 | 1.20 | 0.007 | 0.081 |
| 1：2.5水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 粉煤灰陶粒混凝土 | 30 | 0.950 | 11.400 | 1.00 | 0.032 | 0.360 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰水泥砂浆 | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.451 | 4.157 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 岩棉保温装饰复合一体板 | 45 | 0.045 | 0.750 | 1.20 | 0.833 | 0.750 |
| 聚氨酯防水涂料 | 1.5 | 0.150 | 6.070 | 1.00 | 0.010 | 0.061 |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 6 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.006 | 0.073 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 | 200 | 0.580 | 7.920 | 1.00 | 0.345 | 2.731 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 292.5 | － | － | － | 1.238 | 4.104 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.72 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.032 | 0.367 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.032 | 0.367 |
| 岩棉保温装饰复合一体板 | 55 | 0.045 | 0.750 | 1.00 | 1.222 | 0.917 |
| 各层之和∑ | 235 | － | － | － | 1.356 | 2.836 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.66 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热金属型材 6中透光Low-E+12空气+6透明 | 369 | 2.60 | 0.40 | 0.620 | DBJ43-001-2017 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙，MQ22200 |  |  |  |  |
| 2 | 断桥铝合金型材14.8mm 6 高透光双银 Low-E+12A+6 透明 | 424 | 2.50 | 0.36 | 0.680 | 湖南省居住建筑节能设计标准 DBJ43/T025-2022 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C1232，C12480，C1542，C18632，C2415，C2423，C1823，C1515，C1523，C1814，C1832，C2414，C1214，C1223，C1514 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无此项内容

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 4 |  |  | 14.430 | 369 | 2.600 |
| 2 | C1515 | 6 | 1 | 2.250 | 2.250 | 424 | 2.500 |
| 3 | C1523 | 2~5 | 8 | 2.250 | 18.000 | 424 | 2.500 |
| 4 | C1814 | 1 | 3 | 2.700 | 8.100 | 424 | 2.500 |
| 5 | C1823 | 1~5 | 21 | 2.700 | 56.700 | 424 | 2.500 |
| 6 | C1832 | 2 | 1 | 2.700 | 2.700 | 424 | 2.500 |
| 7 | C2414 | 1 | 8 | 3.600 | 28.800 | 424 | 2.500 |
| 8 | C2423 | 1~5 | 96 | 3.600 | 345.600 | 424 | 2.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 476.580 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.503 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 4 |  |  | 14.430 | 369 | 2.600 |
| 2 | C1214 | 1 | 2 | 1.800 | 3.600 | 424 | 2.500 |
| 3 | C1223 | 2~5 | 8 | 1.800 | 14.400 | 424 | 2.500 |
| 4 | C1514 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 424 | 2.500 |
| 5 | C1515 | 6 | 1 | 2.250 | 2.250 | 424 | 2.500 |
| 6 | C1523 | 1~5 | 9 | 2.250 | 20.250 | 424 | 2.500 |
| 7 | C1823 | 1~5 | 29 | 2.700 | 78.300 | 424 | 2.500 |
| 8 | C1832 | 2 | 1 | 2.700 | 2.700 | 424 | 2.500 |
| 9 | C2414 | 1 | 8 | 3.600 | 28.800 | 424 | 2.500 |
| 10 | C2423 | 1~5 | 90 | 3.600 | 324.000 | 424 | 2.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 490.980 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.503 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 4~5 |  |  | 181.740 | 369 | 2.600 |
| 2 | C1232 | 2~3 | 4 | 1.800 | 7.200 | 424 | 2.500 |
| 3 | C12480 | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 424 | 2.500 |
| 4 | C1542 | 1 | 2 | 2.250 | 4.500 | 424 | 2.500 |
| 5 | C18632 | 3 | 1 | 27.900 | 27.900 | 424 | 2.500 |
| 6 | C2415 | 1 | 2 | 3.600 | 7.200 | 424 | 2.500 |
| 7 | C2423 | 1~2,4 | 17 | 3.600 | 61.200 | 424 | 2.500 |
| 8 | MQ22200 | 1~5 |  |  | 33.000 | 369 | 2.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 324.540 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.566 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 4 |  |  | 24.960 | 369 | 2.600 |
| 2 | C1232 | 2 | 2 | 1.800 | 3.600 | 424 | 2.500 |
| 3 | C1823 | 1~5 | 9 | 2.700 | 24.300 | 424 | 2.500 |
| 4 | C2423 | 1~5 | 56 | 3.600 | 201.600 | 424 | 2.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 254.460 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.510 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 4 |  |  | 14.430 | 369 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 2 | C1515 | 6 | 1 | 2.250 | 2.250 | 424 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 3 | C1523 | 2~5 | 8 | 2.250 | 18.000 | 424 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 4 | C1814 | 1 | 3 | 2.700 | 8.100 | 424 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 5 | C1823 | 1~5 | 21 | 2.700 | 56.700 | 424 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 6 | C1832 | 2 | 1 | 2.700 | 2.700 | 424 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 7 | C2414 | 1 | 8 | 3.600 | 28.800 | 424 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 8 | C2423 | 1~5 | 96 | 3.600 | 345.600 | 424 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 476.580 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.361 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 4 |  |  | 14.430 | 369 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 2 | C1214 | 1 | 2 | 1.800 | 3.600 | 424 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 3 | C1223 | 2~5 | 8 | 1.800 | 14.400 | 424 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 4 | C1514 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 424 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 5 | C1515 | 6 | 1 | 2.250 | 2.250 | 424 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 6 | C1523 | 1~5 | 9 | 2.250 | 20.250 | 424 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 7 | C1823 | 1~5 | 29 | 2.700 | 78.300 | 424 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 8 | C1832 | 2 | 1 | 2.700 | 2.700 | 424 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 9 | C2414 | 1 | 8 | 3.600 | 28.800 | 424 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 10 | C2423 | 1~5 | 90 | 3.600 | 324.000 | 424 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 490.980 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.361 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 4~5 |  |  | 181.740 | 369 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 2 | C1232 | 2~3 | 4 | 1.800 | 7.200 | 424 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 3 | C12480 | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 424 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 4 | C1542 | 1 | 2 | 2.250 | 4.500 | 424 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 5 | C18632 | 3 | 1 | 27.900 | 27.900 | 424 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 6 | C2415 | 1 | 2 | 3.600 | 7.200 | 424 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 7 | C2423 | 1~2,4 | 17 | 3.600 | 61.200 | 424 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 8 | MQ22200 | 1~5 |  |  | 33.000 | 369 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 324.540 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.386 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 4 |  |  | 24.960 | 369 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 2 | C1232 | 2 | 2 | 1.800 | 3.600 | 424 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 3 | C1823 | 1~5 | 9 | 2.700 | 24.300 | 424 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 4 | C2423 | 1~5 | 56 | 3.600 | 201.600 | 424 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 254.460 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.364 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 476.58 | 2.50 | 0.36 | 0.16 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 490.98 | 2.50 | 0.36 | 0.16 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 324.54 | 2.57 | 0.39 | 0.18 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 254.46 | 2.51 | 0.36 | 0.14 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 综合平均 |  | 1546.56 | 2.52 | 0.37 | 0.16 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 476.58 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 490.98 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 324.54 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 254.46 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 实验教室 |  | 外窗 | C2423 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C2423 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2423 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2423 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2423 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2423 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2423 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2423 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2423 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2423 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2423 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |