建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-郑州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月27日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T16650237657 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	7

4.1 工程材料	7

4.2 围护结构作法简要说明	7

4.3 体形系数	8

4.4 窗墙比	8

4.5 天窗	10

4.6 屋顶	10

4.7 外墙	10

4.8 挑空楼板	12

4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板	12

4.10 采暖与非采暖隔墙	12

4.11 外窗热工	13

4.12 周边地面	18

4.13 采暖地下室外墙	18

4.14 变形缝	18

4.15 可开启窗扇	18

4.16 非中空窗面积比	19

4.17 规定性指标检查结论	19

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-郑州 |
| 气候分区 | 寒冷B区 |
| 建筑面积 | 地上4748㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |
| 建筑高度 | 20.4m |
| 建筑（节能计算）体积 | 16143.33 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 6007.11 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3~5层平面

6层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 钢筋混凝土（1） | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.325,D=3.495)：（由上到下）

钢筋混凝土（1） 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 90mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土（1） 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙：剪力墙构造一 (K=0.350,D=3.196)：（由外到内）

钢筋混凝土（1） 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 72.6mm＋钢筋混凝土（1） 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.421,D=2.378)：（由上到下）

钢筋混凝土（1） 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土（1） 120mm＋混合砂浆 20mm

4. 采暖与非采暖隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.910,D=3.717)：

钢筋混凝土（1） 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 190mm＋混合砂浆 20mm

5. 幕墙：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=1.500)：

传热系数1.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411

6. 外窗：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=1.500)：

传热系数1.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411

7. 周边地面：周边地面构造一 (K=1.274,D=1.400)：

钢筋混凝土（1） 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋钢筋混凝土（1） 100mm

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 6007.11 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 16143.33 |
| 体形系数 | 0.37 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条 |
| 标准要求 | 严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.400 | 63.64 | 178.16 | 216.38 |
| 2 | 3.400 | 1011.97 | 1766.07 | 3440.71 |
| 3~5 | 10.200 | 3035.92 | 2453.24 | 10322.12 |
| 6 | 3.400 | 636.51 | 973.11 | 2164.13 |
| 屋顶 | － | － | 636.52 | － |
| 合计 | 20.40 | 4748.04 | 6007.11 | 16143.33 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 262.85 | 828.92 | 0.32 |
| 北向 | 立面2 | 704.48 | 1432.64 | 0.49 |
| 东向 | 立面3 | 448.75 | 887.85 | 0.51 |
| 西向 | 立面4 | 388.43 | 887.85 | 0.44 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) |  | 2~6 |  |  | 34.54 | 262.85 |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2~5 |  |  | 24.21 |  |
|  |  |  | 1.80×1.70 | 2~6 | 20 | 3.06 | 61.20 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3~6 |  |  | 81.70 |  |
|  |  | C1817 | 1.80×1.70 | 2~5 | 20 | 3.06 | 61.20 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) |  | 2~6 |  |  | 129.75 | 704.48 |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2~6 |  |  | 66.57 |  |
|  |  |  | 1.80×1.70 | 2~6 | 15 | 3.06 | 45.90 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3~5 |  |  | 293.96 |  |
|  |  | C1817 | 1.80×1.70 | 2~6 | 55 | 3.06 | 168.30 |  |
| 东向 | 立面3 |  | 1.10×2.10 | 1 | 1 | 2.31 | 2.31 | 448.75 |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2~6 |  |  | 41.86 |  |
|  |  |  | 1.80×1.70 | 2~6 | 29 | 3.06 | 88.74 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2~6 |  |  | 56.31 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3~6 |  |  | 131.00 |  |
|  |  | C1817 | 1.80×1.70 | 1~5 | 5 | 3.06 | 15.30 |  |
|  |  | C1817 | 1.80×1.70 | 2~6 | 37 | 3.06 | 113.22 |  |
| 西向 | 立面4 |  | 1.10×2.10 | 1 | 1 | 2.31 | 2.31 | 388.43 |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2~6 |  |  | 39.03 |  |
|  |  |  | 1.80×1.70 | 2~6 | 24 | 3.06 | 73.44 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2~5 |  |  | 28.89 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3~6 |  |  | 131.00 |  |
|  |  | C1815 | 2.00×1.80 | 6 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  | C1817 | 1.80×1.70 | 1~6 | 16 | 3.06 | 48.96 |  |
|  |  | C1817 | 1.80×1.70 | 2~6 | 20 | 3.06 | 61.20 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土（1） | 20 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.011 | 0.198 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 90 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.727 | 0.960 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土（1） | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.924 | 3.495 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

剪力墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土（1） | 20 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.011 | 0.198 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 72.6 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.200 | 0.774 |
| 钢筋混凝土（1） | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 312.6 | － | － | － | 2.349 | 3.196 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.35, D = 3.20 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 550.96 | 1.000 | 0.35 | 3.20 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.35 × 1.20 = 0.42 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 728.15 | 1.000 | 0.35 | 3.20 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.35 × 1.20 = 0.42 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 434.06 | 1.000 | 0.35 | 3.20 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.35 × 1.20 = 0.42 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 494.39 | 1.000 | 0.35 | 3.20 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.35 × 1.20 = 0.42 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 2207.56 | 1.000 | 0.35 | 3.20 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.35 × 1.20 = 0.42 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土（1） | 20 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.011 | 0.198 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土（1） | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 2.225 | 2.378 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50(K≤0.50且S≤0.30或K≤0.45且S≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项内容

采暖与非采暖隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土（1） | 20 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.011 | 0.198 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 190 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.844 | 3.272 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.879 | 3.717 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.91 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.2 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 18 | 1.50 | 0.41 | 0.720 | DBJT19-07-2012（12YJ4-1) |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | ，C1817，C1815 |  |  |  |  |
| 2 | 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 80 | 1.50 | 0.41 | 0.720 | DBJT19-07-2012（12YJ4-1) |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |

外遮阳类型

已启用环境遮阳.

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~6 |  |  | 34.545 | 80 | 1.500 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2~5 |  |  | 24.208 | 80 | 1.500 |
| 3 |  | 2~6 | 20 | 3.060 | 61.200 | 18 | 1.500 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 3~6 |  |  | 81.695 | 80 | 1.500 |
| 5 | C1817 | 2~5 | 20 | 3.060 | 61.200 | 18 | 1.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 262.848 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.500 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~6 |  |  | 129.747 | 80 | 1.500 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2~6 |  |  | 66.572 | 80 | 1.500 |
| 3 |  | 2~6 | 15 | 3.060 | 45.900 | 18 | 1.500 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 3~5 |  |  | 293.960 | 80 | 1.500 |
| 5 | C1817 | 2~6 | 55 | 3.060 | 168.300 | 18 | 1.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 704.479 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.500 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 2.310 | 2.310 | 18 | 1.500 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2~6 |  |  | 41.863 | 80 | 1.500 |
| 3 |  | 2~6 | 29 | 3.060 | 88.740 | 18 | 1.500 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 2~6 |  |  | 56.314 | 80 | 1.500 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 3~6 |  |  | 131.003 | 80 | 1.500 |
| 6 | C1817 | 1~5 | 5 | 3.060 | 15.300 | 18 | 1.500 |
| 7 | C1817 | 2~6 | 37 | 3.060 | 113.220 | 18 | 1.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 448.750 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.500 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 2.310 | 2.310 | 18 | 1.500 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2~6 |  |  | 39.031 | 80 | 1.500 |
| 3 |  | 2~6 | 24 | 3.060 | 73.440 | 18 | 1.500 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 2~5 |  |  | 28.886 | 80 | 1.500 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 3~6 |  |  | 131.003 | 80 | 1.500 |
| 6 | C1815 | 6 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 1.500 |
| 7 | C1817 | 1~6 | 16 | 3.060 | 48.960 | 18 | 1.500 |
| 8 | C1817 | 2~6 | 20 | 3.060 | 61.200 | 18 | 1.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 388.430 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.500 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~6 |  |  | 34.545 | 80 | 0.411 |  | 0.275~0.646 | 0.113~0.266 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2~5 |  |  | 24.208 | 80 | 0.411 | 平板遮阳0 | 0.857 | 0.352 |
| 3 |  | 2~6 | 20 | 3.060 | 61.200 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 3~6 |  |  | 81.695 | 80 | 0.411 | 百叶遮阳0 | 0.019~0.118 | 0.008~0.048 |
| 5 | C1817 | 2~5 | 20 | 3.060 | 61.200 | 18 | 0.411 | 平板遮阳0 | 0.737~0.760 | 0.303~0.312 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 262.848 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.224 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~6 |  |  | 129.747 | 80 | 0.411 |  | 0.130~0.999 | 0.053~0.411 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2~6 |  |  | 66.572 | 80 | 0.411 | 平板遮阳0 | 0.875~0.891 | 0.360~0.366 |
| 3 |  | 2~6 | 15 | 3.060 | 45.900 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 3~5 |  |  | 293.960 | 80 | 0.411 | 百叶遮阳0 | 0.000~0.059 | 0.000~0.024 |
| 5 | C1817 | 2~6 | 55 | 3.060 | 168.300 | 18 | 0.411 | 平板遮阳0 | 0.774~0.806 | 0.318~0.331 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 704.479 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.167 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 2.310 | 2.310 | 18 | 0.411 |  | 0.234 | 0.096 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2~6 |  |  | 41.863 | 80 | 0.411 |  | 0.099~0.625 | 0.041~0.257 |
| 3 |  | 2~6 | 29 | 3.060 | 88.740 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 2~6 |  |  | 56.314 | 80 | 0.411 | 平板遮阳0 | 0.215~0.863 | 0.088~0.355 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 3~6 |  |  | 131.003 | 80 | 0.411 | 百叶遮阳0 | 0.006~0.125 | 0.002~0.051 |
| 6 | C1817 | 1~5 | 5 | 3.060 | 15.300 | 18 | 0.411 |  | 0.185~0.777 | 0.076~0.319 |
| 7 | C1817 | 2~6 | 37 | 3.060 | 113.220 | 18 | 0.411 | 平板遮阳0 | 0.726~0.775 | 0.298~0.319 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 448.750 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.226 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 2.310 | 2.310 | 18 | 0.411 |  | 0.269 | 0.111 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2~6 |  |  | 39.031 | 80 | 0.411 |  | 0.149~0.691 | 0.061~0.284 |
| 3 |  | 2~6 | 24 | 3.060 | 73.440 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 2~5 |  |  | 28.886 | 80 | 0.411 | 平板遮阳0 | 0.095~0.879 | 0.039~0.361 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 3~6 |  |  | 131.003 | 80 | 0.411 | 百叶遮阳0 | 0.008~0.151 | 0.003~0.062 |
| 6 | C1815 | 6 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 7 | C1817 | 1~6 | 16 | 3.060 | 48.960 | 18 | 0.411 | 平板遮阳0 | 0.085~0.802 | 0.035~0.330 |
| 8 | C1817 | 2~6 | 20 | 3.060 | 61.200 | 18 | 0.411 |  | 0.182~1.000 | 0.075~0.411 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 388.430 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.220 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 262.85 | 1.50 | 0.22 | 0.32 | K≤1.80, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 704.48 | 1.50 | 0.17 | 0.49 | K≤1.70, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 448.75 | 1.50 | 0.23 | 0.51 | K≤1.60, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 388.43 | 1.50 | 0.22 | 0.44 | K≤1.70, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 1804.51 | 1.50 | 0.20 | 0.45 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和太阳得热系数满足表3.1.10-3的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土（1） | 20 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.011 | 0.198 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 0.606 | 0.213 |
| 钢筋混凝土（1） | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.675 | 1.400 |
| 保温材料层R | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥0.60 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1046(最不利房间) | 楼梯间 |  | 外窗 | C1817 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 262.85 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 704.48 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 448.75 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 388.43 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 6 | 采暖与非采暖隔墙 | 满足 |  |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 8 | 周边地面 | 满足 |  |
| 9 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 10 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。