## 负荷计算表
分区负荷计算书
1.1分区房间信息
1.1.1新风系统1.0建筑物分区房间信息
参数 |  | 房间名称 | 房间面积(㎡) | 房间高度(m) | 房间性质 | 单位面积设备(W/㎡) | 单位面积照明(W/㎡) | 单位面积人数(人/㎡) | 房间总人数 | 人均新风量(冷)(m^3/h.人) | 人均新风量(热)(m^3/h.人) | 夏季设计温度(℃) | 夏季相对湿度(%) | 冬季空调设计温度(℃) | 冬季空调相对湿度(%) | 内区房间 | 采暖设计温度(℃)
基本参数 | 1001[办公室] | 办公室 | 60.84 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 6.08 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 1002[办公室] | 办公室 | 184.1 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 18.41 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 1003[办公室,6] | 办公室 | 99.84 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 9.98 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 1004[办公室] | 办公室 | 92.8 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 9.28 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 1005[办公室] | 办公室 | 15.05 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 1.51 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 1006[办公室] | 办公室 | 18.26 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 1.83 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 1007[办公室] | 办公室 | 71.34 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 7.13 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 1008[办公室] | 办公室 | 185.4 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 18.54 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 1009[办公室] | 办公室 | 154.84 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 15.48 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 1010[办公室] | 办公室 | 138.84 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 13.88 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 1011[办公室] | 办公室 | 421.77 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 42.18 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 1012[办公室] | 办公室 | 526.67 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 52.67 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 1013[办公室] | 办公室 | 34.32 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 3.43 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 1014[办公室] | 办公室 | 13.43 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 1.34 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 1015[办公室] | 办公室 | 163 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 16.3 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 2001[办公室] | 办公室 | 81.6 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 8.16 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 2002[办公室] | 办公室 | 60.84 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 6.08 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 2003[办公室,7] | 办公室 | 99.84 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 9.98 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 2004[办公室] | 办公室 | 92.8 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 9.28 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 2005[办公室] | 办公室 | 15.05 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 1.51 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 2006[办公室] | 办公室 | 18.26 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 1.83 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 2007[办公室] | 办公室 | 60.84 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 6.08 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 2008[办公室] | 办公室 | 185.4 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 18.54 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 2010[办公室] | 办公室 | 154.84 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 15.48 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 2011[办公室] | 办公室 | 154.84 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 15.48 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 2012[办公室] | 办公室 | 138.82 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 13.88 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 2013[办公室] | 办公室 | 137 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 13.7 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 2014[办公室] | 办公室 | 290.4 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 29.04 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 2015[办公室] | 办公室 | 69.53 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 6.95 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 2016[办公室] | 办公室 | 163 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 16.3 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 2017[办公室] | 办公室 | 187.7 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 18.77 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 2018[办公室] | 办公室 | 13.43 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 1.34 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 3001[办公室] | 办公室 | 81.6 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 8.16 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 3002[办公室] | 办公室 | 60.84 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 6.08 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 3003[办公室,7] | 办公室 | 99.84 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 9.98 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 3004[办公室] | 办公室 | 92.8 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 9.28 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 3005[办公室] | 办公室 | 15.05 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 1.51 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 3006[办公室] | 办公室 | 18.26 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 1.83 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 3007[办公室] | 办公室 | 60.84 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 6.08 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 3008[办公室] | 办公室 | 60.84 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 6.08 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 3009[办公室] | 办公室 | 154.84 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 15.48 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 3010[办公室] | 办公室 | 138.82 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 13.88 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 3011[办公室] | 办公室 | 137 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 13.7 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 3012[办公室] | 办公室 | 354.1 | 4 | 计算负荷 | 13 | 11 | 0.1 | 35.41 | 30 | 30 | 25 | 60 | — | — | 否 | 20
| 3013[办公室] | 办公室 | 69.53 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 6.95 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 3014[办公室] | 办公室 | 163 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 16.3 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 3015[办公室] | 办公室 | 13.43 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 1.34 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 3016[办公室,2] | 办公室 | 61.74 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 6.17 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 4001[办公室] | 办公室 | 60.84 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 6.08 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 4002[办公室] | 办公室 | 184.1 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 18.41 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 4003[办公室,2] | 办公室 | 202.24 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 20.22 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 4004[办公室] | 办公室 | 99.84 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 9.98 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 4005[办公室] | 办公室 | 92.8 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 9.28 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 4006[办公室] | 办公室 | 15.05 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 1.51 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 4007[办公室] | 办公室 | 18.26 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 1.83 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 4008[办公室] | 办公室 | 60.84 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 6.08 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 4009[办公室] | 办公室 | 60.84 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 6.08 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 4010[办公室] | 办公室 | 123.24 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 12.32 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 4011[办公室] | 办公室 | 123.24 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 12.32 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 4012[办公室] | 办公室 | 152.96 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 15.3 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 4013[办公室] | 办公室 | 290.39 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 29.04 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 4014[办公室] | 办公室 | 69.53 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 6.95 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 4015[办公室] | 办公室 | 163 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 16.3 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 4016[办公室] | 办公室 | 13.43 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 1.34 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 4017[办公室] | 办公室 | 187.75 | 4 | 计算负荷 | 13 | 11 | 0.1 | 18.78 | 30 | 30 | 25 | 60 | — | — | 否 | 20
| 5001[办公室] | 办公室 | 60.84 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 6.08 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 5002[办公室] | 办公室 | 184.1 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 18.41 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 5003[办公室,2] | 办公室 | 202.24 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 20.22 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 5004[办公室] | 办公室 | 99.84 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 9.98 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 5005[办公室] | 办公室 | 92.8 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 9.28 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 5006[办公室] | 办公室 | 15.05 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 1.51 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 5007[办公室] | 办公室 | 18.26 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 1.83 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 5008[办公室] | 办公室 | 60.84 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 6.08 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 5009[办公室] | 办公室 | 60.84 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 6.08 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 5010[办公室] | 办公室 | 123.24 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 12.32 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 5011[办公室] | 办公室 | 123.24 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 12.32 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 5012[办公室] | 办公室 | 60.86 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 6.09 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 5013[办公室] | 办公室 | 354.1 | 4 | 计算负荷 | 13 | 11 | 0.1 | 35.41 | 30 | 30 | 25 | 60 | — | — | 否 | 20
| 5014[办公室] | 办公室 | 69.53 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 6.95 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 5015[办公室] | 办公室 | 163 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 16.3 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 5016[办公室] | 办公室 | 13.43 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 1.34 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 5017[办公室,2] | 办公室 | 61.46 | 4 | 计算负荷 | 13 | 11 | 0.1 | 6.15 | 30 | 30 | 25 | 60 | — | — | 否 | 20
| 6001[办公室] | 办公室 | 60.84 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 6.08 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 6002[办公室] | 办公室 | 184.1 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 18.41 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 6003[办公室,2] | 办公室 | 202.24 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 20.22 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 6004[办公室] | 办公室 | 297.6 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 29.76 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 6005[办公室] | 办公室 | 15.05 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 1.51 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 6006[办公室] | 办公室 | 18.26 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 1.83 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 6007[办公室] | 办公室 | 60.84 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 6.08 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 6008[办公室] | 办公室 | 60.84 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 6.08 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 6009[办公室] | 办公室 | 123.24 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 12.32 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 6010[办公室] | 办公室 | 123.24 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 12.32 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 6011[办公室] | 办公室 | 60.86 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 6.09 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 6012[办公室] | 办公室 | 29.64 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 2.96 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 9001[办公室] | 办公室 | 60.84 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 6.08 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 9002[办公室] | 办公室 | 184.1 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 18.41 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 9003[办公室,2] | 办公室 | 202.24 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 20.22 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 9004[办公室] | 办公室 | 297.6 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 29.76 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 9005[办公室] | 办公室 | 15.05 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 1.51 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 9006[办公室] | 办公室 | 18.26 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 1.83 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 9007[办公室] | 办公室 | 60.84 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 6.08 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 9008[办公室] | 办公室 | 60.84 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 6.08 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 9009[办公室] | 办公室 | 123.24 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 12.32 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 9010[办公室] | 办公室 | 123.24 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 12.32 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 9011[办公室] | 办公室 | 60.86 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 6.09 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
| 9012[办公室] | 办公室 | 29.64 | 4 | 计算负荷 | 13 | 5 | 0.1 | 2.96 | 30 | 30 | 26 | 60 | — | — | 否 | 20
1.2新风系统1.0分区房间负荷统计
1.2.1新风系统1.0建筑物夏季负荷统计
参数 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
1001[办公室] | 面积(㎡) | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 4192 | 4585 | 5109 | 5635 | 6047 | 6567 | 7301 | 7915 | 8257 | 7942 | 7618 | 6045 | 4121
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 3012 | 3405 | 3929 | 4454 | 4867 | 5386 | 6120 | 6735 | 7076 | 6761 | 6437 | 4865 | 2941
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2826 | 3219 | 3743 | 4268 | 4681 | 5201 | 5934 | 6549 | 6890 | 6575 | 6251 | 4679 | 2755
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2582 | 2975 | 3499 | 4025 | 4437 | 4957 | 5691 | 6305 | 6647 | 6331 | 6007 | 4435 | 2511
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季新风量(m^3) | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5
| 夏季新风冷负荷(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937
| 夏季人员冷负荷(W) | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季照明冷负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 夏季设备冷负荷(W) | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 68.9 | 75.4 | 84 | 92.6 | 99.4 | 107.9 | 120 | 130.1 | 135.7 | 130.5 | 125.2 | 99.4 | 67.7
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 46.4 | 52.9 | 61.5 | 70.2 | 76.9 | 85.5 | 97.5 | 107.6 | 113.3 | 108.1 | 102.7 | 76.9 | 45.3
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 68.9 | 75.4 | 84 | 92.6 | 99.4 | 107.9 | 120 | 130.1 | 135.7 | 130.5 | 125.2 | 99.4 | 67.7
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
1002[办公室] | 面积(㎡) | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 8900 | 8880 | 8861 | 8845 | 8833 | 8828 | 8830 | 8841 | 8861 | 8886 | 8916 | 8945 | 8972
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 5327 | 5307 | 5289 | 5273 | 5261 | 5255 | 5258 | 5269 | 5288 | 5314 | 5343 | 5373 | 5400
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 4765 | 4745 | 4726 | 4710 | 4698 | 4693 | 4695 | 4706 | 4726 | 4751 | 4781 | 4811 | 4837
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 4027 | 4008 | 3989 | 3973 | 3961 | 3956 | 3958 | 3969 | 3988 | 4014 | 4044 | 4073 | 4100
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114
| 夏季新风量(m^3) | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3
| 夏季新风冷负荷(W) | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835
| 夏季人员冷负荷(W) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114
| 夏季照明冷负荷(W) | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994
| 夏季设备冷负荷(W) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48.1 | 48.3 | 48.4 | 48.6 | 48.7
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 25.8 | 26 | 26.1 | 26.3
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48.1 | 48.3 | 48.4 | 48.6 | 48.7
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
1003[办公室,6] | 面积(㎡) | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 4820 | 4810 | 4800 | 4792 | 4786 | 4783 | 4784 | 4790 | 4800 | 4813 | 4829 | 4844 | 4858
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 2883 | 2872 | 2863 | 2854 | 2848 | 2845 | 2846 | 2852 | 2862 | 2876 | 2891 | 2907 | 2921
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2578 | 2567 | 2558 | 2549 | 2543 | 2540 | 2542 | 2547 | 2557 | 2571 | 2586 | 2602 | 2616
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2178 | 2168 | 2158 | 2149 | 2143 | 2140 | 2142 | 2147 | 2158 | 2171 | 2186 | 2202 | 2216
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604
| 夏季新风量(m^3) | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5
| 夏季新风冷负荷(W) | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538
| 夏季人员冷负荷(W) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604
| 夏季照明冷负荷(W) | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539
| 夏季设备冷负荷(W) | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 48 | 48.1 | 48.2 | 48.4 | 48.5 | 48.7
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 25.9 | 26.1 | 26.2
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 48 | 48.1 | 48.2 | 48.4 | 48.5 | 48.7
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
1004[办公室] | 面积(㎡) | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 4492 | 4482 | 4472 | 4464 | 4458 | 4455 | 4456 | 4462 | 4472 | 4485 | 4501 | 4516 | 4530
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 2692 | 2681 | 2671 | 2663 | 2657 | 2654 | 2655 | 2661 | 2671 | 2685 | 2700 | 2716 | 2730
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2408 | 2398 | 2388 | 2380 | 2373 | 2371 | 2372 | 2378 | 2388 | 2401 | 2417 | 2432 | 2446
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2036 | 2026 | 2016 | 2008 | 2002 | 1999 | 2000 | 2006 | 2016 | 2029 | 2045 | 2060 | 2074
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562
| 夏季新风量(m^3) | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4
| 夏季新风冷负荷(W) | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429
| 夏季人员冷负荷(W) | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562
| 夏季照明冷负荷(W) | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501
| 夏季设备冷负荷(W) | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 48.4 | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48 | 48 | 48 | 48.1 | 48.2 | 48.3 | 48.5 | 48.7 | 48.8
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 25.6 | 25.7 | 25.9 | 26 | 26.2 | 26.4
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 48.4 | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48 | 48 | 48 | 48.1 | 48.2 | 48.3 | 48.5 | 48.7 | 48.8
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
1005[办公室] | 面积(㎡) | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 1136 | 1306 | 1578 | 1866 | 2089 | 2183 | 2130 | 1947 | 1716 | 1377 | 1310 | 1188 | 1111
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 844 | 1014 | 1286 | 1574 | 1797 | 1891 | 1838 | 1655 | 1424 | 1085 | 1018 | 896 | 819
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 798 | 968 | 1240 | 1528 | 1751 | 1845 | 1792 | 1609 | 1378 | 1039 | 972 | 850 | 773
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 738 | 908 | 1180 | 1468 | 1691 | 1785 | 1731 | 1549 | 1318 | 978 | 912 | 790 | 712
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091
| 夏季新风量(m^3) | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2
| 夏季新风冷负荷(W) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232
| 夏季人员冷负荷(W) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091
| 夏季照明冷负荷(W) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
| 夏季设备冷负荷(W) | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 75.5 | 86.8 | 104.9 | 124 | 138.8 | 145.1 | 141.5 | 129.4 | 114 | 91.5 | 87.1 | 79 | 73.8
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 53 | 64.3 | 82.4 | 101.5 | 116.4 | 122.6 | 119 | 106.9 | 91.6 | 69 | 64.6 | 56.5 | 51.3
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 75.5 | 86.8 | 104.9 | 124 | 138.8 | 145.1 | 141.5 | 129.4 | 114 | 91.5 | 87.1 | 79 | 73.8
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
1006[办公室] | 面积(㎡) | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 3376 | 3708 | 3691 | 3409 | 2300 | 2388 | 2386 | 2297 | 2151 | 1932 | 1834 | 1652 | 1535
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 3022 | 3353 | 3337 | 3054 | 1946 | 2034 | 2032 | 1942 | 1797 | 1578 | 1480 | 1298 | 1181
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2966 | 3298 | 3281 | 2999 | 1890 | 1978 | 1976 | 1887 | 1741 | 1522 | 1424 | 1242 | 1125
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2893 | 3224 | 3208 | 2925 | 1817 | 1905 | 1903 | 1814 | 1668 | 1449 | 1351 | 1169 | 1052
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111
| 夏季新风量(m^3) | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8
| 夏季新风冷负荷(W) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281
| 夏季人员冷负荷(W) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111
| 夏季照明冷负荷(W) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
| 夏季设备冷负荷(W) | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 184.9 | 203 | 202.2 | 186.7 | 126 | 130.8 | 130.7 | 125.8 | 117.8 | 105.8 | 100.5 | 90.5 | 84.1
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 162.4 | 180.6 | 179.7 | 164.2 | 103.5 | 108.3 | 108.2 | 103.3 | 95.4 | 83.4 | 78 | 68 | 61.6
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 184.9 | 203 | 202.2 | 186.7 | 126 | 130.8 | 130.7 | 125.8 | 117.8 | 105.8 | 100.5 | 90.5 | 84.1
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
1007[办公室] | 面积(㎡) | 71.34 | 71.34 | 71.34 | 71.34 | 71.34 | 71.34 | 71.34 | 71.34 | 71.34 | 71.34 | 71.34 | 71.34 | 71.34
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 8029 | 8563 | 8265 | 7400 | 4922 | 4975 | 5016 | 5008 | 4933 | 4814 | 4665 | 4396 | 4218
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 6629 | 7162 | 6864 | 6000 | 3522 | 3575 | 3616 | 3608 | 3533 | 3413 | 3265 | 2996 | 2817
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 6427 | 6960 | 6663 | 5798 | 3320 | 3373 | 3414 | 3406 | 3331 | 3212 | 3063 | 2794 | 2616
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 6125 | 6659 | 6361 | 5496 | 3018 | 3071 | 3112 | 3104 | 3029 | 2910 | 2761 | 2492 | 2314
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 1.977
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454
| 夏季新风量(m^3) | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214
| 夏季新风冷负荷(W) | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099
| 夏季人员冷负荷(W) | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432
| 夏季照明冷负荷(W) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385
| 夏季设备冷负荷(W) | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 112.6 | 120 | 115.9 | 103.7 | 69 | 69.7 | 70.3 | 70.2 | 69.1 | 67.5 | 65.4 | 61.6 | 59.1
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 90.1 | 97.6 | 93.4 | 81.3 | 46.5 | 47.3 | 47.9 | 47.7 | 46.7 | 45 | 42.9 | 39.2 | 36.7
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 112.6 | 120 | 115.9 | 103.7 | 69 | 69.7 | 70.3 | 70.2 | 69.1 | 67.5 | 65.4 | 61.6 | 59.1
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028
1008[办公室] | 面积(㎡) | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.4
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 10521 | 11002 | 11411 | 11742 | 12020 | 12202 | 12294 | 12268 | 12085 | 11964 | 12292 | 11411 | 10440
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 6923 | 7404 | 7813 | 8145 | 8422 | 8604 | 8696 | 8670 | 8487 | 8366 | 8694 | 7813 | 6842
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 6357 | 6838 | 7247 | 7578 | 7856 | 8038 | 8130 | 8104 | 7921 | 7800 | 8128 | 7247 | 6276
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 5614 | 6095 | 6504 | 6836 | 7114 | 7296 | 7387 | 7361 | 7178 | 7057 | 7385 | 6505 | 5533
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 5.081 | 5.081 | 5.081 | 5.081 | 5.081 | 5.081 | 5.081 | 5.081 | 5.081 | 5.081 | 5.081 | 5.081 | 5.081
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122
| 夏季新风量(m^3) | 556.2 | 556.2 | 556.2 | 556.2 | 556.2 | 556.2 | 556.2 | 556.2 | 556.2 | 556.2 | 556.2 | 556.2 | 556.2
| 夏季新风冷负荷(W) | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855
| 夏季人员冷负荷(W) | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122
| 夏季照明冷负荷(W) | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001
| 夏季设备冷负荷(W) | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 56.7 | 59.3 | 61.5 | 63.3 | 64.8 | 65.8 | 66.3 | 66.2 | 65.2 | 64.5 | 66.3 | 61.5 | 56.3
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 34.3 | 36.9 | 39.1 | 40.9 | 42.4 | 43.4 | 43.8 | 43.7 | 42.7 | 42.1 | 43.8 | 39.1 | 33.9
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 56.7 | 59.3 | 61.5 | 63.3 | 64.8 | 65.8 | 66.3 | 66.2 | 65.2 | 64.5 | 66.3 | 61.5 | 56.3
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
1009[办公室] | 面积(㎡) | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 9335 | 9802 | 10201 | 10531 | 10816 | 11012 | 11123 | 11119 | 10956 | 10852 | 11194 | 10324 | 9360
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 6330 | 6797 | 7197 | 7527 | 7811 | 8007 | 8118 | 8114 | 7951 | 7847 | 8189 | 7319 | 6356
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 5857 | 6324 | 6724 | 7054 | 7338 | 7534 | 7645 | 7641 | 7478 | 7374 | 7716 | 6846 | 5883
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 5237 | 5704 | 6104 | 6433 | 6718 | 6914 | 7025 | 7021 | 6858 | 6754 | 7096 | 6226 | 5262
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937
| 夏季新风量(m^3) | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5
| 夏季新风冷负荷(W) | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385
| 夏季人员冷负荷(W) | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937
| 夏季照明冷负荷(W) | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836
| 夏季设备冷负荷(W) | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 60.3 | 63.3 | 65.9 | 68 | 69.9 | 71.1 | 71.8 | 71.8 | 70.8 | 70.1 | 72.3 | 66.7 | 60.5
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 37.8 | 40.8 | 43.4 | 45.6 | 47.4 | 48.7 | 49.4 | 49.3 | 48.3 | 47.6 | 49.8 | 44.2 | 38
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 60.3 | 63.3 | 65.9 | 68 | 69.9 | 71.1 | 71.8 | 71.8 | 70.8 | 70.1 | 72.3 | 66.7 | 60.5
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
1010[办公室] | 面积(㎡) | 138.84 | 138.84 | 138.84 | 138.84 | 138.84 | 138.84 | 138.84 | 138.84 | 138.84 | 138.84 | 138.84 | 138.84 | 138.84
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 7398 | 7636 | 7837 | 8001 | 8138 | 8228 | 8273 | 8261 | 8170 | 8111 | 8272 | 7838 | 7358
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 4704 | 4941 | 5143 | 5307 | 5444 | 5534 | 5579 | 5566 | 5476 | 5416 | 5578 | 5144 | 4664
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 4280 | 4517 | 4719 | 4883 | 5020 | 5110 | 5155 | 5142 | 5052 | 4992 | 5154 | 4719 | 4240
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 3724 | 3961 | 4163 | 4327 | 4464 | 4554 | 4599 | 4586 | 4496 | 4436 | 4598 | 4163 | 3684
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 3.805 | 3.805 | 3.805 | 3.805 | 3.805 | 3.805 | 3.805 | 3.805 | 3.805 | 3.805 | 3.805 | 3.805 | 3.805
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84
| 夏季新风量(m^3) | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5
| 夏季新风冷负荷(W) | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138
| 夏季人员冷负荷(W) | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84
| 夏季照明冷负荷(W) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750
| 夏季设备冷负荷(W) | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 53.3 | 55 | 56.4 | 57.6 | 58.6 | 59.3 | 59.6 | 59.5 | 58.8 | 58.4 | 59.6 | 56.5 | 53
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 30.8 | 32.5 | 34 | 35.2 | 36.2 | 36.8 | 37.1 | 37 | 36.4 | 36 | 37.1 | 34 | 30.5
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 53.3 | 55 | 56.4 | 57.6 | 58.6 | 59.3 | 59.6 | 59.5 | 58.8 | 58.4 | 59.6 | 56.5 | 53
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
1011[办公室] | 面积(㎡) | 421.77 | 421.77 | 421.77 | 421.77 | 421.77 | 421.77 | 421.77 | 421.77 | 421.77 | 421.77 | 421.77 | 421.77 | 421.77
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 22219 | 22877 | 23436 | 23889 | 24269 | 24518 | 24643 | 24608 | 24358 | 24192 | 24640 | 23436 | 22108
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 14034 | 14692 | 15251 | 15705 | 16085 | 16333 | 16459 | 16423 | 16173 | 16007 | 16455 | 15252 | 13924
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 8185 | 8185 | 8185 | 8185 | 8185 | 8185 | 8185 | 8185 | 8185 | 8185 | 8185 | 8185 | 8185
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 12746 | 13404 | 13963 | 14416 | 14796 | 15045 | 15170 | 15135 | 14885 | 14719 | 15167 | 13963 | 12635
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 11057 | 11715 | 12274 | 12727 | 13107 | 13356 | 13481 | 13446 | 13195 | 13030 | 13478 | 12274 | 10946
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 2.553 | 2.553 | 2.553 | 2.553 | 2.553 | 2.553 | 2.553 | 2.553 | 2.553 | 2.553 | 2.553 | 2.553 | 2.553
| 夏季新风量(m^3) | 1265.3 | 1265.3 | 1265.3 | 1265.3 | 1265.3 | 1265.3 | 1265.3 | 1265.3 | 1265.3 | 1265.3 | 1265.3 | 1265.3 | 1265.3
| 夏季新风冷负荷(W) | 9473 | 9473 | 9473 | 9473 | 9473 | 9473 | 9473 | 9473 | 9473 | 9473 | 9473 | 9473 | 9473
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 9473 | 9473 | 9473 | 9473 | 9473 | 9473 | 9473 | 9473 | 9473 | 9473 | 9473 | 9473 | 9473
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 2977 | 2977 | 2977 | 2977 | 2977 | 2977 | 2977 | 2977 | 2977 | 2977 | 2977 | 2977 | 2977
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 6495 | 6495 | 6495 | 6495 | 6495 | 6495 | 6495 | 6495 | 6495 | 6495 | 6495 | 6495 | 6495
| 夏季人员冷负荷(W) | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 2.553 | 2.553 | 2.553 | 2.553 | 2.553 | 2.553 | 2.553 | 2.553 | 2.553 | 2.553 | 2.553 | 2.553 | 2.553
| 夏季照明冷负荷(W) | 2278 | 2278 | 2278 | 2278 | 2278 | 2278 | 2278 | 2278 | 2278 | 2278 | 2278 | 2278 | 2278
| 夏季设备冷负荷(W) | 3838 | 3838 | 3838 | 3838 | 3838 | 3838 | 3838 | 3838 | 3838 | 3838 | 3838 | 3838 | 3838
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 52.7 | 54.2 | 55.6 | 56.6 | 57.5 | 58.1 | 58.4 | 58.3 | 57.8 | 57.4 | 58.4 | 55.6 | 52.4
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 30.2 | 31.8 | 33.1 | 34.2 | 35.1 | 35.7 | 36 | 35.9 | 35.3 | 34.9 | 36 | 33.1 | 30
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 52.7 | 54.2 | 55.6 | 56.6 | 57.5 | 58.1 | 58.4 | 58.3 | 57.8 | 57.4 | 58.4 | 55.6 | 52.4
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
1012[办公室] | 面积(㎡) | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 43397 | 45921 | 45556 | 43158 | 35160 | 37490 | 42039 | 46791 | 50232 | 50867 | 49154 | 40778 | 30498
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 33145 | 35669 | 35304 | 32906 | 24908 | 27238 | 31787 | 36539 | 39980 | 40615 | 38901 | 30525 | 20245
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 10252 | 10252 | 10252 | 10252 | 10252 | 10252 | 10252 | 10252 | 10252 | 10252 | 10252 | 10252 | 10252
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 31569 | 34093 | 33727 | 31329 | 23331 | 25661 | 30210 | 34962 | 38403 | 39038 | 37325 | 28949 | 18669
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 29427 | 31951 | 31586 | 29188 | 21190 | 23520 | 28069 | 32821 | 36262 | 36897 | 35183 | 26807 | 16527
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 14.479 | 14.479 | 14.479 | 14.479 | 14.479 | 14.479 | 14.479 | 14.479 | 14.479 | 14.479 | 14.479 | 14.479 | 14.479
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 3.232 | 3.232 | 3.232 | 3.232 | 3.232 | 3.232 | 3.232 | 3.232 | 3.232 | 3.232 | 3.232 | 3.232 | 3.232
| 夏季新风量(m^3) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580
| 夏季新风冷负荷(W) | 11829 | 11829 | 11829 | 11829 | 11829 | 11829 | 11829 | 11829 | 11829 | 11829 | 11829 | 11829 | 11829
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 11829 | 11829 | 11829 | 11829 | 11829 | 11829 | 11829 | 11829 | 11829 | 11829 | 11829 | 11829 | 11829
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 3718 | 3718 | 3718 | 3718 | 3718 | 3718 | 3718 | 3718 | 3718 | 3718 | 3718 | 3718 | 3718
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 8111 | 8111 | 8111 | 8111 | 8111 | 8111 | 8111 | 8111 | 8111 | 8111 | 8111 | 8111 | 8111
| 夏季人员冷负荷(W) | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187
| 夏季照明冷负荷(W) | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844 | 2844
| 夏季设备冷负荷(W) | 4793 | 4793 | 4793 | 4793 | 4793 | 4793 | 4793 | 4793 | 4793 | 4793 | 4793 | 4793 | 4793
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 82.4 | 87.2 | 86.5 | 81.9 | 66.8 | 71.2 | 79.8 | 88.8 | 95.4 | 96.6 | 93.3 | 77.4 | 57.9
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 59.9 | 64.7 | 64 | 59.5 | 44.3 | 48.7 | 57.4 | 66.4 | 72.9 | 74.1 | 70.9 | 55 | 35.4
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 82.4 | 87.2 | 86.5 | 81.9 | 66.8 | 71.2 | 79.8 | 88.8 | 95.4 | 96.6 | 93.3 | 77.4 | 57.9
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
1013[办公室] | 面积(㎡) | 34.32 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | 34.32
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 7056 | 7668 | 7304 | 6268 | 3294 | 3389 | 3441 | 3434 | 3349 | 3215 | 3045 | 2739 | 2541
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 6390 | 7002 | 6638 | 5602 | 2628 | 2723 | 2775 | 2768 | 2683 | 2549 | 2379 | 2073 | 1875
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 6286 | 6897 | 6533 | 5497 | 2523 | 2618 | 2670 | 2663 | 2578 | 2444 | 2274 | 1968 | 1770
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 6148 | 6759 | 6396 | 5360 | 2386 | 2481 | 2533 | 2526 | 2440 | 2307 | 2137 | 1830 | 1632
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 0.941
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208
| 夏季新风量(m^3) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103
| 夏季新风冷负荷(W) | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529
| 夏季人员冷负荷(W) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208
| 夏季照明冷负荷(W) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185
| 夏季设备冷负荷(W) | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 205.6 | 223.4 | 212.8 | 182.6 | 96 | 98.8 | 100.3 | 100.1 | 97.6 | 93.7 | 88.7 | 79.8 | 74
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 183.1 | 201 | 190.4 | 160.2 | 73.5 | 76.3 | 77.8 | 77.6 | 75.1 | 71.2 | 66.3 | 57.3 | 51.6
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 205.6 | 223.4 | 212.8 | 182.6 | 96 | 98.8 | 100.3 | 100.1 | 97.6 | 93.7 | 88.7 | 79.8 | 74
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
1014[办公室] | 面积(㎡) | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 1104 | 1206 | 1293 | 1363 | 1421 | 1699 | 2292 | 2940 | 3440 | 3580 | 3414 | 2398 | 1077
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 843 | 946 | 1032 | 1102 | 1161 | 1438 | 2032 | 2679 | 3180 | 3319 | 3154 | 2138 | 817
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 802 | 905 | 991 | 1061 | 1120 | 1397 | 1991 | 2638 | 3139 | 3278 | 3113 | 2097 | 776
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 748 | 851 | 938 | 1008 | 1066 | 1343 | 1937 | 2585 | 3085 | 3225 | 3059 | 2043 | 722
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081
| 夏季新风量(m^3) | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3
| 夏季新风冷负荷(W) | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207
| 夏季人员冷负荷(W) | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081
| 夏季照明冷负荷(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 夏季设备冷负荷(W) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 82.2 | 89.8 | 96.3 | 101.5 | 105.8 | 126.5 | 170.7 | 218.9 | 256.2 | 266.6 | 254.2 | 178.6 | 80.2
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 59.7 | 67.4 | 73.8 | 79 | 83.4 | 104 | 148.2 | 196.5 | 233.7 | 244.1 | 231.8 | 156.1 | 57.7
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 82.2 | 89.8 | 96.3 | 101.5 | 105.8 | 126.5 | 170.7 | 218.9 | 256.2 | 266.6 | 254.2 | 178.6 | 80.2
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
1015[办公室] | 面积(㎡) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 10180 | 10747 | 11227 | 11615 | 11940 | 12809 | 14493 | 16256 | 17520 | 17835 | 17585 | 14272 | 10066
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 7017 | 7584 | 8064 | 8452 | 8777 | 9646 | 11330 | 13093 | 14357 | 14672 | 14422 | 11108 | 6903
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 6519 | 7086 | 7566 | 7954 | 8279 | 9148 | 10832 | 12595 | 13859 | 14174 | 13924 | 10611 | 6405
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 5867 | 6433 | 6913 | 7301 | 7626 | 8495 | 10179 | 11942 | 13206 | 13521 | 13272 | 9958 | 5753
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986
| 夏季新风量(m^3) | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489
| 夏季新风冷负荷(W) | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510
| 夏季人员冷负荷(W) | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986
| 夏季照明冷负荷(W) | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880
| 夏季设备冷负荷(W) | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 62.5 | 65.9 | 68.9 | 71.3 | 73.3 | 78.6 | 88.9 | 99.7 | 107.5 | 109.4 | 107.9 | 87.6 | 61.8
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 40 | 43.5 | 46.4 | 48.8 | 50.8 | 56.1 | 66.5 | 77.3 | 85 | 87 | 85.4 | 65.1 | 39.3
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 62.5 | 65.9 | 68.9 | 71.3 | 73.3 | 78.6 | 88.9 | 99.7 | 107.5 | 109.4 | 107.9 | 87.6 | 61.8
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
2001[办公室] | 面积(㎡) | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 3953 | 3944 | 3935 | 3928 | 3922 | 3920 | 3921 | 3926 | 3935 | 3947 | 3961 | 3975 | 3987
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 2370 | 2360 | 2352 | 2344 | 2339 | 2336 | 2337 | 2342 | 2351 | 2364 | 2377 | 2391 | 2404
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2121 | 2111 | 2102 | 2095 | 2089 | 2087 | 2088 | 2093 | 2102 | 2114 | 2128 | 2142 | 2155
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 1794 | 1784 | 1776 | 1768 | 1763 | 1760 | 1761 | 1766 | 1775 | 1787 | 1801 | 1815 | 1828
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494
| 夏季新风量(m^3) | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8
| 夏季新风冷负荷(W) | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257
| 夏季人员冷负荷(W) | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494
| 夏季照明冷负荷(W) | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441
| 夏季设备冷负荷(W) | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 48.4 | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48.1 | 48 | 48 | 48.1 | 48.2 | 48.4 | 48.5 | 48.7 | 48.9
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 26 | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.7 | 25.8 | 25.9 | 26.1 | 26.3 | 26.4
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 48.4 | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48.1 | 48 | 48 | 48.1 | 48.2 | 48.4 | 48.5 | 48.7 | 48.9
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
2002[办公室] | 面积(㎡) | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 4192 | 4585 | 5109 | 5635 | 6047 | 6567 | 7301 | 7915 | 8257 | 7942 | 7618 | 6045 | 4121
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 3012 | 3405 | 3929 | 4454 | 4867 | 5386 | 6120 | 6735 | 7076 | 6761 | 6437 | 4865 | 2941
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2826 | 3219 | 3743 | 4268 | 4681 | 5201 | 5934 | 6549 | 6890 | 6575 | 6251 | 4679 | 2755
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2582 | 2975 | 3499 | 4025 | 4437 | 4957 | 5691 | 6305 | 6647 | 6331 | 6007 | 4435 | 2511
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季新风量(m^3) | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5
| 夏季新风冷负荷(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937
| 夏季人员冷负荷(W) | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季照明冷负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 夏季设备冷负荷(W) | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 68.9 | 75.4 | 84 | 92.6 | 99.4 | 107.9 | 120 | 130.1 | 135.7 | 130.5 | 125.2 | 99.4 | 67.7
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 46.4 | 52.9 | 61.5 | 70.2 | 76.9 | 85.5 | 97.5 | 107.6 | 113.3 | 108.1 | 102.7 | 76.9 | 45.3
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 68.9 | 75.4 | 84 | 92.6 | 99.4 | 107.9 | 120 | 130.1 | 135.7 | 130.5 | 125.2 | 99.4 | 67.7
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
2003[办公室,7] | 面积(㎡) | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 4820 | 4810 | 4800 | 4792 | 4786 | 4783 | 4784 | 4790 | 4800 | 4813 | 4829 | 4844 | 4858
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 2883 | 2872 | 2863 | 2854 | 2848 | 2845 | 2846 | 2852 | 2862 | 2876 | 2891 | 2907 | 2921
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2578 | 2567 | 2558 | 2549 | 2543 | 2540 | 2542 | 2547 | 2557 | 2571 | 2586 | 2602 | 2616
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2178 | 2168 | 2158 | 2149 | 2143 | 2140 | 2142 | 2147 | 2158 | 2171 | 2186 | 2202 | 2216
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604
| 夏季新风量(m^3) | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5
| 夏季新风冷负荷(W) | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538
| 夏季人员冷负荷(W) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604
| 夏季照明冷负荷(W) | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539
| 夏季设备冷负荷(W) | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 48 | 48.1 | 48.2 | 48.4 | 48.5 | 48.7
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 25.9 | 26.1 | 26.2
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 48 | 48.1 | 48.2 | 48.4 | 48.5 | 48.7
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
2004[办公室] | 面积(㎡) | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 4492 | 4482 | 4472 | 4464 | 4458 | 4455 | 4456 | 4462 | 4472 | 4485 | 4501 | 4516 | 4530
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 2692 | 2681 | 2671 | 2663 | 2657 | 2654 | 2655 | 2661 | 2671 | 2685 | 2700 | 2716 | 2730
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2408 | 2398 | 2388 | 2380 | 2373 | 2371 | 2372 | 2378 | 2388 | 2401 | 2417 | 2432 | 2446
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2036 | 2026 | 2016 | 2008 | 2002 | 1999 | 2000 | 2006 | 2016 | 2029 | 2045 | 2060 | 2074
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562
| 夏季新风量(m^3) | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4
| 夏季新风冷负荷(W) | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429
| 夏季人员冷负荷(W) | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562
| 夏季照明冷负荷(W) | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501
| 夏季设备冷负荷(W) | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 48.4 | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48 | 48 | 48 | 48.1 | 48.2 | 48.3 | 48.5 | 48.7 | 48.8
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 25.6 | 25.7 | 25.9 | 26 | 26.2 | 26.4
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 48.4 | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48 | 48 | 48 | 48.1 | 48.2 | 48.3 | 48.5 | 48.7 | 48.8
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
2005[办公室] | 面积(㎡) | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 1136 | 1306 | 1578 | 1866 | 2089 | 2183 | 2130 | 1947 | 1716 | 1377 | 1310 | 1188 | 1111
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 844 | 1014 | 1286 | 1574 | 1797 | 1891 | 1838 | 1655 | 1424 | 1085 | 1018 | 896 | 819
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 798 | 968 | 1240 | 1528 | 1751 | 1845 | 1792 | 1609 | 1378 | 1039 | 972 | 850 | 773
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 738 | 908 | 1180 | 1468 | 1691 | 1785 | 1731 | 1549 | 1318 | 978 | 912 | 790 | 712
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091
| 夏季新风量(m^3) | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2
| 夏季新风冷负荷(W) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232
| 夏季人员冷负荷(W) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091
| 夏季照明冷负荷(W) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
| 夏季设备冷负荷(W) | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 75.5 | 86.8 | 104.9 | 124 | 138.8 | 145.1 | 141.5 | 129.4 | 114 | 91.5 | 87.1 | 79 | 73.8
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 53 | 64.3 | 82.4 | 101.5 | 116.4 | 122.6 | 119 | 106.9 | 91.6 | 69 | 64.6 | 56.5 | 51.3
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 75.5 | 86.8 | 104.9 | 124 | 138.8 | 145.1 | 141.5 | 129.4 | 114 | 91.5 | 87.1 | 79 | 73.8
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
2006[办公室] | 面积(㎡) | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 3376 | 3708 | 3691 | 3409 | 2300 | 2388 | 2386 | 2297 | 2151 | 1932 | 1834 | 1652 | 1535
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 3022 | 3353 | 3337 | 3054 | 1946 | 2034 | 2032 | 1942 | 1797 | 1578 | 1480 | 1298 | 1181
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2966 | 3298 | 3281 | 2999 | 1890 | 1978 | 1976 | 1887 | 1741 | 1522 | 1424 | 1242 | 1125
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2893 | 3224 | 3208 | 2925 | 1817 | 1905 | 1903 | 1814 | 1668 | 1449 | 1351 | 1169 | 1052
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111
| 夏季新风量(m^3) | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8
| 夏季新风冷负荷(W) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281
| 夏季人员冷负荷(W) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111
| 夏季照明冷负荷(W) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
| 夏季设备冷负荷(W) | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 184.9 | 203 | 202.2 | 186.7 | 126 | 130.8 | 130.7 | 125.8 | 117.8 | 105.8 | 100.5 | 90.5 | 84.1
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 162.4 | 180.6 | 179.7 | 164.2 | 103.5 | 108.3 | 108.2 | 103.3 | 95.4 | 83.4 | 78 | 68 | 61.6
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 184.9 | 203 | 202.2 | 186.7 | 126 | 130.8 | 130.7 | 125.8 | 117.8 | 105.8 | 100.5 | 90.5 | 84.1
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
2007[办公室] | 面积(㎡) | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 7540 | 8074 | 7776 | 6911 | 4433 | 4486 | 4527 | 4519 | 4444 | 4325 | 4176 | 3907 | 3729
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 6344 | 6877 | 6579 | 5715 | 3237 | 3290 | 3330 | 3322 | 3247 | 3128 | 2980 | 2711 | 2532
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 6174 | 6707 | 6409 | 5545 | 3067 | 3120 | 3161 | 3153 | 3077 | 2958 | 2810 | 2541 | 2362
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 5914 | 6448 | 6150 | 5285 | 2807 | 2860 | 2901 | 2893 | 2818 | 2699 | 2550 | 2281 | 2103
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39
| 夏季新风量(m^3) | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5
| 夏季新风冷负荷(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937
| 夏季人员冷负荷(W) | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季照明冷负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 夏季设备冷负荷(W) | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 123.9 | 132.7 | 127.8 | 113.6 | 72.9 | 73.7 | 74.4 | 74.3 | 73 | 71.1 | 68.6 | 64.2 | 61.3
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 101.5 | 110.2 | 105.3 | 91.1 | 50.4 | 51.3 | 51.9 | 51.8 | 50.6 | 48.6 | 46.2 | 41.8 | 38.8
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 123.9 | 132.7 | 127.8 | 113.6 | 72.9 | 73.7 | 74.4 | 74.3 | 73 | 71.1 | 68.6 | 64.2 | 61.3
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028
2008[办公室] | 面积(㎡) | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.4
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 10521 | 11002 | 11411 | 11742 | 12020 | 12202 | 12294 | 12268 | 12085 | 11964 | 12292 | 11411 | 10440
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 6923 | 7404 | 7813 | 8145 | 8422 | 8604 | 8696 | 8670 | 8487 | 8366 | 8694 | 7813 | 6842
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 6357 | 6838 | 7247 | 7578 | 7856 | 8038 | 8130 | 8104 | 7921 | 7800 | 8128 | 7247 | 6276
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 5614 | 6095 | 6504 | 6836 | 7114 | 7296 | 7387 | 7361 | 7178 | 7057 | 7385 | 6505 | 5533
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 5.081 | 5.081 | 5.081 | 5.081 | 5.081 | 5.081 | 5.081 | 5.081 | 5.081 | 5.081 | 5.081 | 5.081 | 5.081
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122
| 夏季新风量(m^3) | 556.2 | 556.2 | 556.2 | 556.2 | 556.2 | 556.2 | 556.2 | 556.2 | 556.2 | 556.2 | 556.2 | 556.2 | 556.2
| 夏季新风冷负荷(W) | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164 | 4164
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855
| 夏季人员冷负荷(W) | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122
| 夏季照明冷负荷(W) | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001
| 夏季设备冷负荷(W) | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 56.7 | 59.3 | 61.5 | 63.3 | 64.8 | 65.8 | 66.3 | 66.2 | 65.2 | 64.5 | 66.3 | 61.5 | 56.3
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 34.3 | 36.9 | 39.1 | 40.9 | 42.4 | 43.4 | 43.8 | 43.7 | 42.7 | 42.1 | 43.8 | 39.1 | 33.9
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 56.7 | 59.3 | 61.5 | 63.3 | 64.8 | 65.8 | 66.3 | 66.2 | 65.2 | 64.5 | 66.3 | 61.5 | 56.3
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
2010[办公室] | 面积(㎡) | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 9335 | 9802 | 10201 | 10531 | 10816 | 11012 | 11123 | 11119 | 10956 | 10852 | 11194 | 10324 | 9360
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 6330 | 6797 | 7197 | 7527 | 7811 | 8007 | 8118 | 8114 | 7951 | 7847 | 8189 | 7319 | 6356
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 5857 | 6324 | 6724 | 7054 | 7338 | 7534 | 7645 | 7641 | 7478 | 7374 | 7716 | 6846 | 5883
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 5237 | 5704 | 6104 | 6433 | 6718 | 6914 | 7025 | 7021 | 6858 | 6754 | 7096 | 6226 | 5262
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937
| 夏季新风量(m^3) | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5
| 夏季新风冷负荷(W) | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385
| 夏季人员冷负荷(W) | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937
| 夏季照明冷负荷(W) | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836
| 夏季设备冷负荷(W) | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 60.3 | 63.3 | 65.9 | 68 | 69.9 | 71.1 | 71.8 | 71.8 | 70.8 | 70.1 | 72.3 | 66.7 | 60.5
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 37.8 | 40.8 | 43.4 | 45.6 | 47.4 | 48.7 | 49.4 | 49.3 | 48.3 | 47.6 | 49.8 | 44.2 | 38
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 60.3 | 63.3 | 65.9 | 68 | 69.9 | 71.1 | 71.8 | 71.8 | 70.8 | 70.1 | 72.3 | 66.7 | 60.5
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
2011[办公室] | 面积(㎡) | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 9099 | 9580 | 9989 | 10321 | 10598 | 10780 | 10872 | 10846 | 10663 | 10542 | 10870 | 9990 | 9019
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 6095 | 6575 | 6984 | 7316 | 7594 | 7776 | 7867 | 7841 | 7659 | 7538 | 7865 | 6985 | 6014
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 5622 | 6102 | 6511 | 6843 | 7121 | 7303 | 7394 | 7369 | 7186 | 7065 | 7393 | 6512 | 5541
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 5001 | 5482 | 5891 | 6223 | 6501 | 6683 | 6774 | 6748 | 6565 | 6444 | 6772 | 5892 | 4921
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937
| 夏季新风量(m^3) | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5
| 夏季新风冷负荷(W) | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385
| 夏季人员冷负荷(W) | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937
| 夏季照明冷负荷(W) | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836
| 夏季设备冷负荷(W) | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 58.8 | 61.9 | 64.5 | 66.7 | 68.4 | 69.6 | 70.2 | 70 | 68.9 | 68.1 | 70.2 | 64.5 | 58.2
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 36.3 | 39.4 | 42.1 | 44.2 | 46 | 47.2 | 47.8 | 47.6 | 46.4 | 45.6 | 47.7 | 42.1 | 35.8
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 58.8 | 61.9 | 64.5 | 66.7 | 68.4 | 69.6 | 70.2 | 70 | 68.9 | 68.1 | 70.2 | 64.5 | 58.2
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
2012[办公室] | 面积(㎡) | 138.82 | 138.82 | 138.82 | 138.82 | 138.82 | 138.82 | 138.82 | 138.82 | 138.82 | 138.82 | 138.82 | 138.82 | 138.82
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 6606 | 6599 | 6592 | 6587 | 6584 | 6583 | 6583 | 6586 | 6591 | 6598 | 6605 | 6613 | 6621
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 3913 | 3905 | 3898 | 3893 | 3890 | 3889 | 3890 | 3893 | 3897 | 3904 | 3911 | 3919 | 3927
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 3489 | 3481 | 3474 | 3469 | 3466 | 3465 | 3466 | 3469 | 3473 | 3480 | 3487 | 3495 | 3503
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2933 | 2925 | 2918 | 2913 | 2910 | 2909 | 2910 | 2913 | 2917 | 2924 | 2931 | 2939 | 2947
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 3.805 | 3.805 | 3.805 | 3.805 | 3.805 | 3.805 | 3.805 | 3.805 | 3.805 | 3.805 | 3.805 | 3.805 | 3.805
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84
| 夏季新风量(m^3) | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5
| 夏季新风冷负荷(W) | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138
| 夏季人员冷负荷(W) | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84
| 夏季照明冷负荷(W) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750
| 夏季设备冷负荷(W) | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 47.6 | 47.5 | 47.5 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.5 | 47.5 | 47.6 | 47.6 | 47.7
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 25.1 | 25.1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25.1 | 25.1 | 25.2 | 25.2
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 47.6 | 47.5 | 47.5 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.5 | 47.5 | 47.6 | 47.6 | 47.7
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
2013[办公室] | 面积(㎡) | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 6484 | 6478 | 6473 | 6470 | 6467 | 6467 | 6467 | 6469 | 6473 | 6478 | 6483 | 6489 | 6495
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 3826 | 3820 | 3815 | 3811 | 3809 | 3808 | 3809 | 3811 | 3815 | 3819 | 3825 | 3831 | 3837
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 2659 | 2659 | 2659 | 2659 | 2659 | 2659 | 2659 | 2659 | 2659 | 2659 | 2659 | 2659 | 2659
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 3407 | 3401 | 3396 | 3393 | 3390 | 3390 | 3390 | 3393 | 3396 | 3401 | 3406 | 3412 | 3418
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2859 | 2853 | 2848 | 2844 | 2842 | 2841 | 2842 | 2844 | 2847 | 2852 | 2858 | 2863 | 2869
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829
| 夏季新风量(m^3) | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411
| 夏季新风冷负荷(W) | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110
| 夏季人员冷负荷(W) | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829
| 夏季照明冷负荷(W) | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740
| 夏季设备冷负荷(W) | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.3 | 47.3 | 47.4 | 47.4
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 24.9 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.9 | 24.9 | 24.9
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.3 | 47.3 | 47.4 | 47.4
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
2014[办公室] | 面积(㎡) | 290.4 | 290.4 | 290.4 | 290.4 | 290.4 | 290.4 | 290.4 | 290.4 | 290.4 | 290.4 | 290.4 | 290.4 | 290.4
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 14097 | 14064 | 14040 | 14033 | 14044 | 14072 | 14111 | 14156 | 14200 | 14239 | 14272 | 14299 | 14320
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 8461 | 8428 | 8405 | 8398 | 8409 | 8436 | 8476 | 8521 | 8564 | 8604 | 8637 | 8664 | 8684
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 5635 | 5635 | 5635 | 5635 | 5635 | 5635 | 5635 | 5635 | 5635 | 5635 | 5635 | 5635 | 5635
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 7574 | 7541 | 7518 | 7511 | 7522 | 7549 | 7589 | 7634 | 7677 | 7717 | 7750 | 7777 | 7797
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 6411 | 6378 | 6355 | 6348 | 6359 | 6386 | 6426 | 6471 | 6514 | 6553 | 6587 | 6614 | 6634
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 7.959 | 7.959 | 7.959 | 7.959 | 7.959 | 7.959 | 7.959 | 7.959 | 7.959 | 7.959 | 7.959 | 7.959 | 7.959
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 1.758
| 夏季新风量(m^3) | 871.2 | 871.2 | 871.2 | 871.2 | 871.2 | 871.2 | 871.2 | 871.2 | 871.2 | 871.2 | 871.2 | 871.2 | 871.2
| 夏季新风冷负荷(W) | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 4472 | 4472 | 4472 | 4472 | 4472 | 4472 | 4472 | 4472 | 4472 | 4472 | 4472 | 4472 | 4472
| 夏季人员冷负荷(W) | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 1.758
| 夏季照明冷负荷(W) | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568
| 夏季设备冷负荷(W) | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 48.5 | 48.4 | 48.3 | 48.3 | 48.4 | 48.5 | 48.6 | 48.7 | 48.9 | 49 | 49.1 | 49.2 | 49.3
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 26.1 | 26 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 26 | 26.1 | 26.3 | 26.4 | 26.6 | 26.7 | 26.8 | 26.8
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 48.5 | 48.4 | 48.3 | 48.3 | 48.4 | 48.5 | 48.6 | 48.7 | 48.9 | 49 | 49.1 | 49.2 | 49.3
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
2015[办公室] | 面积(㎡) | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 3447 | 3435 | 3427 | 3425 | 3431 | 3444 | 3461 | 3480 | 3498 | 3514 | 3526 | 3535 | 3542
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 2098 | 2086 | 2078 | 2076 | 2082 | 2095 | 2112 | 2131 | 2149 | 2164 | 2177 | 2186 | 2193
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 1886 | 1874 | 1865 | 1864 | 1870 | 1882 | 1900 | 1919 | 1937 | 1952 | 1964 | 1974 | 1980
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 1607 | 1595 | 1587 | 1585 | 1591 | 1604 | 1621 | 1640 | 1658 | 1673 | 1686 | 1695 | 1702
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421
| 夏季新风量(m^3) | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6
| 夏季新风冷负荷(W) | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071
| 夏季人员冷负荷(W) | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421
| 夏季照明冷负荷(W) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375
| 夏季设备冷负荷(W) | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 49.6 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.5 | 49.8 | 50.1 | 50.3 | 50.5 | 50.7 | 50.8 | 50.9
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 27.1 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 27.1 | 27.3 | 27.6 | 27.9 | 28.1 | 28.3 | 28.4 | 28.5
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 49.6 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.5 | 49.8 | 50.1 | 50.3 | 50.5 | 50.7 | 50.8 | 50.9
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
2016[办公室] | 面积(㎡) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 10180 | 10747 | 11227 | 11615 | 11940 | 12809 | 14493 | 16256 | 17520 | 17835 | 17585 | 14272 | 10066
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 7017 | 7584 | 8064 | 8452 | 8777 | 9646 | 11330 | 13093 | 14357 | 14672 | 14422 | 11108 | 6903
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 6519 | 7086 | 7566 | 7954 | 8279 | 9148 | 10832 | 12595 | 13859 | 14174 | 13924 | 10611 | 6405
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 5867 | 6433 | 6913 | 7301 | 7626 | 8495 | 10179 | 11942 | 13206 | 13521 | 13272 | 9958 | 5753
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986
| 夏季新风量(m^3) | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489
| 夏季新风冷负荷(W) | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510
| 夏季人员冷负荷(W) | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986
| 夏季照明冷负荷(W) | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880
| 夏季设备冷负荷(W) | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 62.5 | 65.9 | 68.9 | 71.3 | 73.3 | 78.6 | 88.9 | 99.7 | 107.5 | 109.4 | 107.9 | 87.6 | 61.8
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 40 | 43.5 | 46.4 | 48.8 | 50.8 | 56.1 | 66.5 | 77.3 | 85 | 87 | 85.4 | 65.1 | 39.3
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 62.5 | 65.9 | 68.9 | 71.3 | 73.3 | 78.6 | 88.9 | 99.7 | 107.5 | 109.4 | 107.9 | 87.6 | 61.8
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
2017[办公室] | 面积(㎡) | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 9614 | 9561 | 9511 | 9465 | 9428 | 9399 | 9381 | 9373 | 9376 | 9393 | 9429 | 9484 | 9557
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 5971 | 5919 | 5868 | 5823 | 5785 | 5757 | 5739 | 5731 | 5734 | 5751 | 5786 | 5842 | 5914
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 3642 | 3642 | 3642 | 3642 | 3642 | 3642 | 3642 | 3642 | 3642 | 3642 | 3642 | 3642 | 3642
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 5398 | 5345 | 5295 | 5250 | 5212 | 5184 | 5165 | 5157 | 5160 | 5178 | 5213 | 5268 | 5341
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 4646 | 4594 | 4543 | 4498 | 4460 | 4432 | 4414 | 4406 | 4409 | 4426 | 4461 | 4517 | 4589
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 5.144 | 5.144 | 5.144 | 5.144 | 5.144 | 5.144 | 5.144 | 5.144 | 5.144 | 5.144 | 5.144 | 5.144 | 5.144
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136
| 夏季新风量(m^3) | 563.1 | 563.1 | 563.1 | 563.1 | 563.1 | 563.1 | 563.1 | 563.1 | 563.1 | 563.1 | 563.1 | 563.1 | 563.1
| 夏季新风冷负荷(W) | 4216 | 4216 | 4216 | 4216 | 4216 | 4216 | 4216 | 4216 | 4216 | 4216 | 4216 | 4216 | 4216
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 4216 | 4216 | 4216 | 4216 | 4216 | 4216 | 4216 | 4216 | 4216 | 4216 | 4216 | 4216 | 4216
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 2891 | 2891 | 2891 | 2891 | 2891 | 2891 | 2891 | 2891 | 2891 | 2891 | 2891 | 2891 | 2891
| 夏季人员冷负荷(W) | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136
| 夏季照明冷负荷(W) | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014
| 夏季设备冷负荷(W) | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 51.2 | 50.9 | 50.7 | 50.4 | 50.2 | 50.1 | 50 | 49.9 | 50 | 50 | 50.2 | 50.5 | 50.9
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 28.8 | 28.5 | 28.2 | 28 | 27.8 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.8 | 28.1 | 28.5
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 51.2 | 50.9 | 50.7 | 50.4 | 50.2 | 50.1 | 50 | 49.9 | 50 | 50 | 50.2 | 50.5 | 50.9
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
2018[办公室] | 面积(㎡) | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 1104 | 1206 | 1293 | 1363 | 1421 | 1699 | 2292 | 2940 | 3440 | 3580 | 3414 | 2398 | 1077
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 843 | 946 | 1032 | 1102 | 1161 | 1438 | 2032 | 2679 | 3180 | 3319 | 3154 | 2138 | 817
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 802 | 905 | 991 | 1061 | 1120 | 1397 | 1991 | 2638 | 3139 | 3278 | 3113 | 2097 | 776
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 748 | 851 | 938 | 1008 | 1066 | 1343 | 1937 | 2585 | 3085 | 3225 | 3059 | 2043 | 722
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081
| 夏季新风量(m^3) | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3
| 夏季新风冷负荷(W) | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207
| 夏季人员冷负荷(W) | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081
| 夏季照明冷负荷(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 夏季设备冷负荷(W) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 82.2 | 89.8 | 96.3 | 101.5 | 105.8 | 126.5 | 170.7 | 218.9 | 256.2 | 266.6 | 254.2 | 178.6 | 80.2
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 59.7 | 67.4 | 73.8 | 79 | 83.4 | 104 | 148.2 | 196.5 | 233.7 | 244.1 | 231.8 | 156.1 | 57.7
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 82.2 | 89.8 | 96.3 | 101.5 | 105.8 | 126.5 | 170.7 | 218.9 | 256.2 | 266.6 | 254.2 | 178.6 | 80.2
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
3001[办公室] | 面积(㎡) | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 3953 | 3944 | 3935 | 3928 | 3922 | 3920 | 3921 | 3926 | 3935 | 3947 | 3961 | 3975 | 3987
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 2370 | 2360 | 2352 | 2344 | 2339 | 2336 | 2337 | 2342 | 2351 | 2364 | 2377 | 2391 | 2404
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2121 | 2111 | 2102 | 2095 | 2089 | 2087 | 2088 | 2093 | 2102 | 2114 | 2128 | 2142 | 2155
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 1794 | 1784 | 1776 | 1768 | 1763 | 1760 | 1761 | 1766 | 1775 | 1787 | 1801 | 1815 | 1828
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236 | 2.236
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494
| 夏季新风量(m^3) | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8
| 夏季新风冷负荷(W) | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257
| 夏季人员冷负荷(W) | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494
| 夏季照明冷负荷(W) | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441
| 夏季设备冷负荷(W) | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 48.4 | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48.1 | 48 | 48 | 48.1 | 48.2 | 48.4 | 48.5 | 48.7 | 48.9
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 26 | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.7 | 25.8 | 25.9 | 26.1 | 26.3 | 26.4
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 48.4 | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48.1 | 48 | 48 | 48.1 | 48.2 | 48.4 | 48.5 | 48.7 | 48.9
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
3002[办公室] | 面积(㎡) | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 4192 | 4585 | 5109 | 5635 | 6047 | 6567 | 7301 | 7915 | 8257 | 7942 | 7618 | 6045 | 4121
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 3012 | 3405 | 3929 | 4454 | 4867 | 5386 | 6120 | 6735 | 7076 | 6761 | 6437 | 4865 | 2941
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2826 | 3219 | 3743 | 4268 | 4681 | 5201 | 5934 | 6549 | 6890 | 6575 | 6251 | 4679 | 2755
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2582 | 2975 | 3499 | 4025 | 4437 | 4957 | 5691 | 6305 | 6647 | 6331 | 6007 | 4435 | 2511
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季新风量(m^3) | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5
| 夏季新风冷负荷(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937
| 夏季人员冷负荷(W) | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季照明冷负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 夏季设备冷负荷(W) | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 68.9 | 75.4 | 84 | 92.6 | 99.4 | 107.9 | 120 | 130.1 | 135.7 | 130.5 | 125.2 | 99.4 | 67.7
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 46.4 | 52.9 | 61.5 | 70.2 | 76.9 | 85.5 | 97.5 | 107.6 | 113.3 | 108.1 | 102.7 | 76.9 | 45.3
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 68.9 | 75.4 | 84 | 92.6 | 99.4 | 107.9 | 120 | 130.1 | 135.7 | 130.5 | 125.2 | 99.4 | 67.7
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
3003[办公室,7] | 面积(㎡) | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 4820 | 4810 | 4800 | 4792 | 4786 | 4783 | 4784 | 4790 | 4800 | 4813 | 4829 | 4844 | 4858
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 2883 | 2872 | 2863 | 2854 | 2848 | 2845 | 2846 | 2852 | 2862 | 2876 | 2891 | 2907 | 2921
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2578 | 2567 | 2558 | 2549 | 2543 | 2540 | 2542 | 2547 | 2557 | 2571 | 2586 | 2602 | 2616
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2178 | 2168 | 2158 | 2149 | 2143 | 2140 | 2142 | 2147 | 2158 | 2171 | 2186 | 2202 | 2216
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604
| 夏季新风量(m^3) | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5
| 夏季新风冷负荷(W) | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538
| 夏季人员冷负荷(W) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604
| 夏季照明冷负荷(W) | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539
| 夏季设备冷负荷(W) | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 48 | 48.1 | 48.2 | 48.4 | 48.5 | 48.7
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 25.9 | 26.1 | 26.2
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 48 | 48.1 | 48.2 | 48.4 | 48.5 | 48.7
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
3004[办公室] | 面积(㎡) | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 4492 | 4482 | 4472 | 4464 | 4458 | 4455 | 4456 | 4462 | 4472 | 4485 | 4501 | 4516 | 4530
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 2692 | 2681 | 2671 | 2663 | 2657 | 2654 | 2655 | 2661 | 2671 | 2685 | 2700 | 2716 | 2730
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2408 | 2398 | 2388 | 2380 | 2373 | 2371 | 2372 | 2378 | 2388 | 2401 | 2417 | 2432 | 2446
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2036 | 2026 | 2016 | 2008 | 2002 | 1999 | 2000 | 2006 | 2016 | 2029 | 2045 | 2060 | 2074
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562
| 夏季新风量(m^3) | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4
| 夏季新风冷负荷(W) | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429
| 夏季人员冷负荷(W) | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562
| 夏季照明冷负荷(W) | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501
| 夏季设备冷负荷(W) | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 48.4 | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48 | 48 | 48 | 48.1 | 48.2 | 48.3 | 48.5 | 48.7 | 48.8
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 25.6 | 25.7 | 25.9 | 26 | 26.2 | 26.4
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 48.4 | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48 | 48 | 48 | 48.1 | 48.2 | 48.3 | 48.5 | 48.7 | 48.8
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
3005[办公室] | 面积(㎡) | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 1136 | 1306 | 1578 | 1866 | 2089 | 2183 | 2130 | 1947 | 1716 | 1377 | 1310 | 1188 | 1111
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 844 | 1014 | 1286 | 1574 | 1797 | 1891 | 1838 | 1655 | 1424 | 1085 | 1018 | 896 | 819
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 798 | 968 | 1240 | 1528 | 1751 | 1845 | 1792 | 1609 | 1378 | 1039 | 972 | 850 | 773
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 738 | 908 | 1180 | 1468 | 1691 | 1785 | 1731 | 1549 | 1318 | 978 | 912 | 790 | 712
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091
| 夏季新风量(m^3) | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2
| 夏季新风冷负荷(W) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232
| 夏季人员冷负荷(W) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091
| 夏季照明冷负荷(W) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
| 夏季设备冷负荷(W) | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 75.5 | 86.8 | 104.9 | 124 | 138.8 | 145.1 | 141.5 | 129.4 | 114 | 91.5 | 87.1 | 79 | 73.8
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 53 | 64.3 | 82.4 | 101.5 | 116.4 | 122.6 | 119 | 106.9 | 91.6 | 69 | 64.6 | 56.5 | 51.3
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 75.5 | 86.8 | 104.9 | 124 | 138.8 | 145.1 | 141.5 | 129.4 | 114 | 91.5 | 87.1 | 79 | 73.8
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
3006[办公室] | 面积(㎡) | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 3376 | 3708 | 3691 | 3409 | 2300 | 2388 | 2386 | 2297 | 2151 | 1932 | 1834 | 1652 | 1535
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 3022 | 3353 | 3337 | 3054 | 1946 | 2034 | 2032 | 1942 | 1797 | 1578 | 1480 | 1298 | 1181
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2966 | 3298 | 3281 | 2999 | 1890 | 1978 | 1976 | 1887 | 1741 | 1522 | 1424 | 1242 | 1125
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2893 | 3224 | 3208 | 2925 | 1817 | 1905 | 1903 | 1814 | 1668 | 1449 | 1351 | 1169 | 1052
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111
| 夏季新风量(m^3) | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8
| 夏季新风冷负荷(W) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281
| 夏季人员冷负荷(W) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111
| 夏季照明冷负荷(W) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
| 夏季设备冷负荷(W) | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 184.9 | 203 | 202.2 | 186.7 | 126 | 130.8 | 130.7 | 125.8 | 117.8 | 105.8 | 100.5 | 90.5 | 84.1
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 162.4 | 180.6 | 179.7 | 164.2 | 103.5 | 108.3 | 108.2 | 103.3 | 95.4 | 83.4 | 78 | 68 | 61.6
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 184.9 | 203 | 202.2 | 186.7 | 126 | 130.8 | 130.7 | 125.8 | 117.8 | 105.8 | 100.5 | 90.5 | 84.1
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
3007[办公室] | 面积(㎡) | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 6495 | 7408 | 8191 | 8827 | 9361 | 9712 | 9890 | 9843 | 9495 | 9264 | 9892 | 8213 | 6353
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 5298 | 6212 | 6994 | 7631 | 8164 | 8515 | 8694 | 8647 | 8298 | 8067 | 8696 | 7016 | 5156
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 5128 | 6042 | 6824 | 7461 | 7995 | 8346 | 8524 | 8477 | 8128 | 7897 | 8526 | 6847 | 4986
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 4868 | 5782 | 6564 | 7201 | 7735 | 8086 | 8264 | 8217 | 7869 | 7638 | 8266 | 6587 | 4727
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39
| 夏季新风量(m^3) | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5
| 夏季新风冷负荷(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937
| 夏季人员冷负荷(W) | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季照明冷负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 夏季设备冷负荷(W) | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 106.7 | 121.8 | 134.6 | 145.1 | 153.9 | 159.6 | 162.6 | 161.8 | 156.1 | 152.3 | 162.6 | 135 | 104.4
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 84.3 | 99.3 | 112.2 | 122.6 | 131.4 | 137.2 | 140.1 | 139.3 | 133.6 | 129.8 | 140.1 | 112.5 | 82
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 106.7 | 121.8 | 134.6 | 145.1 | 153.9 | 159.6 | 162.6 | 161.8 | 156.1 | 152.3 | 162.6 | 135 | 104.4
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028
3008[办公室] | 面积(㎡) | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 3767 | 4005 | 4206 | 4370 | 4507 | 4597 | 4642 | 4629 | 4539 | 4480 | 4642 | 4207 | 3728
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 2587 | 2824 | 3026 | 3189 | 3327 | 3416 | 3462 | 3449 | 3359 | 3299 | 3461 | 3026 | 2547
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2401 | 2638 | 2840 | 3004 | 3141 | 3230 | 3276 | 3263 | 3173 | 3113 | 3275 | 2841 | 2361
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2157 | 2394 | 2596 | 2760 | 2897 | 2987 | 3032 | 3019 | 2929 | 2869 | 3031 | 2597 | 2118
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季新风量(m^3) | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5
| 夏季新风冷负荷(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937
| 夏季人员冷负荷(W) | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季照明冷负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 夏季设备冷负荷(W) | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 61.9 | 65.8 | 69.1 | 71.8 | 74.1 | 75.6 | 76.3 | 76.1 | 74.6 | 73.6 | 76.3 | 69.1 | 61.3
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 39.5 | 43.4 | 46.7 | 49.4 | 51.6 | 53.1 | 53.8 | 53.6 | 52.1 | 51.2 | 53.8 | 46.7 | 38.8
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 61.9 | 65.8 | 69.1 | 71.8 | 74.1 | 75.6 | 76.3 | 76.1 | 74.6 | 73.6 | 76.3 | 69.1 | 61.3
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
3009[办公室] | 面积(㎡) | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84 | 154.84
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 9335 | 9802 | 10201 | 10531 | 10816 | 11012 | 11123 | 11119 | 10956 | 10852 | 11194 | 10324 | 9360
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 6330 | 6797 | 7197 | 7527 | 7811 | 8007 | 8118 | 8114 | 7951 | 7847 | 8189 | 7319 | 6356
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 5857 | 6324 | 6724 | 7054 | 7338 | 7534 | 7645 | 7641 | 7478 | 7374 | 7716 | 6846 | 5883
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 5237 | 5704 | 6104 | 6433 | 6718 | 6914 | 7025 | 7021 | 6858 | 6754 | 7096 | 6226 | 5262
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937
| 夏季新风量(m^3) | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 464.5
| 夏季新风冷负荷(W) | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478 | 3478
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385
| 夏季人员冷负荷(W) | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937
| 夏季照明冷负荷(W) | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836
| 夏季设备冷负荷(W) | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 60.3 | 63.3 | 65.9 | 68 | 69.9 | 71.1 | 71.8 | 71.8 | 70.8 | 70.1 | 72.3 | 66.7 | 60.5
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 37.8 | 40.8 | 43.4 | 45.6 | 47.4 | 48.7 | 49.4 | 49.3 | 48.3 | 47.6 | 49.8 | 44.2 | 38
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 60.3 | 63.3 | 65.9 | 68 | 69.9 | 71.1 | 71.8 | 71.8 | 70.8 | 70.1 | 72.3 | 66.7 | 60.5
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
3010[办公室] | 面积(㎡) | 138.82 | 138.82 | 138.82 | 138.82 | 138.82 | 138.82 | 138.82 | 138.82 | 138.82 | 138.82 | 138.82 | 138.82 | 138.82
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 6606 | 6599 | 6592 | 6587 | 6584 | 6583 | 6583 | 6586 | 6591 | 6598 | 6605 | 6613 | 6621
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 3913 | 3905 | 3898 | 3893 | 3890 | 3889 | 3890 | 3893 | 3897 | 3904 | 3911 | 3919 | 3927
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 3489 | 3481 | 3474 | 3469 | 3466 | 3465 | 3466 | 3469 | 3473 | 3480 | 3487 | 3495 | 3503
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2933 | 2925 | 2918 | 2913 | 2910 | 2909 | 2910 | 2913 | 2917 | 2924 | 2931 | 2939 | 2947
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 3.805 | 3.805 | 3.805 | 3.805 | 3.805 | 3.805 | 3.805 | 3.805 | 3.805 | 3.805 | 3.805 | 3.805 | 3.805
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84
| 夏季新风量(m^3) | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5
| 夏季新风冷负荷(W) | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138
| 夏季人员冷负荷(W) | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84
| 夏季照明冷负荷(W) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750
| 夏季设备冷负荷(W) | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 47.6 | 47.5 | 47.5 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.5 | 47.5 | 47.6 | 47.6 | 47.7
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 25.1 | 25.1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25.1 | 25.1 | 25.2 | 25.2
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 47.6 | 47.5 | 47.5 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.5 | 47.5 | 47.6 | 47.6 | 47.7
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
3011[办公室] | 面积(㎡) | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 6484 | 6478 | 6473 | 6470 | 6467 | 6467 | 6467 | 6469 | 6473 | 6478 | 6483 | 6489 | 6495
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 3826 | 3820 | 3815 | 3811 | 3809 | 3808 | 3809 | 3811 | 3815 | 3819 | 3825 | 3831 | 3837
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 2659 | 2659 | 2659 | 2659 | 2659 | 2659 | 2659 | 2659 | 2659 | 2659 | 2659 | 2659 | 2659
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 3407 | 3401 | 3396 | 3393 | 3390 | 3390 | 3390 | 3393 | 3396 | 3401 | 3406 | 3412 | 3418
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2859 | 2853 | 2848 | 2844 | 2842 | 2841 | 2842 | 2844 | 2847 | 2852 | 2858 | 2863 | 2869
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755 | 3.755
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829
| 夏季新风量(m^3) | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411
| 夏季新风冷负荷(W) | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110
| 夏季人员冷负荷(W) | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829
| 夏季照明冷负荷(W) | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740
| 夏季设备冷负荷(W) | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.3 | 47.3 | 47.4 | 47.4
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 24.9 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.9 | 24.9 | 24.9
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.3 | 47.3 | 47.4 | 47.4
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
3012[办公室] | 面积(㎡) | 354.1 | 354.1 | 354.1 | 354.1 | 354.1 | 354.1 | 354.1 | 354.1 | 354.1 | 354.1 | 354.1 | 354.1 | 354.1
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 20424 | 20373 | 20333 | 20311 | 20309 | 20328 | 20361 | 20403 | 20448 | 20493 | 20538 | 20583 | 20628
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 13026 | 12975 | 12935 | 12913 | 12911 | 12929 | 12963 | 13005 | 13050 | 13095 | 13140 | 13185 | 13230
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 7398 | 7398 | 7398 | 7398 | 7398 | 7398 | 7398 | 7398 | 7398 | 7398 | 7398 | 7398 | 7398
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 11485 | 11434 | 11394 | 11372 | 11370 | 11389 | 11422 | 11464 | 11509 | 11554 | 11599 | 11644 | 11689
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 10193 | 10142 | 10102 | 10080 | 10078 | 10096 | 10130 | 10172 | 10217 | 10262 | 10306 | 10352 | 10397
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 10.394 | 10.394 | 10.394 | 10.394 | 10.394 | 10.394 | 10.394 | 10.394 | 10.394 | 10.394 | 10.394 | 10.394 | 10.394
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922
| 夏季新风量(m^3) | 1062.3 | 1062.3 | 1062.3 | 1062.3 | 1062.3 | 1062.3 | 1062.3 | 1062.3 | 1062.3 | 1062.3 | 1062.3 | 1062.3 | 1062.3
| 夏季新风冷负荷(W) | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 6106 | 6106 | 6106 | 6106 | 6106 | 6106 | 6106 | 6106 | 6106 | 6106 | 6106 | 6106 | 6106
| 夏季人员冷负荷(W) | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922
| 夏季照明冷负荷(W) | 3895 | 3895 | 3895 | 3895 | 3895 | 3895 | 3895 | 3895 | 3895 | 3895 | 3895 | 3895 | 3895
| 夏季设备冷负荷(W) | 3222 | 3222 | 3222 | 3222 | 3222 | 3222 | 3222 | 3222 | 3222 | 3222 | 3222 | 3222 | 3222
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 57.7 | 57.5 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.5 | 57.6 | 57.7 | 57.9 | 58 | 58.1 | 58.3
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 32.4 | 32.3 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.8 | 32.9 | 33
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 57.7 | 57.5 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.5 | 57.6 | 57.7 | 57.9 | 58 | 58.1 | 58.3
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029
3013[办公室] | 面积(㎡) | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 3447 | 3435 | 3427 | 3425 | 3431 | 3444 | 3461 | 3480 | 3498 | 3514 | 3526 | 3535 | 3542
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 2098 | 2086 | 2078 | 2076 | 2082 | 2095 | 2112 | 2131 | 2149 | 2164 | 2177 | 2186 | 2193
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 1886 | 1874 | 1865 | 1864 | 1870 | 1882 | 1900 | 1919 | 1937 | 1952 | 1964 | 1974 | 1980
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 1607 | 1595 | 1587 | 1585 | 1591 | 1604 | 1621 | 1640 | 1658 | 1673 | 1686 | 1695 | 1702
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421
| 夏季新风量(m^3) | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6
| 夏季新风冷负荷(W) | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071
| 夏季人员冷负荷(W) | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421
| 夏季照明冷负荷(W) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375
| 夏季设备冷负荷(W) | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 49.6 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.5 | 49.8 | 50.1 | 50.3 | 50.5 | 50.7 | 50.8 | 50.9
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 27.1 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 27.1 | 27.3 | 27.6 | 27.9 | 28.1 | 28.3 | 28.4 | 28.5
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 49.6 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.5 | 49.8 | 50.1 | 50.3 | 50.5 | 50.7 | 50.8 | 50.9
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
3014[办公室] | 面积(㎡) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 10180 | 10747 | 11227 | 11615 | 11940 | 12809 | 14493 | 16256 | 17520 | 17835 | 17585 | 14272 | 10066
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 7017 | 7584 | 8064 | 8452 | 8777 | 9646 | 11330 | 13093 | 14357 | 14672 | 14422 | 11108 | 6903
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 6519 | 7086 | 7566 | 7954 | 8279 | 9148 | 10832 | 12595 | 13859 | 14174 | 13924 | 10611 | 6405
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 5867 | 6433 | 6913 | 7301 | 7626 | 8495 | 10179 | 11942 | 13206 | 13521 | 13272 | 9958 | 5753
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986
| 夏季新风量(m^3) | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489
| 夏季新风冷负荷(W) | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510
| 夏季人员冷负荷(W) | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986
| 夏季照明冷负荷(W) | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880
| 夏季设备冷负荷(W) | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 62.5 | 65.9 | 68.9 | 71.3 | 73.3 | 78.6 | 88.9 | 99.7 | 107.5 | 109.4 | 107.9 | 87.6 | 61.8
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 40 | 43.5 | 46.4 | 48.8 | 50.8 | 56.1 | 66.5 | 77.3 | 85 | 87 | 85.4 | 65.1 | 39.3
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 62.5 | 65.9 | 68.9 | 71.3 | 73.3 | 78.6 | 88.9 | 99.7 | 107.5 | 109.4 | 107.9 | 87.6 | 61.8
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
3015[办公室] | 面积(㎡) | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 1104 | 1206 | 1293 | 1363 | 1421 | 1699 | 2292 | 2940 | 3440 | 3580 | 3414 | 2398 | 1077
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 843 | 946 | 1032 | 1102 | 1161 | 1438 | 2032 | 2679 | 3180 | 3319 | 3154 | 2138 | 817
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 802 | 905 | 991 | 1061 | 1120 | 1397 | 1991 | 2638 | 3139 | 3278 | 3113 | 2097 | 776
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 748 | 851 | 938 | 1008 | 1066 | 1343 | 1937 | 2585 | 3085 | 3225 | 3059 | 2043 | 722
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081
| 夏季新风量(m^3) | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3
| 夏季新风冷负荷(W) | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207
| 夏季人员冷负荷(W) | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081
| 夏季照明冷负荷(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 夏季设备冷负荷(W) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 82.2 | 89.8 | 96.3 | 101.5 | 105.8 | 126.5 | 170.7 | 218.9 | 256.2 | 266.6 | 254.2 | 178.6 | 80.2
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 59.7 | 67.4 | 73.8 | 79 | 83.4 | 104 | 148.2 | 196.5 | 233.7 | 244.1 | 231.8 | 156.1 | 57.7
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 82.2 | 89.8 | 96.3 | 101.5 | 105.8 | 126.5 | 170.7 | 218.9 | 256.2 | 266.6 | 254.2 | 178.6 | 80.2
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
3016[办公室,2] | 面积(㎡) | 61.74 | 61.74 | 61.74 | 61.74 | 61.74 | 61.74 | 61.74 | 61.74 | 61.74 | 61.74 | 61.74 | 61.74 | 61.74
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 3166 | 3148 | 3132 | 3117 | 3104 | 3095 | 3089 | 3086 | 3087 | 3093 | 3104 | 3123 | 3147
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 1968 | 1950 | 1934 | 1919 | 1906 | 1897 | 1890 | 1888 | 1889 | 1895 | 1906 | 1925 | 1949
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 1779 | 1762 | 1745 | 1730 | 1717 | 1708 | 1702 | 1699 | 1700 | 1706 | 1718 | 1736 | 1760
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 1532 | 1515 | 1498 | 1483 | 1470 | 1461 | 1455 | 1452 | 1453 | 1459 | 1470 | 1489 | 1513
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374
| 夏季新风量(m^3) | 185.2 | 185.2 | 185.2 | 185.2 | 185.2 | 185.2 | 185.2 | 185.2 | 185.2 | 185.2 | 185.2 | 185.2 | 185.2
| 夏季新风冷负荷(W) | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 | 1387
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 | 1387
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951
| 夏季人员冷负荷(W) | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374
| 夏季照明冷负荷(W) | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333
| 夏季设备冷负荷(W) | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 51.3 | 51 | 50.7 | 50.5 | 50.3 | 50.1 | 50 | 50 | 50 | 50.1 | 50.3 | 50.6 | 51
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 28.8 | 28.5 | 28.3 | 28 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.8 | 28.1 | 28.5
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 51.3 | 51 | 50.7 | 50.5 | 50.3 | 50.1 | 50 | 50 | 50 | 50.1 | 50.3 | 50.6 | 51
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
4001[办公室] | 面积(㎡) | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 4192 | 4585 | 5109 | 5635 | 6047 | 6567 | 7301 | 7915 | 8257 | 7942 | 7618 | 6045 | 4121
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 3012 | 3405 | 3929 | 4454 | 4867 | 5386 | 6120 | 6735 | 7076 | 6761 | 6437 | 4865 | 2941
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2826 | 3219 | 3743 | 4268 | 4681 | 5201 | 5934 | 6549 | 6890 | 6575 | 6251 | 4679 | 2755
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2582 | 2975 | 3499 | 4025 | 4437 | 4957 | 5691 | 6305 | 6647 | 6331 | 6007 | 4435 | 2511
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季新风量(m^3) | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5
| 夏季新风冷负荷(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937
| 夏季人员冷负荷(W) | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季照明冷负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 夏季设备冷负荷(W) | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 68.9 | 75.4 | 84 | 92.6 | 99.4 | 107.9 | 120 | 130.1 | 135.7 | 130.5 | 125.2 | 99.4 | 67.7
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 46.4 | 52.9 | 61.5 | 70.2 | 76.9 | 85.5 | 97.5 | 107.6 | 113.3 | 108.1 | 102.7 | 76.9 | 45.3
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 68.9 | 75.4 | 84 | 92.6 | 99.4 | 107.9 | 120 | 130.1 | 135.7 | 130.5 | 125.2 | 99.4 | 67.7
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
4002[办公室] | 面积(㎡) | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 8900 | 8880 | 8861 | 8845 | 8833 | 8828 | 8830 | 8841 | 8861 | 8886 | 8916 | 8945 | 8972
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 5327 | 5307 | 5289 | 5273 | 5261 | 5255 | 5258 | 5269 | 5288 | 5314 | 5343 | 5373 | 5400
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 4765 | 4745 | 4726 | 4710 | 4698 | 4693 | 4695 | 4706 | 4726 | 4751 | 4781 | 4811 | 4837
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 4027 | 4008 | 3989 | 3973 | 3961 | 3956 | 3958 | 3969 | 3988 | 4014 | 4044 | 4073 | 4100
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114
| 夏季新风量(m^3) | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3
| 夏季新风冷负荷(W) | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835
| 夏季人员冷负荷(W) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114
| 夏季照明冷负荷(W) | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994
| 夏季设备冷负荷(W) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48.1 | 48.3 | 48.4 | 48.6 | 48.7
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 25.8 | 26 | 26.1 | 26.3
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48.1 | 48.3 | 48.4 | 48.6 | 48.7
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
4003[办公室,2] | 面积(㎡) | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 11410 | 12248 | 13581 | 14992 | 16083 | 16543 | 16282 | 15386 | 14253 | 12588 | 12253 | 11646 | 11258
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 7486 | 8323 | 9657 | 11067 | 12158 | 12618 | 12357 | 11461 | 10328 | 8664 | 8328 | 7722 | 7333
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 6868 | 7706 | 9039 | 10449 | 11541 | 12000 | 11739 | 10844 | 9710 | 8046 | 7710 | 7104 | 6716
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 6058 | 6896 | 8229 | 9639 | 10731 | 11191 | 10929 | 10034 | 8901 | 7236 | 6900 | 6294 | 5906
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224
| 夏季新风量(m^3) | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7
| 夏季新风冷负荷(W) | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115
| 夏季人员冷负荷(W) | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224
| 夏季照明冷负荷(W) | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092
| 夏季设备冷负荷(W) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 56.4 | 60.6 | 67.2 | 74.1 | 79.5 | 81.8 | 80.5 | 76.1 | 70.5 | 62.2 | 60.6 | 57.6 | 55.7
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 34 | 38.1 | 44.7 | 51.7 | 57.1 | 59.3 | 58 | 53.6 | 48 | 39.8 | 38.1 | 35.1 | 33.2
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 56.4 | 60.6 | 67.2 | 74.1 | 79.5 | 81.8 | 80.5 | 76.1 | 70.5 | 62.2 | 60.6 | 57.6 | 55.7
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
4004[办公室] | 面积(㎡) | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 4820 | 4810 | 4800 | 4792 | 4786 | 4783 | 4784 | 4790 | 4800 | 4813 | 4829 | 4844 | 4858
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 2883 | 2872 | 2863 | 2854 | 2848 | 2845 | 2846 | 2852 | 2862 | 2876 | 2891 | 2907 | 2921
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2578 | 2567 | 2558 | 2549 | 2543 | 2540 | 2542 | 2547 | 2557 | 2571 | 2586 | 2602 | 2616
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2178 | 2168 | 2158 | 2149 | 2143 | 2140 | 2142 | 2147 | 2158 | 2171 | 2186 | 2202 | 2216
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604
| 夏季新风量(m^3) | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5
| 夏季新风冷负荷(W) | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538
| 夏季人员冷负荷(W) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604
| 夏季照明冷负荷(W) | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539
| 夏季设备冷负荷(W) | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 48 | 48.1 | 48.2 | 48.4 | 48.5 | 48.7
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 25.9 | 26.1 | 26.2
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 48 | 48.1 | 48.2 | 48.4 | 48.5 | 48.7
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
4005[办公室] | 面积(㎡) | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 4492 | 4482 | 4472 | 4464 | 4458 | 4455 | 4456 | 4462 | 4472 | 4485 | 4501 | 4516 | 4530
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 2692 | 2681 | 2671 | 2663 | 2657 | 2654 | 2655 | 2661 | 2671 | 2685 | 2700 | 2716 | 2730
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2408 | 2398 | 2388 | 2380 | 2373 | 2371 | 2372 | 2378 | 2388 | 2401 | 2417 | 2432 | 2446
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2036 | 2026 | 2016 | 2008 | 2002 | 1999 | 2000 | 2006 | 2016 | 2029 | 2045 | 2060 | 2074
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562
| 夏季新风量(m^3) | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4
| 夏季新风冷负荷(W) | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429
| 夏季人员冷负荷(W) | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562
| 夏季照明冷负荷(W) | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501
| 夏季设备冷负荷(W) | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 48.4 | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48 | 48 | 48 | 48.1 | 48.2 | 48.3 | 48.5 | 48.7 | 48.8
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 25.6 | 25.7 | 25.9 | 26 | 26.2 | 26.4
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 48.4 | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48 | 48 | 48 | 48.1 | 48.2 | 48.3 | 48.5 | 48.7 | 48.8
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
4006[办公室] | 面积(㎡) | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 1136 | 1306 | 1578 | 1866 | 2089 | 2183 | 2130 | 1947 | 1716 | 1377 | 1310 | 1188 | 1111
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 844 | 1014 | 1286 | 1574 | 1797 | 1891 | 1838 | 1655 | 1424 | 1085 | 1018 | 896 | 819
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 798 | 968 | 1240 | 1528 | 1751 | 1845 | 1792 | 1609 | 1378 | 1039 | 972 | 850 | 773
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 738 | 908 | 1180 | 1468 | 1691 | 1785 | 1731 | 1549 | 1318 | 978 | 912 | 790 | 712
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091
| 夏季新风量(m^3) | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2
| 夏季新风冷负荷(W) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232
| 夏季人员冷负荷(W) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091
| 夏季照明冷负荷(W) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
| 夏季设备冷负荷(W) | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 75.5 | 86.8 | 104.9 | 124 | 138.8 | 145.1 | 141.5 | 129.4 | 114 | 91.5 | 87.1 | 79 | 73.8
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 53 | 64.3 | 82.4 | 101.5 | 116.4 | 122.6 | 119 | 106.9 | 91.6 | 69 | 64.6 | 56.5 | 51.3
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 75.5 | 86.8 | 104.9 | 124 | 138.8 | 145.1 | 141.5 | 129.4 | 114 | 91.5 | 87.1 | 79 | 73.8
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
4007[办公室] | 面积(㎡) | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 3376 | 3708 | 3691 | 3409 | 2300 | 2388 | 2386 | 2297 | 2151 | 1932 | 1834 | 1652 | 1535
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 3022 | 3353 | 3337 | 3054 | 1946 | 2034 | 2032 | 1942 | 1797 | 1578 | 1480 | 1298 | 1181
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2966 | 3298 | 3281 | 2999 | 1890 | 1978 | 1976 | 1887 | 1741 | 1522 | 1424 | 1242 | 1125
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2893 | 3224 | 3208 | 2925 | 1817 | 1905 | 1903 | 1814 | 1668 | 1449 | 1351 | 1169 | 1052
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111
| 夏季新风量(m^3) | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8
| 夏季新风冷负荷(W) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281
| 夏季人员冷负荷(W) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111
| 夏季照明冷负荷(W) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
| 夏季设备冷负荷(W) | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 184.9 | 203 | 202.2 | 186.7 | 126 | 130.8 | 130.7 | 125.8 | 117.8 | 105.8 | 100.5 | 90.5 | 84.1
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 162.4 | 180.6 | 179.7 | 164.2 | 103.5 | 108.3 | 108.2 | 103.3 | 95.4 | 83.4 | 78 | 68 | 61.6
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 184.9 | 203 | 202.2 | 186.7 | 126 | 130.8 | 130.7 | 125.8 | 117.8 | 105.8 | 100.5 | 90.5 | 84.1
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
4008[办公室] | 面积(㎡) | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 6495 | 7408 | 8191 | 8827 | 9361 | 9712 | 9890 | 9843 | 9495 | 9264 | 9892 | 8213 | 6353
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 5298 | 6212 | 6994 | 7631 | 8164 | 8515 | 8694 | 8647 | 8298 | 8067 | 8696 | 7016 | 5156
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 5128 | 6042 | 6824 | 7461 | 7995 | 8346 | 8524 | 8477 | 8128 | 7897 | 8526 | 6847 | 4986
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 4868 | 5782 | 6564 | 7201 | 7735 | 8086 | 8264 | 8217 | 7869 | 7638 | 8266 | 6587 | 4727
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39
| 夏季新风量(m^3) | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5
| 夏季新风冷负荷(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937
| 夏季人员冷负荷(W) | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季照明冷负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 夏季设备冷负荷(W) | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 106.7 | 121.8 | 134.6 | 145.1 | 153.9 | 159.6 | 162.6 | 161.8 | 156.1 | 152.3 | 162.6 | 135 | 104.4
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 84.3 | 99.3 | 112.2 | 122.6 | 131.4 | 137.2 | 140.1 | 139.3 | 133.6 | 129.8 | 140.1 | 112.5 | 82
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 106.7 | 121.8 | 134.6 | 145.1 | 153.9 | 159.6 | 162.6 | 161.8 | 156.1 | 152.3 | 162.6 | 135 | 104.4
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028
4009[办公室] | 面积(㎡) | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 3767 | 4005 | 4206 | 4370 | 4507 | 4597 | 4642 | 4629 | 4539 | 4480 | 4642 | 4207 | 3728
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 2587 | 2824 | 3026 | 3189 | 3327 | 3416 | 3462 | 3449 | 3359 | 3299 | 3461 | 3026 | 2547
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2401 | 2638 | 2840 | 3004 | 3141 | 3230 | 3276 | 3263 | 3173 | 3113 | 3275 | 2841 | 2361
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2157 | 2394 | 2596 | 2760 | 2897 | 2987 | 3032 | 3019 | 2929 | 2869 | 3031 | 2597 | 2118
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季新风量(m^3) | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5
| 夏季新风冷负荷(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937
| 夏季人员冷负荷(W) | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季照明冷负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 夏季设备冷负荷(W) | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 61.9 | 65.8 | 69.1 | 71.8 | 74.1 | 75.6 | 76.3 | 76.1 | 74.6 | 73.6 | 76.3 | 69.1 | 61.3
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 39.5 | 43.4 | 46.7 | 49.4 | 51.6 | 53.1 | 53.8 | 53.6 | 52.1 | 51.2 | 53.8 | 46.7 | 38.8
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 61.9 | 65.8 | 69.1 | 71.8 | 74.1 | 75.6 | 76.3 | 76.1 | 74.6 | 73.6 | 76.3 | 69.1 | 61.3
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
4010[办公室] | 面积(㎡) | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 7607 | 8082 | 8485 | 8813 | 9087 | 9266 | 9357 | 9332 | 9151 | 9032 | 9356 | 8487 | 7528
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 5216 | 5690 | 6094 | 6421 | 6695 | 6875 | 6966 | 6940 | 6760 | 6640 | 6964 | 6095 | 5137
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 4839 | 5314 | 5717 | 6045 | 6319 | 6498 | 6589 | 6564 | 6383 | 6264 | 6588 | 5719 | 4760
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 4346 | 4820 | 5224 | 5551 | 5825 | 6005 | 6096 | 6070 | 5890 | 5770 | 6094 | 5225 | 4267
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746
| 夏季新风量(m^3) | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7
| 夏季新风冷负荷(W) | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898
| 夏季人员冷负荷(W) | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746
| 夏季照明冷负荷(W) | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665
| 夏季设备冷负荷(W) | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 61.7 | 65.6 | 68.9 | 71.5 | 73.7 | 75.2 | 75.9 | 75.7 | 74.3 | 73.3 | 75.9 | 68.9 | 61.1
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 39.3 | 43.1 | 46.4 | 49 | 51.3 | 52.7 | 53.5 | 53.3 | 51.8 | 50.8 | 53.5 | 46.4 | 38.6
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 61.7 | 65.6 | 68.9 | 71.5 | 73.7 | 75.2 | 75.9 | 75.7 | 74.3 | 73.3 | 75.9 | 68.9 | 61.1
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
4011[办公室] | 面积(㎡) | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 6673 | 6911 | 7112 | 7276 | 7413 | 7503 | 7548 | 7536 | 7445 | 7386 | 7548 | 7113 | 6634
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 4282 | 4519 | 4721 | 4885 | 5022 | 5111 | 5157 | 5144 | 5054 | 4994 | 5156 | 4722 | 4242
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 3905 | 4143 | 4344 | 4508 | 4645 | 4735 | 4780 | 4768 | 4677 | 4618 | 4780 | 4345 | 3866
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 3412 | 3649 | 3851 | 4015 | 4152 | 4241 | 4287 | 4274 | 4184 | 4124 | 4286 | 3852 | 3372
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746
| 夏季新风量(m^3) | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7
| 夏季新风冷负荷(W) | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898
| 夏季人员冷负荷(W) | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746
| 夏季照明冷负荷(W) | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665
| 夏季设备冷负荷(W) | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 54.1 | 56.1 | 57.7 | 59 | 60.2 | 60.9 | 61.2 | 61.1 | 60.4 | 59.9 | 61.2 | 57.7 | 53.8
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 31.7 | 33.6 | 35.3 | 36.6 | 37.7 | 38.4 | 38.8 | 38.7 | 38 | 37.5 | 38.8 | 35.3 | 31.4
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 54.1 | 56.1 | 57.7 | 59 | 60.2 | 60.9 | 61.2 | 61.1 | 60.4 | 59.9 | 61.2 | 57.7 | 53.8
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
4012[办公室] | 面积(㎡) | 152.96 | 152.96 | 152.96 | 152.96 | 152.96 | 152.96 | 152.96 | 152.96 | 152.96 | 152.96 | 152.96 | 152.96 | 152.96
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 15187 | 16251 | 16046 | 14949 | 11384 | 11616 | 11738 | 11715 | 11495 | 11254 | 11246 | 10316 | 9467
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 12218 | 13282 | 13077 | 11981 | 8416 | 8648 | 8770 | 8746 | 8527 | 8286 | 8277 | 7348 | 6499
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 2968 | 2968 | 2968 | 2968 | 2968 | 2968 | 2968 | 2968 | 2968 | 2968 | 2968 | 2968 | 2968
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 11751 | 12815 | 12610 | 11513 | 7949 | 8181 | 8303 | 8279 | 8059 | 7819 | 7810 | 6881 | 6032
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 11138 | 12203 | 11998 | 10901 | 7336 | 7568 | 7690 | 7667 | 7447 | 7206 | 7198 | 6268 | 5419
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 4.192 | 4.192 | 4.192 | 4.192 | 4.192 | 4.192 | 4.192 | 4.192 | 4.192 | 4.192 | 4.192 | 4.192 | 4.192
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.926 | 0.926 | 0.926 | 0.926 | 0.926 | 0.926 | 0.926 | 0.926 | 0.926 | 0.926 | 0.926 | 0.926 | 0.926
| 夏季新风量(m^3) | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9 | 458.9
| 夏季新风冷负荷(W) | 3435 | 3435 | 3435 | 3435 | 3435 | 3435 | 3435 | 3435 | 3435 | 3435 | 3435 | 3435 | 3435
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 3435 | 3435 | 3435 | 3435 | 3435 | 3435 | 3435 | 3435 | 3435 | 3435 | 3435 | 3435 | 3435
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 2356 | 2356 | 2356 | 2356 | 2356 | 2356 | 2356 | 2356 | 2356 | 2356 | 2356 | 2356 | 2356
| 夏季人员冷负荷(W) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.926 | 0.926 | 0.926 | 0.926 | 0.926 | 0.926 | 0.926 | 0.926 | 0.926 | 0.926 | 0.926 | 0.926 | 0.926
| 夏季照明冷负荷(W) | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826
| 夏季设备冷负荷(W) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 99.3 | 106.2 | 104.9 | 97.7 | 74.4 | 75.9 | 76.7 | 76.6 | 75.1 | 73.6 | 73.5 | 67.4 | 61.9
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 76.8 | 83.8 | 82.4 | 75.3 | 52 | 53.5 | 54.3 | 54.1 | 52.7 | 51.1 | 51.1 | 45 | 39.4
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 99.3 | 106.2 | 104.9 | 97.7 | 74.4 | 75.9 | 76.7 | 76.6 | 75.1 | 73.6 | 73.5 | 67.4 | 61.9
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
4013[办公室] | 面积(㎡) | 290.39 | 290.39 | 290.39 | 290.39 | 290.39 | 290.39 | 290.39 | 290.39 | 290.39 | 290.39 | 290.39 | 290.39 | 290.39
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 14096 | 14063 | 14040 | 14033 | 14044 | 14071 | 14111 | 14156 | 14199 | 14238 | 14272 | 14298 | 14319
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 8461 | 8428 | 8405 | 8397 | 8408 | 8436 | 8476 | 8521 | 8564 | 8603 | 8636 | 8663 | 8684
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 5635 | 5635 | 5635 | 5635 | 5635 | 5635 | 5635 | 5635 | 5635 | 5635 | 5635 | 5635 | 5635
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 7574 | 7541 | 7518 | 7510 | 7521 | 7549 | 7589 | 7634 | 7677 | 7716 | 7749 | 7776 | 7797
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 6411 | 6378 | 6355 | 6347 | 6358 | 6386 | 6426 | 6471 | 6514 | 6553 | 6586 | 6613 | 6634
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 7.959 | 7.959 | 7.959 | 7.959 | 7.959 | 7.959 | 7.959 | 7.959 | 7.959 | 7.959 | 7.959 | 7.959 | 7.959
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757
| 夏季新风量(m^3) | 871.2 | 871.2 | 871.2 | 871.2 | 871.2 | 871.2 | 871.2 | 871.2 | 871.2 | 871.2 | 871.2 | 871.2 | 871.2
| 夏季新风冷负荷(W) | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 4472 | 4472 | 4472 | 4472 | 4472 | 4472 | 4472 | 4472 | 4472 | 4472 | 4472 | 4472 | 4472
| 夏季人员冷负荷(W) | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757
| 夏季照明冷负荷(W) | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568
| 夏季设备冷负荷(W) | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 | 2643
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 48.5 | 48.4 | 48.3 | 48.3 | 48.4 | 48.5 | 48.6 | 48.7 | 48.9 | 49 | 49.1 | 49.2 | 49.3
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 26.1 | 26 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 26 | 26.1 | 26.3 | 26.4 | 26.6 | 26.7 | 26.8 | 26.8
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 48.5 | 48.4 | 48.3 | 48.3 | 48.4 | 48.5 | 48.6 | 48.7 | 48.9 | 49 | 49.1 | 49.2 | 49.3
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
4014[办公室] | 面积(㎡) | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 14159 | 15381 | 14654 | 12582 | 6634 | 6825 | 6928 | 6915 | 6744 | 6478 | 6138 | 5526 | 5130
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 12810 | 14032 | 13304 | 11232 | 5285 | 5475 | 5579 | 5566 | 5395 | 5129 | 4789 | 4176 | 3780
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 12597 | 13819 | 13092 | 11020 | 5073 | 5263 | 5367 | 5353 | 5183 | 4917 | 4577 | 3964 | 3568
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 12319 | 13541 | 12813 | 10742 | 4794 | 4985 | 5088 | 5075 | 4904 | 4638 | 4298 | 3685 | 3290
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421
| 夏季新风量(m^3) | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6
| 夏季新风冷负荷(W) | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071
| 夏季人员冷负荷(W) | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421
| 夏季照明冷负荷(W) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375
| 夏季设备冷负荷(W) | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 203.6 | 221.2 | 210.8 | 181 | 95.4 | 98.2 | 99.6 | 99.5 | 97 | 93.2 | 88.3 | 79.5 | 73.8
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 181.2 | 198.8 | 188.3 | 158.5 | 73 | 75.7 | 77.2 | 77 | 74.5 | 70.7 | 65.8 | 57 | 51.3
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 203.6 | 221.2 | 210.8 | 181 | 95.4 | 98.2 | 99.6 | 99.5 | 97 | 93.2 | 88.3 | 79.5 | 73.8
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
4015[办公室] | 面积(㎡) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 10345 | 10902 | 11376 | 11762 | 12092 | 12971 | 14669 | 16446 | 17725 | 18051 | 17812 | 14505 | 10305
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 7182 | 7739 | 8212 | 8599 | 8929 | 9808 | 11506 | 13283 | 14562 | 14888 | 14649 | 11342 | 7142
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 6684 | 7241 | 7715 | 8101 | 8431 | 9310 | 11008 | 12785 | 14064 | 14390 | 14151 | 10845 | 6644
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 6031 | 6588 | 7062 | 7449 | 7779 | 8657 | 10355 | 12133 | 13411 | 13738 | 13498 | 10192 | 5992
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986
| 夏季新风量(m^3) | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489
| 夏季新风冷负荷(W) | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510
| 夏季人员冷负荷(W) | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986
| 夏季照明冷负荷(W) | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880
| 夏季设备冷负荷(W) | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 63.5 | 66.9 | 69.8 | 72.2 | 74.2 | 79.6 | 90 | 100.9 | 108.7 | 110.7 | 109.3 | 89 | 63.2
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 41 | 44.4 | 47.3 | 49.7 | 51.7 | 57.1 | 67.5 | 78.4 | 86.3 | 88.3 | 86.8 | 66.5 | 40.8
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 63.5 | 66.9 | 69.8 | 72.2 | 74.2 | 79.6 | 90 | 100.9 | 108.7 | 110.7 | 109.3 | 89 | 63.2
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
4016[办公室] | 面积(㎡) | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 1104 | 1206 | 1293 | 1363 | 1421 | 1699 | 2292 | 2940 | 3440 | 3580 | 3414 | 2398 | 1077
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 843 | 946 | 1032 | 1102 | 1161 | 1438 | 2032 | 2679 | 3180 | 3319 | 3154 | 2138 | 817
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 802 | 905 | 991 | 1061 | 1120 | 1397 | 1991 | 2638 | 3139 | 3278 | 3113 | 2097 | 776
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 748 | 851 | 938 | 1008 | 1066 | 1343 | 1937 | 2585 | 3085 | 3225 | 3059 | 2043 | 722
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081
| 夏季新风量(m^3) | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3
| 夏季新风冷负荷(W) | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207
| 夏季人员冷负荷(W) | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081
| 夏季照明冷负荷(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 夏季设备冷负荷(W) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 82.2 | 89.8 | 96.3 | 101.5 | 105.8 | 126.5 | 170.7 | 218.9 | 256.2 | 266.6 | 254.2 | 178.6 | 80.2
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 59.7 | 67.4 | 73.8 | 79 | 83.4 | 104 | 148.2 | 196.5 | 233.7 | 244.1 | 231.8 | 156.1 | 57.7
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 82.2 | 89.8 | 96.3 | 101.5 | 105.8 | 126.5 | 170.7 | 218.9 | 256.2 | 266.6 | 254.2 | 178.6 | 80.2
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
4017[办公室] | 面积(㎡) | 187.75 | 187.75 | 187.75 | 187.75 | 187.75 | 187.75 | 187.75 | 187.75 | 187.75 | 187.75 | 187.75 | 187.75 | 187.75
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 14245 | 15129 | 15878 | 16484 | 16990 | 19329 | 24324 | 29768 | 33970 | 35136 | 33728 | 25173 | 14046
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 10322 | 11206 | 11956 | 12561 | 13067 | 15407 | 20401 | 25846 | 30048 | 31213 | 29806 | 21250 | 10123
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 3923 | 3923 | 3923 | 3923 | 3923 | 3923 | 3923 | 3923 | 3923 | 3923 | 3923 | 3923 | 3923
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 9505 | 10389 | 11139 | 11744 | 12250 | 14590 | 19584 | 25029 | 29230 | 30396 | 28989 | 20433 | 9306
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 8820 | 9704 | 10454 | 11059 | 11565 | 13905 | 18899 | 24344 | 28545 | 29711 | 28303 | 19748 | 8621
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 5.511 | 5.511 | 5.511 | 5.511 | 5.511 | 5.511 | 5.511 | 5.511 | 5.511 | 5.511 | 5.511 | 5.511 | 5.511
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019
| 夏季新风量(m^3) | 563.3 | 563.3 | 563.3 | 563.3 | 563.3 | 563.3 | 563.3 | 563.3 | 563.3 | 563.3 | 563.3 | 563.3 | 563.3
| 夏季新风冷负荷(W) | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 3238 | 3238 | 3238 | 3238 | 3238 | 3238 | 3238 | 3238 | 3238 | 3238 | 3238 | 3238 | 3238
| 夏季人员冷负荷(W) | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019
| 夏季照明冷负荷(W) | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065
| 夏季设备冷负荷(W) | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 75.9 | 80.6 | 84.6 | 87.8 | 90.5 | 103 | 129.6 | 158.6 | 180.9 | 187.1 | 179.6 | 134.1 | 74.8
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 50.6 | 55.3 | 59.3 | 62.6 | 65.2 | 77.7 | 104.3 | 133.3 | 155.7 | 161.9 | 154.4 | 108.8 | 49.6
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 75.9 | 80.6 | 84.6 | 87.8 | 90.5 | 103 | 129.6 | 158.6 | 180.9 | 187.1 | 179.6 | 134.1 | 74.8
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029
5001[办公室] | 面积(㎡) | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 4192 | 4585 | 5109 | 5635 | 6047 | 6567 | 7301 | 7915 | 8257 | 7942 | 7618 | 6045 | 4121
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 3012 | 3405 | 3929 | 4454 | 4867 | 5386 | 6120 | 6735 | 7076 | 6761 | 6437 | 4865 | 2941
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2826 | 3219 | 3743 | 4268 | 4681 | 5201 | 5934 | 6549 | 6890 | 6575 | 6251 | 4679 | 2755
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2582 | 2975 | 3499 | 4025 | 4437 | 4957 | 5691 | 6305 | 6647 | 6331 | 6007 | 4435 | 2511
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季新风量(m^3) | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5
| 夏季新风冷负荷(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937
| 夏季人员冷负荷(W) | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季照明冷负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 夏季设备冷负荷(W) | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 68.9 | 75.4 | 84 | 92.6 | 99.4 | 107.9 | 120 | 130.1 | 135.7 | 130.5 | 125.2 | 99.4 | 67.7
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 46.4 | 52.9 | 61.5 | 70.2 | 76.9 | 85.5 | 97.5 | 107.6 | 113.3 | 108.1 | 102.7 | 76.9 | 45.3
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 68.9 | 75.4 | 84 | 92.6 | 99.4 | 107.9 | 120 | 130.1 | 135.7 | 130.5 | 125.2 | 99.4 | 67.7
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
5002[办公室] | 面积(㎡) | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 8900 | 8880 | 8861 | 8845 | 8833 | 8828 | 8830 | 8841 | 8861 | 8886 | 8916 | 8945 | 8972
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 5327 | 5307 | 5289 | 5273 | 5261 | 5255 | 5258 | 5269 | 5288 | 5314 | 5343 | 5373 | 5400
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 4765 | 4745 | 4726 | 4710 | 4698 | 4693 | 4695 | 4706 | 4726 | 4751 | 4781 | 4811 | 4837
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 4027 | 4008 | 3989 | 3973 | 3961 | 3956 | 3958 | 3969 | 3988 | 4014 | 4044 | 4073 | 4100
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114
| 夏季新风量(m^3) | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3
| 夏季新风冷负荷(W) | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835
| 夏季人员冷负荷(W) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114
| 夏季照明冷负荷(W) | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994
| 夏季设备冷负荷(W) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48.1 | 48.3 | 48.4 | 48.6 | 48.7
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 25.8 | 26 | 26.1 | 26.3
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48.1 | 48.3 | 48.4 | 48.6 | 48.7
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
5003[办公室,2] | 面积(㎡) | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 11410 | 12248 | 13581 | 14992 | 16083 | 16543 | 16282 | 15386 | 14253 | 12588 | 12253 | 11646 | 11258
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 7486 | 8323 | 9657 | 11067 | 12158 | 12618 | 12357 | 11461 | 10328 | 8664 | 8328 | 7722 | 7333
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 6868 | 7706 | 9039 | 10449 | 11541 | 12000 | 11739 | 10844 | 9710 | 8046 | 7710 | 7104 | 6716
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 6058 | 6896 | 8229 | 9639 | 10731 | 11191 | 10929 | 10034 | 8901 | 7236 | 6900 | 6294 | 5906
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224
| 夏季新风量(m^3) | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7
| 夏季新风冷负荷(W) | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115
| 夏季人员冷负荷(W) | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224
| 夏季照明冷负荷(W) | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092
| 夏季设备冷负荷(W) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 56.4 | 60.6 | 67.2 | 74.1 | 79.5 | 81.8 | 80.5 | 76.1 | 70.5 | 62.2 | 60.6 | 57.6 | 55.7
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 34 | 38.1 | 44.7 | 51.7 | 57.1 | 59.3 | 58 | 53.6 | 48 | 39.8 | 38.1 | 35.1 | 33.2
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 56.4 | 60.6 | 67.2 | 74.1 | 79.5 | 81.8 | 80.5 | 76.1 | 70.5 | 62.2 | 60.6 | 57.6 | 55.7
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
5004[办公室] | 面积(㎡) | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 4820 | 4810 | 4800 | 4792 | 4786 | 4783 | 4784 | 4790 | 4800 | 4813 | 4829 | 4844 | 4858
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 2883 | 2872 | 2863 | 2854 | 2848 | 2845 | 2846 | 2852 | 2862 | 2876 | 2891 | 2907 | 2921
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2578 | 2567 | 2558 | 2549 | 2543 | 2540 | 2542 | 2547 | 2557 | 2571 | 2586 | 2602 | 2616
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2178 | 2168 | 2158 | 2149 | 2143 | 2140 | 2142 | 2147 | 2158 | 2171 | 2186 | 2202 | 2216
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604
| 夏季新风量(m^3) | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5
| 夏季新风冷负荷(W) | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538
| 夏季人员冷负荷(W) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.604
| 夏季照明冷负荷(W) | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539
| 夏季设备冷负荷(W) | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 48 | 48.1 | 48.2 | 48.4 | 48.5 | 48.7
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 25.9 | 26.1 | 26.2
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 48 | 48.1 | 48.2 | 48.4 | 48.5 | 48.7
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
5005[办公室] | 面积(㎡) | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 4492 | 4482 | 4472 | 4464 | 4458 | 4455 | 4456 | 4462 | 4472 | 4485 | 4501 | 4516 | 4530
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 2692 | 2681 | 2671 | 2663 | 2657 | 2654 | 2655 | 2661 | 2671 | 2685 | 2700 | 2716 | 2730
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2408 | 2398 | 2388 | 2380 | 2373 | 2371 | 2372 | 2378 | 2388 | 2401 | 2417 | 2432 | 2446
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2036 | 2026 | 2016 | 2008 | 2002 | 1999 | 2000 | 2006 | 2016 | 2029 | 2045 | 2060 | 2074
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562
| 夏季新风量(m^3) | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4
| 夏季新风冷负荷(W) | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429
| 夏季人员冷负荷(W) | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562
| 夏季照明冷负荷(W) | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501
| 夏季设备冷负荷(W) | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 48.4 | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48 | 48 | 48 | 48.1 | 48.2 | 48.3 | 48.5 | 48.7 | 48.8
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 25.6 | 25.7 | 25.9 | 26 | 26.2 | 26.4
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 48.4 | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48 | 48 | 48 | 48.1 | 48.2 | 48.3 | 48.5 | 48.7 | 48.8
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
5006[办公室] | 面积(㎡) | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 1136 | 1306 | 1578 | 1866 | 2089 | 2183 | 2130 | 1947 | 1716 | 1377 | 1310 | 1188 | 1111
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 844 | 1014 | 1286 | 1574 | 1797 | 1891 | 1838 | 1655 | 1424 | 1085 | 1018 | 896 | 819
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 798 | 968 | 1240 | 1528 | 1751 | 1845 | 1792 | 1609 | 1378 | 1039 | 972 | 850 | 773
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 738 | 908 | 1180 | 1468 | 1691 | 1785 | 1731 | 1549 | 1318 | 978 | 912 | 790 | 712
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091
| 夏季新风量(m^3) | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2
| 夏季新风冷负荷(W) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232
| 夏季人员冷负荷(W) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091
| 夏季照明冷负荷(W) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
| 夏季设备冷负荷(W) | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 75.5 | 86.8 | 104.9 | 124 | 138.8 | 145.1 | 141.5 | 129.4 | 114 | 91.5 | 87.1 | 79 | 73.8
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 53 | 64.3 | 82.4 | 101.5 | 116.4 | 122.6 | 119 | 106.9 | 91.6 | 69 | 64.6 | 56.5 | 51.3
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 75.5 | 86.8 | 104.9 | 124 | 138.8 | 145.1 | 141.5 | 129.4 | 114 | 91.5 | 87.1 | 79 | 73.8
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
5007[办公室] | 面积(㎡) | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 3376 | 3708 | 3691 | 3409 | 2300 | 2388 | 2386 | 2297 | 2151 | 1932 | 1834 | 1652 | 1535
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 3022 | 3353 | 3337 | 3054 | 1946 | 2034 | 2032 | 1942 | 1797 | 1578 | 1480 | 1298 | 1181
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2966 | 3298 | 3281 | 2999 | 1890 | 1978 | 1976 | 1887 | 1741 | 1522 | 1424 | 1242 | 1125
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2893 | 3224 | 3208 | 2925 | 1817 | 1905 | 1903 | 1814 | 1668 | 1449 | 1351 | 1169 | 1052
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111
| 夏季新风量(m^3) | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8
| 夏季新风冷负荷(W) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281
| 夏季人员冷负荷(W) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111
| 夏季照明冷负荷(W) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
| 夏季设备冷负荷(W) | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 184.9 | 203 | 202.2 | 186.7 | 126 | 130.8 | 130.7 | 125.8 | 117.8 | 105.8 | 100.5 | 90.5 | 84.1
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 162.4 | 180.6 | 179.7 | 164.2 | 103.5 | 108.3 | 108.2 | 103.3 | 95.4 | 83.4 | 78 | 68 | 61.6
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 184.9 | 203 | 202.2 | 186.7 | 126 | 130.8 | 130.7 | 125.8 | 117.8 | 105.8 | 100.5 | 90.5 | 84.1
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
5008[办公室] | 面积(㎡) | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 6495 | 7408 | 8191 | 8827 | 9361 | 9712 | 9890 | 9843 | 9495 | 9264 | 9892 | 8213 | 6353
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 5298 | 6212 | 6994 | 7631 | 8164 | 8515 | 8694 | 8647 | 8298 | 8067 | 8696 | 7016 | 5156
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 5128 | 6042 | 6824 | 7461 | 7995 | 8346 | 8524 | 8477 | 8128 | 7897 | 8526 | 6847 | 4986
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 4868 | 5782 | 6564 | 7201 | 7735 | 8086 | 8264 | 8217 | 7869 | 7638 | 8266 | 6587 | 4727
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39
| 夏季新风量(m^3) | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5
| 夏季新风冷负荷(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937
| 夏季人员冷负荷(W) | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季照明冷负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 夏季设备冷负荷(W) | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 106.7 | 121.8 | 134.6 | 145.1 | 153.9 | 159.6 | 162.6 | 161.8 | 156.1 | 152.3 | 162.6 | 135 | 104.4
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 84.3 | 99.3 | 112.2 | 122.6 | 131.4 | 137.2 | 140.1 | 139.3 | 133.6 | 129.8 | 140.1 | 112.5 | 82
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 106.7 | 121.8 | 134.6 | 145.1 | 153.9 | 159.6 | 162.6 | 161.8 | 156.1 | 152.3 | 162.6 | 135 | 104.4
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028
5009[办公室] | 面积(㎡) | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 3767 | 4005 | 4206 | 4370 | 4507 | 4597 | 4642 | 4629 | 4539 | 4480 | 4642 | 4207 | 3728
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 2587 | 2824 | 3026 | 3189 | 3327 | 3416 | 3462 | 3449 | 3359 | 3299 | 3461 | 3026 | 2547
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2401 | 2638 | 2840 | 3004 | 3141 | 3230 | 3276 | 3263 | 3173 | 3113 | 3275 | 2841 | 2361
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2157 | 2394 | 2596 | 2760 | 2897 | 2987 | 3032 | 3019 | 2929 | 2869 | 3031 | 2597 | 2118
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季新风量(m^3) | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5
| 夏季新风冷负荷(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937
| 夏季人员冷负荷(W) | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季照明冷负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 夏季设备冷负荷(W) | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 61.9 | 65.8 | 69.1 | 71.8 | 74.1 | 75.6 | 76.3 | 76.1 | 74.6 | 73.6 | 76.3 | 69.1 | 61.3
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 39.5 | 43.4 | 46.7 | 49.4 | 51.6 | 53.1 | 53.8 | 53.6 | 52.1 | 51.2 | 53.8 | 46.7 | 38.8
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 61.9 | 65.8 | 69.1 | 71.8 | 74.1 | 75.6 | 76.3 | 76.1 | 74.6 | 73.6 | 76.3 | 69.1 | 61.3
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
5010[办公室] | 面积(㎡) | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 7607 | 8082 | 8485 | 8813 | 9087 | 9266 | 9357 | 9332 | 9151 | 9032 | 9356 | 8487 | 7528
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 5216 | 5690 | 6094 | 6421 | 6695 | 6875 | 6966 | 6940 | 6760 | 6640 | 6964 | 6095 | 5137
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 4839 | 5314 | 5717 | 6045 | 6319 | 6498 | 6589 | 6564 | 6383 | 6264 | 6588 | 5719 | 4760
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 4346 | 4820 | 5224 | 5551 | 5825 | 6005 | 6096 | 6070 | 5890 | 5770 | 6094 | 5225 | 4267
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746
| 夏季新风量(m^3) | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7
| 夏季新风冷负荷(W) | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898
| 夏季人员冷负荷(W) | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746
| 夏季照明冷负荷(W) | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665
| 夏季设备冷负荷(W) | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 61.7 | 65.6 | 68.9 | 71.5 | 73.7 | 75.2 | 75.9 | 75.7 | 74.3 | 73.3 | 75.9 | 68.9 | 61.1
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 39.3 | 43.1 | 46.4 | 49 | 51.3 | 52.7 | 53.5 | 53.3 | 51.8 | 50.8 | 53.5 | 46.4 | 38.6
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 61.7 | 65.6 | 68.9 | 71.5 | 73.7 | 75.2 | 75.9 | 75.7 | 74.3 | 73.3 | 75.9 | 68.9 | 61.1
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
5011[办公室] | 面积(㎡) | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 7378 | 7799 | 8155 | 8432 | 8657 | 8792 | 8854 | 8817 | 8647 | 8530 | 8880 | 8054 | 7140
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 4986 | 5407 | 5764 | 6041 | 6265 | 6401 | 6463 | 6425 | 6255 | 6138 | 6488 | 5662 | 4748
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 4610 | 5031 | 5387 | 5664 | 5889 | 6024 | 6086 | 6049 | 5879 | 5762 | 6112 | 5286 | 4372
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 4116 | 4537 | 4894 | 5171 | 5395 | 5531 | 5593 | 5555 | 5385 | 5268 | 5618 | 4792 | 3878
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746
| 夏季新风量(m^3) | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7
| 夏季新风冷负荷(W) | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898
| 夏季人员冷负荷(W) | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746
| 夏季照明冷负荷(W) | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665
| 夏季设备冷负荷(W) | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 59.9 | 63.3 | 66.2 | 68.4 | 70.2 | 71.3 | 71.8 | 71.5 | 70.2 | 69.2 | 72.1 | 65.4 | 57.9
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 37.4 | 40.8 | 43.7 | 46 | 47.8 | 48.9 | 49.4 | 49.1 | 47.7 | 46.8 | 49.6 | 42.9 | 35.5
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 59.9 | 63.3 | 66.2 | 68.4 | 70.2 | 71.3 | 71.8 | 71.5 | 70.2 | 69.2 | 72.1 | 65.4 | 57.9
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
5012[办公室] | 面积(㎡) | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 3768 | 4006 | 4207 | 4371 | 4508 | 4598 | 4643 | 4630 | 4540 | 4481 | 4642 | 4208 | 3729
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 2587 | 2825 | 3026 | 3190 | 3327 | 3417 | 3462 | 3449 | 3359 | 3300 | 3461 | 3027 | 2548
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2401 | 2639 | 2840 | 3004 | 3141 | 3231 | 3276 | 3263 | 3173 | 3114 | 3276 | 2841 | 2362
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2158 | 2395 | 2597 | 2760 | 2897 | 2987 | 3032 | 3020 | 2929 | 2870 | 3032 | 2597 | 2118
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季新风量(m^3) | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6
| 夏季新风冷负荷(W) | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937
| 夏季人员冷负荷(W) | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季照明冷负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 夏季设备冷负荷(W) | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 61.9 | 65.8 | 69.1 | 71.8 | 74.1 | 75.5 | 76.3 | 76.1 | 74.6 | 73.6 | 76.3 | 69.1 | 61.3
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 39.5 | 43.4 | 46.7 | 49.4 | 51.6 | 53.1 | 53.8 | 53.6 | 52.1 | 51.2 | 53.8 | 46.7 | 38.8
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 61.9 | 65.8 | 69.1 | 71.8 | 74.1 | 75.5 | 76.3 | 76.1 | 74.6 | 73.6 | 76.3 | 69.1 | 61.3
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
5013[办公室] | 面积(㎡) | 354.1 | 354.1 | 354.1 | 354.1 | 354.1 | 354.1 | 354.1 | 354.1 | 354.1 | 354.1 | 354.1 | 354.1 | 354.1
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 20688 | 20623 | 20574 | 20550 | 20555 | 20587 | 20640 | 20704 | 20769 | 20831 | 20890 | 20945 | 20998
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 13290 | 13225 | 13176 | 13152 | 13157 | 13189 | 13242 | 13306 | 13370 | 13433 | 13491 | 13547 | 13600
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 7398 | 7398 | 7398 | 7398 | 7398 | 7398 | 7398 | 7398 | 7398 | 7398 | 7398 | 7398 | 7398
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 11749 | 11684 | 11635 | 11611 | 11616 | 11648 | 11701 | 11765 | 11830 | 11892 | 11950 | 12006 | 12059
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 10457 | 10392 | 10343 | 10319 | 10324 | 10356 | 10409 | 10473 | 10537 | 10600 | 10658 | 10714 | 10767
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 10.394 | 10.394 | 10.394 | 10.394 | 10.394 | 10.394 | 10.394 | 10.394 | 10.394 | 10.394 | 10.394 | 10.394 | 10.394
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922
| 夏季新风量(m^3) | 1062.3 | 1062.3 | 1062.3 | 1062.3 | 1062.3 | 1062.3 | 1062.3 | 1062.3 | 1062.3 | 1062.3 | 1062.3 | 1062.3 | 1062.3
| 夏季新风冷负荷(W) | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939 | 8939
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 6106 | 6106 | 6106 | 6106 | 6106 | 6106 | 6106 | 6106 | 6106 | 6106 | 6106 | 6106 | 6106
| 夏季人员冷负荷(W) | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404 | 3404
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922
| 夏季照明冷负荷(W) | 3895 | 3895 | 3895 | 3895 | 3895 | 3895 | 3895 | 3895 | 3895 | 3895 | 3895 | 3895 | 3895
| 夏季设备冷负荷(W) | 3222 | 3222 | 3222 | 3222 | 3222 | 3222 | 3222 | 3222 | 3222 | 3222 | 3222 | 3222 | 3222
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 58.4 | 58.2 | 58.1 | 58 | 58 | 58.1 | 58.3 | 58.5 | 58.7 | 58.8 | 59 | 59.2 | 59.3
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 33.2 | 33 | 32.9 | 32.8 | 32.8 | 32.9 | 33 | 33.2 | 33.4 | 33.6 | 33.7 | 33.9 | 34.1
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 58.4 | 58.2 | 58.1 | 58 | 58 | 58.1 | 58.3 | 58.5 | 58.7 | 58.8 | 59 | 59.2 | 59.3
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029
5014[办公室] | 面积(㎡) | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 14159 | 15381 | 14654 | 12582 | 6634 | 6825 | 6928 | 6915 | 6744 | 6478 | 6138 | 5526 | 5130
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 12810 | 14032 | 13304 | 11232 | 5285 | 5475 | 5579 | 5566 | 5395 | 5129 | 4789 | 4176 | 3780
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 12597 | 13819 | 13092 | 11020 | 5073 | 5263 | 5367 | 5353 | 5183 | 4917 | 4577 | 3964 | 3568
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 12319 | 13541 | 12813 | 10742 | 4794 | 4985 | 5088 | 5075 | 4904 | 4638 | 4298 | 3685 | 3290
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421
| 夏季新风量(m^3) | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6
| 夏季新风冷负荷(W) | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071
| 夏季人员冷负荷(W) | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421
| 夏季照明冷负荷(W) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375
| 夏季设备冷负荷(W) | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 203.6 | 221.2 | 210.8 | 181 | 95.4 | 98.2 | 99.6 | 99.5 | 97 | 93.2 | 88.3 | 79.5 | 73.8
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 181.2 | 198.8 | 188.3 | 158.5 | 73 | 75.7 | 77.2 | 77 | 74.5 | 70.7 | 65.8 | 57 | 51.3
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 203.6 | 221.2 | 210.8 | 181 | 95.4 | 98.2 | 99.6 | 99.5 | 97 | 93.2 | 88.3 | 79.5 | 73.8
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
5015[办公室] | 面积(㎡) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 10345 | 10902 | 11376 | 11762 | 12092 | 12971 | 14669 | 16446 | 17725 | 18051 | 17812 | 14505 | 10305
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 7182 | 7739 | 8212 | 8599 | 8929 | 9808 | 11506 | 13283 | 14562 | 14888 | 14649 | 11342 | 7142
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 6684 | 7241 | 7715 | 8101 | 8431 | 9310 | 11008 | 12785 | 14064 | 14390 | 14151 | 10845 | 6644
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 6031 | 6588 | 7062 | 7449 | 7779 | 8657 | 10355 | 12133 | 13411 | 13738 | 13498 | 10192 | 5992
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467 | 4.467
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986
| 夏季新风量(m^3) | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489
| 夏季新风冷负荷(W) | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510
| 夏季人员冷负荷(W) | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986 | 0.986
| 夏季照明冷负荷(W) | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880
| 夏季设备冷负荷(W) | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 63.5 | 66.9 | 69.8 | 72.2 | 74.2 | 79.6 | 90 | 100.9 | 108.7 | 110.7 | 109.3 | 89 | 63.2
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 41 | 44.4 | 47.3 | 49.7 | 51.7 | 57.1 | 67.5 | 78.4 | 86.3 | 88.3 | 86.8 | 66.5 | 40.8
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 63.5 | 66.9 | 69.8 | 72.2 | 74.2 | 79.6 | 90 | 100.9 | 108.7 | 110.7 | 109.3 | 89 | 63.2
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
5016[办公室] | 面积(㎡) | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 1104 | 1206 | 1293 | 1363 | 1421 | 1699 | 2292 | 2940 | 3440 | 3580 | 3414 | 2398 | 1077
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 843 | 946 | 1032 | 1102 | 1161 | 1438 | 2032 | 2679 | 3180 | 3319 | 3154 | 2138 | 817
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 802 | 905 | 991 | 1061 | 1120 | 1397 | 1991 | 2638 | 3139 | 3278 | 3113 | 2097 | 776
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 748 | 851 | 938 | 1008 | 1066 | 1343 | 1937 | 2585 | 3085 | 3225 | 3059 | 2043 | 722
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081
| 夏季新风量(m^3) | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3
| 夏季新风冷负荷(W) | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207
| 夏季人员冷负荷(W) | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.081
| 夏季照明冷负荷(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 夏季设备冷负荷(W) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 82.2 | 89.8 | 96.3 | 101.5 | 105.8 | 126.5 | 170.7 | 218.9 | 256.2 | 266.6 | 254.2 | 178.6 | 80.2
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 59.7 | 67.4 | 73.8 | 79 | 83.4 | 104 | 148.2 | 196.5 | 233.7 | 244.1 | 231.8 | 156.1 | 57.7
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 82.2 | 89.8 | 96.3 | 101.5 | 105.8 | 126.5 | 170.7 | 218.9 | 256.2 | 266.6 | 254.2 | 178.6 | 80.2
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
5017[办公室,2] | 面积(㎡) | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 61.46
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 4686 | 4981 | 5231 | 5433 | 5601 | 6381 | 8046 | 9861 | 11262 | 11650 | 11181 | 8329 | 4620
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 3402 | 3697 | 3947 | 4149 | 4317 | 5097 | 6762 | 8577 | 9978 | 10366 | 9897 | 7045 | 3336
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 3135 | 3430 | 3680 | 3881 | 4050 | 4830 | 6495 | 8309 | 9710 | 10099 | 9629 | 6778 | 3069
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2911 | 3205 | 3455 | 3657 | 3826 | 4606 | 6270 | 8085 | 9486 | 9874 | 9405 | 6553 | 2844
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 1.804 | 1.804 | 1.804 | 1.804 | 1.804 | 1.804 | 1.804 | 1.804 | 1.804 | 1.804 | 1.804 | 1.804 | 1.804
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334
| 夏季新风量(m^3) | 184.4 | 184.4 | 184.4 | 184.4 | 184.4 | 184.4 | 184.4 | 184.4 | 184.4 | 184.4 | 184.4 | 184.4 | 184.4
| 夏季新风冷负荷(W) | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060
| 夏季人员冷负荷(W) | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334
| 夏季照明冷负荷(W) | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676
| 夏季设备冷负荷(W) | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 76.3 | 81 | 85.1 | 88.4 | 91.1 | 103.8 | 130.9 | 160.4 | 183.2 | 189.6 | 181.9 | 135.5 | 75.2
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 51 | 55.8 | 59.9 | 63.2 | 65.9 | 78.6 | 105.7 | 135.2 | 158 | 164.3 | 156.7 | 110.3 | 49.9
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 76.3 | 81 | 85.1 | 88.4 | 91.1 | 103.8 | 130.9 | 160.4 | 183.2 | 189.6 | 181.9 | 135.5 | 75.2
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029
6001[办公室] | 面积(㎡) | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 4192 | 4585 | 5109 | 5635 | 6047 | 6567 | 7301 | 7915 | 8257 | 7942 | 7618 | 6045 | 4121
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 3012 | 3405 | 3929 | 4454 | 4867 | 5386 | 6120 | 6735 | 7076 | 6761 | 6437 | 4865 | 2941
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2826 | 3219 | 3743 | 4268 | 4681 | 5201 | 5934 | 6549 | 6890 | 6575 | 6251 | 4679 | 2755
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2582 | 2975 | 3499 | 4025 | 4437 | 4957 | 5691 | 6305 | 6647 | 6331 | 6007 | 4435 | 2511
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季新风量(m^3) | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5
| 夏季新风冷负荷(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937
| 夏季人员冷负荷(W) | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季照明冷负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 夏季设备冷负荷(W) | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 68.9 | 75.4 | 84 | 92.6 | 99.4 | 107.9 | 120 | 130.1 | 135.7 | 130.5 | 125.2 | 99.4 | 67.7
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 46.4 | 52.9 | 61.5 | 70.2 | 76.9 | 85.5 | 97.5 | 107.6 | 113.3 | 108.1 | 102.7 | 76.9 | 45.3
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 68.9 | 75.4 | 84 | 92.6 | 99.4 | 107.9 | 120 | 130.1 | 135.7 | 130.5 | 125.2 | 99.4 | 67.7
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
6002[办公室] | 面积(㎡) | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 8900 | 8880 | 8861 | 8845 | 8833 | 8828 | 8830 | 8841 | 8861 | 8886 | 8916 | 8945 | 8972
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 5327 | 5307 | 5289 | 5273 | 5261 | 5255 | 5258 | 5269 | 5288 | 5314 | 5343 | 5373 | 5400
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 4765 | 4745 | 4726 | 4710 | 4698 | 4693 | 4695 | 4706 | 4726 | 4751 | 4781 | 4811 | 4837
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 4027 | 4008 | 3989 | 3973 | 3961 | 3956 | 3958 | 3969 | 3988 | 4014 | 4044 | 4073 | 4100
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114
| 夏季新风量(m^3) | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3
| 夏季新风冷负荷(W) | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835
| 夏季人员冷负荷(W) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114
| 夏季照明冷负荷(W) | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994
| 夏季设备冷负荷(W) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48.1 | 48.3 | 48.4 | 48.6 | 48.7
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 25.8 | 26 | 26.1 | 26.3
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 48.3 | 48.2 | 48.1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48.1 | 48.3 | 48.4 | 48.6 | 48.7
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
6003[办公室,2] | 面积(㎡) | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 11410 | 12248 | 13581 | 14992 | 16083 | 16543 | 16282 | 15386 | 14253 | 12588 | 12253 | 11646 | 11258
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 7486 | 8323 | 9657 | 11067 | 12158 | 12618 | 12357 | 11461 | 10328 | 8664 | 8328 | 7722 | 7333
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 6868 | 7706 | 9039 | 10449 | 11541 | 12000 | 11739 | 10844 | 9710 | 8046 | 7710 | 7104 | 6716
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 6058 | 6896 | 8229 | 9639 | 10731 | 11191 | 10929 | 10034 | 8901 | 7236 | 6900 | 6294 | 5906
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224
| 夏季新风量(m^3) | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7
| 夏季新风冷负荷(W) | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115
| 夏季人员冷负荷(W) | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224
| 夏季照明冷负荷(W) | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092
| 夏季设备冷负荷(W) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 56.4 | 60.6 | 67.2 | 74.1 | 79.5 | 81.8 | 80.5 | 76.1 | 70.5 | 62.2 | 60.6 | 57.6 | 55.7
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 34 | 38.1 | 44.7 | 51.7 | 57.1 | 59.3 | 58 | 53.6 | 48 | 39.8 | 38.1 | 35.1 | 33.2
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 56.4 | 60.6 | 67.2 | 74.1 | 79.5 | 81.8 | 80.5 | 76.1 | 70.5 | 62.2 | 60.6 | 57.6 | 55.7
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
6004[办公室] | 面积(㎡) | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 15322 | 15960 | 17003 | 18106 | 18951 | 19289 | 19055 | 18317 | 17405 | 16054 | 15797 | 15335 | 15052
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 9547 | 10184 | 11228 | 12331 | 13176 | 13514 | 13280 | 12542 | 11630 | 10279 | 10022 | 9560 | 9277
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 5775 | 5775 | 5775 | 5775 | 5775 | 5775 | 5775 | 5775 | 5775 | 5775 | 5775 | 5775 | 5775
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 8638 | 9275 | 10319 | 11422 | 12267 | 12605 | 12371 | 11633 | 10721 | 9370 | 9113 | 8651 | 8368
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 7446 | 8084 | 9127 | 10231 | 11075 | 11413 | 11179 | 10441 | 9529 | 8178 | 7921 | 7459 | 7176
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 8.157 | 8.157 | 8.157 | 8.157 | 8.157 | 8.157 | 8.157 | 8.157 | 8.157 | 8.157 | 8.157 | 8.157 | 8.157
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801
| 夏季新风量(m^3) | 892.8 | 892.8 | 892.8 | 892.8 | 892.8 | 892.8 | 892.8 | 892.8 | 892.8 | 892.8 | 892.8 | 892.8 | 892.8
| 夏季新风冷负荷(W) | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583
| 夏季人员冷负荷(W) | 2861 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801
| 夏季照明冷负荷(W) | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607
| 夏季设备冷负荷(W) | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 51.5 | 53.6 | 57.1 | 60.8 | 63.7 | 64.8 | 64 | 61.6 | 58.5 | 53.9 | 53.1 | 51.5 | 50.6
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 29 | 31.2 | 34.7 | 38.4 | 41.2 | 42.4 | 41.6 | 39.1 | 36 | 31.5 | 30.6 | 29.1 | 28.1
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 51.5 | 53.6 | 57.1 | 60.8 | 63.7 | 64.8 | 64 | 61.6 | 58.5 | 53.9 | 53.1 | 51.5 | 50.6
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
6005[办公室] | 面积(㎡) | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 1078 | 1239 | 1504 | 1784 | 1998 | 2083 | 2024 | 1837 | 1606 | 1263 | 1198 | 1081 | 1009
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 786 | 947 | 1212 | 1491 | 1706 | 1791 | 1732 | 1545 | 1314 | 971 | 906 | 789 | 717
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 740 | 901 | 1166 | 1446 | 1660 | 1745 | 1686 | 1499 | 1268 | 925 | 860 | 743 | 671
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 680 | 841 | 1106 | 1385 | 1599 | 1685 | 1626 | 1439 | 1207 | 865 | 800 | 683 | 611
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091
| 夏季新风量(m^3) | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2
| 夏季新风冷负荷(W) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232
| 夏季人员冷负荷(W) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091
| 夏季照明冷负荷(W) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
| 夏季设备冷负荷(W) | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 71.6 | 82.4 | 99.9 | 118.5 | 132.7 | 138.4 | 134.5 | 122.1 | 106.7 | 83.9 | 79.6 | 71.8 | 67.1
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 49.2 | 59.9 | 77.5 | 96 | 110.3 | 116 | 112 | 99.6 | 84.2 | 61.5 | 57.1 | 49.4 | 44.6
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 71.6 | 82.4 | 99.9 | 118.5 | 132.7 | 138.4 | 134.5 | 122.1 | 106.7 | 83.9 | 79.6 | 71.8 | 67.1
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
6006[办公室] | 面积(㎡) | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 3376 | 3708 | 3691 | 3409 | 2300 | 2388 | 2386 | 2297 | 2151 | 1932 | 1834 | 1652 | 1535
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 3022 | 3353 | 3337 | 3054 | 1946 | 2034 | 2032 | 1942 | 1797 | 1578 | 1480 | 1298 | 1181
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2966 | 3298 | 3281 | 2999 | 1890 | 1978 | 1976 | 1887 | 1741 | 1522 | 1424 | 1242 | 1125
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2893 | 3224 | 3208 | 2925 | 1817 | 1905 | 1903 | 1814 | 1668 | 1449 | 1351 | 1169 | 1052
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111
| 夏季新风量(m^3) | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8
| 夏季新风冷负荷(W) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281
| 夏季人员冷负荷(W) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111
| 夏季照明冷负荷(W) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
| 夏季设备冷负荷(W) | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 184.9 | 203 | 202.2 | 186.7 | 126 | 130.8 | 130.7 | 125.8 | 117.8 | 105.8 | 100.5 | 90.5 | 84.1
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 162.4 | 180.6 | 179.7 | 164.2 | 103.5 | 108.3 | 108.2 | 103.3 | 95.4 | 83.4 | 78 | 68 | 61.6
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 184.9 | 203 | 202.2 | 186.7 | 126 | 130.8 | 130.7 | 125.8 | 117.8 | 105.8 | 100.5 | 90.5 | 84.1
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
6007[办公室] | 面积(㎡) | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 6495 | 7408 | 8191 | 8827 | 9361 | 9712 | 9890 | 9843 | 9495 | 9264 | 9892 | 8213 | 6353
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 5298 | 6212 | 6994 | 7631 | 8164 | 8515 | 8694 | 8647 | 8298 | 8067 | 8696 | 7016 | 5156
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 5128 | 6042 | 6824 | 7461 | 7995 | 8346 | 8524 | 8477 | 8128 | 7897 | 8526 | 6847 | 4986
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 4868 | 5782 | 6564 | 7201 | 7735 | 8086 | 8264 | 8217 | 7869 | 7638 | 8266 | 6587 | 4727
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39
| 夏季新风量(m^3) | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5
| 夏季新风冷负荷(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937
| 夏季人员冷负荷(W) | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季照明冷负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 夏季设备冷负荷(W) | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 106.7 | 121.8 | 134.6 | 145.1 | 153.9 | 159.6 | 162.6 | 161.8 | 156.1 | 152.3 | 162.6 | 135 | 104.4
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 84.3 | 99.3 | 112.2 | 122.6 | 131.4 | 137.2 | 140.1 | 139.3 | 133.6 | 129.8 | 140.1 | 112.5 | 82
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 106.7 | 121.8 | 134.6 | 145.1 | 153.9 | 159.6 | 162.6 | 161.8 | 156.1 | 152.3 | 162.6 | 135 | 104.4
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028
6008[办公室] | 面积(㎡) | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 3767 | 4005 | 4206 | 4370 | 4507 | 4597 | 4642 | 4629 | 4539 | 4480 | 4642 | 4207 | 3728
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 2587 | 2824 | 3026 | 3189 | 3327 | 3416 | 3462 | 3449 | 3359 | 3299 | 3461 | 3026 | 2547
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2401 | 2638 | 2840 | 3004 | 3141 | 3230 | 3276 | 3263 | 3173 | 3113 | 3275 | 2841 | 2361
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2157 | 2394 | 2596 | 2760 | 2897 | 2987 | 3032 | 3019 | 2929 | 2869 | 3031 | 2597 | 2118
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季新风量(m^3) | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5
| 夏季新风冷负荷(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937
| 夏季人员冷负荷(W) | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季照明冷负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 夏季设备冷负荷(W) | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 61.9 | 65.8 | 69.1 | 71.8 | 74.1 | 75.6 | 76.3 | 76.1 | 74.6 | 73.6 | 76.3 | 69.1 | 61.3
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 39.5 | 43.4 | 46.7 | 49.4 | 51.6 | 53.1 | 53.8 | 53.6 | 52.1 | 51.2 | 53.8 | 46.7 | 38.8
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 61.9 | 65.8 | 69.1 | 71.8 | 74.1 | 75.6 | 76.3 | 76.1 | 74.6 | 73.6 | 76.3 | 69.1 | 61.3
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
6009[办公室] | 面积(㎡) | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 7607 | 8082 | 8485 | 8813 | 9087 | 9266 | 9357 | 9332 | 9151 | 9032 | 9356 | 8487 | 7528
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 5216 | 5690 | 6094 | 6421 | 6695 | 6875 | 6966 | 6940 | 6760 | 6640 | 6964 | 6095 | 5137
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 4839 | 5314 | 5717 | 6045 | 6319 | 6498 | 6589 | 6564 | 6383 | 6264 | 6588 | 5719 | 4760
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 4346 | 4820 | 5224 | 5551 | 5825 | 6005 | 6096 | 6070 | 5890 | 5770 | 6094 | 5225 | 4267
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746
| 夏季新风量(m^3) | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7
| 夏季新风冷负荷(W) | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898
| 夏季人员冷负荷(W) | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746
| 夏季照明冷负荷(W) | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665
| 夏季设备冷负荷(W) | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 61.7 | 65.6 | 68.9 | 71.5 | 73.7 | 75.2 | 75.9 | 75.7 | 74.3 | 73.3 | 75.9 | 68.9 | 61.1
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 39.3 | 43.1 | 46.4 | 49 | 51.3 | 52.7 | 53.5 | 53.3 | 51.8 | 50.8 | 53.5 | 46.4 | 38.6
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 61.7 | 65.6 | 68.9 | 71.5 | 73.7 | 75.2 | 75.9 | 75.7 | 74.3 | 73.3 | 75.9 | 68.9 | 61.1
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
6010[办公室] | 面积(㎡) | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 7607 | 8082 | 8485 | 8813 | 9087 | 9266 | 9357 | 9332 | 9151 | 9032 | 9356 | 8487 | 7528
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 5216 | 5690 | 6094 | 6421 | 6695 | 6875 | 6966 | 6940 | 6760 | 6640 | 6964 | 6095 | 5137
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 4839 | 5314 | 5717 | 6045 | 6319 | 6498 | 6589 | 6564 | 6383 | 6264 | 6588 | 5719 | 4760
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 4346 | 4820 | 5224 | 5551 | 5825 | 6005 | 6096 | 6070 | 5890 | 5770 | 6094 | 5225 | 4267
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746
| 夏季新风量(m^3) | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7
| 夏季新风冷负荷(W) | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898
| 夏季人员冷负荷(W) | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746
| 夏季照明冷负荷(W) | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665
| 夏季设备冷负荷(W) | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 61.7 | 65.6 | 68.9 | 71.5 | 73.7 | 75.2 | 75.9 | 75.7 | 74.3 | 73.3 | 75.9 | 68.9 | 61.1
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 39.3 | 43.1 | 46.4 | 49 | 51.3 | 52.7 | 53.5 | 53.3 | 51.8 | 50.8 | 53.5 | 46.4 | 38.6
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 61.7 | 65.6 | 68.9 | 71.5 | 73.7 | 75.2 | 75.9 | 75.7 | 74.3 | 73.3 | 75.9 | 68.9 | 61.1
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
6011[办公室] | 面积(㎡) | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 3768 | 4006 | 4207 | 4371 | 4508 | 4598 | 4643 | 4630 | 4540 | 4481 | 4642 | 4208 | 3729
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 2587 | 2825 | 3026 | 3190 | 3327 | 3417 | 3462 | 3449 | 3359 | 3300 | 3461 | 3027 | 2548
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2401 | 2639 | 2840 | 3004 | 3141 | 3231 | 3276 | 3263 | 3173 | 3114 | 3276 | 2841 | 2362
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2158 | 2395 | 2597 | 2760 | 2897 | 2987 | 3032 | 3020 | 2929 | 2870 | 3032 | 2597 | 2118
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季新风量(m^3) | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6
| 夏季新风冷负荷(W) | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937
| 夏季人员冷负荷(W) | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季照明冷负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 夏季设备冷负荷(W) | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 61.9 | 65.8 | 69.1 | 71.8 | 74.1 | 75.5 | 76.3 | 76.1 | 74.6 | 73.6 | 76.3 | 69.1 | 61.3
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 39.5 | 43.4 | 46.7 | 49.4 | 51.6 | 53.1 | 53.8 | 53.6 | 52.1 | 51.2 | 53.8 | 46.7 | 38.8
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 61.9 | 65.8 | 69.1 | 71.8 | 74.1 | 75.5 | 76.3 | 76.1 | 74.6 | 73.6 | 76.3 | 69.1 | 61.3
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
6012[办公室] | 面积(㎡) | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.64
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 2314 | 2552 | 2753 | 2917 | 3054 | 3144 | 3189 | 3176 | 3086 | 3027 | 3189 | 2754 | 2275
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 1739 | 1976 | 2178 | 2342 | 2479 | 2569 | 2614 | 2601 | 2511 | 2451 | 2613 | 2179 | 1700
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 1649 | 1886 | 2088 | 2251 | 2388 | 2478 | 2523 | 2511 | 2420 | 2361 | 2523 | 2088 | 1609
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 1530 | 1767 | 1969 | 2133 | 2270 | 2359 | 2405 | 2392 | 2302 | 2242 | 2404 | 1970 | 1490
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 0.812 | 0.812 | 0.812 | 0.812 | 0.812 | 0.812 | 0.812 | 0.812 | 0.812 | 0.812 | 0.812 | 0.812 | 0.812
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179
| 夏季新风量(m^3) | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9
| 夏季新风冷负荷(W) | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456
| 夏季人员冷负荷(W) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179
| 夏季照明冷负荷(W) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
| 夏季设备冷负荷(W) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 78.1 | 86.1 | 92.9 | 98.4 | 103 | 106.1 | 107.6 | 107.2 | 104.1 | 102.1 | 107.6 | 92.9 | 76.7
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 55.6 | 63.6 | 70.4 | 76 | 80.6 | 83.6 | 85.1 | 84.7 | 81.7 | 79.7 | 85.1 | 70.5 | 54.3
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 78.1 | 86.1 | 92.9 | 98.4 | 103 | 106.1 | 107.6 | 107.2 | 104.1 | 102.1 | 107.6 | 92.9 | 76.7
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
9001[办公室] | 面积(㎡) | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 4581 | 5196 | 6091 | 7098 | 8050 | 9114 | 10345 | 11365 | 11982 | 11779 | 11390 | 9594 | 7305
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 3400 | 4015 | 4910 | 5917 | 6869 | 7933 | 9165 | 10185 | 10801 | 10598 | 10210 | 8413 | 6124
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 3214 | 3829 | 4724 | 5731 | 6683 | 7747 | 8979 | 9999 | 10616 | 10412 | 10024 | 8228 | 5938
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2971 | 3586 | 4480 | 5487 | 6440 | 7504 | 8735 | 9755 | 10372 | 10168 | 9780 | 7984 | 5695
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季新风量(m^3) | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5
| 夏季新风冷负荷(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937
| 夏季人员冷负荷(W) | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季照明冷负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 夏季设备冷负荷(W) | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 75.3 | 85.4 | 100.1 | 116.7 | 132.3 | 149.8 | 170 | 186.8 | 196.9 | 193.6 | 187.2 | 157.7 | 120.1
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 52.8 | 62.9 | 77.6 | 94.2 | 109.9 | 127.3 | 147.6 | 164.3 | 174.5 | 171.1 | 164.8 | 135.2 | 97.6
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 75.3 | 85.4 | 100.1 | 116.7 | 132.3 | 149.8 | 170 | 186.8 | 196.9 | 193.6 | 187.2 | 157.7 | 120.1
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
9002[办公室] | 面积(㎡) | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 10055 | 10689 | 11776 | 13206 | 14822 | 16465 | 17982 | 19235 | 20106 | 20492 | 20350 | 19723 | 18662
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 6482 | 7117 | 8203 | 9633 | 11250 | 12892 | 14410 | 15662 | 16534 | 16919 | 16777 | 16151 | 15090
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573 | 3573
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 5920 | 6554 | 7641 | 9071 | 10687 | 12330 | 13847 | 15100 | 15971 | 16357 | 16215 | 15588 | 14527
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 5183 | 5817 | 6903 | 8333 | 9950 | 11593 | 13110 | 14362 | 15234 | 15620 | 15478 | 14851 | 13790
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114
| 夏季新风量(m^3) | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3 | 552.3
| 夏季新风冷负荷(W) | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835
| 夏季人员冷负荷(W) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114
| 夏季照明冷负荷(W) | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994
| 夏季设备冷负荷(W) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 54.6 | 58.1 | 64 | 71.7 | 80.5 | 89.4 | 97.7 | 104.5 | 109.2 | 111.3 | 110.5 | 107.1 | 101.4
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 32.2 | 35.6 | 41.5 | 49.3 | 58.1 | 67 | 75.2 | 82 | 86.8 | 88.8 | 88.1 | 84.7 | 78.9
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 54.6 | 58.1 | 64 | 71.7 | 80.5 | 89.4 | 97.7 | 104.5 | 109.2 | 111.3 | 110.5 | 107.1 | 101.4
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
9003[办公室,2] | 面积(㎡) | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 12413 | 13153 | 14390 | 15698 | 16688 | 17056 | 16725 | 15787 | 14648 | 12984 | 12690 | 12157 | 11856
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 8488 | 9228 | 10465 | 11773 | 12763 | 13131 | 12801 | 11862 | 10723 | 9060 | 8765 | 8232 | 7931
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 7870 | 8611 | 9847 | 11156 | 12145 | 12513 | 12183 | 11245 | 10106 | 8442 | 8148 | 7615 | 7314
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 7060 | 7801 | 9037 | 10346 | 11335 | 11703 | 11373 | 10435 | 9296 | 7632 | 7338 | 6805 | 6504
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543 | 5.543
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224
| 夏季新风量(m^3) | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7 | 606.7
| 夏季新风冷负荷(W) | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542 | 4542
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115
| 夏季人员冷负荷(W) | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224
| 夏季照明冷负荷(W) | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092
| 夏季设备冷负荷(W) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 61.4 | 65 | 71.2 | 77.6 | 82.5 | 84.3 | 82.7 | 78.1 | 72.4 | 64.2 | 62.7 | 60.1 | 58.6
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 38.9 | 42.6 | 48.7 | 55.2 | 60.1 | 61.9 | 60.2 | 55.6 | 50 | 41.7 | 40.3 | 37.7 | 36.2
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 61.4 | 65 | 71.2 | 77.6 | 82.5 | 84.3 | 82.7 | 78.1 | 72.4 | 64.2 | 62.7 | 60.1 | 58.6
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
9004[办公室] | 面积(㎡) | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 15538 | 16212 | 17288 | 18426 | 19307 | 19678 | 19467 | 18744 | 17831 | 16489 | 16224 | 15739 | 15430
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 9763 | 10437 | 11513 | 12651 | 13532 | 13903 | 13692 | 12969 | 12056 | 10714 | 10449 | 9964 | 9655
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 5775 | 5775 | 5775 | 5775 | 5775 | 5775 | 5775 | 5775 | 5775 | 5775 | 5775 | 5775 | 5775
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 8854 | 9528 | 10604 | 11742 | 12623 | 12994 | 12783 | 12060 | 11147 | 9805 | 9539 | 9055 | 8746
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 7662 | 8336 | 9412 | 10550 | 11431 | 11802 | 11591 | 10868 | 9955 | 8613 | 8348 | 7863 | 7554
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 8.157 | 8.157 | 8.157 | 8.157 | 8.157 | 8.157 | 8.157 | 8.157 | 8.157 | 8.157 | 8.157 | 8.157 | 8.157
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801
| 夏季新风量(m^3) | 892.8 | 892.8 | 892.8 | 892.8 | 892.8 | 892.8 | 892.8 | 892.8 | 892.8 | 892.8 | 892.8 | 892.8 | 892.8
| 夏季新风冷负荷(W) | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684 | 6684
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583 | 4583
| 夏季人员冷负荷(W) | 2861 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861 | 2861
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801
| 夏季照明冷负荷(W) | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607
| 夏季设备冷负荷(W) | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 2708
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 52.2 | 54.5 | 58.1 | 61.9 | 64.9 | 66.1 | 65.4 | 63 | 59.9 | 55.4 | 54.5 | 52.9 | 51.8
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 29.8 | 32 | 35.6 | 39.5 | 42.4 | 43.7 | 43 | 40.5 | 37.5 | 32.9 | 32.1 | 30.4 | 29.4
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 52.2 | 54.5 | 58.1 | 61.9 | 64.9 | 66.1 | 65.4 | 63 | 59.9 | 55.4 | 54.5 | 52.9 | 51.8
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
9005[办公室] | 面积(㎡) | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 1136 | 1306 | 1578 | 1866 | 2089 | 2183 | 2130 | 1947 | 1716 | 1377 | 1310 | 1188 | 1111
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 844 | 1014 | 1286 | 1574 | 1797 | 1891 | 1838 | 1655 | 1424 | 1085 | 1018 | 896 | 819
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 798 | 968 | 1240 | 1528 | 1751 | 1845 | 1792 | 1609 | 1378 | 1039 | 972 | 850 | 773
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 738 | 908 | 1180 | 1468 | 1691 | 1785 | 1731 | 1549 | 1318 | 978 | 912 | 790 | 712
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091
| 夏季新风量(m^3) | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2
| 夏季新风冷负荷(W) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232
| 夏季人员冷负荷(W) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091
| 夏季照明冷负荷(W) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
| 夏季设备冷负荷(W) | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 75.5 | 86.8 | 104.9 | 124 | 138.8 | 145.1 | 141.5 | 129.4 | 114 | 91.5 | 87.1 | 79 | 73.8
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 53 | 64.3 | 82.4 | 101.5 | 116.4 | 122.6 | 119 | 106.9 | 91.6 | 69 | 64.6 | 56.5 | 51.3
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 75.5 | 86.8 | 104.9 | 124 | 138.8 | 145.1 | 141.5 | 129.4 | 114 | 91.5 | 87.1 | 79 | 73.8
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
9006[办公室] | 面积(㎡) | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 3376 | 3708 | 3691 | 3409 | 2300 | 2388 | 2386 | 2297 | 2151 | 1932 | 1834 | 1652 | 1535
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 3022 | 3353 | 3337 | 3054 | 1946 | 2034 | 2032 | 1942 | 1797 | 1578 | 1480 | 1298 | 1181
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2966 | 3298 | 3281 | 2999 | 1890 | 1978 | 1976 | 1887 | 1741 | 1522 | 1424 | 1242 | 1125
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2893 | 3224 | 3208 | 2925 | 1817 | 1905 | 1903 | 1814 | 1668 | 1449 | 1351 | 1169 | 1052
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111
| 夏季新风量(m^3) | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8
| 夏季新风冷负荷(W) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281
| 夏季人员冷负荷(W) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111
| 夏季照明冷负荷(W) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
| 夏季设备冷负荷(W) | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 184.9 | 203 | 202.2 | 186.7 | 126 | 130.8 | 130.7 | 125.8 | 117.8 | 105.8 | 100.5 | 90.5 | 84.1
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 162.4 | 180.6 | 179.7 | 164.2 | 103.5 | 108.3 | 108.2 | 103.3 | 95.4 | 83.4 | 78 | 68 | 61.6
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 184.9 | 203 | 202.2 | 186.7 | 126 | 130.8 | 130.7 | 125.8 | 117.8 | 105.8 | 100.5 | 90.5 | 84.1
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
9007[办公室] | 面积(㎡) | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 6495 | 7408 | 8191 | 8827 | 9361 | 9712 | 9890 | 9843 | 9495 | 9264 | 9892 | 8213 | 6353
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 5298 | 6212 | 6994 | 7631 | 8164 | 8515 | 8694 | 8647 | 8298 | 8067 | 8696 | 7016 | 5156
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 5128 | 6042 | 6824 | 7461 | 7995 | 8346 | 8524 | 8477 | 8128 | 7897 | 8526 | 6847 | 4986
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 4868 | 5782 | 6564 | 7201 | 7735 | 8086 | 8264 | 8217 | 7869 | 7638 | 8266 | 6587 | 4727
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39
| 夏季新风量(m^3) | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5
| 夏季新风冷负荷(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937
| 夏季人员冷负荷(W) | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季照明冷负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 夏季设备冷负荷(W) | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 106.7 | 121.8 | 134.6 | 145.1 | 153.9 | 159.6 | 162.6 | 161.8 | 156.1 | 152.3 | 162.6 | 135 | 104.4
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 84.3 | 99.3 | 112.2 | 122.6 | 131.4 | 137.2 | 140.1 | 139.3 | 133.6 | 129.8 | 140.1 | 112.5 | 82
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 106.7 | 121.8 | 134.6 | 145.1 | 153.9 | 159.6 | 162.6 | 161.8 | 156.1 | 152.3 | 162.6 | 135 | 104.4
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028
9008[办公室] | 面积(㎡) | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 60.84
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 3767 | 4005 | 4206 | 4370 | 4507 | 4597 | 4642 | 4629 | 4539 | 4480 | 4642 | 4207 | 3728
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 2587 | 2824 | 3026 | 3189 | 3327 | 3416 | 3462 | 3449 | 3359 | 3299 | 3461 | 3026 | 2547
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2401 | 2638 | 2840 | 3004 | 3141 | 3230 | 3276 | 3263 | 3173 | 3113 | 3275 | 2841 | 2361
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2157 | 2394 | 2596 | 2760 | 2897 | 2987 | 3032 | 3019 | 2929 | 2869 | 3031 | 2597 | 2118
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季新风量(m^3) | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5
| 夏季新风冷负荷(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937
| 夏季人员冷负荷(W) | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季照明冷负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 夏季设备冷负荷(W) | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 61.9 | 65.8 | 69.1 | 71.8 | 74.1 | 75.6 | 76.3 | 76.1 | 74.6 | 73.6 | 76.3 | 69.1 | 61.3
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 39.5 | 43.4 | 46.7 | 49.4 | 51.6 | 53.1 | 53.8 | 53.6 | 52.1 | 51.2 | 53.8 | 46.7 | 38.8
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 61.9 | 65.8 | 69.1 | 71.8 | 74.1 | 75.6 | 76.3 | 76.1 | 74.6 | 73.6 | 76.3 | 69.1 | 61.3
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
9009[办公室] | 面积(㎡) | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 7607 | 8082 | 8485 | 8813 | 9087 | 9266 | 9357 | 9332 | 9151 | 9032 | 9356 | 8487 | 7528
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 5216 | 5690 | 6094 | 6421 | 6695 | 6875 | 6966 | 6940 | 6760 | 6640 | 6964 | 6095 | 5137
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 4839 | 5314 | 5717 | 6045 | 6319 | 6498 | 6589 | 6564 | 6383 | 6264 | 6588 | 5719 | 4760
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 4346 | 4820 | 5224 | 5551 | 5825 | 6005 | 6096 | 6070 | 5890 | 5770 | 6094 | 5225 | 4267
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746
| 夏季新风量(m^3) | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7
| 夏季新风冷负荷(W) | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898
| 夏季人员冷负荷(W) | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746
| 夏季照明冷负荷(W) | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665
| 夏季设备冷负荷(W) | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 61.7 | 65.6 | 68.9 | 71.5 | 73.7 | 75.2 | 75.9 | 75.7 | 74.3 | 73.3 | 75.9 | 68.9 | 61.1
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 39.3 | 43.1 | 46.4 | 49 | 51.3 | 52.7 | 53.5 | 53.3 | 51.8 | 50.8 | 53.5 | 46.4 | 38.6
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 61.7 | 65.6 | 68.9 | 71.5 | 73.7 | 75.2 | 75.9 | 75.7 | 74.3 | 73.3 | 75.9 | 68.9 | 61.1
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
9010[办公室] | 面积(㎡) | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24 | 123.24
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 7607 | 8082 | 8485 | 8813 | 9087 | 9266 | 9357 | 9332 | 9151 | 9032 | 9356 | 8487 | 7528
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 5216 | 5690 | 6094 | 6421 | 6695 | 6875 | 6966 | 6940 | 6760 | 6640 | 6964 | 6095 | 5137
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 4839 | 5314 | 5717 | 6045 | 6319 | 6498 | 6589 | 6564 | 6383 | 6264 | 6588 | 5719 | 4760
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 4346 | 4820 | 5224 | 5551 | 5825 | 6005 | 6096 | 6070 | 5890 | 5770 | 6094 | 5225 | 4267
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746
| 夏季新风量(m^3) | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7 | 369.7
| 夏季新风冷负荷(W) | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768 | 2768
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898
| 夏季人员冷负荷(W) | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746
| 夏季照明冷负荷(W) | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665
| 夏季设备冷负荷(W) | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 61.7 | 65.6 | 68.9 | 71.5 | 73.7 | 75.2 | 75.9 | 75.7 | 74.3 | 73.3 | 75.9 | 68.9 | 61.1
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 39.3 | 43.1 | 46.4 | 49 | 51.3 | 52.7 | 53.5 | 53.3 | 51.8 | 50.8 | 53.5 | 46.4 | 38.6
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 61.7 | 65.6 | 68.9 | 71.5 | 73.7 | 75.2 | 75.9 | 75.7 | 74.3 | 73.3 | 75.9 | 68.9 | 61.1
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
9011[办公室] | 面积(㎡) | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 3768 | 4006 | 4207 | 4371 | 4508 | 4598 | 4643 | 4630 | 4540 | 4481 | 4642 | 4208 | 3729
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 2587 | 2825 | 3026 | 3190 | 3327 | 3417 | 3462 | 3449 | 3359 | 3300 | 3461 | 3027 | 2548
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 2401 | 2639 | 2840 | 3004 | 3141 | 3231 | 3276 | 3263 | 3173 | 3114 | 3276 | 2841 | 2362
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 2158 | 2395 | 2597 | 2760 | 2897 | 2987 | 3032 | 3020 | 2929 | 2870 | 3032 | 2597 | 2118
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季新风量(m^3) | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6
| 夏季新风冷负荷(W) | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937
| 夏季人员冷负荷(W) | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368
| 夏季照明冷负荷(W) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| 夏季设备冷负荷(W) | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 61.9 | 65.8 | 69.1 | 71.8 | 74.1 | 75.5 | 76.3 | 76.1 | 74.6 | 73.6 | 76.3 | 69.1 | 61.3
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 39.5 | 43.4 | 46.7 | 49.4 | 51.6 | 53.1 | 53.8 | 53.6 | 52.1 | 51.2 | 53.8 | 46.7 | 38.8
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 61.9 | 65.8 | 69.1 | 71.8 | 74.1 | 75.5 | 76.3 | 76.1 | 74.6 | 73.6 | 76.3 | 69.1 | 61.3
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
9012[办公室] | 面积(㎡) | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.64
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 2314 | 2552 | 2753 | 2917 | 3054 | 3144 | 3189 | 3176 | 3086 | 3027 | 3189 | 2754 | 2275
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 1739 | 1976 | 2178 | 2342 | 2479 | 2569 | 2614 | 2601 | 2511 | 2451 | 2613 | 2179 | 1700
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 1649 | 1886 | 2088 | 2251 | 2388 | 2478 | 2523 | 2511 | 2420 | 2361 | 2523 | 2088 | 1609
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 1530 | 1767 | 1969 | 2133 | 2270 | 2359 | 2405 | 2392 | 2302 | 2242 | 2404 | 1970 | 1490
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 0.812 | 0.812 | 0.812 | 0.812 | 0.812 | 0.812 | 0.812 | 0.812 | 0.812 | 0.812 | 0.812 | 0.812 | 0.812
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179
| 夏季新风量(m^3) | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9
| 夏季新风冷负荷(W) | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456
| 夏季人员冷负荷(W) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179
| 夏季照明冷负荷(W) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
| 夏季设备冷负荷(W) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 78.1 | 86.1 | 92.9 | 98.4 | 103 | 106.1 | 107.6 | 107.2 | 104.1 | 102.1 | 107.6 | 92.9 | 76.7
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 55.6 | 63.6 | 70.4 | 76 | 80.6 | 83.6 | 85.1 | 84.7 | 81.7 | 79.7 | 85.1 | 70.5 | 54.3
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 78.1 | 86.1 | 92.9 | 98.4 | 103 | 106.1 | 107.6 | 107.2 | 104.1 | 102.1 | 107.6 | 92.9 | 76.7
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
1.2.2新风系统1.0建筑物冬季负荷统计
参数 |  | 面积(㎡) | 冬季空调总热负荷(含新风/全热)(W) | 冬季空调总热负荷(含新风/显热)(W) | 冬季空调总热负荷(含新风/潜热)(W) | 冬季空调室内热负荷(全热)(W) | 冬季空调室内热负荷(显热)(W) | 冬季室内热负荷(潜热)(W) | 冬季空调总湿负荷(含新风)(kg/h) | 冬季空调室内湿负荷(kg/h) | 冬季新风量(m^3) | 冬季新风热负荷(W) | 冬季新风承担房间热负荷(全热)(W) | 冬季新风承担房间热负荷(显热)(W) | 冬季新风承担房间热负荷(潜热)(W) | 冬季新风机组热负荷(全热)(W) | 冬季新风机组热负荷(显热)(W) | 冬季新风机组热负荷(潜热)(W) | 冬季人员热负荷(W) | 冬季人员湿负荷(kg/h) | 冬季照明热负荷(W) | 冬季设备热负荷(W) | 冬季空气渗透热负荷(W) | 冬季空气渗透湿负荷(kg/h) | 冬季食物热负荷(W) | 冬季食物湿负荷(kg/h) | 冬季化学热负荷(W) | 冬季化学湿负荷(kg/h) | 冬季水面湿负荷(kg/h) | 冬季水流湿负荷(kg/h) | 冬季其他热负荷(W) | 冬季其他湿负荷(kg/h) | 冬季总热负荷指标(含新风)(W/㎡) | 冬季室内热负荷指标(W/㎡) | 冬季空调总热负荷建筑指标(含新风)(W/㎡)
冬季空调总湿负荷建筑指标(含新风)(W/㎡)
冬季空调负荷统计 | 1001[办公室] | 60.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 1002[办公室] | 184.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 1003[办公室,6] | 99.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 1004[办公室] | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 1005[办公室] | 15.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 1006[办公室] | 18.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 1007[办公室] | 71.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 1008[办公室] | 185.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 1009[办公室] | 154.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 1010[办公室] | 138.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 1011[办公室] | 421.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 1012[办公室] | 526.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 1013[办公室] | 34.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 1014[办公室] | 13.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 1015[办公室] | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 2001[办公室] | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 2002[办公室] | 60.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 2003[办公室,7] | 99.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 2004[办公室] | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 2005[办公室] | 15.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 2006[办公室] | 18.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 2007[办公室] | 60.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 2008[办公室] | 185.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 2010[办公室] | 154.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 2011[办公室] | 154.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 2012[办公室] | 138.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 2013[办公室] | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 2014[办公室] | 290.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 2015[办公室] | 69.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 2016[办公室] | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 2017[办公室] | 187.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 2018[办公室] | 13.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 3001[办公室] | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 3002[办公室] | 60.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 3003[办公室,7] | 99.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 3004[办公室] | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 3005[办公室] | 15.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 3006[办公室] | 18.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 3007[办公室] | 60.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 3008[办公室] | 60.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 3009[办公室] | 154.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 3010[办公室] | 138.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 3011[办公室] | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 3012[办公室] | 354.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 3013[办公室] | 69.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 3014[办公室] | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 3015[办公室] | 13.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 3016[办公室,2] | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 4001[办公室] | 60.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 4002[办公室] | 184.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 4003[办公室,2] | 202.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 4004[办公室] | 99.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 4005[办公室] | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 4006[办公室] | 15.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 4007[办公室] | 18.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 4008[办公室] | 60.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 4009[办公室] | 60.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 4010[办公室] | 123.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 4011[办公室] | 123.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 4012[办公室] | 152.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 4013[办公室] | 290.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 4014[办公室] | 69.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 4015[办公室] | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 4016[办公室] | 13.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 4017[办公室] | 187.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 5001[办公室] | 60.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 5002[办公室] | 184.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 5003[办公室,2] | 202.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 5004[办公室] | 99.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 5005[办公室] | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 5006[办公室] | 15.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 5007[办公室] | 18.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 5008[办公室] | 60.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 5009[办公室] | 60.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 5010[办公室] | 123.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 5011[办公室] | 123.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 5012[办公室] | 60.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 5013[办公室] | 354.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 5014[办公室] | 69.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 5015[办公室] | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 5016[办公室] | 13.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 5017[办公室,2] | 61.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 6001[办公室] | 60.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 6002[办公室] | 184.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 6003[办公室,2] | 202.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 6004[办公室] | 297.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 6005[办公室] | 15.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 6006[办公室] | 18.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 6007[办公室] | 60.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 6008[办公室] | 60.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 6009[办公室] | 123.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 6010[办公室] | 123.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 6011[办公室] | 60.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 6012[办公室] | 29.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 9001[办公室] | 60.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 9002[办公室] | 184.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 9003[办公室,2] | 202.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 9004[办公室] | 297.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 9005[办公室] | 15.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 9006[办公室] | 18.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 9007[办公室] | 60.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 9008[办公室] | 60.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 9009[办公室] | 123.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 9010[办公室] | 123.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 9011[办公室] | 60.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 9012[办公室] | 29.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
参数 |  | 面积(㎡) | 采暖围护结构基本耗热量(W) | 冬季采暖围护结构附加耗热量(W) | 冬季采暖围护结构耗热量(W) | 冬季采暖缝隙渗透耗热量(W) | 冬季采暖空气渗透耗热量(W) | 冬季采暖外门开启冲入冷风耗热量(W) | 冬季采暖户间传热负荷(W) | 冬季总热负荷(含户间传热)(W) | 冬季热负荷(不含户间传热)(W) | 冬季总热负荷指标(含户间传热)(W/㎡) | 冬季热负荷指标(不含户间传热)(W/㎡) | 冬季总热负荷建筑指标(含户间传热)(W/㎡) | 冬季总热负荷建筑指标(不含户间传热)(W/㎡)
采暖负荷统计 | 1001[办公室] | 60.84 | 3805 | -180 | 3424 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3528 | 3528 | 58 | 58 | 58 | 58
| 1002[办公室] | 184.1 | 1171 | -963 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 936 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
| 1003[办公室,6] | 99.84 | 613 | -229 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9
| 1004[办公室] | 92.8 | 613 | -425 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3
| 1005[办公室] | 15.05 | 1213 | -142 | 971 | 19 | 0 | 0 | 0 | 989 | 989 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7
| 1006[办公室] | 18.26 | 1957 | -141 | 1816 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1845 | 1845 | 101 | 101 | 101 | 101
| 1007[办公室] | 71.34 | 2577 | 0 | 2577 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2616 | 2616 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7
| 1008[办公室] | 185.4 | 5494 | 1320 | 6814 | 239 | 0 | 0 | 0 | 7053 | 7053 | 38 | 38 | 38 | 38
| 1009[办公室] | 154.84 | 6287 | 1321 | 7608 | 239 | 0 | 0 | 0 | 7847 | 7847 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7
| 1010[办公室] | 138.84 | 2716 | 652 | 3368 | 140 | 0 | 0 | 0 | 3508 | 3508 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3
| 1011[办公室] | 421.77 | 7500 | 1803 | 9303 | 311 | 0 | 0 | 0 | 9614 | 9614 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8
| 1012[办公室] | 526.67 | 17287 | 1489 | 18776 | 309 | 0 | 0 | 0 | 19085 | 19085 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2
| 1013[办公室] | 34.32 | 2716 | 245 | 2961 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2982 | 2982 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9
| 1014[办公室] | 13.43 | 1333 | 0 | 1333 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 1368 | 101.8 | 101.8 | 101.8 | 101.8
| 1015[办公室] | 163 | 7515 | 187 | 8078 | 527 | 0 | 0 | 0 | 8606 | 8606 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8
| 2001[办公室] | 81.6 | 550 | -350 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
| 2002[办公室] | 60.84 | 3805 | -180 | 3424 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3528 | 3528 | 58 | 58 | 58 | 58
| 2003[办公室,7] | 99.84 | 613 | -229 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9
| 2004[办公室] | 92.8 | 613 | -425 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3
| 2005[办公室] | 15.05 | 1213 | -142 | 971 | 19 | 0 | 0 | 0 | 989 | 989 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7
| 2006[办公室] | 18.26 | 1957 | -141 | 1816 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1845 | 1845 | 101 | 101 | 101 | 101
| 2007[办公室] | 60.84 | 2577 | 0 | 2577 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2616 | 2616 | 43 | 43 | 43 | 43
| 2008[办公室] | 185.4 | 5494 | 1320 | 6814 | 239 | 0 | 0 | 0 | 7053 | 7053 | 38 | 38 | 38 | 38
| 2010[办公室] | 154.84 | 6287 | 1321 | 7608 | 239 | 0 | 0 | 0 | 7847 | 7847 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7
| 2011[办公室] | 154.84 | 5502 | 1321 | 6823 | 239 | 0 | 0 | 0 | 7062 | 7062 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6
| 2012[办公室] | 138.82 | 628 | 461 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 723 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2
| 2013[办公室] | 137 | 462 | 328 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 531 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9
| 2014[办公室] | 290.4 | 2021 | 337 | 2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2089 | 2089 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
| 2015[办公室] | 69.53 | 698 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 698 | 10 | 10 | 10 | 10
| 2016[办公室] | 163 | 7515 | 187 | 8078 | 527 | 0 | 0 | 0 | 8606 | 8606 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8
| 2017[办公室] | 187.7 | 2357 | 0 | 2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2357 | 2357 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6
| 2018[办公室] | 13.43 | 1333 | 0 | 1333 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 1368 | 101.8 | 101.8 | 101.8 | 101.8
| 3001[办公室] | 81.6 | 550 | -350 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
| 3002[办公室] | 60.84 | 3805 | -180 | 3424 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3528 | 3528 | 58 | 58 | 58 | 58
| 3003[办公室,7] | 99.84 | 613 | -229 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9
| 3004[办公室] | 92.8 | 613 | -425 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3
| 3005[办公室] | 15.05 | 1213 | -142 | 971 | 19 | 0 | 0 | 0 | 989 | 989 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7
| 3006[办公室] | 18.26 | 1957 | -141 | 1816 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1845 | 1845 | 101 | 101 | 101 | 101
| 3007[办公室] | 60.84 | 10749 | 727 | 12361 | 679 | 0 | 0 | 0 | 13040 | 13040 | 214.3 | 214.3 | 214.3 | 214.3
| 3008[办公室] | 60.84 | 2724 | 653 | 3377 | 140 | 0 | 0 | 0 | 3517 | 3517 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8
| 3009[办公室] | 154.84 | 6287 | 1321 | 7608 | 239 | 0 | 0 | 0 | 7847 | 7847 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7
| 3010[办公室] | 138.82 | 628 | 461 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 723 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2
| 3011[办公室] | 137 | 462 | 328 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 531 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9
| 3012[办公室] | 354.1 | 2807 | 337 | 2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2874 | 2874 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1
| 3013[办公室] | 69.53 | 698 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 698 | 10 | 10 | 10 | 10
| 3014[办公室] | 163 | 7515 | 187 | 8078 | 527 | 0 | 0 | 0 | 8606 | 8606 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8
| 3015[办公室] | 13.43 | 1333 | 0 | 1333 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 1368 | 101.8 | 101.8 | 101.8 | 101.8
| 3016[办公室,2] | 61.74 | 786 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 786 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7
| 4001[办公室] | 60.84 | 3805 | -180 | 3424 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3528 | 3528 | 58 | 58 | 58 | 58
| 4002[办公室] | 184.1 | 1171 | -963 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 936 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
| 4003[办公室,2] | 202.24 | 5448 | -600 | 4358 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 4400 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8
| 4004[办公室] | 99.84 | 613 | -229 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9
| 4005[办公室] | 92.8 | 613 | -425 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3
| 4006[办公室] | 15.05 | 1213 | -142 | 971 | 19 | 0 | 0 | 0 | 989 | 989 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7
| 4007[办公室] | 18.26 | 1957 | -141 | 1816 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1845 | 1845 | 101 | 101 | 101 | 101
| 4008[办公室] | 60.84 | 10749 | 727 | 12361 | 679 | 0 | 0 | 0 | 13040 | 13040 | 214.3 | 214.3 | 214.3 | 214.3
| 4009[办公室] | 60.84 | 2724 | 653 | 3377 | 140 | 0 | 0 | 0 | 3517 | 3517 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8
| 4010[办公室] | 123.24 | 5448 | 450 | 6265 | 280 | 0 | 0 | 0 | 6545 | 6545 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1
| 4011[办公室] | 123.24 | 2724 | 653 | 3377 | 140 | 0 | 0 | 0 | 3517 | 3517 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5
| 4012[办公室] | 152.96 | 6975 | 1580 | 8124 | 189 | 0 | 0 | 0 | 8313 | 8313 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3
| 4013[办公室] | 290.39 | 2021 | 337 | 2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2089 | 2089 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
| 4014[办公室] | 69.53 | 5448 | 0 | 5448 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5490 | 5490 | 79 | 79 | 79 | 79
| 4015[办公室] | 163 | 8065 | 187 | 8628 | 527 | 0 | 0 | 0 | 9155 | 9155 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2
| 4016[办公室] | 13.43 | 1333 | 0 | 1333 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 1368 | 101.8 | 101.8 | 101.8 | 101.8
| 4017[办公室] | 187.75 | 10255 | 0 | 10255 | 198 | 0 | 0 | 0 | 10453 | 10453 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7
| 5001[办公室] | 60.84 | 3805 | -180 | 3424 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3528 | 3528 | 58 | 58 | 58 | 58
| 5002[办公室] | 184.1 | 1171 | -963 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 936 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
| 5003[办公室,2] | 202.24 | 5448 | -600 | 4358 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 4400 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8
| 5004[办公室] | 99.84 | 613 | -229 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9
| 5005[办公室] | 92.8 | 613 | -425 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3
| 5006[办公室] | 15.05 | 1213 | -142 | 971 | 19 | 0 | 0 | 0 | 989 | 989 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7
| 5007[办公室] | 18.26 | 1957 | -141 | 1816 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1845 | 1845 | 101 | 101 | 101 | 101
| 5008[办公室] | 60.84 | 10749 | 727 | 12361 | 679 | 0 | 0 | 0 | 13040 | 13040 | 214.3 | 214.3 | 214.3 | 214.3
| 5009[办公室] | 60.84 | 2724 | 653 | 3377 | 140 | 0 | 0 | 0 | 3517 | 3517 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8
| 5010[办公室] | 123.24 | 5448 | 450 | 6265 | 280 | 0 | 0 | 0 | 6545 | 6545 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1
| 5011[办公室] | 123.24 | 1941 | 170 | 2232 | 280 | 0 | 0 | 0 | 2512 | 2512 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4
| 5012[办公室] | 60.86 | 2724 | 653 | 3377 | 140 | 0 | 0 | 0 | 3517 | 3517 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8
| 5013[办公室] | 354.1 | 3593 | 337 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660 | 3660 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 5014[办公室] | 69.53 | 5448 | 0 | 5448 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5490 | 5490 | 79 | 79 | 79 | 79
| 5015[办公室] | 163 | 8065 | 187 | 8628 | 527 | 0 | 0 | 0 | 9155 | 9155 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2
| 5016[办公室] | 13.43 | 1333 | 0 | 1333 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 1368 | 101.8 | 101.8 | 101.8 | 101.8
| 5017[办公室,2] | 61.46 | 3418 | 308 | 3726 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3792 | 3792 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.7
| 6001[办公室] | 60.84 | 3805 | -180 | 3424 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3528 | 3528 | 58 | 58 | 58 | 58
| 6002[办公室] | 184.1 | 1171 | -963 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 936 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
| 6003[办公室,2] | 202.24 | 5448 | -600 | 4358 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 4400 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8
| 6004[办公室] | 297.6 | 1712 | -342 | 1369 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 1410 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7
| 6005[办公室] | 15.05 | 454 | -58 | 363 | 19 | 0 | 0 | 0 | 382 | 382 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4
| 6006[办公室] | 18.26 | 1957 | -141 | 1816 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1845 | 1845 | 101 | 101 | 101 | 101
| 6007[办公室] | 60.84 | 10749 | 727 | 12361 | 679 | 0 | 0 | 0 | 13040 | 13040 | 214.3 | 214.3 | 214.3 | 214.3
| 6008[办公室] | 60.84 | 2724 | 653 | 3377 | 140 | 0 | 0 | 0 | 3517 | 3517 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8
| 6009[办公室] | 123.24 | 5448 | 450 | 6265 | 280 | 0 | 0 | 0 | 6545 | 6545 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1
| 6010[办公室] | 123.24 | 5448 | 450 | 6265 | 280 | 0 | 0 | 0 | 6545 | 6545 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1
| 6011[办公室] | 60.86 | 2724 | 653 | 3377 | 140 | 0 | 0 | 0 | 3517 | 3517 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8
| 6012[办公室] | 29.64 | 2724 | 653 | 3377 | 140 | 0 | 0 | 0 | 3517 | 3517 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7
| 9001[办公室] | 60.84 | 7983 | -180 | 7603 | 104 | 0 | 0 | 0 | 7706 | 7706 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7
| 9002[办公室] | 184.1 | 13815 | -963 | 13580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13580 | 13580 | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 73.8
| 9003[办公室,2] | 202.24 | 4012 | -272 | 3578 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3620 | 3620 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9
| 9004[办公室] | 297.6 | 4649 | -930 | 3719 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3760 | 3760 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6
| 9005[办公室] | 15.05 | 1213 | -142 | 971 | 19 | 0 | 0 | 0 | 989 | 989 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7
| 9006[办公室] | 18.26 | 1957 | -141 | 1816 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1845 | 1845 | 101 | 101 | 101 | 101
| 9007[办公室] | 60.84 | 10749 | 727 | 12361 | 679 | 0 | 0 | 0 | 13040 | 13040 | 214.3 | 214.3 | 214.3 | 214.3
| 9008[办公室] | 60.84 | 2724 | 653 | 3377 | 140 | 0 | 0 | 0 | 3517 | 3517 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8
| 9009[办公室] | 123.24 | 5448 | 450 | 6265 | 280 | 0 | 0 | 0 | 6545 | 6545 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1
| 9010[办公室] | 123.24 | 5448 | 450 | 6265 | 280 | 0 | 0 | 0 | 6545 | 6545 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1
| 9011[办公室] | 60.86 | 2724 | 653 | 3377 | 140 | 0 | 0 | 0 | 3517 | 3517 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8
| 9012[办公室] | 29.64 | 2724 | 653 | 3377 | 140 | 0 | 0 | 0 | 3517 | 3517 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7
1.3新风系统1.0分区总的负荷统计
1.3.1新风系统1.0夏季负荷统计
时间 |  | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
夏季负荷统计 | 面积(㎡) | 14472.18 | 14472.18 | 14472.18 | 14472.18 | 14472.18 | 14472.18 | 14472.18 | 14472.18 | 14472.18 | 14472.18 | 14472.18 | 14472.18 | 14472.18
| 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00
| 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00
| 夏季总冷负荷(含新风/全热)(W) | 890396 | 931323 | 963386 | 984582 | 973043 | 1002538 | 1034369 | 1055278 | 1059033 | 1038347 | 1035004 | 942858 | 836407
| 夏季总冷负荷(含新风/显热)(W) | 607899 | 648826 | 680889 | 702085 | 690546 | 720041 | 751872 | 772781 | 776536 | 755850 | 752507 | 660361 | 553910
| 夏季总冷负荷(含新风/潜热)(W) | 282497 | 282497 | 282497 | 282497 | 282497 | 282497 | 282497 | 282497 | 282497 | 282497 | 282497 | 282497 | 282497
| 夏季室内冷负荷(全热)(W) | 562517 | 603444 | 635507 | 656702 | 645164 | 674659 | 706489 | 727398 | 731153 | 710468 | 707125 | 614979 | 508528
| 夏季室内冷负荷(显热)(W) | 504774 | 545701 | 577764 | 598960 | 587421 | 616916 | 648747 | 669656 | 673411 | 652725 | 649382 | 557236 | 450785
| 夏季室内冷负荷(潜热)(W) | 57743 | 57743 | 57743 | 57743 | 57743 | 57743 | 57743 | 57743 | 57743 | 57743 | 57743 | 57743 | 57743
| 夏季总湿负荷(含新风)(kg/h) | 398.833 | 398.833 | 398.833 | 398.833 | 398.833 | 398.833 | 398.833 | 398.833 | 398.833 | 398.833 | 398.833 | 398.833 | 398.833
| 夏季室内湿负荷(kg/h) | 87.151 | 87.151 | 87.151 | 87.151 | 87.151 | 87.151 | 87.151 | 87.151 | 87.151 | 87.151 | 87.151 | 87.151 | 87.151
| 夏季新风量(m^3) | 43416.5 | 43416.5 | 43416.5 | 43416.5 | 43416.5 | 43416.5 | 43416.5 | 43416.5 | 43416.5 | 43416.5 | 43416.5 | 43416.5 | 43416.5
| 夏季新风冷负荷(W) | 327879 | 327879 | 327879 | 327879 | 327879 | 327879 | 327879 | 327879 | 327879 | 327879 | 327879 | 327879 | 327879
| 夏季新风承担房间冷负荷(全热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(显热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风承担房间冷负荷(潜热)(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季新风机组冷负荷(全热)(W) | 327879 | 327879 | 327879 | 327879 | 327879 | 327879 | 327879 | 327879 | 327879 | 327879 | 327879 | 327879 | 327879
| 夏季新风机组冷负荷(显热)(W) | 103125 | 103125 | 103125 | 103125 | 103125 | 103125 | 103125 | 103125 | 103125 | 103125 | 103125 | 103125 | 103125
| 夏季新风机组冷负荷(潜热)(W) | 224754 | 224754 | 224754 | 224754 | 224754 | 224754 | 224754 | 224754 | 224754 | 224754 | 224754 | 224754 | 224754
| 夏季人员冷负荷(W) | 139107 | 139107 | 139107 | 139107 | 139107 | 139107 | 139107 | 139107 | 139107 | 139107 | 139107 | 139107 | 139107
| 夏季人员湿负荷(kg/h) | 86.951 | 86.951 | 86.951 | 86.951 | 86.951 | 86.951 | 86.951 | 86.951 | 86.951 | 86.951 | 86.951 | 86.951 | 86.951
| 夏季照明冷负荷(W) | 83855 | 83855 | 83855 | 83855 | 83855 | 83855 | 83855 | 83855 | 83855 | 83855 | 83855 | 83855 | 83855
| 夏季设备冷负荷(W) | 131697 | 131697 | 131697 | 131697 | 131697 | 131697 | 131697 | 131697 | 131697 | 131697 | 131697 | 131697 | 131697
| 夏季空气渗透冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季空气渗透湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季食物湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季化学湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水面湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季水流湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他冷负荷(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季其他湿负荷(kg/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 夏季总冷负荷指标(含新风)(W/㎡) | 61.5 | 64.4 | 66.6 | 68 | 67.2 | 69.3 | 71.5 | 72.9 | 73.2 | 71.7 | 71.5 | 65.1 | 57.8
| 夏季室内冷负荷指标(W/㎡) | 38.9 | 41.7 | 43.9 | 45.4 | 44.6 | 46.6 | 48.8 | 50.3 | 50.5 | 49.1 | 48.9 | 42.5 | 35.1
| 夏季总冷负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 61.5 | 64.4 | 66.6 | 68 | 67.2 | 69.3 | 71.5 | 72.9 | 73.2 | 71.7 | 71.5 | 65.1 | 57.8
| 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)(kg/h) | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028
1.3.2新风系统1.0冬季负荷统计
冬季空调负荷统计 | 面积(㎡) | 冬季空调总热负荷(含新风/全热)(W) | 冬季空调总热负荷(含新风/显热)(W) | 冬季空调总热负荷(含新风/潜热)(W) | 冬季空调室内热负荷(全热)(W) | 冬季空调室内热负荷(显热)(W) | 冬季室内热负荷(潜热)(W) | 冬季空调总湿负荷(含新风)(kg/h) | 冬季空调室内湿负荷(kg/h) | 冬季新风量(m^3) | 冬季新风热负荷(W) | 冬季新风承担房间热负荷(全热)(W) | 冬季新风承担房间热负荷(显热)(W) | 冬季新风承担房间热负荷(潜热)(W) | 冬季新风机组热负荷(全热)(W) | 冬季新风机组热负荷(显热)(W) | 冬季新风机组热负荷(潜热)(W) | 冬季人员热负荷(W) | 冬季人员湿负荷(kg/h) | 冬季照明热负荷(W) | 冬季设备热负荷(W) | 冬季空气渗透热负荷(W) | 冬季空气渗透湿负荷(kg/h) | 冬季食物热负荷(W) | 冬季食物湿负荷(kg/h) | 冬季化学热负荷(W) | 冬季化学湿负荷(kg/h) | 冬季水面湿负荷(kg/h) | 冬季水流湿负荷(kg/h) | 冬季其他热负荷(W) | 冬季其他湿负荷(kg/h) | 冬季总热负荷指标(含新风)(W/㎡) | 冬季室内热负荷指标(W/㎡) | 冬季空调总热负荷建筑指标(含新风)(W/㎡) | 冬季空调总湿负荷建筑指标(含新风)(W/㎡)
| 14472.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43416.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
采暖负荷统计 | 面积(㎡) | 采暖围护结构基本耗热量(W) | 冬季采暖围护结构附加耗热量(W) | 冬季采暖围护结构耗热量(W) | 冬季采暖缝隙渗透耗热量(W) | 冬季采暖空气渗透耗热量(W) | 冬季采暖外门开启冲入冷风耗热量(W) | 冬季采暖户间传热负荷(W) | 冬季总热负荷(含户间传热)(W) | 冬季热负荷(不含户间传热)(W) | 冬季总热负荷指标(含户间传热)(W/㎡) | 冬季热负荷指标(不含户间传热)(W/㎡) | 冬季总热负荷建筑指标(含户间传热)(W/㎡) | 冬季总热负荷建筑指标(不含户间传热)(W/㎡)
| 14472.18 | 422766 | 10616 | 441928 | 14065 | 0 | 0 | 0 | 455993 | 455993 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5
鉴定情况：建设部科技成果评估证书 建科评[2004]019号
软件版本：鸿业负荷计算[谐波法] V9.0.20160921.1889