建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-荆州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月16日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13872412494 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	6

4.1 工程材料	6

4.2 围护结构作法简要说明	7

4.3 体形系数	8

4.4 窗墙比	8

4.5 可见光透射比	9

4.6 天窗	9

4.7 屋顶	9

4.8 外墙	10

4.9 挑空楼板	11

4.10 外窗热工	12

4.11 有效通风换气面积	16

4.12 非中空窗面积比	17

4.13 外窗气密性	17

4.14 幕墙气密性	17

4.15 规定性指标检查结论	18

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-荆州 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上8613㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |
| 建筑高度 | 22.2m |
| 建筑（节能计算）体积 | 49599.94 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 6530.85 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

A_4层平面

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 杉木、松木地板 | 0.140 | 3.850 | 500.0 | 2510.0 | 0.0000 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） | 0.030 | 0.290 | 31.5 | 1380.0 | 0.0162 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级 | 0.190 | 3.010 | 630.0 | 1050.0 | 0.0158 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| c5泡沫混凝土找坡隔热层 | 0.310 | 4.330 | 900.0 | 920.0 | 0.0158 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| KP1型烧结（页岩）多孔砖墙 | 0.580 | 7.920 | 1400.0 | 1050.0 | 0.0000 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.296,D=4.943)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） 70mm＋c5泡沫混凝土找坡隔热层 30mm＋杉木、松木地板 120mm

2. 外墙：填充墙构造一 (K=0.710,D=4.379)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级 219.7mm＋KP1型烧结（页岩）多孔砖墙 30mm＋水泥砂浆 20mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.595,D=6.399)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋KP1型烧结（页岩）多孔砖墙 30mm＋杉木、松木地板 200mm＋水泥砂浆 20mm

4. 幕墙：65系列平开 四腔(高透Ⅰ型6Low-E单银+12Ar+6 充氩气 暖边) (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.341

5. 外窗：60系列平开(高透Ⅰ型6Low-E单银+12Ar+6 充氩气 铝条)(隔热条宽20mm) (K=2.200)：

传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.365

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 6530.85 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 49599.94 |
| 体形系数 | 0.13 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.000 | 2360.38 | 1407.00 | 14162.29 |
| 2 | 6.000 | 2556.71 | 1612.40 | 15340.24 |
| 3 | 6.000 | 2541.73 | 1450.20 | 15250.36 |
| A:4 | 4.200 | 1154.06 | 907.20 | 4847.04 |
| A:5 | 0.000 | 0.00 | 1154.06 | 0.00 |
| 合计 | 22.20 | 8612.87 | 6530.85 | 49599.94 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 475.26 | 1463.73 | 0.32 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 立面2 | 730.62 | 1463.73 | 0.50 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 立面3 | 544.13 | 1098.33 | 0.50 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 立面4 | 275.25 | 1098.33 | 0.25 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) |  | 1~3,A:4 |  |  | 123.48 | 475.26 |
|  |  | C1542 | 1.50×4.20 | 3 | 2 | 6.30 | 12.60 |  |
|  |  | C1550 | 1.50×5.00 | 1 | 2 | 7.50 | 15.00 |  |
|  |  | C1551 | 1.50×5.10 | 2 | 2 | 7.65 | 15.30 |  |
|  |  | C2742 | 2.70×4.20 | 3 | 4 | 11.34 | 45.36 |  |
|  |  | C2742X | 2.70×4.20 | 3 | 2 | 11.34 | 22.68 |  |
|  |  | C2742Y | 2.70×4.20 | 3 | 2 | 11.34 | 22.68 |  |
|  |  | C2750 | 2.70×5.00 | 1 | 6 | 13.50 | 81.00 |  |
|  |  | C2750X | 2.70×5.00 | 1 | 2 | 13.50 | 27.00 |  |
|  |  | C2751 | 2.70×5.10 | 2 | 6 | 13.77 | 82.62 |  |
|  |  | C2751X | 2.70×5.10 | 2 | 2 | 13.77 | 27.54 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) |  | 1~3,A:4 |  |  | 649.26 | 730.62 |
|  |  | C1 | 0.60×0.40 | 1~3 | 24 | 0.24 | 5.76 |  |
|  |  | C1542 | 1.50×4.20 | 1~3 | 12 | 6.30 | 75.60 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) |  | 1~3,A:4 |  |  | 539.82 | 544.13 |
|  |  | C1 | 0.60×0.40 | 1~3 | 17 | 0.24 | 4.08 |  |
|  |  | C1 | 0.58×0.40 | 1 | 1 | 0.23 | 0.23 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) |  | 1~3,A:4 |  |  | 100.11 | 275.25 |
|  |  | C0942 | 0.90×4.20 | 1~3 | 18 | 3.78 | 68.04 |  |
|  |  | C1542 | 1.50×4.20 | 1~3 | 9 | 6.30 | 56.70 |  |
|  |  | C1542X | 1.50×4.20 | 2~3 | 4 | 6.30 | 25.20 |  |
|  |  | C1542Y | 1.50×4.20 | 2~3 | 4 | 6.30 | 25.20 |  |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.32 |  | 0.63 | 0.60 |
| 北向 | 立面2 | 0.50 |  | 0.63 | 0.40 |
| 东向 | 立面3 | 0.50 |  | 0.63 | 0.40 |
| 西向 | 立面4 | 0.25 |  | 0.63 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） | 70 | 0.030 | 0.290 | 1.05 | 2.222 | 0.677 |
| c5泡沫混凝土找坡隔热层 | 30 | 0.310 | 4.330 | 1.00 | 0.097 | 0.419 |
| 杉木、松木地板 | 120 | 0.140 | 3.850 | 1.00 | 0.857 | 3.300 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 3.218 | 4.943 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级 | 219.7 | 0.190 | 3.010 | 1.00 | 1.156 | 3.481 |
| KP1型烧结（页岩）多孔砖墙 | 30 | 0.580 | 7.920 | 1.05 | 0.049 | 0.410 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 289.7 | － | － | － | 1.249 | 4.379 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.71 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 978.81 | 1.000 | 0.71 | 4.38 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.71 × 1.10 = 0.78 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 716.79 | 1.000 | 0.71 | 4.38 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.71 × 1.10 = 0.78 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 533.36 | 1.000 | 0.71 | 4.38 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.71 × 1.10 = 0.78 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 797.97 | 1.000 | 0.71 | 4.38 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.71 × 1.10 = 0.78 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 3026.93 | 1.000 | 0.71 | 4.38 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.71 × 1.10 = 0.78 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| KP1型烧结（页岩）多孔砖墙 | 30 | 0.580 | 7.920 | 1.05 | 0.049 | 0.410 |
| 杉木、松木地板 | 200 | 0.140 | 3.850 | 1.00 | 1.429 | 5.500 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 1.521 | 6.399 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65系列平开 四腔(高透Ⅰ型6Low-E单银+12Ar+6 充氩气 暖边) | 31 | 1.80 | 0.34 | 0.630 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42-T559-2022 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |
| 2 | 60系列平开(高透Ⅰ型6Low-E单银+12Ar+6 充氩气 铝条)(隔热条宽20mm) | 27 | 2.20 | 0.37 | 0.630 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42-T559-2022 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C1，C0942，C1542，C1542X，C1542Y，C1550，C1551，C2742，C2742X，C2742Y，C2750，C2750X，C2751，C2751X |  |  |  |  |

外遮阳类型

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.500 | 0.750 |  |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3,A:4 |  |  | 123.480 | 31 | 1.800 |
| 2 | C1542 | 3 | 2 | 6.300 | 12.600 | 27 | 2.200 |
| 3 | C1550 | 1 | 2 | 7.500 | 15.000 | 27 | 2.200 |
| 4 | C1551 | 2 | 2 | 7.650 | 15.300 | 27 | 2.200 |
| 5 | C2742 | 3 | 4 | 11.340 | 45.360 | 27 | 2.200 |
| 6 | C2742X | 3 | 2 | 11.340 | 22.680 | 27 | 2.200 |
| 7 | C2742Y | 3 | 2 | 11.340 | 22.680 | 27 | 2.200 |
| 8 | C2750 | 1 | 6 | 13.500 | 81.000 | 27 | 2.200 |
| 9 | C2750X | 1 | 2 | 13.500 | 27.000 | 27 | 2.200 |
| 10 | C2751 | 2 | 6 | 13.770 | 82.620 | 27 | 2.200 |
| 11 | C2751X | 2 | 2 | 13.770 | 27.540 | 27 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 475.260 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.096 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3,A:4 |  |  | 649.263 | 31 | 1.800 |
| 2 | C1 | 1~3 | 24 | 0.240 | 5.760 | 27 | 2.200 |
| 3 | C1542 | 1~3 | 12 | 6.300 | 75.600 | 27 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 730.623 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.845 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3,A:4 |  |  | 539.820 | 31 | 1.800 |
| 2 | C1 | 1~3 | 17 | 0.240 | 4.080 | 27 | 2.200 |
| 3 | C1 | 1 | 1 | 0.230 | 0.230 | 27 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 544.130 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.803 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3,A:4 |  |  | 100.110 | 31 | 1.800 |
| 2 | C0942 | 1~3 | 18 | 3.780 | 68.040 | 27 | 2.200 |
| 3 | C1542 | 1~3 | 9 | 6.300 | 56.700 | 27 | 2.200 |
| 4 | C1542X | 2~3 | 4 | 6.300 | 25.200 | 27 | 2.200 |
| 5 | C1542Y | 2~3 | 4 | 6.300 | 25.200 | 27 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 275.250 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.055 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3,A:4 |  |  | 123.480 | 31 | 0.341 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.256 |
| 2 | C1542 | 3 | 2 | 6.300 | 12.600 | 27 | 0.365 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.274 |
| 3 | C1550 | 1 | 2 | 7.500 | 15.000 | 27 | 0.365 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.274 |
| 4 | C1551 | 2 | 2 | 7.650 | 15.300 | 27 | 0.365 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.274 |
| 5 | C2742 | 3 | 4 | 11.340 | 45.360 | 27 | 0.365 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.274 |
| 6 | C2742X | 3 | 2 | 11.340 | 22.680 | 27 | 0.365 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.274 |
| 7 | C2742Y | 3 | 2 | 11.340 | 22.680 | 27 | 0.365 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.274 |
| 8 | C2750 | 1 | 6 | 13.500 | 81.000 | 27 | 0.365 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.274 |
| 9 | C2750X | 1 | 2 | 13.500 | 27.000 | 27 | 0.365 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.274 |
| 10 | C2751 | 2 | 6 | 13.770 | 82.620 | 27 | 0.365 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.274 |
| 11 | C2751X | 2 | 2 | 13.770 | 27.540 | 27 | 0.365 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.274 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 475.260 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.269 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3,A:4 |  |  | 649.263 | 31 | 0.341 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.256 |
| 2 | C1 | 1~3 | 24 | 0.240 | 5.760 | 27 | 0.365 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.274 |
| 3 | C1542 | 1~3 | 12 | 6.300 | 75.600 | 27 | 0.365 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.274 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 730.623 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.258 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3,A:4 |  |  | 539.820 | 31 | 0.341 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.256 |
| 2 | C1 | 1~3 | 17 | 0.240 | 4.080 | 27 | 0.365 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.274 |
| 3 | C1 | 1 | 1 | 0.230 | 0.230 | 27 | 0.365 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.274 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 544.130 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.256 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3,A:4 |  |  | 100.110 | 31 | 0.341 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.256 |
| 2 | C0942 | 1~3 | 18 | 3.780 | 68.040 | 27 | 0.365 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.274 |
| 3 | C1542 | 1~3 | 9 | 6.300 | 56.700 | 27 | 0.365 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.274 |
| 4 | C1542X | 2~3 | 4 | 6.300 | 25.200 | 27 | 0.365 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.274 |
| 5 | C1542Y | 2~3 | 4 | 6.300 | 25.200 | 27 | 0.365 | 自定义遮阳0 | 0.750 | 0.274 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 275.250 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.267 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 475.26 | 2.10 | 0.27 | 0.32 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 730.62 | 1.84 | 0.26 | 0.50 | K≤2.40, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 544.13 | 1.80 | 0.26 | 0.50 | K≤2.40, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 275.25 | 2.05 | 0.27 | 0.25 | K≤3.00, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 综合平均 |  | 2025.26 | 1.92 | 0.26 | 0.40 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间 编号 | 房间面积(㎡) |  | 立面面积(㎡) | 门窗 编号 | 门窗面积(㎡) | 有效通风面积比 | 门窗 类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1043 | 23.78 |  | 87.30 | C1 | 0.24 | 1.00 | 外窗 | 1.00 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1 | 0.24 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1 | 0.24 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1 | 0.24 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1 | 0.24 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1 | 0.24 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1 | 0.24 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1 | 0.23 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1 | 0.24 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1 | 0.24 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1 | 0.24 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1 | 0.24 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1 | 0.24 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1 | 0.24 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1 | 0.24 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1 | 0.24 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
| 3 | 3042 | 25.94 |  | 75.00 | C1 | 0.24 | 1.00 | 外窗 | 1.00 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1 | 0.24 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1 | 0.24 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1 | 0.24 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1 | 0.24 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1 | 0.24 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1 | 0.24 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1 | 0.24 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1 | 0.24 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1 | 0.24 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1 | 0.24 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1 | 0.24 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1 | 0.24 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 475.26 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 730.62 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 544.13 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 275.25 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级（窗编号：C0942） | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 3级（窗编号：） |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无通风换气装置 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶 | 满足 |  |
| 5 | 外墙 | 满足 |  |
| 6 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 8 | 有效通风换气面积 | 不适宜 |  |
| 9 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 11 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的要求。