新建项目

热负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月17日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13098440129 |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	5

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13 房间热负荷详细表	8

建筑概况

| 地理位置 | 湖北-荆州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 30.30 |  |
| 东经 | 112.24 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 8612.87 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 22.20 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 湖北-荆州-荆州（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 室外计算温度(℃) | 0.3 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.271 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 0.447 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.447 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.419 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.9 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.757 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 1.401 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 0.51 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.291 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] | 1.80 | 0.39 |
| 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] | 1.80 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 271590 | 8612.87 | 31.53 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 6685.20 | 40.63 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1002[普通办公室] | 1004.04 | 20 | 18792 | 21660 | 0 | 0 | 0 | 40453 | 40.3 |
|  | 1010[副食库] | 191.64 | 18 | 4451 | 3715 | 0 | 0 | 0 | 8166 | 42.6 |
|  | 1011[入口门厅] | 169.59 | 20 | 8218 | 3659 | 0 | 0 | 0 | 11876 | 70.0 |
|  | 1012[备餐间] | 122.46 | 20 | 1330 | 2642 | 0 | 0 | 0 | 3971 | 32.4 |
|  | 1014[普通办公室] | 97.20 | 20 | 1034 | 2097 | 0 | 0 | 0 | 3131 | 32.2 |
|  | 1015[加工间] | 75.60 | 20 | 694 | 1631 | 0 | 0 | 0 | 2325 | 30.8 |
|  | 1017[加工间] | 58.25 | 20 | 1194 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 2451 | 42.1 |
|  | 1021[面点间] | 45.90 | 20 | 574 | 990 | 0 | 0 | 0 | 1564 | 34.1 |
|  | 1023[入口门厅2] | 40.08 | 20 | 1810 | 865 | 0 | 0 | 0 | 2675 | 66.7 |
|  | 1026[入口门厅1] | 37.80 | 20 | 2913 | 815 | 0 | 0 | 0 | 3728 | 98.6 |
|  | 1029[主食库（戊类）] | 33.12 | 20 | 705 | 714 | 0 | 0 | 0 | 1419 | 42.9 |
|  | 1033[女卫] | 30.72 | 20 | 887 | 663 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 50.4 |
|  | 1040[蒸煮间] | 29.70 | 20 | 326 | 641 | 0 | 0 | 0 | 967 | 32.6 |
|  | 1059[男卫] | 22.40 | 20 | 801 | 483 | 0 | 0 | 0 | 1284 | 57.3 |
|  | 1061[副食库（戊类）] | 21.60 | 20 | 429 | 466 | 0 | 0 | 0 | 895 | 41.4 |
|  | 1065[饮食辅助办公室A] | 19.38 | 20 | 1013 | 418 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 73.9 |
|  | 1071[普通办公室] | 17.28 | 20 | 431 | 373 | 0 | 0 | 0 | 804 | 46.5 |
|  | 1074[普通办公室] | 15.39 | 20 | 230 | 332 | 0 | 0 | 0 | 563 | 36.5 |
|  | 1076[普通办公室] | 14.28 | 20 | 328 | 308 | 0 | 0 | 0 | 636 | 44.5 |
|  | 1077[普通办公室] | 13.86 | 20 | 324 | 299 | 0 | 0 | 0 | 623 | 44.9 |
|  | 1078[试菜间] | 13.86 | 20 | 176 | 299 | 0 | 0 | 0 | 475 | 34.3 |
|  | 1088[饮食辅助办公] | 12.60 | 20 | 459 | 272 | 0 | 0 | 0 | 730 | 58.0 |
|  | 1095[冷冻室2] | 12.60 | 20 | 124 | 272 | 0 | 0 | 0 | 396 | 31.4 |
|  | 1100[收货办] | 10.80 | 20 | 113 | 233 | 0 | 0 | 0 | 346 | 32.0 |
|  | 1102[走道] | 10.78 | 20 | 144 | 233 | 0 | 0 | 0 | 376 | 34.9 |
|  | 1104[男卫] | 10.20 | 20 | 578 | 220 | 0 | 0 | 0 | 798 | 78.2 |
|  | 1105[女更衣室] | 9.90 | 20 | 538 | 214 | 0 | 0 | 0 | 751 | 75.9 |
|  | 1106[试菜间] | 9.90 | 20 | 364 | 214 | 0 | 0 | 0 | 577 | 58.3 |
|  | 1107[收餐间] | 9.36 | 20 | 546 | 202 | 0 | 0 | 0 | 748 | 79.9 |
|  | 1109[检测室] | 8.16 | 20 | 151 | 176 | 0 | 0 | 0 | 328 | 40.1 |
|  | 1112[无障碍卫生间] | 7.48 | 20 | 356 | 161 | 0 | 0 | 0 | 517 | 69.1 |
|  | 1114[普通办公室] | 6.48 | 20 | 391 | 140 | 0 | 0 | 0 | 531 | 81.9 |
|  | 1115[普通办公室] | 6.48 | 20 | 206 | 140 | 0 | 0 | 0 | 346 | 53.4 |
|  | 1120[强电间] | 5.64 | 20 | 437 | 122 | 0 | 0 | 0 | 559 | 99.1 |
|  | 1156[D] | 1.04 | 20 | 140 | 22 | 0 | 0 | 0 | 163 | 156.6 |
|  | 合计 | 2195.57 |  | 51206 | 46945 | 0 | 0 |  | 98152 | 44.7 |
| 2层 | 2009[候梯厅] | 280.66 | 20 | 7290 | 6055 | 0 | 0 | 0 | 13345 | 47.5 |
|  | 2024[普通办公室] | 38.88 | 20 | 1349 | 839 | 0 | 0 | 0 | 2188 | 56.3 |
|  | 2027[洗消间] | 35.91 | 20 | 477 | 775 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 34.9 |
|  | 2034[女卫] | 30.72 | 20 | 705 | 663 | 0 | 0 | 0 | 1367 | 44.5 |
|  | 2045[备餐间] | 24.30 | 20 | 380 | 524 | 0 | 0 | 0 | 904 | 37.2 |
|  | 2046,2047,2051,2052,2054,2055[加工间] | 23.94 | 20 | 45 | 516 | 0 | 0 | 0 | 562 | 23.5 |
|  | 2048[加工间] | 23.94 | 20 | 33 | 516 | 0 | 0 | 0 | 550 | 23.0 |
|  | 2049,2050,2053[加工间] | 23.94 | 20 | 33 | 516 | 0 | 0 | 0 | 550 | 23.0 |
|  | 2058[男卫] | 22.40 | 20 | 693 | 483 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 52.5 |
|  | 2066[女更衣室] | 18.95 | 20 | 559 | 409 | 0 | 0 | 0 | 968 | 51.1 |
|  | 2067[普通办公室] | 17.67 | 20 | 133 | 381 | 0 | 0 | 0 | 514 | 29.1 |
|  | 2070[普通办公室] | 17.28 | 20 | 755 | 373 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 65.2 |
|  | 2073[普通办公室] | 15.60 | 20 | 640 | 337 | 0 | 0 | 0 | 977 | 62.6 |
|  | 2075[垃圾暂存] | 15.39 | 20 | 847 | 332 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 76.6 |
|  | 2079,2080,2081,2082[备餐间] | 13.86 | 20 | 316 | 299 | 0 | 0 | 0 | 615 | 44.3 |
|  | 2084[普通办公室] | 13.50 | 20 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | 21.6 |
|  | 2085[加工间] | 13.50 | 20 | 32 | 291 | 0 | 0 | 0 | 324 | 24.0 |
|  | 2087[普通办公室] | 12.82 | 20 | 343 | 277 | 0 | 0 | 0 | 620 | 48.4 |
|  | 2089,2091,2092,2093[备餐间] | 12.60 | 18 | 286 | 244 | 0 | 0 | 0 | 530 | 42.1 |
|  | 2090[备餐间] | 12.60 | 18 | 284 | 244 | 0 | 0 | 0 | 528 | 41.9 |
|  | 2094[备餐间] | 12.60 | 18 | 428 | 244 | 0 | 0 | 0 | 673 | 53.4 |
|  | 2096[普通办公室] | 12.30 | 20 | 559 | 265 | 0 | 0 | 0 | 824 | 67.0 |
|  | 2098[辅助办公用房] | 12.15 | 20 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 262 | 21.6 |
|  | 2103[走道] | 10.78 | 20 | 381 | 233 | 0 | 0 | 0 | 614 | 56.9 |
|  | 2111[无障碍卫生间] | 7.48 | 20 | 300 | 161 | 0 | 0 | 0 | 461 | 61.6 |
|  | 2113[HT1] | 6.48 | 20 | 285 | 140 | 0 | 0 | 0 | 424 | 65.5 |
|  | 2116[HT2] | 6.48 | 20 | 125 | 140 | 0 | 0 | 0 | 265 | 40.9 |
|  | 2125[D] | 2.88 | 20 | 279 | 62 | 0 | 0 | 0 | 341 | 118.5 |
|  | 2130[PY] | 2.60 | 20 | 193 | 56 | 0 | 0 | 0 | 249 | 95.9 |
|  | 2132[XF] | 2.16 | 20 | 84 | 47 | 0 | 0 | 0 | 131 | 60.5 |
|  | 2140[XF] | 1.70 | 20 | 183 | 37 | 0 | 0 | 0 | 219 | 128.9 |
|  | 2142[PF] | 1.68 | 20 | 38 | 36 | 0 | 0 | 0 | 74 | 43.9 |
|  | 2144[PYY] | 1.62 | 20 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 21.6 |
|  | 2146[PF] | 1.40 | 20 | 204 | 30 | 0 | 0 | 0 | 234 | 167.3 |
|  | 2150[工具间] | 1.40 | 20 | 251 | 30 | 0 | 0 | 0 | 281 | 200.8 |
|  | 2155[D] | 1.04 | 20 | 114 | 22 | 0 | 0 | 0 | 136 | 131.2 |
|  | 2165[GJ] | 0.70 | 20 | 91 | 15 | 0 | 0 | 0 | 106 | 152.0 |
|  | 合计 | 1000.86 |  | 20811 | 21426 | 0 | 0 |  | 42238 | 42.2 |
| 3层 | 3004[普通办公室] | 903.28 | 20 | 4651 | 19487 | 0 | 0 | 0 | 24137 | 26.7 |
|  | 3005[普通办公室] | 331.33 | 20 | 12991 | 7148 | 0 | 0 | 0 | 20139 | 60.8 |
|  | 3006[MQ9] | 311.14 | 20 | 10634 | 6712 | 0 | 0 | 0 | 17346 | 55.7 |
|  | 3008[普通办公室] | 283.86 | 20 | 5788 | 6124 | 0 | 0 | 0 | 11912 | 42.0 |
|  | 3013[走道] | 103.20 | 20 | 1770 | 2226 | 0 | 0 | 0 | 3997 | 38.7 |
|  | 3016[普通办公室] | 60.48 | 20 | 1073 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 2378 | 39.3 |
|  | 3022[过道] | 40.95 | 20 | 560 | 883 | 0 | 0 | 0 | 1443 | 35.2 |
|  | 3028[饮食辅助办公用房（2人）] | 35.04 | 20 | 1096 | 756 | 0 | 0 | 0 | 1852 | 52.9 |
|  | 3032[饮食辅助办公用房A（2人）] | 30.78 | 20 | 1435 | 664 | 0 | 0 | 0 | 2099 | 68.2 |
|  | 3035[女卫] | 30.72 | 20 | 843 | 663 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 49.0 |
|  | 3038[饮食辅助办公用房（2人）] | 30.24 | 20 | 586 | 652 | 0 | 0 | 0 | 1239 | 41.0 |
|  | 3039[饮食辅助办公用房（2人）] | 30.24 | 20 | 487 | 652 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 37.7 |
|  | 3044[过道] | 25.20 | 20 | 298 | 544 | 0 | 0 | 0 | 842 | 33.4 |
|  | 3057[饮食辅助办公用房（2人）] | 22.95 | 20 | 861 | 495 | 0 | 0 | 0 | 1356 | 59.1 |
|  | 3060[男卫] | 22.40 | 20 | 760 | 483 | 0 | 0 | 0 | 1243 | 55.5 |
|  | 3063[储藏室（戊类）] | 20.70 | 20 | 711 | 447 | 0 | 0 | 0 | 1157 | 55.9 |
|  | 3069[普通办公室] | 17.28 | 20 | 494 | 373 | 0 | 0 | 0 | 867 | 50.2 |
|  | 3072[普通办公室] | 16.53 | 20 | 213 | 357 | 0 | 0 | 0 | 570 | 34.5 |
|  | 3086[男卫] | 12.90 | 20 | 642 | 278 | 0 | 0 | 0 | 921 | 71.4 |
|  | 3099[女卫] | 11.61 | 20 | 371 | 250 | 0 | 0 | 0 | 622 | 53.6 |
|  | 3101[走道] | 10.78 | 20 | 60 | 233 | 0 | 0 | 0 | 292 | 27.1 |
|  | 3110[无障碍卫生间] | 7.48 | 20 | 188 | 161 | 0 | 0 | 0 | 349 | 46.7 |
|  | 3124[BF] | 2.90 | 20 | 18 | 63 | 0 | 0 | 0 | 81 | 27.8 |
|  | 3126[D] | 2.88 | 20 | 279 | 62 | 0 | 0 | 0 | 341 | 118.5 |
|  | 3127[HF] | 2.80 | 20 | 18 | 60 | 0 | 0 | 0 | 78 | 27.8 |
|  | 3129[PY] | 2.60 | 20 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 21.6 |
|  | 3133[XF] | 2.16 | 20 | 159 | 47 | 0 | 0 | 0 | 205 | 95.0 |
|  | 3135[XF] | 1.95 | 20 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 54 | 27.8 |
|  | 3136[HF] | 1.85 | 20 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 52 | 27.8 |
|  | 3139[XF] | 1.70 | 20 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 21.6 |
|  | 3141[PF] | 1.68 | 20 | 42 | 36 | 0 | 0 | 0 | 78 | 46.6 |
|  | 3143[PYY] | 1.62 | 20 | 56 | 35 | 0 | 0 | 0 | 91 | 56.1 |
|  | 3145,3149[PF] | 1.40 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21.6 |
|  | 3154[D] | 1.04 | 20 | 120 | 22 | 0 | 0 | 0 | 142 | 136.8 |
|  | 3167[GJ] | 0.70 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21.6 |
|  | 合计 | 2385.77 |  | 47228 | 51468 | 0 | 0 |  | 98696 | 41.4 |
| A:4层 | 4003[普通办公室] | 903.28 | 20 | 8764 | 13641 | 0 | 0 | 0 | 22405 | 24.8 |
|  | 4025[新风机房] | 38.70 | 20 | 482 | 584 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 27.6 |
|  | 4030[MQ5] | 32.37 | 20 | 3825 | 489 | 0 | 0 | 0 | 4314 | 133.3 |
|  | 4056[空调机房] | 23.41 | 20 | 582 | 354 | 0 | 0 | 0 | 936 | 40.0 |
|  | 4062[空调机房] | 21.45 | 20 | 507 | 324 | 0 | 0 | 0 | 831 | 38.8 |
|  | 4064[排烟机房] | 20.10 | 20 | 563 | 304 | 0 | 0 | 0 | 867 | 43.1 |
|  | 4068[检修通道] | 17.28 | 20 | 327 | 261 | 0 | 0 | 0 | 587 | 34.0 |
|  | 4083[补风机房] | 13.80 | 20 | 214 | 208 | 0 | 0 | 0 | 422 | 30.6 |
|  | 4108[电梯机房] | 8.64 | 20 | 262 | 130 | 0 | 0 | 0 | 393 | 45.4 |
|  | 4121[进风室] | 3.75 | 20 | 66 | 57 | 0 | 0 | 0 | 123 | 32.7 |
|  | 4122[进风室] | 2.91 | 20 | 61 | 44 | 0 | 0 | 0 | 105 | 36.0 |
|  | 4123[BF] | 2.90 | 20 | 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 59 | 20.5 |
|  | 4128[HF] | 2.80 | 20 | 47 | 42 | 0 | 0 | 0 | 89 | 31.7 |
|  | 4131[PY] | 2.60 | 20 | 45 | 39 | 0 | 0 | 0 | 85 | 32.6 |
|  | 4134[XF] | 1.95 | 20 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20.5 |
|  | 4137[HF] | 1.85 | 20 | 49 | 28 | 0 | 0 | 0 | 77 | 41.5 |
|  | 4138[XF] | 1.70 | 20 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35 | 20.5 |
|  | 4147,4148[PF] | 1.40 | 20 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20.5 |
|  | 4166[GJ] | 0.70 | 20 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20.5 |
|  | 合计 | 1102.99 |  | 15848 | 16656 | 0 | 0 |  | 32504 | 29.5 |
| 总计 |  | 6685.20 |  | 135093 | 136496 | 0 | 0 |  | 271590 | 40.6 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1002[普通办公室] | 顶板 | 733.89 | 0.51 | 20 | 19.7 | 0.6 | 4424.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4424.0 | 0.04 | 4601.0 |
|  | 顶板 | 30.10 | 0.51 | 20 | 19.7 | 0.6 | 181.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.4 | 0.04 | 188.7 |
|  | 顶板 | 12.60 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.04 | 36.7 |
|  | 顶板 | 12.60 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.04 | 36.7 |
|  | 顶板 | 12.60 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.04 | 36.7 |
|  | 顶板 | 12.60 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.04 | 36.7 |
|  | 南外墙 | 19.50 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 171.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 146.0 | 0.04 | 151.8 |
|  | 南外窗 | 67.50 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 2393.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2034.5 | 0.04 | 2115.9 |
|  | 北玻璃幕墙 | 126.00 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 4468.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4691.4 | 0.04 | 4879.0 |
|  | 内墙 | 7.80 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.04 | 46.5 |
|  | 内墙 | 7.80 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.04 | 46.5 |
|  | 内墙 | 7.80 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.04 | 46.5 |
|  | 内墙 | 7.80 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.04 | 46.5 |
|  | 内墙 | 7.80 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.04 | 46.5 |
|  | 内墙 | 2.40 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 14.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.3 | 0.04 | 14.3 |
|  | 内墙 | 1.80 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 10.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.7 | 0.04 | 10.7 |
|  | 内墙 | 39.66 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 236.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.6 | 0.04 | 236.6 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 19.7 | 0.4 | 54.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.6 | 0.04 | 56.8 |
|  | 非周边地面 | 933.04 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 5514.3 |  |  | 0.00 | 5514.3 | 0.04 | 5734.8 |
|  | 周边地面 | 71.00 | 0.29 | 20 | 19.7 | 1.0 | 407.0 |  |  | 0.00 | 407.0 | 0.04 | 423.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21660.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40453 |
| 1010[副食库] | 顶板 | 7.29 | 0.51 | 18 | 17.7 | 0.6 | 39.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.5 | 0.04 | 41.1 |
|  | 南外墙 | 56.04 | 0.45 | 18 | 17.7 | 1.0 | 443.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 376.9 | 0.04 | 392.0 |
|  | 北外墙 | 9.90 | 0.45 | 18 | 17.7 | 1.0 | 78.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 82.2 | 0.04 | 85.5 |
|  | 西外墙 | 42.60 | 0.45 | 18 | 17.7 | 1.0 | 337.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.04 | 333.0 |
|  | 北外窗 | 6.30 | 1.80 | 18 | 17.7 | 1.0 | 200.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 210.8 | 0.04 | 219.2 |
|  | 西玻璃幕墙 | 34.65 | 1.80 | 18 | 17.7 | 1.0 | 1103.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1048.8 | 0.04 | 1090.7 |
|  | 西外门 | 15.75 | 1.97 | 18 | 17.7 | 1.0 | 549.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 522.3 | 0.04 | 543.1 |
|  | 南外门 | 3.36 | 1.97 | 18 | 17.7 | 1.0 | 117.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 99.7 | 0.04 | 103.7 |
|  | 内墙 | 73.80 | 0.76 | 18 | 17.7 | 0.6 | 593.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593.3 | 0.04 | 593.3 |
|  | 非周边地面 | 139.44 | 0.30 | 18 | 17.7 | 1.0 | 740.4 |  |  | 0.00 | 740.4 | 0.04 | 770.0 |
|  | 周边地面 | 52.23 | 0.29 | 18 | 17.7 | 1.0 | 269.0 |  |  | 0.00 | 269.0 | 0.04 | 279.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3714.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8166 |
| 1011[入口门厅] | 顶板 | 165.12 | 0.51 | 20 | 19.7 | 0.6 | 995.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 995.4 | 0.04 | 1035.2 |
|  | 顶板 | 2.31 | 0.51 | 20 | 19.7 | 0.6 | 13.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.9 | 0.04 | 14.5 |
|  | 东外墙 | 3.60 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 31.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.1 | 0.04 | 31.3 |
|  | 东玻璃幕墙 | 131.76 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 4672.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4438.6 | 0.04 | 4616.1 |
|  | 东外门 | 19.44 | 1.97 | 20 | 19.7 | 1.0 | 755.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 717.5 | 0.04 | 746.2 |
|  | 内墙 | 16.62 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 148.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.7 | 0.04 | 148.7 |
|  | 内墙 | 19.32 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 172.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.9 | 0.04 | 172.9 |
|  | 内墙 | 13.80 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 82.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.3 | 0.04 | 82.3 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 19.7 | 0.6 | 134.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.0 | 0.04 | 139.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 19.7 | 0.6 | 134.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.0 | 0.04 | 139.4 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 19.7 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.04 | 59.0 |
|  | 非周边地面 | 117.99 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 697.3 |  |  | 0.00 | 697.3 | 0.04 | 725.2 |
|  | 周边地面 | 51.60 | 0.29 | 20 | 19.7 | 1.0 | 295.8 |  |  | 0.00 | 295.8 | 0.04 | 307.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3658.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11876 |
| 1012[备餐间] | 顶板 | 86.58 | 0.51 | 20 | 19.7 | 0.6 | 521.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521.9 | 0.04 | 542.8 |
|  | 顶板 | 11.70 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.8 | 0.04 | 34.1 |
|  | 非周边地面 | 122.46 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 723.7 |  |  | 0.00 | 723.7 | 0.04 | 752.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2641.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3971 |
| 1014[普通办公室] | 顶板 | 48.60 | 0.51 | 20 | 19.7 | 0.6 | 293.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.0 | 0.04 | 304.7 |
|  | 内墙 | 61.44 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 110.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.04 | 110.6 |
|  | 内门 | 3.36 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 20.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 0.04 | 21.0 |
|  | 非周边地面 | 97.20 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 574.5 |  |  | 0.00 | 574.5 | 0.04 | 597.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2096.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3131 |
| 1015[加工间] | 顶板 | 13.50 | 0.51 | 20 | 19.7 | 0.6 | 81.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.4 | 0.04 | 84.6 |
|  | 顶板 | 12.60 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.04 | 36.7 |
|  | 顶板 | 0.90 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.5 | 0.04 | 2.6 |
|  | 内墙 | 47.04 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 84.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.7 | 0.04 | 84.7 |
|  | 内门 | 3.36 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 20.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 0.04 | 21.0 |
|  | 非周边地面 | 75.60 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 446.8 |  |  | 0.00 | 446.8 | 0.04 | 464.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1630.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2325 |
| 1017[加工间] | 南外墙 | 33.30 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 293.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 249.3 | 0.04 | 259.2 |
|  | 东外墙 | 3.00 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.04 | 26.1 |
|  | 南外窗 | 13.50 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 478.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 406.9 | 0.04 | 423.2 |
|  | 内墙 | 36.84 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 66.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.3 | 0.04 | 66.3 |
|  | 内墙 | 7.20 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 42.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.9 | 0.04 | 42.9 |
|  | 内门 | 3.36 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 20.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 0.04 | 21.0 |
|  | 非周边地面 | 42.65 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 252.1 |  |  | 0.00 | 252.1 | 0.04 | 262.1 |
|  | 周边地面 | 15.60 | 0.29 | 20 | 19.7 | 1.0 | 89.4 |  |  | 0.00 | 89.4 | 0.04 | 93.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1256.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2451 |
| 1021[面点间] | 顶板 | 22.95 | 0.51 | 20 | 19.7 | 0.6 | 138.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.3 | 0.04 | 143.9 |
|  | 内墙 | 70.44 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 126.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.8 | 0.04 | 126.8 |
|  | 内门 | 3.36 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 20.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 0.04 | 21.0 |
|  | 非周边地面 | 45.90 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 271.3 |  |  | 0.00 | 271.3 | 0.04 | 282.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1564 |
| 1023[入口门厅2] | 顶板 | 25.02 | 0.51 | 20 | 19.7 | 0.6 | 150.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.8 | 0.04 | 156.9 |
|  | 北玻璃幕墙 | 18.21 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 645.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 677.9 | 0.04 | 705.0 |
|  | 北外门 | 6.99 | 1.97 | 20 | 19.7 | 1.0 | 271.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 285.3 | 0.04 | 296.7 |
|  | 内墙 | 26.38 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 157.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.4 | 0.04 | 157.4 |
|  | 内墙 | 8.25 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.04 | 73.8 |
|  | 内门 | 2.42 | 3.00 | 20 | 19.7 | 0.4 | 57.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.2 | 0.04 | 59.5 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 19.7 | 0.6 | 111.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.7 | 0.04 | 116.2 |
|  | 非周边地面 | 31.68 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 187.2 |  |  | 0.00 | 187.2 | 0.04 | 194.7 |
|  | 周边地面 | 8.40 | 0.29 | 20 | 19.7 | 1.0 | 48.2 |  |  | 0.00 | 48.2 | 0.04 | 50.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2675 |
| 1026[入口门厅1] | 顶板 | 37.80 | 0.51 | 20 | 19.7 | 0.6 | 227.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.9 | 0.04 | 237.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 41.08 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 1456.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1529.4 | 0.04 | 1590.6 |
|  | 北外门 | 9.32 | 1.97 | 20 | 19.7 | 1.0 | 362.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 380.3 | 0.04 | 395.5 |
|  | 内墙 | 13.05 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.5 | 0.04 | 23.5 |
|  | 内墙 | 20.70 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 185.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.2 | 0.04 | 185.2 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.04 | 19.7 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 19.7 | 0.6 | 223.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.04 | 232.3 |
|  | 非周边地面 | 21.00 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 124.1 |  |  | 0.00 | 124.1 | 0.04 | 129.1 |
|  | 周边地面 | 16.80 | 0.29 | 20 | 19.7 | 1.0 | 96.3 |  |  | 0.00 | 96.3 | 0.04 | 100.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 815.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3728 |
| 1029[主食库（戊类）] | 西外墙 | 19.96 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 175.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 167.0 | 0.04 | 173.6 |
|  | 西外窗 | 7.56 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 268.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 254.7 | 0.04 | 264.9 |
|  | 内墙 | 24.16 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.5 | 0.04 | 43.5 |
|  | 内门 | 3.36 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 20.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 0.04 | 21.0 |
|  | 非周边地面 | 23.92 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 141.4 |  |  | 0.00 | 141.4 | 0.04 | 147.0 |
|  | 周边地面 | 9.20 | 0.29 | 20 | 19.7 | 1.0 | 52.7 |  |  | 0.00 | 52.7 | 0.04 | 54.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 714.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1419 |
| 1033[女卫] | 南外墙 | 2.70 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 23.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 0.04 | 21.0 |
|  | 东外墙 | 38.40 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 338.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 321.2 | 0.04 | 334.1 |
|  | 南外窗 | 7.50 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 266.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 226.1 | 0.04 | 235.1 |
|  | 内墙 | 7.80 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.04 | 46.5 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 64.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.4 | 0.04 | 64.4 |
|  | 非周边地面 | 14.92 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 88.2 |  |  | 0.00 | 88.2 | 0.04 | 91.7 |
|  | 周边地面 | 15.80 | 0.29 | 20 | 19.7 | 1.0 | 90.6 |  |  | 0.00 | 90.6 | 0.04 | 94.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 662.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 1040[蒸煮间] | 顶板 | 14.85 | 0.51 | 20 | 19.7 | 0.6 | 89.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.5 | 0.04 | 93.1 |
|  | 内墙 | 16.44 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 29.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.6 | 0.04 | 29.6 |
|  | 内门 | 3.36 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 20.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 0.04 | 21.0 |
|  | 非周边地面 | 29.70 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 175.5 |  |  | 0.00 | 175.5 | 0.04 | 182.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 967 |
| 1059[男卫] | 南外墙 | 2.70 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 23.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 0.04 | 21.0 |
|  | 南外窗 | 7.50 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 266.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 226.1 | 0.04 | 235.1 |
|  | 内墙 | 1.80 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 10.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.7 | 0.04 | 10.7 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 53.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.7 | 0.04 | 53.7 |
|  | 内墙 | 38.40 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 343.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.6 | 0.04 | 343.6 |
|  | 非周边地面 | 19.00 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 112.3 |  |  | 0.00 | 112.3 | 0.04 | 116.8 |
|  | 周边地面 | 3.40 | 0.29 | 20 | 19.7 | 1.0 | 19.5 |  |  | 0.00 | 19.5 | 0.04 | 20.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1284 |
| 1061[副食库（戊类）] | 西外墙 | 14.22 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 125.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.0 | 0.04 | 123.8 |
|  | 西外窗 | 3.78 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 134.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.3 | 0.04 | 132.4 |
|  | 内墙 | 16.11 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.0 | 0.04 | 29.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.04 | 11.8 |
|  | 非周边地面 | 15.59 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 92.1 |  |  | 0.00 | 92.1 | 0.04 | 95.8 |
|  | 周边地面 | 6.00 | 0.29 | 20 | 19.7 | 1.0 | 34.4 |  |  | 0.00 | 34.4 | 0.04 | 35.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 466.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 895 |
| 1065[饮食辅助办公室A] | 南外墙 | 3.90 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.2 | 0.04 | 30.4 |
|  | 南外窗 | 13.50 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 478.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 406.9 | 0.04 | 423.2 |
|  | 内墙 | 5.40 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 32.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.2 | 0.04 | 32.2 |
|  | 内墙 | 30.60 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 273.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.8 | 0.04 | 273.8 |
|  | 内墙 | 22.77 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 135.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.8 | 0.04 | 135.8 |
|  | 非周边地面 | 13.58 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 80.3 |  |  | 0.00 | 80.3 | 0.04 | 83.5 |
|  | 周边地面 | 5.80 | 0.29 | 20 | 19.7 | 1.0 | 33.2 |  |  | 0.00 | 33.2 | 0.04 | 34.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1432 |
| 1071[普通办公室] | 西外墙 | 8.10 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 71.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.8 | 0.04 | 70.5 |
|  | 西外窗 | 6.30 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 223.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 212.2 | 0.04 | 220.7 |
|  | 内墙 | 12.51 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 22.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.5 | 0.04 | 22.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.04 | 11.8 |
|  | 非周边地面 | 12.48 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 73.8 |  |  | 0.00 | 73.8 | 0.04 | 76.7 |
|  | 周边地面 | 4.80 | 0.29 | 20 | 19.7 | 1.0 | 27.5 |  |  | 0.00 | 27.5 | 0.04 | 28.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 804 |
| 1074[普通办公室] | 顶板 | 15.39 | 0.51 | 20 | 19.7 | 0.6 | 92.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.8 | 0.04 | 96.5 |
|  | 内墙 | 13.89 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.0 | 0.04 | 25.0 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 13.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.9 | 0.04 | 14.4 |
|  | 非周边地面 | 15.39 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 91.0 |  |  | 0.00 | 91.0 | 0.04 | 94.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563 |
| 1076[普通办公室] | 北外墙 | 20.40 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 179.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.6 | 0.04 | 196.2 |
|  | 内墙 | 18.51 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 33.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.3 | 0.04 | 33.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.04 | 11.8 |
|  | 非周边地面 | 7.48 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 44.2 |  |  | 0.00 | 44.2 | 0.04 | 46.0 |
|  | 周边地面 | 6.80 | 0.29 | 20 | 19.7 | 1.0 | 39.0 |  |  | 0.00 | 39.0 | 0.04 | 40.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 636 |
| 1077[普通办公室] | 南外墙 | 25.20 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 221.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 188.6 | 0.04 | 196.2 |
|  | 内墙 | 17.91 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 32.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.2 | 0.04 | 32.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.04 | 11.8 |
|  | 非周边地面 | 5.46 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 32.3 |  |  | 0.00 | 32.3 | 0.04 | 33.6 |
|  | 周边地面 | 8.40 | 0.29 | 20 | 19.7 | 1.0 | 48.2 |  |  | 0.00 | 48.2 | 0.04 | 50.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 623 |
| 1078[试菜间] | 内墙 | 42.69 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 76.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.8 | 0.04 | 76.8 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 13.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.9 | 0.04 | 14.4 |
|  | 非周边地面 | 13.86 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 81.9 |  |  | 0.00 | 81.9 | 0.04 | 85.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475 |
| 1088[饮食辅助办公] | 西外墙 | 13.52 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 119.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.1 | 0.04 | 117.6 |
|  | 西外窗 | 7.56 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 268.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 254.7 | 0.04 | 264.9 |
|  | 非周边地面 | 5.60 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 33.1 |  |  | 0.00 | 33.1 | 0.04 | 34.4 |
|  | 周边地面 | 7.00 | 0.29 | 20 | 19.7 | 1.0 | 40.1 |  |  | 0.00 | 40.1 | 0.04 | 41.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 730 |
| 1095[冷冻室2] | 内墙 | 19.19 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 34.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.5 | 0.04 | 34.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.04 | 11.8 |
|  | 非周边地面 | 12.59 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 74.4 |  |  | 0.00 | 74.4 | 0.04 | 77.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 |
| 1100[收货办] | 内墙 | 19.11 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 34.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.4 | 0.04 | 34.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.04 | 11.8 |
|  | 非周边地面 | 10.80 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 63.8 |  |  | 0.00 | 63.8 | 0.04 | 66.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346 |
| 1102[走道] | 北外墙 | 8.10 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 71.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.9 | 0.04 | 77.9 |
|  | 非周边地面 | 8.08 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 47.8 |  |  | 0.00 | 47.8 | 0.04 | 49.7 |
|  | 周边地面 | 2.70 | 0.29 | 20 | 19.7 | 1.0 | 15.5 |  |  | 0.00 | 15.5 | 0.04 | 16.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376 |
| 1104[男卫] | 西外墙 | 14.10 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 124.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.0 | 0.04 | 122.7 |
|  | 北外墙 | 18.00 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 158.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.4 | 0.04 | 173.1 |
|  | 西外窗 | 6.30 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 223.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 212.2 | 0.04 | 220.7 |
|  | 非周边地面 | 1.40 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 8.3 |  |  | 0.00 | 8.3 | 0.04 | 8.6 |
|  | 周边地面 | 8.80 | 0.29 | 20 | 19.7 | 1.0 | 50.4 |  |  | 0.00 | 50.4 | 0.04 | 52.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 798 |
| 1105[女更衣室] | 南外墙 | 18.00 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 158.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 134.7 | 0.04 | 140.1 |
|  | 西外墙 | 13.50 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 118.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.9 | 0.04 | 117.5 |
|  | 西外窗 | 6.30 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 223.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 212.2 | 0.04 | 220.7 |
|  | 非周边地面 | 1.30 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 7.7 |  |  | 0.00 | 7.7 | 0.04 | 8.0 |
|  | 周边地面 | 8.60 | 0.29 | 20 | 19.7 | 1.0 | 49.3 |  |  | 0.00 | 49.3 | 0.04 | 51.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 751 |
| 1106[试菜间] | 西外墙 | 16.02 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 141.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 134.0 | 0.04 | 139.4 |
|  | 西外窗 | 3.78 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 134.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.3 | 0.04 | 132.4 |
|  | 内墙 | 18.00 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.04 | 32.4 |
|  | 非周边地面 | 3.30 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 19.5 |  |  | 0.00 | 19.5 | 0.04 | 20.3 |
|  | 周边地面 | 6.60 | 0.29 | 20 | 19.7 | 1.0 | 37.8 |  |  | 0.00 | 37.8 | 0.04 | 39.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 577 |
| 1107[收餐间] | 南外墙 | 3.90 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.2 | 0.04 | 30.4 |
|  | 南外窗 | 13.50 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 478.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 406.9 | 0.04 | 423.2 |
|  | 内墙 | 5.40 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 32.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.2 | 0.04 | 32.2 |
|  | 内墙 | 0.60 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 3.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.6 | 0.04 | 3.6 |
|  | 非周边地面 | 3.56 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 21.0 |  |  | 0.00 | 21.0 | 0.04 | 21.9 |
|  | 周边地面 | 5.80 | 0.29 | 20 | 19.7 | 1.0 | 33.2 |  |  | 0.00 | 33.2 | 0.04 | 34.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748 |
| 1109[检测室] | 内墙 | 45.06 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 81.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.1 | 0.04 | 81.1 |
|  | 内窗 | 2.25 | 1.80 | 20 | 2.0 | 1.0 | 8.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.1 | 0.04 | 8.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.04 | 11.8 |
|  | 非周边地面 | 8.16 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 48.2 |  |  | 0.00 | 48.2 | 0.04 | 50.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 |
| 1112[无障碍卫生间] | 北外墙 | 20.40 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 179.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.6 | 0.04 | 196.2 |
|  | 东外墙 | 13.20 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 116.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.04 | 114.8 |
|  | 非周边地面 | 0.28 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 1.7 |  |  | 0.00 | 1.7 | 0.04 | 1.7 |
|  | 周边地面 | 7.20 | 0.29 | 20 | 19.7 | 1.0 | 41.3 |  |  | 0.00 | 41.3 | 0.04 | 42.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517 |
| 1114[普通办公室] | 北外墙 | 16.20 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 142.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 149.8 | 0.04 | 155.8 |
|  | 内墙 | 27.74 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 49.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.9 | 0.04 | 49.9 |
|  | 内墙 | 14.40 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 128.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.8 | 0.04 | 128.8 |
|  | 内门 | 2.86 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.04 | 17.8 |
|  | 非周边地面 | 1.08 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 6.4 |  |  | 0.00 | 6.4 | 0.04 | 6.6 |
|  | 周边地面 | 5.40 | 0.29 | 20 | 19.7 | 1.0 | 31.0 |  |  | 0.00 | 31.0 | 0.04 | 32.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531 |
| 1115[普通办公室] | 西外墙 | 14.40 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 126.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.5 | 0.04 | 125.3 |
|  | 内墙 | 13.34 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 24.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.0 | 0.04 | 24.0 |
|  | 内门 | 2.86 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.04 | 17.8 |
|  | 非周边地面 | 1.68 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 9.9 |  |  | 0.00 | 9.9 | 0.04 | 10.3 |
|  | 周边地面 | 4.80 | 0.29 | 20 | 19.7 | 1.0 | 27.5 |  |  | 0.00 | 27.5 | 0.04 | 28.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346 |
| 1120[强电间] | 内墙 | 35.40 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 316.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.7 | 0.04 | 316.7 |
|  | 内墙 | 14.40 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 85.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.9 | 0.04 | 85.9 |
|  | 非周边地面 | 5.64 | 0.30 | 20 | 19.7 | 1.0 | 33.3 |  |  | 0.00 | 33.3 | 0.04 | 34.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559 |
| 1156[D] | 北外墙 | 4.80 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 42.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.4 | 0.04 | 46.2 |
|  | 西外墙 | 7.80 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 68.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.04 | 67.9 |
|  | 内墙 | 6.40 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.04 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.40 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 8.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.4 | 0.04 | 8.7 |
|  | 周边地面 | 1.04 | 0.29 | 20 | 19.7 | 1.0 | 6.0 |  |  | 0.00 | 6.0 | 0.04 | 6.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98152 |
| 2009[候梯厅] | 屋顶 | 15.32 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 81.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.8 | 0.04 | 85.1 |
|  | 南外墙 | 74.64 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 657.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 558.7 | 0.04 | 581.0 |
|  | 东外墙 | 3.00 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.04 | 26.1 |
|  | 西外墙 | 28.44 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 250.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 237.9 | 0.04 | 247.4 |
|  | 南外窗 | 110.16 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 3906.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3320.3 | 0.04 | 3453.1 |
|  | 西外窗 | 12.60 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 446.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 424.5 | 0.04 | 441.4 |
|  | 西外门 | 3.36 | 1.97 | 20 | 19.7 | 1.0 | 130.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.0 | 0.04 | 129.0 |
|  | 内墙 | 1.50 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 8.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.9 | 0.04 | 8.9 |
|  | 内墙 | 40.65 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 363.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.7 | 0.04 | 363.7 |
|  | 内墙 | 7.80 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.04 | 46.5 |
|  | 内墙 | 7.80 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.04 | 46.5 |
|  | 内墙 | 7.80 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.04 | 46.5 |
|  | 内墙 | 7.80 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.04 | 46.5 |
|  | 内墙 | 7.80 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.04 | 46.5 |
|  | 内墙 | 7.80 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.04 | 46.5 |
|  | 内墙 | 7.80 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.04 | 46.5 |
|  | 内墙 | 70.65 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 632.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.2 | 0.04 | 632.2 |
|  | 内墙 | 22.50 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 201.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.3 | 0.04 | 201.3 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 19.7 | 0.6 | 111.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.7 | 0.04 | 116.2 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 19.7 | 0.6 | 111.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.7 | 0.04 | 116.2 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 19.7 | 0.6 | 223.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.04 | 232.3 |
|  | 底板 | 106.32 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 297.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.9 | 0.04 | 309.8 |
|  | 底板 | 3.26 | 0.51 | 20 | 19.7 | 0.6 | 19.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.6 | 0.04 | 20.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6054.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13345 |
| 2024[普通办公室] | 西外墙 | 63.72 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 561.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 533.1 | 0.04 | 554.4 |
|  | 西外窗 | 22.68 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 804.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 764.0 | 0.04 | 794.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 838.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2188 |
| 2027[洗消间] | 内墙 | 49.50 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 442.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.9 | 0.04 | 442.9 |
|  | 底板 | 5.44 | 0.51 | 20 | 19.7 | 0.6 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.8 | 0.04 | 34.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 774.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1252 |
| 2034[女卫] | 东外墙 | 38.40 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 338.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 321.2 | 0.04 | 334.1 |
|  | 南外墙 | 2.55 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 22.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 19.1 | 0.04 | 19.9 |
|  | 南外窗 | 7.65 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 271.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 230.6 | 0.04 | 239.8 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 64.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.4 | 0.04 | 64.4 |
|  | 内墙 | 7.80 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.04 | 46.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 662.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1367 |
| 2045[备餐间] | 内墙 | 25.56 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 228.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.7 | 0.04 | 228.7 |
|  | 内窗 | 6.84 | 1.80 | 20 | 19.7 | 0.6 | 145.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.5 | 0.04 | 151.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 904 |
| 2046,2047,2051,2052,2054,2055[加工间] | 内墙 | 25.20 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.04 | 45.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 516.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562 |
| 2048[加工间] | 底板 | 11.36 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.8 | 0.04 | 33.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 516.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 |
| 2049,2050,2053[加工间] | 底板 | 11.34 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.8 | 0.04 | 33.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 516.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 |
| 2058[男卫] | 南外墙 | 2.55 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 22.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 19.1 | 0.04 | 19.9 |
|  | 南外窗 | 7.65 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 271.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 230.6 | 0.04 | 239.8 |
|  | 内墙 | 2.40 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 14.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.3 | 0.04 | 14.3 |
|  | 内墙 | 46.80 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 418.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.8 | 0.04 | 418.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1176 |
| 2066[女更衣室] | 西外墙 | 9.90 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 87.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 82.8 | 0.04 | 86.1 |
|  | 南外墙 | 32.40 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 285.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 242.5 | 0.04 | 252.2 |
|  | 西外窗 | 6.30 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 223.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 212.2 | 0.04 | 220.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 968 |
| 2067[普通办公室] | 北外墙 | 13.80 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 121.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.6 | 0.04 | 132.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514 |
| 2070[普通办公室] | 内墙 | 18.30 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 163.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.7 | 0.04 | 163.7 |
|  | 内墙 | 37.80 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 338.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.2 | 0.04 | 338.2 |
|  | 内墙 | 11.98 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 71.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.5 | 0.04 | 71.5 |
|  | 内门 | 3.30 | 3.00 | 20 | 19.7 | 0.6 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.04 | 121.7 |
|  | 内门 | 2.42 | 3.00 | 20 | 19.7 | 0.4 | 57.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.2 | 0.04 | 59.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1127 |
| 2073[普通办公室] | 西外墙 | 8.10 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 71.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.8 | 0.04 | 70.5 |
|  | 南外墙 | 39.00 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 343.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 291.9 | 0.04 | 303.6 |
|  | 西外窗 | 6.30 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 223.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 212.2 | 0.04 | 220.7 |
|  | 底板 | 15.60 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.7 | 0.04 | 45.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 977 |
| 2075[垃圾暂存] | 西外墙 | 27.90 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 245.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 233.4 | 0.04 | 242.7 |
|  | 北外墙 | 9.90 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 87.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.5 | 0.04 | 95.2 |
|  | 西外窗 | 6.30 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 223.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 212.2 | 0.04 | 220.7 |
|  | 北外窗 | 6.30 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 223.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.6 | 0.04 | 244.0 |
|  | 底板 | 15.39 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.1 | 0.04 | 44.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1179 |
| 2079,2080,2081,2082[备餐间] | 内墙 | 18.36 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 164.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.3 | 0.04 | 164.3 |
|  | 内窗 | 6.84 | 1.80 | 20 | 19.7 | 0.6 | 145.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.5 | 0.04 | 151.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615 |
| 2084[普通办公室] | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291 |
| 2085[加工间] | 内墙 | 18.00 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.04 | 32.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324 |
| 2087[普通办公室] | 西外墙 | 14.10 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 124.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.0 | 0.04 | 122.7 |
|  | 西外窗 | 6.30 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 223.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 212.2 | 0.04 | 220.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 |
| 2089,2091,2092,2093[备餐间] | 内墙 | 18.18 | 0.76 | 18 | 17.7 | 0.6 | 146.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.2 | 0.04 | 146.2 |
|  | 内窗 | 7.02 | 1.80 | 18 | 17.7 | 0.6 | 134.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.2 | 0.04 | 139.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530 |
| 2090[备餐间] | 内墙 | 18.36 | 0.76 | 18 | 17.7 | 0.6 | 147.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.6 | 0.04 | 147.6 |
|  | 内窗 | 6.84 | 1.80 | 18 | 17.7 | 0.6 | 130.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.8 | 0.04 | 136.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 528 |
| 2094[备餐间] | 内墙 | 36.36 | 0.76 | 18 | 17.7 | 0.6 | 292.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.3 | 0.04 | 292.3 |
|  | 内窗 | 6.84 | 1.80 | 18 | 17.7 | 0.6 | 130.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.8 | 0.04 | 136.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673 |
| 2096[普通办公室] | 西外墙 | 11.70 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 103.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.9 | 0.04 | 101.8 |
|  | 北外墙 | 24.60 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 216.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.5 | 0.04 | 236.6 |
|  | 西外窗 | 6.30 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 223.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 212.2 | 0.04 | 220.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824 |
| 2098[辅助办公用房] | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262 |
| 2103[走道] | 内墙 | 42.60 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 381.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.2 | 0.04 | 381.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614 |
| 2111[无障碍卫生间] | 北外墙 | 3.30 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 29.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.5 | 0.04 | 31.7 |
|  | 东外墙 | 13.20 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 116.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.04 | 114.8 |
|  | 内墙 | 17.10 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 153.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.0 | 0.04 | 153.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 |
| 2113[HT1] | 北外墙 | 16.20 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 142.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 149.8 | 0.04 | 155.8 |
|  | 内墙 | 14.40 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 128.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.8 | 0.04 | 128.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424 |
| 2116[HT2] | 西外墙 | 14.40 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 126.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.5 | 0.04 | 125.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 |
| 2125[D] | 内墙 | 21.60 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 193.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.3 | 0.04 | 193.3 |
|  | 内墙 | 14.40 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 85.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.9 | 0.04 | 85.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341 |
| 2130[PY] | 内墙 | 21.60 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 193.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.3 | 0.04 | 193.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 |
| 2132[XF] | 南外墙 | 10.80 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 95.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 80.8 | 0.04 | 84.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 |
| 2140[XF] | 内墙 | 10.20 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 91.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.3 | 0.04 | 91.3 |
|  | 内墙 | 10.20 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 91.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.3 | 0.04 | 91.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 |
| 2142[PF] | 南外墙 | 4.20 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 37.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.4 | 0.04 | 32.7 |
|  | 底板 | 1.68 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 4.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.7 | 0.04 | 4.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| 2144[PYY] | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| 2146[PF] | 内墙 | 8.40 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 75.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.2 | 0.04 | 75.2 |
|  | 内墙 | 14.40 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 128.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.8 | 0.04 | 128.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 |
| 2150[工具间] | 内墙 | 8.40 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 75.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.1 | 0.04 | 75.1 |
|  | 内墙 | 12.72 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 113.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.8 | 0.04 | 113.8 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 19.7 | 0.6 | 59.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.6 | 0.04 | 62.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 |
| 2155[D] | 西外墙 | 7.80 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 68.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.04 | 67.9 |
|  | 北外墙 | 4.80 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 42.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.4 | 0.04 | 46.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |
| 2165[GJ] | 内墙 | 10.20 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 91.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.3 | 0.04 | 91.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42238 |
| 3004[普通办公室] | 底板 | 706.72 | 0.51 | 20 | 19.7 | 0.6 | 4260.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4260.2 | 0.04 | 4430.7 |
|  | 底板 | 12.60 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.04 | 36.7 |
|  | 底板 | 12.60 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.04 | 36.7 |
|  | 底板 | 12.60 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.04 | 36.7 |
|  | 底板 | 12.60 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.04 | 36.7 |
|  | 底板 | 12.60 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.04 | 36.7 |
|  | 底板 | 12.60 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.04 | 36.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19486.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24137 |
| 3005[普通办公室] | 屋顶 | 311.23 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 1661.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1661.6 | 0.04 | 1728.1 |
|  | 北外墙 | 3.00 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 26.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.04 | 28.8 |
|  | 西玻璃幕墙 | 7.20 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 255.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 242.5 | 0.04 | 252.2 |
|  | 北玻璃幕墙 | 198.60 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 7042.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7394.5 | 0.04 | 7690.3 |
|  | 东玻璃幕墙 | 12.90 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 457.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 434.6 | 0.04 | 451.9 |
|  | 内墙 | 1.50 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 13.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.4 | 0.04 | 13.4 |
|  | 内墙 | 14.40 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 85.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.9 | 0.04 | 85.9 |
|  | 内墙 | 49.50 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 442.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.9 | 0.04 | 442.9 |
|  | 内墙 | 5.80 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 34.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 0.04 | 34.6 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 19.7 | 0.6 | 223.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.04 | 232.3 |
|  | 内门 | 1.40 | 3.00 | 20 | 19.7 | 0.4 | 33.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.1 | 0.04 | 34.4 |
|  | 底板 | 318.37 | 0.51 | 20 | 19.7 | 0.6 | 1919.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1919.2 | 0.04 | 1996.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7147.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20139 |
| 3006[MQ9] | 屋顶 | 205.42 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 1096.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1096.7 | 0.04 | 1140.5 |
|  | 东玻璃幕墙 | 165.60 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 5872.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5578.6 | 0.04 | 5801.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 25.20 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 893.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 938.3 | 0.04 | 975.8 |
|  | 内墙 | 13.80 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 82.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.3 | 0.04 | 82.3 |
|  | 内墙 | 16.62 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 148.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.7 | 0.04 | 148.7 |
|  | 内墙 | 37.50 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 335.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.5 | 0.04 | 335.5 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 19.7 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.04 | 59.0 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 19.7 | 0.6 | 134.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.0 | 0.04 | 139.4 |
|  | 底板 | 311.14 | 0.51 | 20 | 19.7 | 0.6 | 1875.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1875.6 | 0.04 | 1950.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6712.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17346 |
| 3008[普通办公室] | 屋顶 | 283.86 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 1515.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1515.4 | 0.04 | 1576.1 |
|  | 西外墙 | 6.96 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 61.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.2 | 0.04 | 60.6 |
|  | 南外墙 | 44.82 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 394.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 335.5 | 0.04 | 348.9 |
|  | 南外窗 | 79.38 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 2814.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2392.6 | 0.04 | 2488.3 |
|  | 南玻璃幕墙 | 25.65 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 909.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 773.1 | 0.04 | 804.0 |
|  | 西外门 | 2.64 | 1.97 | 20 | 19.7 | 1.0 | 102.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.4 | 0.04 | 101.3 |
|  | 南外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 19.7 | 1.0 | 122.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 104.0 | 0.04 | 108.2 |
|  | 内墙 | 7.80 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.04 | 46.5 |
|  | 内墙 | 7.80 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.04 | 46.5 |
|  | 内墙 | 7.80 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.04 | 46.5 |
|  | 内墙 | 7.80 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.04 | 46.5 |
|  | 内墙 | 7.80 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.04 | 46.5 |
|  | 内墙 | 7.80 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.04 | 46.5 |
|  | 内墙 | 3.60 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 21.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.5 | 0.04 | 21.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6123.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11912 |
| 3013[走道] | 屋顶 | 103.20 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 551.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.0 | 0.04 | 573.0 |
|  | 西外墙 | 18.54 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 163.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 155.1 | 0.04 | 161.3 |
|  | 西外窗 | 6.30 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 223.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 212.2 | 0.04 | 220.7 |
|  | 南玻璃幕墙 | 11.25 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 398.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 339.1 | 0.04 | 352.6 |
|  | 西外门 | 3.36 | 1.97 | 20 | 19.7 | 1.0 | 130.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.0 | 0.04 | 129.0 |
|  | 南外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 19.7 | 1.0 | 122.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 104.0 | 0.04 | 108.2 |
|  | 内墙 | 25.20 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 225.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.5 | 0.04 | 225.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2226.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3997 |
| 3016[普通办公室] | 屋顶 | 60.48 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 322.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.9 | 0.04 | 335.8 |
|  | 西外墙 | 39.06 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 344.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.8 | 0.04 | 339.8 |
|  | 西外窗 | 11.34 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 402.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 382.0 | 0.04 | 397.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1304.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2378 |
| 3022[过道] | 屋顶 | 40.95 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 218.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.6 | 0.04 | 227.4 |
|  | 内墙 | 13.20 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 78.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.7 | 0.04 | 78.7 |
|  | 内墙 | 7.80 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 69.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.8 | 0.04 | 69.8 |
|  | 底板 | 29.30 | 0.51 | 20 | 19.7 | 0.6 | 176.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.6 | 0.04 | 183.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 883.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1443 |
| 3028[饮食辅助办公用房（2人）] | 屋顶 | 35.04 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 187.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.1 | 0.04 | 194.6 |
|  | 南外墙 | 39.00 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 343.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 291.9 | 0.04 | 303.6 |
|  | 西外墙 | 18.00 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 158.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.6 | 0.04 | 156.6 |
|  | 西外窗 | 12.60 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 446.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 424.5 | 0.04 | 441.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 755.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1852 |
| 3032[饮食辅助办公用房A（2人）] | 屋顶 | 30.78 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 164.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.3 | 0.04 | 170.9 |
|  | 西外墙 | 27.90 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 245.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 233.4 | 0.04 | 242.7 |
|  | 北外墙 | 26.10 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 229.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 241.3 | 0.04 | 251.0 |
|  | 西外窗 | 6.30 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 223.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 212.2 | 0.04 | 220.7 |
|  | 北外窗 | 6.30 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 223.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.6 | 0.04 | 244.0 |
|  | 内墙 | 34.20 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 306.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.0 | 0.04 | 306.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 664.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2099 |
| 3035[女卫] | 屋顶 | 30.72 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 164.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.0 | 0.04 | 170.6 |
|  | 南外墙 | 3.90 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.2 | 0.04 | 30.4 |
|  | 东外墙 | 38.40 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 338.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 321.2 | 0.04 | 334.1 |
|  | 南外窗 | 6.30 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 223.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 189.9 | 0.04 | 197.5 |
|  | 内墙 | 7.80 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.04 | 46.5 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 64.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.4 | 0.04 | 64.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 662.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1506 |
| 3038[饮食辅助办公用房（2人）] | 屋顶 | 30.24 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 161.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.4 | 0.04 | 167.9 |
|  | 西外墙 | 17.64 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 155.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.6 | 0.04 | 153.5 |
|  | 西外窗 | 7.56 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 268.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 254.7 | 0.04 | 264.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1239 |
| 3039[饮食辅助办公用房（2人）] | 屋顶 | 30.24 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 161.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.4 | 0.04 | 167.9 |
|  | 西外墙 | 21.42 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 188.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.2 | 0.04 | 186.4 |
|  | 西外窗 | 3.78 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 134.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.3 | 0.04 | 132.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1139 |
| 3044[过道] | 屋顶 | 25.20 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 134.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.5 | 0.04 | 139.9 |
|  | 底板 | 25.20 | 0.51 | 20 | 19.7 | 0.6 | 151.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.9 | 0.04 | 158.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 842 |
| 3057[饮食辅助办公用房（2人）] | 屋顶 | 22.95 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 122.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.5 | 0.04 | 127.4 |
|  | 南外墙 | 6.06 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 53.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.04 | 47.2 |
|  | 南外窗 | 11.34 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 402.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 341.8 | 0.04 | 355.5 |
|  | 内墙 | 30.60 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 273.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.8 | 0.04 | 273.8 |
|  | 内墙 | 5.40 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 32.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.2 | 0.04 | 32.2 |
|  | 内墙 | 4.20 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 25.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.04 | 25.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1356 |
| 3060[男卫] | 屋顶 | 22.40 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 119.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.6 | 0.04 | 124.4 |
|  | 南外墙 | 3.90 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 34.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 29.2 | 0.04 | 30.4 |
|  | 南外窗 | 6.30 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 223.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 189.9 | 0.04 | 197.5 |
|  | 内墙 | 2.40 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 14.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.3 | 0.04 | 14.3 |
|  | 内墙 | 8.40 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 50.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.1 | 0.04 | 50.1 |
|  | 内墙 | 38.40 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 343.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.6 | 0.04 | 343.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1243 |
| 3063[储藏室（戊类）] | 屋顶 | 20.70 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 110.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.5 | 0.04 | 114.9 |
|  | 南外墙 | 32.40 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 285.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 242.5 | 0.04 | 252.2 |
|  | 西外墙 | 14.10 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 124.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.0 | 0.04 | 122.7 |
|  | 西外窗 | 6.30 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 223.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 212.2 | 0.04 | 220.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1157 |
| 3069[普通办公室] | 内墙 | 25.02 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 223.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.9 | 0.04 | 223.9 |
|  | 内墙 | 11.98 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 71.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.5 | 0.04 | 71.5 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 19.7 | 0.6 | 134.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.0 | 0.04 | 139.4 |
|  | 内门 | 2.42 | 3.00 | 20 | 19.7 | 0.4 | 57.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.2 | 0.04 | 59.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 867 |
| 3072[普通办公室] | 屋顶 | 16.53 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 88.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.2 | 0.04 | 91.8 |
|  | 北外墙 | 12.60 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 111.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.5 | 0.04 | 121.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570 |
| 3086[男卫] | 屋顶 | 12.90 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 68.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.9 | 0.04 | 71.6 |
|  | 西外墙 | 11.70 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 103.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.9 | 0.04 | 101.8 |
|  | 北外墙 | 25.80 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 227.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 238.6 | 0.04 | 248.1 |
|  | 西外窗 | 6.30 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 223.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 212.2 | 0.04 | 220.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 921 |
| 3099[女卫] | 屋顶 | 11.61 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 62.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.0 | 0.04 | 64.5 |
|  | 西外墙 | 9.90 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 87.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 82.8 | 0.04 | 86.1 |
|  | 西外窗 | 6.30 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 223.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 212.2 | 0.04 | 220.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 622 |
| 3101[走道] | 屋顶 | 10.78 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 57.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.6 | 0.04 | 59.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292 |
| 3110[无障碍卫生间] | 屋顶 | 7.48 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.9 | 0.04 | 41.5 |
|  | 北外墙 | 3.30 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 29.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.5 | 0.04 | 31.7 |
|  | 东外墙 | 13.20 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 116.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.4 | 0.04 | 114.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 |
| 3124[BF] | 底板 | 2.90 | 0.51 | 20 | 19.7 | 0.6 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.5 | 0.04 | 18.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 |
| 3126[D] | 内墙 | 21.60 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.6 | 193.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.3 | 0.04 | 193.3 |
|  | 内墙 | 14.40 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 85.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.9 | 0.04 | 85.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341 |
| 3127[HF] | 底板 | 2.80 | 0.51 | 20 | 19.7 | 0.6 | 16.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.9 | 0.04 | 17.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |
| 3129[PY] | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 3133[XF] | 屋顶 | 2.16 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.04 | 12.0 |
|  | 南外墙 | 10.80 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 95.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 80.8 | 0.04 | 84.1 |
|  | 东外墙 | 7.20 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 63.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.2 | 0.04 | 62.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 |
| 3135[XF] | 底板 | 1.95 | 0.51 | 20 | 19.7 | 0.6 | 11.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.8 | 0.04 | 12.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |
| 3136[HF] | 底板 | 1.85 | 0.51 | 20 | 19.7 | 0.6 | 11.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.2 | 0.04 | 11.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |
| 3139[XF] | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
| 3141[PF] | 屋顶 | 1.68 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 0.04 | 9.3 |
|  | 南外墙 | 4.20 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 37.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.4 | 0.04 | 32.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |
| 3143[PYY] | 屋顶 | 1.62 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 8.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.6 | 0.04 | 9.0 |
|  | 东外墙 | 5.40 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 47.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 45.2 | 0.04 | 47.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 |
| 3145,3149[PF] | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 3154[D] | 屋顶 | 1.04 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 5.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.6 | 0.04 | 5.8 |
|  | 西外墙 | 7.80 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 68.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.04 | 67.9 |
|  | 北外墙 | 4.80 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 42.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.4 | 0.04 | 46.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 |
| 3167[GJ] | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98696 |
| 4003[普通办公室] | 屋顶 | 903.28 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 4822.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4822.3 | 0.00 | 4841.6 |
|  | 南外墙 | 157.08 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 1383.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1175.7 | 0.00 | 1180.4 |
|  | 东外墙 | 47.04 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 414.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 393.5 | 0.00 | 395.1 |
|  | 西外墙 | 105.84 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 932.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 885.4 | 0.00 | 889.0 |
|  | 北外墙 | 157.08 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 1383.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1452.4 | 0.00 | 1458.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13640.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22405 |
| 4025[新风机房] | 屋顶 | 38.70 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 206.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.6 | 0.00 | 207.4 |
|  | 东外墙 | 27.09 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 238.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 226.6 | 0.00 | 227.5 |
|  | 南外墙 | 6.30 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 55.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 47.2 | 0.00 | 47.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1067 |
| 4030[MQ5] | 屋顶 | 32.37 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 172.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.8 | 0.00 | 173.5 |
|  | 北玻璃幕墙 | 16.38 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 580.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 609.9 | 0.00 | 612.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 34.86 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 1236.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1174.3 | 0.00 | 1179.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 16.38 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 580.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 493.7 | 0.00 | 495.7 |
|  | 东玻璃幕墙 | 34.86 | 1.80 | 20 | 19.7 | 1.0 | 1236.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1174.3 | 0.00 | 1179.0 |
|  | 底板 | 30.32 | 0.51 | 20 | 19.7 | 0.6 | 182.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.8 | 0.00 | 183.5 |
|  | 底板 | 0.25 | 0.51 | 20 | 19.7 | 0.4 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
|  | 底板 | 0.05 | 0.51 | 20 | 19.7 | 0.6 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.00 | 0.3 |
|  | 底板 | 0.05 | 0.51 | 20 | 19.7 | 0.6 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.00 | 0.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4314 |
| 4056[空调机房] | 屋顶 | 23.41 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 125.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.0 | 0.00 | 125.5 |
|  | 西外墙 | 14.28 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 125.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.5 | 0.00 | 119.9 |
|  | 北外墙 | 18.90 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 166.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 174.8 | 0.00 | 175.5 |
|  | 东外墙 | 19.19 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 169.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 160.5 | 0.00 | 161.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 936 |
| 4062[空调机房] | 屋顶 | 21.45 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 114.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.5 | 0.00 | 115.0 |
|  | 东外墙 | 18.06 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 159.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.1 | 0.00 | 151.7 |
|  | 南外墙 | 18.90 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 166.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 141.5 | 0.00 | 142.0 |
|  | 西外墙 | 11.76 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 103.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 98.4 | 0.00 | 98.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831 |
| 4064[排烟机房] | 屋顶 | 20.10 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 107.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.3 | 0.00 | 107.7 |
|  | 南外墙 | 12.18 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 107.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 91.2 | 0.00 | 91.5 |
|  | 西外墙 | 25.20 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 221.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 210.8 | 0.00 | 211.7 |
|  | 北外墙 | 16.38 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 144.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.5 | 0.00 | 152.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 867 |
| 4068[检修通道] | 屋顶 | 17.28 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 92.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.3 | 0.00 | 92.6 |
|  | 南外墙 | 15.12 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 133.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 113.2 | 0.00 | 113.6 |
|  | 内墙 | 20.16 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 120.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.3 | 0.00 | 120.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587 |
| 4083[补风机房] | 屋顶 | 13.80 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 73.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.7 | 0.00 | 74.0 |
|  | 东外墙 | 9.66 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 85.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 80.8 | 0.00 | 81.1 |
|  | 北外墙 | 6.30 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 55.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.3 | 0.00 | 58.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422 |
| 4108[电梯机房] | 屋顶 | 8.64 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 46.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.1 | 0.00 | 46.3 |
|  | 西外墙 | 5.04 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 44.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.2 | 0.00 | 42.3 |
|  | 内墙 | 25.20 | 0.76 | 20 | 19.7 | 0.4 | 150.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.3 | 0.00 | 150.3 |
|  | 底板 | 5.76 | 0.51 | 20 | 19.7 | 0.4 | 23.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.00 | 23.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393 |
| 4121[进风室] | 屋顶 | 3.75 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 20.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 0.00 | 20.1 |
|  | 东外墙 | 5.46 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 48.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 45.7 | 0.00 | 45.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 |
| 4122[进风室] | 屋顶 | 2.91 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 15.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.5 | 0.00 | 15.6 |
|  | 东外墙 | 5.38 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 47.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 45.0 | 0.00 | 45.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |
| 4123[BF] | 屋顶 | 2.90 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 15.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.5 | 0.00 | 15.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |
| 4128[HF] | 屋顶 | 2.80 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 14.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.9 | 0.00 | 15.0 |
|  | 南外墙 | 4.20 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 37.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.4 | 0.00 | 31.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |
| 4131[PY] | 屋顶 | 2.60 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 13.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.9 | 0.00 | 13.9 |
|  | 南外墙 | 4.20 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 37.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.4 | 0.00 | 31.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |
| 4134[XF] | 屋顶 | 1.95 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 10.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.4 | 0.00 | 10.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| 4137[HF] | 屋顶 | 1.85 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 9.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.9 | 0.00 | 9.9 |
|  | 北外墙 | 4.20 | 0.45 | 20 | 19.7 | 1.0 | 37.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.8 | 0.00 | 39.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |
| 4138[XF] | 屋顶 | 1.70 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 9.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.1 | 0.00 | 9.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| 4147,4148[PF] | 屋顶 | 1.40 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 7.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.5 | 0.00 | 7.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| 4166[GJ] | 屋顶 | 0.70 | 0.27 | 20 | 19.7 | 1.0 | 3.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.7 | 0.00 | 3.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| A:4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32504 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271590 |