公共建筑换气次数

计算书

| 工程名称 | 基于绿色建筑理念的医院设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 重庆 |
| 设计编号 | BKA70514 |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18800995362 |

# 建筑概况

| 工程名称 | 基于绿色建筑理念的医院设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 重庆 |

# 计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  基于绿色建筑理念的医院设计相关建筑图纸

# 参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 中5.2.10条款 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例，按照下表的规则评分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

# 计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

——房间体积流量（/s）

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

——流量系数，对于大的建筑洞口，取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目计算取0.6；

A——洞口面积（）

——空气密度 （）

通过上述方法获取一个房间的体积流量之后，即可进行房间换气次数的计算：

——房间体积流量（/s）

——换气次数（次/h）；

——房间体积（m3）；

# 换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 23750.24 | ㎡ |
| 总面积 | 28235.11 | ㎡ |
| 面积比例RR | 84.12 | % |

| 房间 | 体积 (m^3) | 面积 (m^2) | 换气次数 (次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1176[办公室] | 135.66 | 26.60 | 13.44 |
| 1179[主任办] | 66.61 | 13.06 | 23.21 |
| 1181[诊室] | 62.99 | 12.35 | 12.51 |
| 1184[诊室] | 62.37 | 12.23 | 12.44 |
| 1193[诊室] | 222.26 | 43.58 | 13.99 |
| 1196[更衣] | 37.71 | 7.39 | 0.00 |
| 1201[医护大厅] | 2288.51 | 448.73 | 17.56 |
| 1210[更衣] | 37.71 | 7.39 | 0.00 |
| 1213[污洗] | 67.01 | 13.14 | 20.31 |
| 1216[诊室] | 62.99 | 12.35 | 30.26 |
| 1217[诊室] | 62.58 | 12.27 | 30.17 |
| 1220[诊室] | 62.58 | 12.27 | 30.48 |
| 1226[放射+核磁共振] | 6883.41 | 1349.69 | 10.48 |
| 1227[挂号] | 130.41 | 25.57 | 1.01 |
| 1232[诊室] | 62.58 | 12.27 | 30.54 |
| 1236[急诊挂号] | 260.36 | 51.05 | 5.31 |
| 1237[诊室] | 62.99 | 12.35 | 30.40 |
| 1240[诊室] | 62.58 | 12.27 | 30.68 |
| 1245[诊室] | 62.58 | 12.27 | 31.17 |
| 1248[诊室] | 62.99 | 12.35 | 0.00 |
| 1250[急诊大厅] | 1310.77 | 257.01 | 7.89 |
| 1251[诊室] | 62.58 | 12.27 | 0.00 |
| 1260[急诊药房] | 343.64 | 67.38 | 7.68 |
| 1271[值班室] | 93.11 | 18.26 | 25.97 |
| 1275[挂号] | 371.18 | 72.78 | 94.35 |
| 1290[办公] | 59.16 | 11.60 | 23.00 |
| 1293[医护大厅] | 915.54 | 179.52 | 19.18 |
| 1297[房间] | 49.11 | 9.63 | 0.00 |
| 1298[办公] | 55.69 | 10.92 | 24.44 |
| 1304[办公] | 55.28 | 10.84 | 24.38 |
| 1312[办公] | 55.28 | 10.84 | 24.64 |
| 1325[办公] | 55.69 | 10.92 | 24.50 |
| 1331[办公] | 55.28 | 10.84 | 24.50 |
| 1335[抢救室] | 303.70 | 59.55 | 5.06 |
| 1339[办公] | 55.28 | 10.84 | 24.81 |
| 1345[办公] | 55.69 | 10.92 | 24.79 |
| 1348[房间] | 50.64 | 9.93 | 0.00 |
| 1350[办公] | 114.44 | 22.44 | 24.45 |
| 1358[输液] | 1510.54 | 296.18 | 5.79 |
| 1367[诊室] | 76.88 | 15.07 | 0.00 |
| 1375[办公] | 57.73 | 11.32 | 22.56 |
| 1382[办公] | 58.34 | 11.44 | 14.10 |
| 1384[办公] | 57.73 | 11.32 | 6.93 |
| 1387[办公] | 57.73 | 11.32 | 13.74 |
| 1390[办公] | 58.34 | 11.44 | 14.59 |
| 1393[办公] | 57.73 | 11.32 | 17.05 |
| 1396[诊室] | 76.88 | 15.07 | 0.00 |
| 1397[抢救室] | 52.02 | 10.20 | 12.36 |
| 1398[办公] | 57.73 | 11.32 | 15.49 |
| 1402[办公] | 58.34 | 11.44 | 11.52 |
| 1408[抢救室] | 52.02 | 10.20 | 28.67 |
| 1425[抢救室] | 330.33 | 64.77 | 7.35 |
| 1428[诊室] | 82.16 | 16.11 | 0.00 |
| 1451[西药房] | 864.96 | 169.60 | 2.41 |
| 1454[诊室] | 81.09 | 15.90 | 0.00 |
| 1459[挂号] | 261.74 | 51.32 | 15.96 |
| 1470[抢救监护] | 331.90 | 65.08 | 5.52 |
| 1473[诊室] | 82.16 | 16.11 | 0.00 |
| 1488[诊室] | 78.57 | 15.41 | 0.00 |
| 1498[污洗] | 45.48 | 8.92 | 13.74 |
| 1500[诊室] | 70.14 | 13.75 | 0.00 |
| 1503[输液] | 129.73 | 25.44 | 14.23 |
| 1504[中药房] | 826.15 | 161.99 | 2.53 |
| 1510[诊室] | 70.14 | 13.75 | 0.00 |
| 1527[治疗] | 139.99 | 27.45 | 6.59 |
| 1528[诊室] | 70.14 | 13.75 | 0.00 |
| 1533[办公室] | 98.87 | 19.39 | 0.00 |
| 1541[治疗] | 139.99 | 27.45 | 6.59 |
| 1574[办公室] | 98.05 | 19.23 | 0.00 |
| 1588[房间] | 12.92 | 2.53 | 0.00 |
| 1601[营养厨房] | 2094.79 | 410.74 | 14.02 |
| 1624[住院药房] | 577.37 | 113.21 | 0.00 |
| 1627[房间] | 223.99 | 43.92 | 17.99 |
| 1630[房间] | 61.20 | 12.00 | 0.00 |
| 1635[房间] | 12.41 | 2.43 | 0.00 |
| 1645[MRI] | 272.28 | 53.39 | 0.00 |
| 1652[营养厨房] | 713.18 | 139.84 | 7.96 |
| 1658[房间] | 12.92 | 2.53 | 0.00 |
| 1684[MRI] | 84.11 | 16.49 | 0.00 |
| 1690[MRI] | 320.62 | 62.87 | 0.00 |
| 1720[MRI] | 244.09 | 47.86 | 0.00 |
| 1750[CT] | 221.58 | 43.45 | 0.00 |
| 1759[DR] | 338.76 | 66.42 | 0.00 |
| 1773[CT] | 221.60 | 43.45 | 0.00 |
| 1782[DR] | 337.54 | 66.18 | 0.00 |
| 1784[房间] | 71.40 | 14.00 | 0.00 |
| 1792[肠胃造影] | 239.00 | 46.86 | 0.00 |
| 1793[更衣] | 58.52 | 11.48 | 0.00 |
| 1798[X光] | 230.74 | 45.24 | 0.00 |
| 1800[更衣] | 58.52 | 11.48 | 0.00 |
| 1803[办公室] | 173.39 | 34.00 | 0.00 |
| 1805[X光] | 239.00 | 46.86 | 0.00 |
| 1816[办公室] | 101.38 | 19.88 | 0.00 |
| 1825[办公室] | 101.38 | 19.88 | 0.00 |
| 1828[医护大厅] | 101.38 | 19.88 | 0.00 |
| 1830[办公室] | 101.38 | 19.88 | 0.00 |
| 1837[办公室] | 101.38 | 19.88 | 0.00 |
| 1840[会议室] | 207.87 | 40.76 | 0.00 |
| 1842[医护大厅] | 290.68 | 57.00 | 26.11 |
| 1849[消控室] | 101.39 | 19.88 | 39.50 |
| 2层 |  |  |  |
| 2173[办公室] | 114.35 | 25.41 | 29.86 |
| 2177[外科手术室] | 118.62 | 26.36 | 7.09 |
| 2182[术后休息室] | 115.42 | 25.65 | 7.73 |
| 2187[诊室] | 55.58 | 12.35 | 16.27 |
| 2189[诊室] | 55.03 | 12.23 | 17.37 |
| 2191[诊室] | 55.03 | 12.23 | 17.57 |
| 2194[诊室] | 55.58 | 12.35 | 15.54 |
| 2197[更衣] | 31.06 | 6.90 | 40.66 |
| 2199[诊室] | 76.95 | 17.10 | 2.46 |
| 2208[放射+核磁共振] | 8309.66 | 1846.59 | 12.40 |
| 2211[更衣] | 31.06 | 6.90 | 33.82 |
| 2214[外科手术室] | 118.98 | 26.44 | 19.24 |
| 2218[诊室] | 114.35 | 25.41 | 19.98 |
| 2228[诊室] | 55.57 | 12.35 | 39.25 |
| 2230[诊室] | 55.22 | 12.27 | 38.89 |
| 2233[诊室] | 55.22 | 12.27 | 39.69 |
| 2238[无菌换药] | 85.50 | 19.00 | 29.35 |
| 2242[诊室] | 169.56 | 37.68 | 9.88 |
| 2244[换药] | 84.42 | 18.76 | 26.97 |
| 2253[治疗室] | 55.22 | 12.27 | 28.15 |
| 2255[产科诊室] | 114.92 | 25.54 | 20.25 |
| 2257[诊室] | 54.88 | 12.19 | 20.98 |
| 2261[诊室] | 55.66 | 12.37 | 20.80 |
| 2265[检查室] | 63.07 | 14.01 | 4.31 |
| 2268[办公室] | 114.42 | 25.43 | 78.72 |
| 2280[污洗] | 47.88 | 10.64 | 21.53 |
| 2282[诊室] | 83.99 | 18.66 | 16.54 |
| 2289[更衣室] | 19.89 | 4.42 | 0.00 |
| 2291[诊室] | 52.20 | 11.60 | 41.74 |
| 2295[诊室] | 91.13 | 20.25 | 15.23 |
| 2299[诊室] | 49.14 | 10.92 | 44.35 |
| 2302[更衣室] | 19.88 | 4.42 | 0.00 |
| 2305[诊室] | 48.78 | 10.84 | 43.97 |
| 2309[诊室] | 90.95 | 20.21 | 15.41 |
| 2313[诊室] | 48.78 | 10.84 | 44.72 |
| 2320[更衣] | 31.11 | 6.91 | 87.95 |
| 2323[更衣室] | 19.88 | 4.42 | 0.00 |
| 2326[诊室] | 49.14 | 10.92 | 44.42 |
| 2328[诊室] | 90.95 | 20.21 | 15.58 |
| 2332[诊室] | 48.78 | 10.84 | 44.05 |
| 2336[更衣室] | 19.88 | 4.42 | 0.00 |
| 2340[诊室] | 48.78 | 10.84 | 44.83 |
| 2343[诊室] | 63.39 | 14.09 | 21.28 |
| 2346[诊室] | 49.14 | 10.92 | 44.68 |
| 2351[诊室] | 48.78 | 10.84 | 45.11 |
| 2359[诊室] | 48.78 | 10.84 | 46.36 |
| 2361[更衣] | 31.10 | 6.91 | 94.12 |
| 2376[诊室] | 48.78 | 10.84 | 26.32 |
| 2383[诊室] | 49.14 | 10.92 | 29.86 |
| 2385[诊室] | 48.78 | 10.84 | 34.12 |
| 2388[诊室] | 48.78 | 10.84 | 37.65 |
| 2391[诊室] | 49.14 | 10.92 | 40.02 |
| 2394[诊室] | 48.78 | 10.84 | 40.39 |
| 2399[诊室] | 48.78 | 10.84 | 36.50 |
| 2403[诊室] | 49.14 | 10.92 | 35.87 |
| 2409[诊室] | 48.78 | 10.84 | 35.06 |
| 2412[治疗室] | 43.11 | 9.58 | 30.33 |
| 2414[诊室] | 48.78 | 10.84 | 35.22 |
| 2416[诊室] | 48.78 | 10.84 | 27.20 |
| 2419[诊室] | 43.47 | 9.66 | 0.00 |
| 2423[诊室] | 49.14 | 10.92 | 27.01 |
| 2426[诊室] | 48.78 | 10.84 | 26.83 |
| 2429[诊室] | 48.78 | 10.84 | 27.32 |
| 2432[诊室] | 48.96 | 10.88 | 27.06 |
| 2434[诊室] | 48.60 | 10.80 | 27.62 |
| 2444[视力检查室] | 108.90 | 24.20 | 12.94 |
| 2453[休息室] | 1520.48 | 337.89 | 5.49 |
| 2455[污洗] | 47.81 | 10.62 | 52.59 |
| 2460[诊室] | 95.31 | 21.18 | 15.18 |
| 2464[检查室] | 49.14 | 10.92 | 27.93 |
| 2469[诊室] | 48.78 | 10.84 | 29.28 |
| 2471[实验室] | 114.29 | 25.40 | 0.00 |
| 2476[更衣] | 37.87 | 8.42 | 53.36 |
| 2483[实验室] | 162.04 | 36.01 | 0.00 |
| 2486[更衣] | 68.91 | 15.31 | 24.49 |
| 2489[实验室] | 210.20 | 46.71 | 1.00 |
| 2499[办公室] | 99.56 | 22.12 | 3.05 |
| 2511[办公室] | 96.85 | 21.52 | 2.77 |
| 2526[办公室] | 96.85 | 21.52 | 2.67 |
| 2530[更衣] | 99.54 | 22.12 | 4.09 |
| 2534[污洗] | 76.98 | 17.11 | 14.30 |
| 2564[办公室] | 74.28 | 16.51 | 23.55 |
| 2565[常规化验检验] | 539.32 | 119.85 | 0.00 |
| 2586[房间] | 11.40 | 2.53 | 0.00 |
| 2621[办公室] | 75.36 | 16.75 | 72.76 |
| 2636[房间] | 10.95 | 2.43 | 0.00 |
| 2646[肺功能] | 178.71 | 39.71 | 6.17 |
| 2651[档案] | 348.13 | 77.36 | 75.68 |
| 2655[采集] | 85.23 | 18.94 | 0.00 |
| 2656[实验室] | 50.40 | 11.20 | 0.00 |
| 2659[房间] | 11.40 | 2.53 | 0.00 |
| 2668[心电图] | 179.42 | 39.87 | 6.09 |
| 2670[实验室] | 48.96 | 10.88 | 0.00 |
| 2676[实验室] | 49.50 | 11.00 | 0.00 |
| 2678[心电图] | 176.08 | 39.13 | 9.18 |
| 2681[肺功能] | 280.45 | 62.32 | 30.75 |
| 2685[实验室] | 48.96 | 10.88 | 0.00 |
| 2692[心电图] | 175.36 | 38.97 | 9.80 |
| 2697[实验室] | 48.15 | 10.70 | 0.00 |
| 2701[肺功能] | 280.45 | 62.32 | 23.67 |
| 2703[肌电图] | 186.07 | 41.35 | 8.63 |
| 2722[肌电图] | 180.51 | 40.11 | 7.12 |
| 2729[肺功能] | 273.60 | 60.80 | 13.71 |
| 2735[心电图] | 190.86 | 42.41 | 0.00 |
| 2751[肺功能] | 372.42 | 82.76 | 23.60 |
| 2753[心电图] | 191.59 | 42.57 | 0.00 |
| 2770[心电图] | 188.04 | 41.79 | 0.00 |
| 2775[办公室] | 77.45 | 17.21 | 28.44 |
| 2780[心电图] | 187.32 | 41.63 | 8.39 |
| 2785[办公室] | 76.11 | 16.91 | 17.31 |
| 2794[肺功能] | 178.75 | 39.72 | 31.62 |
| 2796[办公室] | 78.54 | 17.45 | 17.40 |
| 2801[肺功能] | 179.47 | 39.88 | 30.87 |
| 2806[肺功能] | 176.13 | 39.14 | 29.98 |
| 2819[肺功能] | 175.42 | 38.98 | 28.43 |
| 2826[肺功能] | 186.13 | 41.36 | 25.19 |
| 2831[肺功能] | 180.58 | 40.13 | 25.21 |
| 2838[肺功能] | 85.11 | 18.91 | 18.73 |
| 2841[肺功能] | 186.12 | 41.36 | 23.74 |
| 2843[更衣] | 51.02 | 11.34 | 47.93 |
| 2846[更衣] | 51.02 | 11.34 | 57.06 |
| 3层 |  |  |  |
| 3174[办公室] | 114.35 | 25.41 | 40.24 |
| 3178[治疗室] | 58.77 | 13.06 | 33.71 |
| 3180[治疗室] | 55.58 | 12.35 | 34.46 |
| 3183[治疗室] | 55.03 | 12.23 | 34.45 |
| 3185[诊室] | 55.03 | 12.23 | 35.77 |
| 3188[诊室] | 55.58 | 12.35 | 35.64 |
| 3190[诊室] | 55.03 | 12.23 | 36.09 |
| 3192[诊室] | 55.03 | 12.23 | 33.01 |
| 3195[诊室] | 55.58 | 12.35 | 31.59 |
| 3198[更衣] | 31.06 | 6.90 | 93.11 |
| 3200[治疗室] | 76.95 | 17.10 | 16.22 |
| 3209[放射+核磁共振] | 8382.69 | 1862.82 | 16.92 |
| 3212[更衣] | 31.06 | 6.90 | 92.39 |
| 3215[治疗室] | 118.98 | 26.44 | 30.87 |
| 3219[治疗室] | 55.22 | 12.27 | 63.08 |
| 3221[诊室] | 55.22 | 12.27 | 63.93 |
| 3229[治疗室] | 55.58 | 12.35 | 63.52 |
| 3231[治疗室] | 55.22 | 12.27 | 63.08 |
| 3234[诊室] | 55.22 | 12.27 | 63.93 |
| 3239[治疗室] | 55.58 | 12.35 | 63.52 |
| 3241[诊室] | 55.22 | 12.27 | 63.93 |
| 3243[牙科诊疗区] | 341.58 | 75.91 | 18.07 |
| 3246[治疗室] | 55.21 | 12.27 | 65.41 |
| 3258[牙科诊疗区] | 54.88 | 12.19 | 20.73 |
| 3262[牙科诊疗区] | 55.66 | 12.37 | 20.23 |
| 3269[办公室] | 114.48 | 25.44 | 81.35 |
| 3281[污洗] | 47.88 | 10.64 | 67.12 |
| 3283[多功能室] | 107.93 | 23.99 | 10.38 |
| 3292[治疗室] | 52.20 | 11.60 | 67.62 |
| 3296[治疗室] | 56.64 | 12.59 | 19.11 |
| 3300[治疗室] | 49.14 | 10.92 | 71.84 |
| 3306[治疗室] | 48.78 | 10.84 | 71.40 |
| 3314[诊室] | 48.78 | 10.84 | 72.37 |
| 3321[更衣] | 31.09 | 6.91 | 74.34 |
| 3327[诊室] | 49.14 | 10.92 | 71.84 |
| 3329[牙科诊疗区] | 56.10 | 12.47 | 23.99 |
| 3333[诊室] | 48.78 | 10.84 | 71.40 |
| 3334[牙科诊疗区] | 78.01 | 17.34 | 20.02 |
| 3341[诊室] | 48.78 | 10.84 | 72.37 |
| 3347[诊室] | 49.14 | 10.92 | 71.84 |
| 3352[诊室] | 48.78 | 10.84 | 72.36 |
| 3357[牙科诊疗区] | 28.35 | 6.30 | 20.34 |
| 3360[诊室] | 48.78 | 10.84 | 74.04 |
| 3362[更衣] | 31.10 | 6.91 | 76.98 |
| 3377[会议室/会诊] | 101.70 | 22.60 | 26.79 |
| 3386[治疗室] | 48.78 | 10.84 | 54.00 |
| 3389[诊室] | 48.78 | 10.84 | 54.98 |
| 3392[诊室] | 49.14 | 10.92 | 54.28 |
| 3395[诊室] | 48.78 | 10.84 | 51.57 |
| 3400[诊室] | 48.78 | 10.84 | 49.29 |
| 3404[诊室] | 49.14 | 10.92 | 49.16 |
| 3410[诊室] | 48.78 | 10.84 | 49.41 |
| 3413[诊室] | 43.11 | 9.58 | 24.62 |
| 3415[隔离诊室] | 96.03 | 21.34 | 26.40 |
| 3417[诊室] | 48.78 | 10.84 | 22.23 |
| 3424[诊室] | 49.14 | 10.92 | 22.07 |
| 3427[诊室] | 48.78 | 10.84 | 21.95 |
| 3430[镜检查室] | 101.52 | 22.56 | 11.09 |
| 3435[镜检查室] | 101.52 | 22.56 | 11.01 |
| 3446[镜检查室] | 55.98 | 12.44 | 1.83 |
| 3456[污洗] | 47.89 | 10.64 | 23.69 |
| 3461[专家诊室] | 95.31 | 21.18 | 10.88 |
| 3465[专家诊室] | 101.70 | 22.60 | 9.73 |
| 3472[检验打包] | 123.61 | 27.47 | 2.78 |
| 3477[更衣] | 38.51 | 8.56 | 47.64 |
| 3479[检验打包] | 169.10 | 37.58 | 0.00 |
| 3487[更衣] | 68.91 | 15.31 | 30.04 |
| 3505[检验打包] | 127.06 | 28.24 | 0.00 |
| 3507[检验打包] | 121.35 | 26.97 | 0.00 |
| 3513[采血大厅] | 414.89 | 92.20 | 8.60 |
| 3523[检验打包] | 148.05 | 32.90 | 5.09 |
| 3535[污洗] | 84.42 | 18.76 | 28.66 |
| 3544[检验打包] | 202.83 | 45.07 | 14.60 |
| 3576[办公室] | 83.89 | 18.64 | 30.53 |
| 3628[办公室] | 86.76 | 19.28 | 33.44 |
| 3641[检验打包] | 403.47 | 89.66 | 7.34 |
| 3647[恢复室] | 178.71 | 39.71 | 11.59 |
| 3664[无菌用品存放] | 660.97 | 146.88 | 24.15 |
| 3665[办公室] | 84.60 | 18.80 | 36.21 |
| 3669[肠镜] | 179.42 | 39.87 | 11.89 |
| 3680[肠镜] | 176.07 | 39.13 | 13.46 |
| 3693[肠镜] | 175.36 | 38.97 | 13.60 |
| 3696[检验打包] | 870.98 | 193.55 | 18.33 |
| 3704[肠镜] | 186.06 | 41.35 | 12.50 |
| 3713[检验打包] | 148.05 | 32.90 | 52.99 |
| 3723[肠镜] | 180.50 | 40.11 | 13.72 |
| 3736[胃镜] | 190.86 | 42.41 | 0.00 |
| 3748[肠镜] | 277.41 | 61.65 | 7.94 |
| 3754[胃镜] | 191.59 | 42.57 | 0.00 |
| 3771[胃镜] | 188.04 | 41.79 | 0.00 |
| 3776[办公室] | 77.43 | 17.21 | 30.46 |
| 3781[肠镜] | 187.32 | 41.63 | 7.56 |
| 3786[办公室] | 76.11 | 16.91 | 21.21 |
| 3795[病案整理] | 178.75 | 39.72 | 32.14 |
| 3797[办公室] | 78.55 | 17.45 | 21.13 |
| 3802[病案室] | 318.61 | 70.80 | 25.99 |
| 3818[计算机] | 218.71 | 48.60 | 29.79 |
| 3827[计算机] | 306.40 | 68.09 | 23.88 |
| 3836[计算机] | 344.14 | 76.48 | 25.56 |
| 3844[更衣] | 51.03 | 11.34 | 48.92 |
| 3847[更衣] | 51.03 | 11.34 | 57.11 |
| 4层 |  |  |  |
| 4235[会议室] | 174.41 | 38.76 | 24.57 |
| 4247[办公室] | 55.08 | 12.24 | 39.63 |
| 4249[办公室] | 55.62 | 12.36 | 37.57 |
| 4252[办公室] | 55.08 | 12.24 | 39.40 |
| 4254[办公室] | 55.07 | 12.24 | 37.90 |
| 4256[办公室] | 57.19 | 12.71 | 37.17 |
| 4259[办公室] | 55.08 | 12.24 | 38.19 |
| 4263[办公室] | 55.59 | 12.35 | 37.52 |
| 4267[办公室] | 59.05 | 13.12 | 35.32 |
| 4270[办公室] | 116.24 | 25.83 | 69.99 |
| 4284[办公室] | 107.93 | 23.98 | 29.42 |
| 4294[办公室] | 55.58 | 12.35 | 55.00 |
| 4301[办公室] | 55.21 | 12.27 | 54.62 |
| 4308[办公室] | 55.22 | 12.27 | 55.36 |
| 4322[办公室] | 57.36 | 12.75 | 52.96 |
| 4330[办公室] | 55.21 | 12.27 | 55.36 |
| 4338[办公室] | 55.58 | 12.35 | 55.00 |
| 4374[室内休闲区] | 94.39 | 20.98 | 0.00 |
| 4401[室内休闲区] | 421.20 | 93.60 | 32.46 |
| 4418[护长办] | 150.81 | 33.51 | 16.07 |
| 4431[护长办] | 49.71 | 11.05 | 46.52 |
| 4433[护长办] | 49.70 | 11.04 | 46.25 |
| 4436[餐厅/休息] | 51.58 | 11.46 | 44.84 |
| 4445[值班] | 51.93 | 11.54 | 44.53 |
| 4447[值班] | 41.54 | 9.23 | 0.00 |
| 4462[护长办] | 151.01 | 33.56 | 19.78 |
| 4463[男更] | 111.28 | 24.73 | 6.40 |
| 4467[女更] | 195.33 | 43.41 | 17.06 |
| 4474[会议示教室] | 109.61 | 24.36 | 0.00 |
| 4485[男更] | 42.89 | 9.53 | 58.99 |
| 4502[小型手术间] | 138.66 | 30.81 | 18.23 |
| 4509[消毒] | 102.14 | 22.70 | 34.62 |
| 4520[小型手术间] | 140.91 | 31.31 | 17.94 |
| 4529[小型手术间] | 140.91 | 31.31 | 17.94 |
| 4566[放射+核磁共振] | 1209.27 | 268.73 | 12.85 |
| 4577[消毒] | 50.28 | 11.17 | 67.71 |
| 4592[小型手术间] | 102.06 | 22.68 | 24.77 |
| 4617[小型手术间] | 261.99 | 58.22 | 0.00 |
| 4618[宿舍] | 215.67 | 47.93 | 18.74 |
| 4629[消毒] | 52.01 | 11.56 | 82.73 |
| 4640[麻醉准备间] | 139.50 | 31.00 | 0.00 |
| 4642[宿舍] | 158.99 | 35.33 | 23.47 |
| 4648[小型手术间] | 95.63 | 21.25 | 26.43 |
| 4657[宿舍] | 136.41 | 30.31 | 26.99 |
| 4666[病理标本] | 50.76 | 11.28 | 69.02 |
| 4671[宿舍] | 136.41 | 30.31 | 32.56 |
| 4679[宿舍] | 136.41 | 30.31 | 23.73 |
| 4682[小型手术间] | 95.81 | 21.29 | 26.38 |
| 4686[麻醉准备间] | 153.18 | 34.04 | 6.65 |
| 4687[病理标本] | 51.66 | 11.48 | 172.89 |
| 4689[宿舍] | 136.40 | 30.31 | 24.20 |
| 4698[小型手术间] | 143.65 | 31.92 | 17.60 |
| 4700[宿舍] | 136.40 | 30.31 | 28.09 |
| 4710[宿舍] | 136.40 | 30.31 | 46.82 |
| 4711[小型手术间] | 138.51 | 30.78 | 18.25 |
| 4721[宿舍] | 136.40 | 30.31 | 29.59 |
| 4742[图书室] | 1575.80 | 350.18 | 28.88 |
| 4743[宿舍] | 136.40 | 30.31 | 21.47 |
| 4744[小型手术间] | 138.51 | 30.78 | 18.25 |
| 4749[麻醉准备间] | 82.62 | 18.36 | 12.33 |
| 4752[宿舍] | 136.40 | 30.31 | 28.05 |
| 4766[宿舍] | 136.39 | 30.31 | 27.81 |
| 4777[宿舍] | 183.49 | 40.78 | 42.39 |
| 4821[档案] | 422.64 | 93.92 | 51.76 |
| 4835[办公] | 136.43 | 30.32 | 64.80 |
| 4839[办公] | 191.12 | 42.47 | 46.95 |
| 5层 |  |  |  |
| 5599[室内休闲区] | 1239.94 | 275.54 | 94.12 |
| 6层 |  |  |  |
| 6450[污物暂存] | 59.23 | 13.16 | 9.31 |
| 6466[污物清洗] | 59.94 | 13.32 | 0.00 |
| 6468[ICU] | 87.06 | 19.35 | 0.00 |
| 6475[ICU] | 87.06 | 19.35 | 0.00 |
| 6484[ICU] | 846.27 | 188.06 | 6.26 |
| 6496[换床] | 216.90 | 48.20 | 16.20 |
| 6519[等候大厅] | 677.87 | 150.64 | 26.99 |
| 6522[处置室] | 156.06 | 34.68 | 0.00 |
| 6532[处置室] | 138.42 | 30.76 | 0.00 |
| 6542[处置室] | 138.42 | 30.76 | 0.00 |
| 6551[换床] | 231.39 | 51.42 | 11.52 |
| 6556[治疗室] | 193.86 | 43.08 | 0.00 |
| 6596[女更] | 99.18 | 22.04 | 78.68 |
| 6616[男更] | 115.02 | 25.56 | 22.12 |
| 6643[女更] | 34.02 | 7.56 | 74.78 |
| 6650[值班室] | 271.98 | 60.44 | 21.88 |
| 6654[女更] | 151.20 | 33.60 | 90.44 |
| 6675[值班室] | 132.84 | 29.52 | 18.23 |
| 6683[值班室] | 132.84 | 29.52 | 18.87 |
| 6695[值班室] | 132.84 | 29.52 | 18.75 |
| 6702[值班室] | 132.84 | 29.52 | 19.52 |
| 6719[值班室] | 132.84 | 29.52 | 9.75 |
| 7层 |  |  |  |
| 7096@7[病房] | 117.31 | 26.07 | 13.41 |
| 7097@7[病房] | 111.00 | 24.67 | 14.72 |
| 7098@7[病房] | 110.99 | 24.66 | 14.51 |
| 7099@7[病房] | 110.98 | 24.66 | 14.36 |
| 7100@7[病房] | 110.97 | 24.66 | 12.57 |
| 7103@7[病房] | 110.96 | 24.66 | 11.73 |
| 7105@7[病房] | 110.95 | 24.66 | 11.73 |
| 7108@7[病房] | 110.94 | 24.65 | 12.64 |
| 7109@7[病房] | 110.93 | 24.65 | 14.17 |
| 7113@7[病房] | 110.99 | 24.66 | 15.91 |
| 7116@7[病房] | 111.02 | 24.67 | 17.48 |
| 7122@7[病房] | 111.00 | 24.67 | 18.79 |
| 7124@7[病房] | 111.00 | 24.67 | 20.06 |
| 7127@7[开水配餐] | 141.84 | 31.52 | 0.00 |
| 7130@7[病房] | 111.00 | 24.67 | 21.42 |
| 7132@7[检查换药] | 134.73 | 29.94 | 0.00 |
| 7133@7[病房] | 111.00 | 24.67 | 22.08 |
| 7138@7[病房] | 117.32 | 26.07 | 22.51 |
| 7139@7[更衣] | 139.14 | 30.92 | 35.02 |
| 7140@7[治疗室] | 60.46 | 13.43 | 0.00 |
| 7141@7[值班室] | 132.84 | 29.52 | 15.95 |
| 7144@7[值班室] | 132.84 | 29.52 | 7.75 |
| 7145@7[处置室] | 72.58 | 16.13 | 0.00 |
| 7146@7[值班室] | 132.84 | 29.52 | 15.35 |
| 7147@7[治疗室] | 60.46 | 13.44 | 0.00 |
| 7151@7[值班室] | 132.84 | 29.52 | 15.98 |
| 7155@7[值班室] | 132.84 | 29.52 | 17.07 |
| 7157@7[值班室] | 272.34 | 60.52 | 8.54 |
| 7160@7[值班室] | 272.34 | 60.52 | 14.11 |
| 7161@7[病房] | 111.05 | 24.68 | 55.44 |
| 7164@7[病房] | 111.05 | 24.68 | 53.40 |
| 7165@7[病房] | 111.05 | 24.68 | 49.88 |
| 7168@7[病房] | 111.05 | 24.68 | 48.30 |
| 7169@7[病房] | 111.05 | 24.68 | 45.26 |
| 7172@7[病房] | 117.35 | 26.08 | 31.88 |
| 8层 |  |  |  |
| 8019@8[病房] | 117.31 | 26.07 | 15.61 |
| 8020@8[病房] | 111.00 | 24.67 | 15.87 |
| 8021@8[病房] | 110.99 | 24.66 | 15.35 |
| 8022@8[病房] | 110.98 | 24.66 | 14.25 |
| 8023@8[病房] | 110.97 | 24.66 | 12.92 |
| 8026@8[病房] | 110.96 | 24.66 | 12.84 |
| 8028@8[病房] | 110.95 | 24.66 | 13.38 |
| 8031@8[病房] | 110.94 | 24.65 | 14.23 |
| 8032@8[病房] | 110.93 | 24.65 | 15.97 |
| 8036@8[病房] | 110.96 | 24.66 | 17.52 |
| 8039@8[病房] | 110.99 | 24.67 | 18.97 |
| 8045@8[病房] | 111.00 | 24.67 | 20.21 |
| 8047@8[病房] | 111.00 | 24.67 | 21.62 |
| 8050@8[开水配餐] | 141.84 | 31.52 | 0.00 |
| 8053@8[病房] | 111.00 | 24.67 | 22.36 |
| 8055@8[检查换药] | 134.73 | 29.94 | 0.00 |
| 8056@8[病房] | 111.00 | 24.67 | 23.47 |
| 8061@8[病房] | 117.32 | 26.07 | 23.70 |
| 8062@8[更衣] | 139.14 | 30.92 | 35.64 |
| 8063@8[治疗室] | 60.46 | 13.43 | 0.00 |
| 8064@8[值班室] | 132.84 | 29.52 | 15.89 |
| 8067@8[值班室] | 132.84 | 29.52 | 8.99 |
| 8068@8[处置室] | 72.58 | 16.13 | 0.00 |
| 8069@8[餐厅休息] | 132.84 | 29.52 | 14.52 |
| 8070@8[处置室] | 60.46 | 13.44 | 0.00 |
| 8074@8[值班室] | 132.84 | 29.52 | 16.54 |
| 8078@8[值班室] | 132.84 | 29.52 | 17.55 |
| 8080@8[值班室] | 272.34 | 60.52 | 8.74 |
| 8083@8[值班室] | 272.34 | 60.52 | 15.44 |
| 8084@8[病房] | 111.05 | 24.68 | 57.67 |
| 8087@8[病房] | 111.05 | 24.68 | 57.10 |
| 8088@8[病房] | 111.05 | 24.68 | 56.17 |
| 8091@8[病房] | 111.05 | 24.68 | 54.58 |
| 8092@8[病房] | 111.05 | 24.68 | 49.20 |
| 8095@8[病房] | 117.35 | 26.08 | 36.13 |
| 9层 |  |  |  |
| 7096@9[病房] | 117.31 | 26.07 | 16.64 |
| 7097@9[病房] | 111.00 | 24.67 | 16.26 |
| 7098@9[病房] | 110.99 | 24.66 | 15.27 |
| 7099@9[病房] | 110.98 | 24.66 | 14.31 |
| 7100@9[病房] | 110.97 | 24.66 | 13.39 |
| 7103@9[病房] | 110.96 | 24.66 | 13.43 |
| 7105@9[病房] | 110.95 | 24.66 | 14.03 |
| 7108@9[病房] | 110.94 | 24.65 | 15.24 |
| 7109@9[病房] | 110.93 | 24.65 | 16.80 |
| 7113@9[病房] | 110.99 | 24.66 | 18.20 |
| 7116@9[病房] | 111.02 | 24.67 | 19.60 |
| 7122@9[病房] | 111.00 | 24.67 | 20.72 |
| 7124@9[病房] | 111.00 | 24.67 | 21.72 |
| 7127@9[开水配餐] | 141.84 | 31.52 | 0.00 |
| 7130@9[病房] | 111.00 | 24.67 | 23.03 |
| 7132@9[检查换药] | 134.73 | 29.94 | 0.00 |
| 7133@9[病房] | 111.00 | 24.67 | 23.81 |
| 7138@9[病房] | 117.32 | 26.07 | 23.79 |
| 7139@9[更衣] | 139.14 | 30.92 | 35.41 |
| 7140@9[治疗室] | 60.46 | 13.43 | 0.00 |
| 7141@9[值班室] | 132.84 | 29.52 | 15.57 |
| 7144@9[值班室] | 132.84 | 29.52 | 9.36 |
| 7145@9[处置室] | 72.58 | 16.13 | 0.00 |
| 7146@9[值班室] | 132.84 | 29.52 | 14.51 |
| 7147@9[治疗室] | 60.46 | 13.44 | 0.00 |
| 7151@9[值班室] | 132.84 | 29.52 | 16.40 |
| 7155@9[值班室] | 132.84 | 29.52 | 17.34 |
| 7157@9[值班室] | 272.34 | 60.52 | 8.64 |
| 7160@9[值班室] | 272.34 | 60.52 | 13.41 |
| 7161@9[病房] | 111.05 | 24.68 | 58.98 |
| 7164@9[病房] | 111.05 | 24.68 | 58.27 |
| 7165@9[病房] | 111.05 | 24.68 | 57.36 |
| 7168@9[病房] | 111.05 | 24.68 | 55.75 |
| 7169@9[病房] | 111.05 | 24.68 | 51.69 |
| 7172@9[病房] | 117.35 | 26.08 | 36.75 |
| 10层 |  |  |  |
| 8019@10[病房] | 117.31 | 26.07 | 17.34 |
| 8020@10[病房] | 111.00 | 24.67 | 16.44 |
| 8021@10[病房] | 110.99 | 24.66 | 15.33 |
| 8022@10[病房] | 110.98 | 24.66 | 14.58 |
| 8023@10[病房] | 110.97 | 24.66 | 13.93 |
| 8026@10[病房] | 110.96 | 24.66 | 14.27 |
| 8028@10[病房] | 110.95 | 24.66 | 14.72 |
| 8031@10[病房] | 110.94 | 24.65 | 16.20 |
| 8032@10[病房] | 110.93 | 24.65 | 17.54 |
| 8036@10[病房] | 110.96 | 24.66 | 18.62 |
| 8039@10[病房] | 110.99 | 24.67 | 19.94 |
| 8045@10[病房] | 111.00 | 24.67 | 21.02 |
| 8047@10[病房] | 111.00 | 24.67 | 22.02 |
| 8050@10[开水配餐] | 141.84 | 31.52 | 0.00 |
| 8053@10[病房] | 111.00 | 24.67 | 23.12 |
| 8055@10[检查换药] | 134.73 | 29.94 | 0.00 |
| 8056@10[病房] | 111.00 | 24.67 | 24.15 |
| 8061@10[病房] | 117.32 | 26.07 | 23.70 |
| 8062@10[更衣] | 139.14 | 30.92 | 35.50 |
| 8063@10[治疗室] | 60.46 | 13.43 | 0.00 |
| 8064@10[值班室] | 132.84 | 29.52 | 15.71 |
| 8067@10[值班室] | 132.84 | 29.52 | 11.49 |
| 8068@10[处置室] | 72.58 | 16.13 | 0.00 |
| 8069@10[餐厅休息] | 132.84 | 29.52 | 14.72 |
| 8070@10[处置室] | 60.46 | 13.44 | 0.00 |
| 8074@10[值班室] | 132.84 | 29.52 | 16.21 |
| 8078@10[值班室] | 132.84 | 29.52 | 16.46 |
| 8080@10[值班室] | 272.34 | 60.52 | 8.20 |
| 8083@10[值班室] | 272.34 | 60.52 | 12.70 |
| 8084@10[病房] | 111.05 | 24.68 | 60.13 |
| 8087@10[病房] | 111.05 | 24.68 | 59.38 |
| 8088@10[病房] | 111.05 | 24.68 | 58.29 |
| 8091@10[病房] | 111.05 | 24.68 | 56.62 |
| 8092@10[病房] | 111.05 | 24.68 | 50.95 |
| 8095@10[病房] | 117.35 | 26.08 | 37.66 |
| 11层 |  |  |  |
| 7096@11[病房] | 117.31 | 26.07 | 18.28 |
| 7097@11[病房] | 111.00 | 24.67 | 16.44 |
| 7098@11[病房] | 110.99 | 24.66 | 15.69 |
| 7099@11[病房] | 110.98 | 24.66 | 14.84 |
| 7100@11[病房] | 110.97 | 24.66 | 14.48 |
| 7103@11[病房] | 110.96 | 24.66 | 14.53 |
| 7105@11[病房] | 110.95 | 24.66 | 15.17 |
| 7108@11[病房] | 110.94 | 24.65 | 16.11 |
| 7109@11[病房] | 110.93 | 24.65 | 17.39 |
| 7113@11[病房] | 110.99 | 24.66 | 18.67 |
| 7116@11[病房] | 111.02 | 24.67 | 19.89 |
| 7122@11[病房] | 111.00 | 24.67 | 20.90 |
| 7124@11[病房] | 111.00 | 24.67 | 21.92 |
| 7127@11[开水配餐] | 141.84 | 31.52 | 0.00 |
| 7130@11[病房] | 111.00 | 24.67 | 22.75 |
| 7132@11[检查换药] | 134.73 | 29.94 | 0.00 |
| 7133@11[病房] | 111.00 | 24.67 | 23.43 |
| 7138@11[病房] | 117.32 | 26.07 | 23.45 |
| 7139@11[更衣] | 139.14 | 30.92 | 34.76 |
| 7140@11[治疗室] | 60.46 | 13.43 | 0.00 |
| 7141@11[值班室] | 132.84 | 29.52 | 14.51 |
| 7144@11[值班室] | 132.84 | 29.52 | 10.37 |
| 7145@11[处置室] | 72.58 | 16.13 | 0.00 |
| 7146@11[值班室] | 132.84 | 29.52 | 14.46 |
| 7147@11[治疗室] | 60.46 | 13.44 | 0.00 |
| 7151@11[值班室] | 132.84 | 29.52 | 15.79 |
| 7155@11[值班室] | 132.84 | 29.52 | 16.54 |
| 7157@11[值班室] | 272.34 | 60.52 | 8.18 |
| 7160@11[值班室] | 272.34 | 60.52 | 12.47 |
| 7161@11[病房] | 111.05 | 24.68 | 60.76 |
| 7164@11[病房] | 111.05 | 24.68 | 60.16 |
| 7165@11[病房] | 111.05 | 24.68 | 59.34 |
| 7168@11[病房] | 111.05 | 24.68 | 57.78 |
| 7169@11[病房] | 111.05 | 24.68 | 52.06 |
| 7172@11[病房] | 117.35 | 26.08 | 31.03 |
| 12层 |  |  |  |
| 8019@12[病房] | 117.31 | 26.07 | 18.12 |
| 8020@12[病房] | 111.00 | 24.67 | 16.95 |
| 8021@12[病房] | 110.99 | 24.66 | 15.66 |
| 8022@12[病房] | 110.98 | 24.66 | 15.55 |
| 8023@12[病房] | 110.97 | 24.66 | 15.35 |
| 8026@12[病房] | 110.96 | 24.66 | 15.44 |
| 8028@12[病房] | 110.95 | 24.66 | 16.05 |
| 8031@12[病房] | 110.94 | 24.65 | 16.82 |
| 8032@12[病房] | 110.93 | 24.65 | 18.29 |
| 8036@12[病房] | 110.96 | 24.66 | 19.07 |
| 8039@12[病房] | 110.99 | 24.67 | 20.14 |
| 8045@12[病房] | 111.00 | 24.67 | 21.04 |
| 8047@12[病房] | 111.00 | 24.67 | 21.97 |
| 8050@12[开水配餐] | 141.84 | 31.52 | 0.00 |
| 8053@12[病房] | 111.00 | 24.67 | 22.73 |
| 8055@12[检查换药] | 134.73 | 29.94 | 0.00 |
| 8056@12[病房] | 111.00 | 24.67 | 23.36 |
| 8061@12[病房] | 117.32 | 26.07 | 23.55 |
| 8062@12[更衣] | 139.14 | 30.92 | 33.76 |
| 8063@12[治疗室] | 60.46 | 13.43 | 0.00 |
| 8064@12[值班室] | 132.84 | 29.52 | 13.20 |
| 8067@12[值班室] | 132.84 | 29.52 | 10.71 |
| 8068@12[处置室] | 72.58 | 16.13 | 0.00 |
| 8069@12[餐厅休息] | 132.84 | 29.52 | 14.10 |
| 8070@12[处置室] | 60.46 | 13.44 | 0.00 |
| 8074@12[值班室] | 132.84 | 29.52 | 15.35 |
| 8078@12[值班室] | 132.84 | 29.52 | 15.89 |
| 8080@12[值班室] | 272.34 | 60.52 | 7.80 |
| 8083@12[值班室] | 272.34 | 60.52 | 11.67 |
| 8084@12[病房] | 111.05 | 24.68 | 60.85 |
| 8087@12[病房] | 111.05 | 24.68 | 60.31 |
| 8088@12[病房] | 111.05 | 24.68 | 59.57 |
| 8091@12[病房] | 111.05 | 24.68 | 58.19 |
| 8092@12[病房] | 111.05 | 24.68 | 52.92 |
| 8095@12[病房] | 117.35 | 26.08 | 33.01 |
| 13层 |  |  |  |
| 7096@13[病房] | 117.31 | 26.07 | 17.46 |
| 7097@13[病房] | 111.00 | 24.67 | 17.16 |
| 7098@13[病房] | 110.99 | 24.66 | 16.81 |
| 7099@13[病房] | 110.98 | 24.66 | 16.54 |
| 7100@13[病房] | 110.97 | 24.66 | 16.54 |
| 7103@13[病房] | 110.96 | 24.66 | 16.87 |
| 7105@13[病房] | 110.95 | 24.66 | 17.18 |
| 7108@13[病房] | 110.94 | 24.65 | 18.24 |
| 7109@13[病房] | 110.93 | 24.65 | 19.16 |
| 7113@13[病房] | 110.99 | 24.66 | 19.76 |
| 7116@13[病房] | 111.02 | 24.67 | 20.69 |
| 7122@13[病房] | 111.00 | 24.67 | 21.48 |
| 7124@13[病房] | 111.00 | 24.67 | 22.29 |
| 7127@13[开水配餐] | 141.84 | 31.52 | 0.00 |
| 7130@13[病房] | 111.00 | 24.67 | 22.94 |
| 7132@13[检查换药] | 134.73 | 29.94 | 0.00 |
| 7133@13[病房] | 111.00 | 24.67 | 23.49 |
| 7138@13[病房] | 117.32 | 26.07 | 23.58 |
| 7139@13[更衣] | 139.14 | 30.92 | 32.24 |
| 7140@13[治疗室] | 60.46 | 13.43 | 0.00 |
| 7141@13[值班室] | 132.84 | 29.52 | 10.72 |
| 7144@13[值班室] | 132.84 | 29.52 | 11.41 |
| 7145@13[处置室] | 72.58 | 16.13 | 0.00 |
| 7146@13[值班室] | 132.84 | 29.52 | 13.94 |
| 7147@13[治疗室] | 60.46 | 13.44 | 0.00 |
| 7151@13[值班室] | 132.84 | 29.52 | 13.83 |
| 7155@13[值班室] | 132.84 | 29.52 | 14.94 |
| 7157@13[值班室] | 272.34 | 60.52 | 7.23 |
| 7160@13[值班室] | 272.34 | 60.52 | 6.78 |
| 7161@13[病房] | 111.05 | 24.68 | 59.90 |
| 7164@13[病房] | 111.05 | 24.68 | 59.42 |
| 7165@13[病房] | 111.05 | 24.68 | 59.09 |
| 7168@13[病房] | 111.05 | 24.68 | 57.96 |
| 7169@13[病房] | 111.05 | 24.68 | 54.98 |
| 7172@13[病房] | 117.35 | 26.08 | 42.06 |
| 14层 |  |  |  |
| 8019@14[病房] | 117.31 | 26.07 | 15.67 |
| 8020@14[病房] | 111.00 | 24.67 | 16.29 |
| 8021@14[病房] | 110.99 | 24.66 | 16.44 |
| 8022@14[病房] | 110.98 | 24.66 | 16.36 |
| 8023@14[病房] | 110.97 | 24.66 | 16.58 |
| 8026@14[病房] | 110.96 | 24.66 | 16.94 |
| 8028@14[病房] | 110.95 | 24.66 | 17.26 |
| 8031@14[病房] | 110.94 | 24.65 | 18.31 |
| 8032@14[病房] | 110.93 | 24.65 | 19.29 |
| 8036@14[病房] | 110.96 | 24.66 | 19.57 |
| 8039@14[病房] | 110.99 | 24.67 | 20.41 |
| 8045@14[病房] | 111.00 | 24.67 | 21.10 |
| 8047@14[病房] | 111.00 | 24.67 | 21.68 |
| 8050@14[开水配餐] | 141.84 | 31.52 | 0.00 |
| 8053@14[病房] | 111.00 | 24.67 | 22.36 |
| 8055@14[检查换药] | 134.73 | 29.94 | 0.00 |
| 8056@14[病房] | 111.00 | 24.67 | 22.77 |
| 8061@14[病房] | 117.32 | 26.07 | 22.63 |
| 8062@14[更衣] | 139.14 | 30.92 | 29.50 |
| 8063@14[治疗室] | 60.46 | 13.43 | 0.00 |
| 8064@14[值班室] | 132.84 | 29.52 | 5.55 |
| 8067@14[值班室] | 132.84 | 29.52 | 11.57 |
| 8068@14[处置室] | 72.58 | 16.13 | 0.00 |
| 8069@14[餐厅休息] | 132.84 | 29.52 | 12.89 |
| 8070@14[处置室] | 60.46 | 13.44 | 0.00 |
| 8074@14[值班室] | 132.84 | 29.52 | 13.04 |
| 8078@14[值班室] | 132.84 | 29.52 | 12.51 |
| 8080@14[值班室] | 272.34 | 60.52 | 7.45 |
| 8083@14[值班室] | 272.34 | 60.52 | 7.31 |
| 8084@14[病房] | 111.05 | 24.68 | 57.11 |
| 8087@14[病房] | 111.05 | 24.68 | 58.05 |
| 8088@14[病房] | 111.05 | 24.68 | 57.45 |
| 8091@14[病房] | 111.05 | 24.68 | 56.70 |
| 8092@14[病房] | 111.05 | 24.68 | 52.95 |
| 8095@14[病房] | 117.35 | 26.08 | 43.14 |
| 15层 |  |  |  |
| 7096@15[病房] | 117.31 | 26.07 | 2.95 |
| 7097@15[病房] | 111.00 | 24.67 | 6.66 |
| 7098@15[病房] | 110.99 | 24.66 | 8.77 |
| 7099@15[病房] | 110.98 | 24.66 | 10.65 |
| 7100@15[病房] | 110.97 | 24.66 | 11.54 |
| 7103@15[病房] | 110.96 | 24.66 | 12.07 |
| 7105@15[病房] | 110.95 | 24.66 | 11.99 |
| 7108@15[病房] | 110.94 | 24.65 | 13.65 |
| 7109@15[病房] | 110.93 | 24.65 | 13.94 |
| 7113@15[病房] | 110.99 | 24.66 | 15.15 |
| 7116@15[病房] | 111.02 | 24.67 | 15.85 |
| 7122@15[病房] | 111.00 | 24.67 | 16.42 |
| 7124@15[病房] | 111.00 | 24.67 | 17.22 |
| 7127@15[开水配餐] | 141.84 | 31.52 | 0.00 |
| 7130@15[病房] | 111.00 | 24.67 | 17.16 |
| 7132@15[检查换药] | 134.73 | 29.94 | 0.00 |
| 7133@15[病房] | 111.00 | 24.67 | 17.66 |
| 7138@15[病房] | 117.32 | 26.07 | 16.68 |
| 7139@15[更衣] | 139.14 | 30.92 | 3.10 |
| 7140@15[治疗室] | 60.46 | 13.43 | 0.00 |
| 7141@15[值班室] | 132.84 | 29.52 | 14.35 |
| 7144@15[值班室] | 132.84 | 29.52 | 12.25 |
| 7145@15[处置室] | 72.58 | 16.13 | 0.00 |
| 7146@15[值班室] | 132.84 | 29.52 | 7.57 |
| 7147@15[治疗室] | 60.46 | 13.44 | 0.00 |
| 7151@15[值班室] | 132.84 | 29.52 | 6.89 |
| 7155@15[值班室] | 132.84 | 29.52 | 2.79 |
| 7157@15[值班室] | 272.34 | 60.52 | 12.22 |
| 7160@15[值班室] | 272.34 | 60.52 | 4.69 |
| 7161@15[病房] | 111.05 | 24.68 | 46.03 |
| 7164@15[病房] | 111.05 | 24.68 | 34.88 |
| 7165@15[病房] | 111.05 | 24.68 | 35.10 |
| 7168@15[病房] | 111.05 | 24.68 | 36.71 |
| 7169@15[病房] | 111.05 | 24.68 | 39.09 |
| 7172@15[病房] | 117.35 | 26.08 | 33.00 |
| 16层 |  |  |  |
| 16001[房间] | 6180.77 | 1373.50 | 0.41 |
| 17层 |  |  |  |

# 结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为84.12%，按照绿标5.2.10条款要求得6.0分。

# 附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1176[办公室] | C1821 | 南 | -1.78 |
|  |  | C1821 | 南 | -1.81 |
|  | 1179[主任办] | C1821 | 南 | -1.76 |
|  | 1181[诊室] | C1821 | 南 | -1.76 |
|  | 1184[诊室] | C1821 | 南 | -1.76 |
|  | 1186[医护大厅] | C1821 | 南 | -1.77 |
|  |  | C1821 | 南 | -1.77 |
|  |  | M1521 | 南 | -1.77 |
|  |  | M1521 | 南 | -1.77 |
|  | 1193[诊室] | C1821 | 南 | -1.66 |
|  |  | C1821 | 南 | -1.75 |
|  |  | C1821 | 南 | -1.77 |
|  | 1196[更衣] |  |  |  |
|  | 1201[医护大厅] | C2145 | 东 | -2.21 |
|  |  | C2145 | 东 | -2.21 |
|  |  | C2145 | 东 | -2.21 |
|  |  | M1521 | 西 | -1.91 |
|  |  | M1521 | 西 | -1.92 |
|  |  | M1521 | 西 | -2.04 |
|  |  | M1521 | 西 | -2.06 |
|  | 1207[楼梯间] | C4921 | 南 | -1.54 |
|  |  | M1121 | 东 | -1.48 |
|  | 1210[更衣] |  |  |  |
|  | 1213[污洗] | C1845 | 北 | -2.21 |
|  | 1216[诊室] | C1845 | 北 | -2.21 |
|  | 1217[诊室] | C1645 | 北 | -2.21 |
|  | 1220[诊室] | C1845 | 北 | -2.21 |
|  | 1222[楼梯间] | M1121 | 西 | -2.02 |
|  | 1226[放射+核磁共振] | M1521 | 北 | 2.84 |
|  |  | M1521 | 北 | 2.84 |
|  |  | M1521 | 北 | 2.84 |
|  |  | M1521 | 南 | -1.43 |
|  |  | M1521 | 南 | -1.42 |
|  |  | M1521 | 南 | -1.41 |
|  | 1227[挂号] | C1645 | 北 | -2.21 |
|  |  | C1845 | 北 | -2.21 |
|  | 1232[诊室] | C1845 | 北 | -2.21 |
|  | 1236[急诊挂号] | C1821 | 南 | -1.39 |
|  |  | C1821 | 南 | -1.39 |
|  |  | C4821 | 南 | -1.39 |
|  | 1237[诊室] | C1845 | 北 | -2.21 |
|  | 1240[诊室] | C1845 | 北 | -2.22 |
|  | 1245[诊室] | C2445 | 北 | -2.21 |
|  | 1248[诊室] |  |  |  |
|  | 1250[急诊大厅] | C1821 | 南 | -1.38 |
|  |  | C1821 | 南 | -1.49 |
|  |  | M1521 | 南 | -1.40 |
|  |  | M1521 | 南 | -1.43 |
|  |  | M1521 | 南 | -1.47 |
|  | 1251[诊室] |  |  |  |
|  | 1260[急诊药房] | C1821 | 南 | -1.56 |
|  |  | C1821 | 南 | -1.53 |
|  |  | C1821 | 南 | -1.53 |
|  | 1271[值班室] | C1821 | 南 | -1.56 |
|  |  | C1821 | 南 | -1.56 |
|  | 1272[电梯间] |  |  |  |
|  | 1275[挂号] | C2145 | 西 | -2.22 |
|  |  | C2145 | 西 | -2.21 |
|  |  | C2145 | 西 | -2.22 |
|  | 1276[电梯间] |  |  |  |
|  | 1285[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1290[办公] | C1845 | 南 | -2.21 |
|  | 1293[医护大厅] | M1521 | 东 | -0.67 |
|  |  | M1521 | 东 | -0.64 |
|  | 1297[房间] |  |  |  |
|  | 1298[办公] | C1845 | 南 | -2.21 |
|  | 1304[办公] | C1645 | 南 | -2.21 |
|  | 1312[办公] | C1845 | 南 | -2.21 |
|  | 1315[电梯间] |  |  |  |
|  | 1325[办公] | C1845 | 南 | -2.21 |
|  | 1331[办公] | C1645 | 南 | -2.21 |
|  | 1335[抢救室] |  |  |  |
|  | 1339[办公] | C1845 | 南 | -2.21 |
|  | 1345[办公] | C1845 | 南 | -2.22 |
|  | 1348[房间] |  |  |  |
|  | 1350[办公] | C1845 | 南 | -2.22 |
|  |  | C2445 | 南 | -2.22 |
|  | 1353[电梯间] |  |  |  |
|  | 1358[输液] | C9921 | 西 | -1.48 |
|  | 1364[男厕] | C0946 | 北 | -1.81 |
|  |  | C1446 | 西 | -2.05 |
|  | 1367[诊室] |  |  |  |
|  | 1368[女厕] | C0946 | 北 | -1.86 |
|  | 1371[女厕] |  |  |  |
|  | 1375[办公] | C1621 | 北 | -1.83 |
|  | 1381[楼梯间] | M1121 | 东 | -0.51 |
|  | 1382[办公] | C1821 | 北 | -1.94 |
|  | 1384[办公] | C1821 | 北 | -2.00 |
|  | 1387[办公] | C1621 | 北 | -2.08 |
|  | 1390[办公] | C1821 | 北 | -2.09 |
|  | 1393[办公] | C1821 | 北 | -2.12 |
|  | 1396[诊室] |  |  |  |
|  | 1397[抢救室] |  |  |  |
|  | 1398[办公] | C1621 | 北 | -2.10 |
|  | 1402[办公] | C1821 | 北 | -2.06 |
|  | 1405[男厕] |  |  |  |
|  | 1408[抢救室] |  |  |  |
|  | 1411[仓库] |  |  |  |
|  | 1420[电梯间] |  |  |  |
|  | 1425[抢救室] |  |  |  |
|  | 1428[诊室] |  |  |  |
|  | 1437[电梯间] |  |  |  |
|  | 1443[电梯间] |  |  |  |
|  | 1448[电梯间] |  |  |  |
|  | 1451[西药房] |  |  |  |
|  | 1454[诊室] |  |  |  |
|  | 1459[挂号] |  |  |  |
|  | 1470[抢救监护] |  |  |  |
|  | 1473[诊室] |  |  |  |
|  | 1478[库房] |  |  |  |
|  | 1488[诊室] |  |  |  |
|  | 1493[女厕] | C1446 | 东 | -0.79 |
|  | 1498[污洗] |  |  |  |
|  | 1500[诊室] |  |  |  |
|  | 1503[输液] | C9921 | 西 | -1.48 |
|  | 1504[中药房] |  |  |  |
|  | 1510[诊室] |  |  |  |
|  | 1516[男厕] | C1046 | 东 | -1.04 |
|  | 1527[治疗] |  |  |  |
|  | 1528[诊室] |  |  |  |
|  | 1533[办公室] |  |  |  |
|  | 1536[男厕] | C9921 | 西 | -1.48 |
|  | 1541[治疗] |  |  |  |
|  | 1550[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1553[女厕] |  |  |  |
|  | 1571[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1574[办公室] |  |  |  |
|  | 1575[男厕] |  |  |  |
|  | 1580[电梯间] |  |  |  |
|  | 1588[房间] |  |  |  |
|  | 1593[男厕] |  |  |  |
|  | 1601[营养厨房] | M1521 | 北 | 2.86 |
|  |  | M1521 | 北 | 2.80 |
|  | 1605[电梯间] |  |  |  |
|  | 1622[男厕] |  |  |  |
|  | 1624[住院药房] |  |  |  |
|  | 1627[房间] | M1521 | 东 | -2.03 |
|  | 1630[房间] |  |  |  |
|  | 1635[房间] |  |  |  |
|  | 1645[MRI] |  |  |  |
|  | 1652[营养厨房] | M1521 | 东 | -2.06 |
|  | 1658[房间] |  |  |  |
|  | 1684[MRI] |  |  |  |
|  | 1690[MRI] |  |  |  |
|  | 1705[电梯间] |  |  |  |
|  | 1712[设备] |  |  |  |
|  | 1714[空房间] |  |  |  |
|  | 1720[MRI] |  |  |  |
|  | 1724[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1730[电梯间] |  |  |  |
|  | 1737[电梯间] |  |  |  |
|  | 1745[设备] |  |  |  |
|  | 1750[CT] |  |  |  |
|  | 1758[电梯间] |  |  |  |
|  | 1759[DR] |  |  |  |
|  | 1760[设备] |  |  |  |
|  | 1761[电梯间] |  |  |  |
|  | 1767[设备] |  |  |  |
|  | 1773[CT] |  |  |  |
|  | 1774[男厕] | C1646 | 南 | -1.69 |
|  | 1778[设备] |  |  |  |
|  | 1779[设备] |  |  |  |
|  | 1782[DR] |  |  |  |
|  | 1784[房间] |  |  |  |
|  | 1787[设备] |  |  |  |
|  | 1790[设备] |  |  |  |
|  | 1791[设备] |  |  |  |
|  | 1792[肠胃造影] |  |  |  |
|  | 1793[更衣] |  |  |  |
|  | 1798[X光] |  |  |  |
|  | 1799[设备] |  |  |  |
|  | 1800[更衣] |  |  |  |
|  | 1803[办公室] |  |  |  |
|  | 1804[设备] |  |  |  |
|  | 1805[X光] |  |  |  |
|  | 1807[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1811[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1812[楼梯间] | M1521 | 西 | -1.99 |
|  | 1816[办公室] |  |  |  |
|  | 1820[设备] |  |  |  |
|  | 1822[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1825[办公室] |  |  |  |
|  | 1828[医护大厅] |  |  |  |
|  | 1830[办公室] |  |  |  |
|  | 1832[污梯] |  |  |  |
|  | 1837[办公室] |  |  |  |
|  | 1840[会议室] |  |  |  |
|  | 1842[医护大厅] | M1521 | 北 | -0.85 |
|  |  | M1521 | 北 | -0.56 |
|  | 1848[仓库] |  |  |  |
|  | 1849[消控室] | M1521 | 北 | -0.24 |
| 2层 | 2173[办公室] | C1834 | 南 | -1.81 |
|  |  | C1834 | 南 | -1.85 |
|  |  | C2534 | 西 | -1.90 |
|  | 2177[外科手术室] | C1834 | 南 | -1.75 |
|  |  | C1834 | 南 | -1.75 |
|  | 2182[术后休息室] | C1834 | 南 | -1.76 |
|  |  | C1834 | 南 | -1.76 |
|  | 2187[诊室] | C1834 | 南 | -1.77 |
|  | 2189[诊室] | C1834 | 南 | -1.78 |
|  | 2191[诊室] | C1834 | 南 | -1.78 |
|  | 2194[诊室] | C1834 | 南 | -1.76 |
|  | 2197[更衣] | C1834 | 西 | -1.93 |
|  | 2199[诊室] | C1834 | 南 | -1.67 |
|  | 2202[走廊] | C1834 | 西 | -2.16 |
|  |  | C2134 | 东 | -2.21 |
|  |  | C2134 | 东 | -2.21 |
|  |  | C2134 | 东 | -2.21 |
|  | 2204[楼梯间] | C4934 | 南 | -1.46 |
|  | 2208[放射+核磁共振] | C15343 | 北 | -1.47 |
|  |  | C1834 | 北 | -1.48 |
|  |  | C1834 | 北 | -1.53 |
|  |  | C2134 | 西 | -2.22 |
|  |  | C2134 | 西 | -2.22 |
|  |  | C2134 | 西 | -2.22 |
|  |  | C2434 | 北 | -1.52 |
|  |  | C2434 | 北 | -1.53 |
|  |  | C2434 | 北 | -1.53 |
|  |  | C2434 | 北 | -1.53 |
|  |  | C2434 | 北 | -1.52 |
|  |  | C2434 | 北 | -1.52 |
|  |  | C4834 | 南 | -1.42 |
|  | 2211[更衣] | C1634 | 西 | -1.98 |
|  | 2214[外科手术室] | C1834 | 北 | -2.21 |
|  |  | C1834 | 北 | -2.21 |
|  | 2218[诊室] | C1634 | 北 | -2.21 |
|  |  | C1834 | 北 | -2.21 |
|  | 2223[楼梯间] | C4134 | 西 | -1.99 |
|  | 2228[诊室] | C1834 | 北 | -2.21 |
|  | 2230[诊室] | C1634 | 北 | -2.21 |
|  | 2233[诊室] | C1834 | 北 | -2.22 |
|  | 2238[无菌换药] | C3234 | 北 | -2.22 |
|  | 2242[诊室] | C1834 | 南 | -1.40 |
|  |  | C1834 | 南 | -1.40 |
|  |  | C1834 | 南 | -1.39 |
|  | 2244[换药] | C2434 | 北 | -2.22 |
|  | 2253[治疗室] | C1834 | 南 | -1.41 |
|  | 2255[产科诊室] | C1834 | 南 | -1.42 |
|  |  | C1834 | 南 | -1.50 |
|  | 2257[诊室] | C1834 | 南 | -1.53 |
|  | 2261[诊室] | C1834 | 南 | -1.54 |
|  | 2265[检查室] | C1834 | 南 | -1.54 |
|  | 2268[办公室] | C0934 | 东 | -0.97 |
|  |  | C1834 | 东 | -0.65 |
|  |  | C1834 | 南 | -1.55 |
|  |  | C1834 | 南 | -1.55 |
|  | 2273[电梯间] | C15343 | 西 | -2.03 |
|  | 2277[电梯间] |  |  |  |
|  | 2280[污洗] | C1234 | 西 | -2.05 |
|  |  | C1834 | 西 | -2.09 |
|  | 2282[诊室] | C1634 | 北 | -1.48 |
|  |  | C1834 | 北 | -1.48 |
|  | 2286[楼梯间] | C3034 | 东 | -1.48 |
|  | 2289[更衣室] |  |  |  |
|  | 2291[诊室] | C1834 | 南 | -2.21 |
|  | 2295[诊室] | C1634 | 北 | -1.48 |
|  |  | C1834 | 北 | -1.48 |
|  | 2299[诊室] | C1834 | 南 | -2.21 |
|  | 2302[更衣室] |  |  |  |
|  | 2305[诊室] | C1634 | 南 | -2.21 |
|  | 2307[走廊] | C2134 | 西 | -1.48 |
|  |  | C2134 | 西 | -1.48 |
|  |  | C2134 | 西 | -1.48 |
|  | 2309[诊室] | C1734 | 北 | -1.48 |
|  |  | C1834 | 北 | -1.48 |
|  | 2313[诊室] | C1834 | 南 | -2.21 |
|  | 2316[电梯间] |  |  |  |
|  | 2320[更衣] | C15343 | 东 | -0.38 |
|  | 2323[更衣室] |  |  |  |
|  | 2326[诊室] | C1834 | 南 | -2.21 |
|  | 2328[诊室] | C1834 | 北 | -1.48 |
|  |  | C1834 | 北 | -1.47 |
|  | 2332[诊室] | C1634 | 南 | -2.21 |
|  | 2336[更衣室] |  |  |  |
|  | 2340[诊室] | C1834 | 南 | -2.21 |
|  | 2343[诊室] | C1834 | 北 | -1.48 |
|  | 2346[诊室] | C1834 | 南 | -2.22 |
|  | 2351[诊室] | C1834 | 南 | -2.22 |
|  | 2354[电梯间] |  |  |  |
|  | 2359[诊室] | C2434 | 南 | -2.22 |
|  | 2361[更衣] | C1634 | 东 | -0.28 |
|  | 2365[男厕] | C1134 | 北 | -2.00 |
|  |  | C1834 | 西 | -2.39 |
|  | 2369[女厕] | C1134 | 北 | -1.76 |
|  | 2372[女厕] | C2134 | 东 | -1.48 |
|  | 2376[诊室] | C1634 | 北 | -1.87 |
|  | 2378[楼梯间] | C1734 | 东 | -0.30 |
|  |  | C4534 | 东 | -0.24 |
|  | 2383[诊室] | C1834 | 北 | -1.92 |
|  | 2385[诊室] | C1834 | 北 | -1.99 |
|  | 2388[诊室] | C1634 | 北 | -2.07 |
|  | 2391[诊室] | C1834 | 北 | -2.11 |
|  | 2394[诊室] | C1834 | 北 | -2.11 |
|  | 2399[诊室] | C1634 | 北 | -2.04 |
|  | 2403[诊室] | C1834 | 北 | -2.03 |
|  | 2406[男厕] |  |  |  |
|  | 2409[诊室] | C1834 | 北 | -2.01 |
|  | 2412[治疗室] | C1634 | 南 | -1.48 |
|  | 2414[诊室] | C1634 | 北 | -2.02 |
|  | 2416[诊室] | C1834 | 南 | -1.48 |
|  | 2419[诊室] |  |  |  |
|  | 2421[电梯间] |  |  |  |
|  | 2423[诊室] | C1834 | 南 | -1.48 |
|  | 2426[诊室] | C1634 | 南 | -1.48 |
|  | 2429[诊室] | C1834 | 南 | -1.48 |
|  | 2432[诊室] | C1734 | 南 | -1.48 |
|  | 2434[诊室] | C1834 | 南 | -1.48 |
|  | 2438[电梯间] |  |  |  |
|  | 2440[电梯间] |  |  |  |
|  | 2444[视力检查室] | C1834 | 南 | -1.48 |
|  |  | C1834 | 南 | -1.48 |
|  | 2453[休息室] | M1521 | 西 | -2.03 |
|  |  | M1521 | 西 | -2.02 |
|  | 2455[污洗] | C1834 | 东 | -0.56 |
|  | 2460[诊室] | C1334 | 北 | -1.45 |
|  |  | C1334 | 北 | -1.46 |
|  | 2464[检查室] | C1434 | 北 | -1.45 |
|  | 2469[诊室] | C1834 | 北 | -1.45 |
|  | 2471[实验室] |  |  |  |
|  | 2476[更衣] | C15343 | 东 | -0.78 |
|  | 2480[走廊] |  |  |  |
|  | 2483[实验室] |  |  |  |
|  | 2486[更衣] | C1434 | 东 | -0.92 |
|  | 2489[实验室] | C2134 | 西 | -1.45 |
|  | 2494[男厕] | C15343 | 东 | -1.01 |
|  | 2499[办公室] | C2434 | 南 | -1.45 |
|  | 2501[缓冲] |  |  |  |
|  | 2511[办公室] | C2934 | 南 | -1.45 |
|  | 2512[走廊] |  |  |  |
|  | 2517[男厕] | C2134 | 东 | -1.24 |
|  | 2526[办公室] | C2034 | 南 | -1.47 |
|  | 2530[更衣] | C2034 | 南 | -1.48 |
|  | 2534[污洗] | C1834 | 东 | -1.40 |
|  | 2540[男厕] | C0934 | 南 | -1.48 |
|  |  | C1134 | 南 | -1.48 |
|  | 2548[电梯间] |  |  |  |
|  | 2554[女厕] | C1934 | 南 | -1.48 |
|  | 2555[空房间] |  |  |  |
|  | 2559[空房间] |  |  |  |
|  | 2561[空房间] |  |  |  |
|  | 2564[办公室] | C1734 | 东 | -1.61 |
|  | 2565[常规化验检验] |  |  |  |
|  | 2567[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2572[空房间] |  |  |  |
|  | 2578[空房间] |  |  |  |
|  | 2581[电梯间] |  |  |  |
|  | 2585[空房间] |  |  |  |
|  | 2586[房间] |  |  |  |
|  | 2591[空房间] |  |  |  |
|  | 2594[男厕] |  |  |  |
|  | 2595[空房间] |  |  |  |
|  | 2606[电梯间] |  |  |  |
|  | 2610[空房间] |  |  |  |
|  | 2612[空房间] |  |  |  |
|  | 2614[男厕] |  |  |  |
|  | 2621[办公室] | C1634 | 东 | -2.08 |
|  | 2623[男厕] |  |  |  |
|  | 2631[电梯间] |  |  |  |
|  | 2636[房间] |  |  |  |
|  | 2646[肺功能] |  |  |  |
|  | 2649[走廊] |  |  |  |
|  | 2651[档案] | C0834 | 北 | 1.59 |
|  |  | C1134 | 东 | -2.12 |
|  |  | C1334 | 东 | -2.14 |
|  |  | C1334 | 北 | 0.92 |
|  |  | C15343 | 东 | -2.36 |
|  |  | C1634 | 北 | 1.27 |
|  |  | C1834 | 北 | -0.12 |
|  | 2655[采集] |  |  |  |
|  | 2656[实验室] |  |  |  |
|  | 2659[房间] |  |  |  |
|  | 2668[心电图] |  |  |  |
|  | 2670[实验室] |  |  |  |
|  | 2676[实验室] |  |  |  |
|  | 2678[心电图] | C2338 | 南 | -1.95 |
|  | 2681[肺功能] | C1034 | 北 | 2.08 |
|  |  | C1334 | 北 | 2.22 |
|  |  | C1734 | 北 | 2.38 |
|  |  | C1834 | 北 | 1.85 |
|  | 2685[实验室] |  |  |  |
|  | 2692[心电图] | C1738 | 南 | -1.92 |
|  |  | C2238 | 南 | -1.94 |
|  | 2697[实验室] |  |  |  |
|  | 2701[肺功能] | C1134 | 北 | 2.59 |
|  |  | C1334 | 北 | 2.49 |
|  |  | C1834 | 北 | 2.70 |
|  | 2703[肌电图] | C0834 | 南 | -1.87 |
|  |  | C2334 | 南 | -1.89 |
|  | 2706[电梯间] |  |  |  |
|  | 2715[电梯间] |  |  |  |
|  | 2722[肌电图] | C1234 | 南 | -1.82 |
|  |  | C2134 | 南 | -1.84 |
|  | 2725[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2729[肺功能] | C1134 | 北 | 2.79 |
|  |  | C1434 | 北 | 2.78 |
|  |  | C1834 | 北 | 2.84 |
|  | 2731[电梯间] |  |  |  |
|  | 2735[心电图] |  |  |  |
|  | 2738[电梯间] |  |  |  |
|  | 2747[库房] | C1134 | 南 | -1.83 |
|  |  | C1834 | 南 | -1.81 |
|  |  | C1834 | 南 | -1.82 |
|  | 2751[肺功能] | C1234 | 北 | 2.86 |
|  |  | C1234 | 北 | 2.86 |
|  |  | C1834 | 北 | 2.84 |
|  |  | C1934 | 北 | 2.81 |
|  | 2753[心电图] |  |  |  |
|  | 2755[电梯间] |  |  |  |
|  | 2762[电梯间] |  |  |  |
|  | 2768[走廊] | C15343 | 北 | -0.24 |
|  |  | C1634 | 南 | -1.75 |
|  |  | C2434 | 东 | -1.51 |
|  |  | C2434 | 东 | -1.52 |
|  |  | C2434 | 东 | -1.52 |
|  | 2770[心电图] |  |  |  |
|  | 2775[办公室] | C1034 | 南 | -1.76 |
|  |  | C1834 | 西 | -1.76 |
|  |  | C2334 | 南 | -1.72 |
|  | 2780[心电图] | C2434 | 西 | -1.55 |
|  |  | C2434 | 西 | -1.54 |
|  |  | C2434 | 西 | -1.55 |
|  | 2785[办公室] | C1834 | 西 | -1.77 |
|  | 2788[走廊] | C1834 | 南 | -1.53 |
|  |  | C2434 | 南 | -1.51 |
|  |  | C2434 | 南 | -1.51 |
|  |  | C2434 | 南 | -1.52 |
|  |  | C2434 | 南 | -1.53 |
|  |  | C2434 | 南 | -1.54 |
|  |  | C2434 | 南 | -1.55 |
|  | 2794[肺功能] | C15343 | 北 | 1.90 |
|  |  | C1834 | 北 | 1.87 |
|  | 2796[办公室] | C1734 | 西 | -1.79 |
|  | 2801[肺功能] | C15343 | 北 | 1.69 |
|  |  | C1834 | 北 | 1.82 |
|  | 2806[肺功能] | C0934 | 北 | 1.59 |
|  |  | C1134 | 北 | 1.35 |
|  |  | C1834 | 北 | 1.49 |
|  | 2808[电梯间] |  |  |  |
|  | 2813[楼梯间] | C5234 | 西 | -1.98 |
|  | 2819[肺功能] | C1634 | 北 | 1.27 |
|  |  | C1834 | 北 | 1.09 |
|  | 2823[电梯间] |  |  |  |
|  | 2826[肺功能] | C1234 | 北 | 0.96 |
|  |  | C1834 | 北 | 0.84 |
|  | 2831[肺功能] | C0934 | 北 | 0.56 |
|  |  | C1234 | 北 | 0.45 |
|  |  | C1634 | 北 | 0.63 |
|  | 2833[电梯间] |  |  |  |
|  | 2838[肺功能] | C1834 | 北 | 0.28 |
|  | 2841[肺功能] | C1634 | 北 | 0.13 |
|  |  | C1834 | 北 | -0.01 |
|  | 2843[更衣] | C1234 | 西 | -2.35 |
|  | 2846[更衣] | C1734 | 西 | -2.54 |
|  | 2850[男厕] | C1234 | 西 | -2.59 |
|  | 2853[男厕] | C1634 | 北 | -0.61 |
|  |  | C1834 | 西 | -2.65 |
| 3层 | 3174[办公室] | C1838 | 南 | -1.96 |
|  |  | C1838 | 南 | -2.08 |
|  |  | C2538 | 西 | -2.01 |
|  | 3178[治疗室] | C1838 | 南 | -1.79 |
|  | 3180[治疗室] | C1838 | 南 | -1.76 |
|  | 3183[治疗室] | C1838 | 南 | -1.75 |
|  | 3185[诊室] | C1838 | 南 | -1.78 |
|  | 3188[诊室] | C1838 | 南 | -1.78 |
|  | 3190[诊室] | C1838 | 南 | -1.79 |
|  | 3192[诊室] | C1838 | 南 | -1.72 |
|  | 3195[诊室] | C1838 | 南 | -1.69 |
|  | 3198[更衣] | C1838 | 西 | -2.03 |
|  | 3200[治疗室] | C1838 | 南 | -1.53 |
|  | 3203[走廊] | C1838 | 西 | -2.23 |
|  |  | C2138 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2138 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2138 | 东 | 0.00 |
|  | 3205[楼梯间] | C4938 | 南 | -1.44 |
|  | 3209[放射+核磁共振] | C1538 | 北 | -1.49 |
|  |  | C1838 | 北 | -1.50 |
|  |  | C1838 | 北 | -1.54 |
|  |  | C2138 | 西 | 0.00 |
|  |  | C2138 | 西 | 0.00 |
|  |  | C2138 | 西 | 0.00 |
|  |  | C2438 | 北 | -1.55 |
|  |  | C2438 | 北 | -1.55 |
|  |  | C2438 | 北 | -1.54 |
|  |  | C2438 | 北 | -1.55 |
|  |  | C2438 | 北 | -1.53 |
|  |  | C2438 | 北 | -1.53 |
|  |  | C4838 | 南 | -1.43 |
|  |  | M1521 | 北 | 0.00 |
|  |  | M1521 | 北 | 0.00 |
|  | 3212[更衣] | C1638 | 西 | -2.04 |
|  | 3215[治疗室] | C1838 | 北 | 0.00 |
|  |  | C1838 | 北 | 0.00 |
|  | 3219[治疗室] | C1638 | 北 | 0.00 |
|  | 3221[诊室] | C1838 | 北 | 0.00 |
|  | 3224[楼梯间] | C4138 | 西 | -2.09 |
|  | 3229[治疗室] | C1838 | 北 | 0.00 |
|  | 3231[治疗室] | C1638 | 北 | 0.00 |
|  | 3234[诊室] | C1838 | 北 | 0.00 |
|  | 3239[治疗室] | C1838 | 北 | 0.00 |
|  | 3241[诊室] | C1838 | 北 | 0.00 |
|  | 3243[牙科诊疗区] | C1838 | 南 | -1.48 |
|  |  | C1838 | 南 | -1.48 |
|  |  | C1838 | 南 | -1.45 |
|  |  | C1838 | 南 | -1.44 |
|  |  | C1838 | 南 | -1.46 |
|  |  | C1838 | 南 | -1.46 |
|  | 3246[治疗室] | C2438 | 北 | 0.00 |
|  | 3258[牙科诊疗区] | C1838 | 南 | -1.50 |
|  | 3262[牙科诊疗区] | C1838 | 南 | -1.50 |
|  | 3266[机房] | C1838 | 南 | -1.48 |
|  | 3269[办公室] | C0938 | 东 | -1.00 |
|  |  | C1838 | 东 | -0.74 |
|  |  | C1838 | 南 | -1.47 |
|  |  | C1838 | 南 | -1.47 |
|  | 3274[电梯间] | C1538 | 西 | -2.15 |
|  | 3278[电梯间] |  |  |  |
|  | 3281[污洗] | C1238 | 西 | -2.17 |
|  |  | C1838 | 西 | -2.18 |
|  | 3283[多功能室] | C1638 | 北 | -1.48 |
|  |  | C1838 | 北 | -1.49 |
|  | 3287[楼梯间] | C3038 | 东 | -1.48 |
|  | 3292[治疗室] | C1838 | 南 | 0.00 |
|  | 3296[治疗室] | C1838 | 北 | -1.49 |
|  | 3300[治疗室] | C1838 | 南 | 0.00 |
|  | 3303[设备间] |  |  |  |
|  | 3306[治疗室] | C1638 | 南 | 0.00 |
|  | 3310[设备间] |  |  |  |
|  | 3311[走廊] | C1338 | 北 | 1.19 |
|  |  | C1538 | 东 | -2.53 |
|  |  | C1638 | 北 | 1.48 |
|  |  | C1838 | 北 | 0.10 |
|  |  | C2138 | 西 | -1.48 |
|  |  | C2138 | 西 | -1.48 |
|  |  | C2138 | 西 | -1.48 |
|  | 3314[诊室] | C1838 | 南 | 0.00 |
|  | 3317[电梯间] |  |  |  |
|  | 3321[更衣] | C1538 | 东 | -0.61 |
|  | 3324[设备间] |  |  |  |
|  | 3327[诊室] | C1838 | 南 | 0.00 |
|  | 3329[牙科诊疗区] | C1838 | 北 | -1.47 |
|  | 3333[诊室] | C1638 | 南 | 0.00 |
|  | 3334[牙科诊疗区] | C1638 | 北 | -1.49 |
|  |  | C1838 | 北 | -1.48 |
|  | 3337[库房] | C1838 | 北 | -1.48 |
|  | 3341[诊室] | C1838 | 南 | 0.00 |
|  | 3344[打包间] |  |  |  |
|  | 3347[诊室] | C1838 | 南 | 0.00 |
|  | 3352[诊室] | C1838 | 南 | 0.00 |
|  | 3355[电梯间] |  |  |  |
|  | 3357[牙科诊疗区] | C1738 | 北 | -1.48 |
|  | 3360[诊室] | C2438 | 南 | 0.00 |
|  | 3362[更衣] | C1638 | 东 | -0.58 |
|  | 3363[消毒] | C1838 | 北 | -1.48 |
|  | 3366[男厕] | C1138 | 北 | -2.04 |
|  |  | C1838 | 西 | -2.43 |
|  | 3370[女厕] | C1138 | 北 | -2.07 |
|  | 3373[女厕] | C2138 | 东 | -1.48 |
|  | 3377[会议室/会诊] | C1638 | 北 | -2.09 |
|  |  | C1838 | 北 | -2.13 |
|  | 3379[楼梯间] | C1738 | 东 | -0.60 |
|  |  | C4538 | 东 | -0.99 |
|  | 3386[治疗室] | C1838 | 北 | -2.11 |
|  | 3389[诊室] | C1638 | 北 | -2.16 |
|  | 3392[诊室] | C1838 | 北 | -2.13 |
|  | 3395[诊室] | C1838 | 北 | -2.05 |
|  | 3400[诊室] | C1638 | 北 | -2.00 |
|  | 3404[诊室] | C1838 | 北 | -1.99 |
|  | 3407[男厕] |  |  |  |
|  | 3410[诊室] | C1838 | 北 | -1.99 |
|  | 3413[诊室] | C1638 | 南 | -1.48 |
|  | 3415[隔离诊室] | C1638 | 北 | -2.01 |
|  |  | C1838 | 北 | -2.00 |
|  | 3417[诊室] | C1838 | 南 | -1.49 |
|  | 3422[电梯间] |  |  |  |
|  | 3424[诊室] | C1838 | 南 | -1.49 |
|  | 3427[诊室] | C1638 | 南 | -1.49 |
|  | 3430[镜检查室] | C1738 | 南 | -1.48 |
|  |  | C1838 | 南 | -1.49 |
|  | 3435[镜检查室] | C1838 | 南 | -1.48 |
|  |  | C1838 | 南 | -1.48 |
|  | 3439[电梯间] |  |  |  |
|  | 3441[电梯间] |  |  |  |
|  | 3446[镜检查室] | C1838 | 南 | -1.48 |
|  | 3456[污洗] | C1838 | 东 | -1.36 |
|  | 3461[专家诊室] | C1338 | 北 | -1.46 |
|  |  | C1338 | 北 | -1.48 |
|  | 3465[专家诊室] | C1438 | 北 | -1.46 |
|  |  | C1838 | 北 | -1.46 |
|  | 3472[检验打包] | C2138 | 西 | -1.46 |
|  | 3477[更衣] | C1538 | 东 | -1.60 |
|  | 3479[检验打包] |  |  |  |
|  | 3487[更衣] | C1438 | 东 | -1.71 |
|  | 3492[走廊] | C2538 | 南 | -1.46 |
|  | 3495[卫生间] | C1538 | 东 | -1.82 |
|  | 3505[检验打包] |  |  |  |
|  | 3507[检验打包] |  |  |  |
|  | 3513[采血大厅] | C0938 | 南 | -1.49 |
|  |  | C2038 | 南 | -1.48 |
|  |  | C2038 | 南 | -1.48 |
|  |  | C2938 | 南 | -1.47 |
|  | 3518[卫生间] | C2238 | 东 | -1.85 |
|  | 3523[检验打包] |  |  |  |
|  | 3531[电梯间] |  |  |  |
|  | 3535[污洗] | C1838 | 东 | -1.85 |
|  | 3544[检验打包] |  |  |  |
|  | 3546[女厕] | C1138 | 南 | -1.49 |
|  | 3558[女厕] | C1938 | 南 | -1.49 |
|  | 3568[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3576[办公室] | C1738 | 东 | -1.94 |
|  | 3582[电梯间] |  |  |  |
|  | 3590[电梯间] |  |  |  |
|  | 3597[女厕] |  |  |  |
|  | 3603[女厕] |  |  |  |
|  | 3607[电梯间] |  |  |  |
|  | 3619[污物收件] |  |  |  |
|  | 3625[女厕] |  |  |  |
|  | 3628[办公室] | C1638 | 东 | -2.16 |
|  | 3632[电梯间] |  |  |  |
|  | 3637[电梯间] |  |  |  |
|  | 3641[检验打包] |  |  |  |
|  | 3647[恢复室] | C1538 | 南 | -1.79 |
|  |  | C2138 | 南 | -1.79 |
|  | 3660[电梯间] |  |  |  |
|  | 3664[无菌用品存放] | C0838 | 北 | 1.71 |
|  |  | C1038 | 北 | 2.09 |
|  |  | C1138 | 北 | 2.50 |
|  |  | C1338 | 北 | 2.17 |
|  |  | C1338 | 北 | 2.47 |
|  |  | C1738 | 北 | 2.28 |
|  |  | C1838 | 北 | 1.92 |
|  | 3665[办公室] | C1138 | 东 | -2.18 |
|  |  | C1338 | 东 | -2.20 |
|  | 3669[肠镜] | C1338 | 南 | -1.85 |
|  |  | C1538 | 南 | -1.81 |
|  | 3680[肠镜] | C1038 | 南 | -1.93 |
|  |  | C2238 | 南 | -1.92 |
|  | 3693[肠镜] | C1738 | 南 | -1.92 |
|  |  | C2238 | 南 | -1.94 |
|  | 3696[检验打包] | C1138 | 北 | 2.74 |
|  |  | C1238 | 北 | 2.81 |
|  |  | C1238 | 北 | 2.80 |
|  |  | C1438 | 北 | 2.70 |
|  |  | C1838 | 北 | 2.63 |
|  |  | C1838 | 北 | 2.80 |
|  |  | C1838 | 北 | 2.79 |
|  |  | C1938 | 北 | 2.73 |
|  | 3704[肠镜] | C0838 | 南 | -1.91 |
|  |  | C2338 | 南 | -1.90 |
|  | 3707[电梯间] |  |  |  |
|  | 3713[检验打包] |  |  |  |
|  | 3716[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3723[肠镜] | C1238 | 南 | -1.84 |
|  |  | C2238 | 南 | -1.89 |
|  | 3726[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3732[电梯间] |  |  |  |
|  | 3736[胃镜] |  |  |  |
|  | 3739[电梯间] |  |  |  |
|  | 3748[肠镜] | C1138 | 南 | -1.83 |
|  |  | C1838 | 南 | -1.85 |
|  |  | C1838 | 南 | -1.84 |
|  | 3754[胃镜] |  |  |  |
|  | 3756[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3763[电梯间] |  |  |  |
|  | 3769[走廊] | C1538 | 北 | -0.20 |
|  |  | C1638 | 南 | -1.83 |
|  |  | C2438 | 东 | -1.49 |
|  |  | C2438 | 东 | -1.50 |
|  |  | C2438 | 东 | -1.51 |
|  | 3771[胃镜] |  |  |  |
|  | 3776[办公室] | C1038 | 南 | -1.83 |
|  |  | C1838 | 西 | -1.81 |
|  |  | C2338 | 南 | -1.79 |
|  | 3781[肠镜] | C2438 | 西 | -1.56 |
|  |  | C2438 | 西 | -1.56 |
|  |  | C2438 | 西 | -1.55 |
|  | 3786[办公室] | C1838 | 西 | -1.83 |
|  | 3789[走廊] | C1838 | 南 | -1.55 |
|  |  | C2438 | 南 | -1.56 |
|  |  | C2438 | 南 | -1.56 |
|  |  | C2438 | 南 | -1.54 |
|  |  | C2438 | 南 | -1.55 |
|  |  | C2438 | 南 | -1.49 |
|  |  | C2438 | 南 | -1.51 |
|  | 3795[病案整理] | C1538 | 北 | 1.89 |
|  |  | C1838 | 北 | 1.90 |
|  | 3797[办公室] | C1738 | 西 | -1.85 |
|  | 3802[病案室] | C0938 | 北 | 1.60 |
|  |  | C1538 | 北 | 1.70 |
|  |  | C1838 | 北 | 1.85 |
|  |  | C1838 | 北 | 1.50 |
|  | 3809[电梯间] |  |  |  |
|  | 3814[楼梯间] | C5238 | 西 | -2.01 |
|  | 3818[计算机] | C1138 | 北 | 1.40 |
|  |  | C1638 | 北 | 1.36 |
|  |  | C1838 | 北 | 1.15 |
|  | 3824[电梯间] |  |  |  |
|  | 3827[计算机] | C0938 | 北 | 0.69 |
|  |  | C1238 | 北 | 1.03 |
|  |  | C1638 | 北 | 0.72 |
|  |  | C1838 | 北 | 0.92 |
|  | 3834[电梯间] |  |  |  |
|  | 3836[计算机] | C1238 | 北 | 0.57 |
|  |  | C1638 | 北 | 0.29 |
|  |  | C1838 | 北 | -0.01 |
|  |  | C1838 | 北 | 0.33 |
|  | 3844[更衣] | C1238 | 西 | -2.31 |
|  | 3847[更衣] | C1738 | 西 | -2.48 |
|  | 3851[男厕] | C1238 | 西 | -2.52 |
|  | 3854[男厕] | C1638 | 北 | -0.52 |
|  |  | C1838 | 西 | -2.54 |
| 4层 | 4175[设备层屋顶] | C1127 | 西 | 0.00 |
|  |  | C1127 | 北 | 0.00 |
|  |  | C1127 | 北 | 0.00 |
|  |  | C1527 | 西 | 0.00 |
|  |  | C1627 | 西 | -2.15 |
|  |  | C1627 | 北 | 0.00 |
|  |  | C1627 | 北 | 0.00 |
|  |  | C1627 | 北 | 0.00 |
|  |  | C1627 | 北 | 0.00 |
|  |  | C1627 | 南 | 0.00 |
|  |  | C1627 | 南 | 0.00 |
|  |  | C1627 | 北 | 0.00 |
|  |  | C1627 | 北 | 0.00 |
|  |  | C1827 | 西 | 0.00 |
|  |  | C1827 | 西 | 0.00 |
|  |  | C1827 | 西 | 0.00 |
|  |  | C1827 | 西 | -2.19 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.61 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.73 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.87 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.86 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.86 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.84 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.92 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.93 |
|  |  | C1827 | 南 | -1.99 |
|  |  | C1827 | 南 | -2.27 |
|  |  | C1827 | 南 | -2.25 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.00 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.00 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.00 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.00 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.00 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.00 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.00 |
|  |  | C1827 | 南 | 0.00 |
|  |  | C1827 | 南 | 0.00 |
|  |  | C1827 | 南 | 0.00 |
|  |  | C1827 | 南 | 0.00 |
|  |  | C1827 | 南 | 0.00 |
|  |  | C1827 | 南 | 0.00 |
|  |  | C1827 | 南 | 0.00 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.00 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.00 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.00 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.00 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.00 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.00 |
|  |  | C1827 | 北 | 0.00 |
|  |  | C2127 | 西 | 0.00 |
|  |  | C2127 | 西 | 0.00 |
|  |  | C2127 | 西 | 0.00 |
|  |  | C2127 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2127 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2127 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2327 | 南 | 0.00 |
|  |  | C2327 | 北 | 0.00 |
|  |  | C2527 | 西 | -2.13 |
|  | 4206[楼梯间] | C4927 | 南 | -1.61 |
|  | 4225[楼梯间] | C4127 | 西 | -2.20 |
|  | 4235[会议室] | C1846 | 南 | -1.48 |
|  |  | C4846 | 南 | -1.48 |
|  | 4247[办公室] | C1846 | 南 | -1.52 |
|  | 4249[办公室] | C1846 | 南 | -1.48 |
|  | 4252[办公室] | C1846 | 南 | -1.51 |
|  | 4254[办公室] | C1846 | 南 | -1.48 |
|  | 4256[办公室] | C1846 | 南 | -1.49 |
|  | 4259[办公室] | C1846 | 南 | -1.48 |
|  | 4263[办公室] | C1846 | 南 | -1.48 |
|  | 4264[缓冲] | M1121 | 西 | -1.69 |
|  | 4267[办公室] | C1846 | 南 | -1.48 |
|  | 4270[办公室] | C0946 | 东 | -1.13 |
|  |  | C1846 | 东 | -1.13 |
|  |  | C1846 | 南 | -1.39 |
|  |  | C1846 | 南 | -1.40 |
|  | 4279[楼梯间] | M1121 | 西 | -1.69 |
|  | 4284[办公室] | C1638 | 北 | 0.00 |
|  |  | C1838 | 北 | 0.00 |
|  | 4288[楼梯间] | C3038 | 东 | 0.00 |
|  | 4294[办公室] | C1838 | 北 | 0.00 |
|  | 4301[办公室] | C1638 | 北 | 0.00 |
|  | 4308[办公室] | C1838 | 北 | 0.00 |
|  | 4318[电梯间] | <未编号> | 西 | -1.68 |
|  | 4319[女厕] | C1446 | 东 | -1.48 |
|  |  | C1646 | 东 | -1.48 |
|  | 4322[办公室] | C1738 | 北 | 0.00 |
|  | 4330[办公室] | C1838 | 北 | 0.00 |
|  | 4338[办公室] | C1838 | 北 | 0.00 |
|  | 4342[男厕] | C1838 | 北 | 0.00 |
|  | 4349[缓冲] | C2138 | 西 | 0.00 |
|  |  | C2138 | 西 | 0.00 |
|  |  | C2138 | 西 | 0.00 |
|  | 4356[电梯间] | <未编号> | 西 | -1.48 |
|  | 4374[室内休闲区] |  |  |  |
|  | 4380[楼梯间] | C1746 | 东 | -1.48 |
|  |  | C4546 | 东 | -1.48 |
|  | 4401[室内休闲区] | C1338 | 北 | -1.48 |
|  |  | C1538 | 北 | -1.53 |
|  |  | C1638 | 南 | 0.00 |
|  |  | C1838 | 北 | -1.53 |
|  |  | M1521 | 西 | -1.54 |
|  |  | M1521 | 西 | -1.60 |
|  | 4418[护长办] | C1638 | 南 | 0.00 |
|  |  | C1838 | 南 | 0.00 |
|  |  | C1838 | 南 | 0.00 |
|  | 4431[护长办] | C1838 | 南 | 0.00 |
|  | 4433[护长办] | C1738 | 南 | 0.00 |
|  | 4436[餐厅/休息] | C1838 | 南 | 0.00 |
|  | 4442[电梯间] |  |  |  |
|  | 4445[值班] | C1838 | 南 | 0.00 |
|  | 4447[值班] | C1838 | 南 | 0.00 |
|  | 4449[缓冲] | C1838 | 东 | -1.47 |
|  | 4452[走廊] |  |  |  |
|  | 4462[护长办] | C1338 | 北 | -1.50 |
|  |  | C1438 | 北 | -1.49 |
|  |  | C1838 | 北 | -1.46 |
|  | 4463[男更] |  |  |  |
|  | 4467[女更] | C1438 | 东 | -1.74 |
|  | 4474[会议示教室] |  |  |  |
|  | 4481[缓冲] |  |  |  |
|  | 4482[库房] |  |  |  |
|  | 4485[男更] |  |  |  |
|  | 4490[缓冲] | C0938 | 南 | -1.45 |
|  |  | C1238 | 北 | 2.89 |
|  |  | C1838 | 北 | -1.45 |
|  |  | C1938 | 北 | -1.45 |
|  |  | C2038 | 南 | -1.48 |
|  |  | C2038 | 南 | -1.47 |
|  |  | C2138 | 西 | -1.48 |
|  |  | C2538 | 南 | -1.47 |
|  |  | C2938 | 南 | -1.47 |
|  | 4502[小型手术间] |  |  |  |
|  | 4506[设备库房] |  |  |  |
|  | 4509[消毒] | C1038 | 东 | -1.46 |
|  |  | C1838 | 东 | -1.46 |
|  | 4514[缓冲] |  |  |  |
|  | 4520[小型手术间] |  |  |  |
|  | 4524[缓冲] | C0838 | 北 | 2.02 |
|  |  | C1038 | 北 | 2.31 |
|  |  | C1138 | 北 | 2.84 |
|  |  | C1138 | 北 | 2.78 |
|  |  | C1338 | 北 | -1.46 |
|  |  | C1338 | 北 | -1.46 |
|  |  | C1338 | 北 | -1.46 |
|  |  | C1438 | 北 | 2.87 |
|  |  | C1638 | 北 | -1.46 |
|  |  | C1738 | 北 | 2.60 |
|  |  | C1838 | 北 | 2.88 |
|  |  | C1838 | 北 | -1.46 |
|  |  | C1838 | 北 | 2.89 |
|  | 4529[小型手术间] |  |  |  |
|  | 4539[楼梯间] |  |  |  |
|  | 4543[设备库房] |  |  |  |
|  | 4545[男厕] | C1138 | 南 | -1.48 |
|  | 4557[男厕] | C1938 | 南 | -1.45 |
|  | 4562[男厕] |  |  |  |
|  | 4563[库房] |  |  |  |
|  | 4566[放射+核磁共振] | C1138 | 南 | -1.66 |
|  |  | C1638 | 南 | -1.45 |
|  |  | C2038 | 南 | -1.63 |
|  | 4569[楼梯间] |  |  |  |
|  | 4573[男厕] |  |  |  |
|  | 4577[消毒] | C1738 | 东 | -1.46 |
|  | 4579[男厕] |  |  |  |
|  | 4583[电梯间] |  |  |  |
|  | 4587[楼梯间] |  |  |  |
|  | 4592[小型手术间] |  |  |  |
|  | 4598[男厕] |  |  |  |
|  | 4600[设备间] |  |  |  |
|  | 4604[男厕] |  |  |  |
|  | 4608[电梯间] |  |  |  |
|  | 4611[男厕] |  |  |  |
|  | 4613[男厕] |  |  |  |
|  | 4615[男厕] |  |  |  |
|  | 4617[小型手术间] |  |  |  |
|  | 4618[宿舍] | C1238 | 南 | -1.45 |
|  |  | C1538 | 南 | -1.72 |
|  | 4620[男厕] |  |  |  |
|  | 4626[男厕] |  |  |  |
|  | 4629[消毒] | C1638 | 东 | -2.25 |
|  | 4633[楼梯间] |  |  |  |
|  | 4638[楼梯间] |  |  |  |
|  | 4640[麻醉准备间] |  |  |  |
|  | 4642[宿舍] | C1538 | 南 | -1.76 |
|  |  | C1538 | 南 | -1.75 |
|  | 4648[小型手术间] |  |  |  |
|  | 4657[宿舍] | C2138 | 南 | -1.77 |
|  | 4661[楼梯间] |  |  |  |
|  | 4666[病理标本] | C1138 | 东 | -1.46 |
|  |  | C1338 | 东 | -1.46 |
|  | 4671[宿舍] | C1338 | 南 | -1.44 |
|  |  | C1538 | 南 | -1.78 |
|  | 4672[库房] |  |  |  |
|  | 4679[宿舍] | C2238 | 南 | -1.44 |
|  | 4682[小型手术间] |  |  |  |
|  | 4686[麻醉准备间] |  |  |  |
|  | 4687[病理标本] | C1538 | 东 | -1.46 |
|  |  | C1838 | 北 | 0.67 |
|  | 4688[走廊] | C1538 | 北 | -1.31 |
|  |  | C1738 | 西 | -1.20 |
|  |  | C1838 | 南 | 0.00 |
|  |  | C2438 | 南 | 0.00 |
|  |  | C2438 | 南 | 0.00 |
|  |  | C2438 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2438 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2438 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2438 | 南 | 0.00 |
|  |  | C2438 | 南 | 0.00 |
|  |  | C2438 | 南 | 0.00 |
|  |  | C2438 | 南 | 0.00 |
|  |  | C2438 | 西 | 0.00 |
|  |  | C2438 | 西 | 0.00 |
|  |  | C2438 | 西 | 0.00 |
|  | 4689[宿舍] | C1138 | 南 | -1.44 |
|  |  | C2238 | 南 | -1.44 |
|  | 4691[设备库房] |  |  |  |
|  | 4698[小型手术间] |  |  |  |
|  | 4700[宿舍] | C1738 | 南 | -1.96 |
|  | 4708[电梯间] |  |  |  |
|  | 4710[宿舍] | C0838 | 南 | -1.44 |
|  |  | C2338 | 南 | -2.08 |
|  | 4711[小型手术间] |  |  |  |
|  | 4717[电梯间] |  |  |  |
|  | 4721[宿舍] | C2238 | 南 | -2.05 |
|  | 4727[楼梯间] |  |  |  |
|  | 4733[电梯间] |  |  |  |
|  | 4734[设备库房] |  |  |  |
|  | 4740[电梯间] |  |  |  |
|  | 4742[图书室] | C0938 | 北 | -1.46 |
|  |  | C1138 | 北 | -1.46 |
|  |  | C1538 | 北 | -1.45 |
|  |  | C1538 | 北 | 1.84 |
|  |  | C1638 | 北 | 1.46 |
|  |  | C1838 | 北 | -1.45 |
|  |  | C1838 | 北 | -1.45 |
|  |  | C1838 | 北 | 1.52 |
|  | 4743[宿舍] | C1038 | 南 | -1.32 |
|  |  | C1138 | 南 | -1.20 |
|  | 4744[小型手术间] |  |  |  |
|  | 4749[麻醉准备间] |  |  |  |
|  | 4752[宿舍] | C2538 | 南 | -1.85 |
|  | 4757[电梯间] |  |  |  |
|  | 4764[电梯间] |  |  |  |
|  | 4766[宿舍] | C2238 | 南 | -1.85 |
|  | 4777[宿舍] | C1038 | 南 | -1.11 |
|  |  | C1838 | 西 | -1.12 |
|  |  | C1838 | 西 | -1.82 |
|  |  | C2338 | 南 | -1.11 |
|  | 4783[缓冲] |  |  |  |
|  | 4810[电梯间] |  |  |  |
|  | 4815[楼梯间] | C5238 | 西 | -2.03 |
|  | 4817[电梯间] |  |  |  |
|  | 4821[档案] | C0938 | 北 | 0.89 |
|  |  | C1238 | 北 | -1.46 |
|  |  | C1638 | 北 | -1.47 |
|  |  | C1838 | 北 | -1.45 |
|  |  | C1838 | 北 | 1.06 |
|  | 4829[电梯间] |  |  |  |
|  | 4835[办公] | C1238 | 北 | 0.71 |
|  |  | C1838 | 北 | -1.46 |
|  | 4839[办公] | C1638 | 北 | 0.37 |
|  |  | C1838 | 北 | -1.37 |
|  | 4845[杂物间] | C1238 | 西 | -1.36 |
|  |  | C1738 | 西 | -2.55 |
|  | 4852[男厕] | C1238 | 西 | -1.33 |
|  | 4855[男厕] | C1638 | 北 | -1.30 |
|  |  | C1838 | 西 | -1.32 |
| 5层 | 5549[电梯间] | M1121 | 东 | -1.78 |
|  | 5570[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5584[电梯间] |  |  |  |
|  | 5589[电梯间] |  |  |  |
|  | 5599[室内休闲区] | C3012 | 北 | 2.73 |
|  |  | C3012 | 北 | 2.84 |
|  |  | C3012 | 北 | 2.56 |
|  |  | C3012 | 南 | -1.59 |
|  |  | C3012 | 南 | -1.54 |
|  |  | C3012 | 南 | -1.50 |
|  |  | C3012 | 南 | -1.47 |
|  |  | C3012 | 南 | -1.45 |
|  |  | C3012 | 南 | -1.44 |
|  |  | C3012 | 南 | -1.43 |
|  |  | C3012 | 南 | -1.44 |
|  |  | C3012 | 北 | 2.38 |
|  |  | C3012 | 北 | 2.87 |
|  |  | C3012 | 北 | 2.67 |
|  |  | C3012 | 北 | 2.90 |
|  |  | C3012 | 北 | 2.90 |
|  | 5609[电梯间] |  |  |  |
|  | 5634[电梯间] | M1121 | 东 | -4.08 |
|  | 5639[电梯间] |  |  |  |
|  | 5662[电梯间] |  |  |  |
|  | 5709[电梯间] |  |  |  |
|  | 5718[电梯间] |  |  |  |
|  | 5728[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5741[电梯间] |  |  |  |
|  | 5746[电梯间] |  |  |  |
|  | 5765[电梯间] |  |  |  |
|  | 5772[电梯间] | M1521 | 北 | 1.47 |
| 6层 | 6450[污物暂存] | C3832 | 南 | -1.37 |
|  | 6457[走廊] | M1521 | 北 | -1.95 |
|  | 6458[走廊] | C3832 | 南 | -1.42 |
|  |  | C3832 | 南 | -1.43 |
|  |  | C3832 | 南 | -1.42 |
|  |  | C3832 | 南 | -1.42 |
|  |  | C3832 | 南 | -1.36 |
|  |  | C3832 | 南 | -1.40 |
|  |  | C3832 | 南 | -1.37 |
|  |  | C3832 | 南 | -1.35 |
|  | 6466[污物清洗] |  |  |  |
|  | 6468[ICU] |  |  |  |
|  | 6475[ICU] |  |  |  |
|  | 6484[ICU] |  |  |  |
|  | 6491[走廊] |  |  |  |
|  | 6496[换床] | C3832 | 南 | -1.47 |
|  |  | C3832 | 南 | -1.39 |
|  | 6497[电梯间] |  |  |  |
|  | 6508[电梯间] |  |  |  |
|  | 6515[电梯间] |  |  |  |
|  | 6519[等候大厅] | C2332 | 南 | -1.77 |
|  |  | C3832 | 南 | -1.58 |
|  |  | C3832 | 南 | -1.53 |
|  |  | M1521 | 北 | 1.81 |
|  |  | M1521 | 北 | 1.75 |
|  | 6521[电梯间] |  |  |  |
|  | 6522[处置室] |  |  |  |
|  | 6525[电梯间] |  |  |  |
|  | 6532[处置室] |  |  |  |
|  | 6537[电梯间] | M1121 | 东 | -1.90 |
|  | 6538[电梯间] |  |  |  |
|  | 6542[处置室] |  |  |  |
|  | 6547[厕所] |  |  |  |
|  | 6551[换床] |  |  |  |
|  | 6552[走廊] |  |  |  |
|  | 6556[治疗室] |  |  |  |
|  | 6560[电梯间] |  |  |  |
|  | 6596[女更] | C2632 | 北 | 0.20 |
|  | 6602[走廊] | M1521 | 西 | 1.64 |
|  | 6616[男更] |  |  |  |
|  | 6643[女更] |  |  |  |
|  | 6644[库房] |  |  |  |
|  | 6650[值班室] | C3832 | 北 | 2.90 |
|  |  | C3832 | 北 | 2.77 |
|  | 6653[电梯间] |  |  |  |
|  | 6654[女更] | C3832 | 北 | 2.62 |
|  |  | C5032 | 北 | 1.79 |
|  | 6663[走廊] |  |  |  |
|  | 6667[电梯间] |  |  |  |
|  | 6673[楼梯间] |  |  |  |
|  | 6674[电梯间] |  |  |  |
|  | 6675[值班室] | C3832 | 北 | 2.86 |
|  | 6677[电梯间] |  |  |  |
|  | 6683[值班室] | C3832 | 北 | 2.90 |
|  | 6694[电梯间] |  |  |  |
|  | 6695[值班室] | C3832 | 北 | 2.89 |
|  | 6699[电梯间] |  |  |  |
|  | 6702[值班室] | C3832 | 北 | 2.94 |
|  | 6719[值班室] | C3832 | 北 | 2.43 |
| 7层 | 7096[病房] | C3832 | 南 | -1.36 |
|  | 7097[病房] | C3832 | 南 | -1.38 |
|  | 7098[病房] | C3832 | 南 | -1.38 |
|  | 7099[病房] | C3832 | 南 | -1.37 |
|  | 7100[病房] | C3832 | 南 | -1.31 |
|  | 7101[卫生间] |  |  |  |
|  | 7102[卫生间] |  |  |  |
|  | 7103[病房] | C3832 | 南 | -1.28 |
|  | 7104[走廊] | M1121 | 北 | -1.93 |
|  | 7105[病房] | C3832 | 南 | -1.28 |
|  | 7106[卫生间] |  |  |  |
|  | 7107[卫生间] |  |  |  |
|  | 7108[病房] | C3832 | 南 | -1.31 |
|  | 7109[病房] | C3832 | 南 | -1.36 |
|  | 7110[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7111[卫生间] |  |  |  |
|  | 7112[卫生间] |  |  |  |
|  | 7113[病房] | C3832 | 南 | -1.43 |
|  | 7114[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7115[电梯间] |  |  |  |
|  | 7116[病房] | C3832 | 南 | -1.49 |
|  | 7117[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7118[库房] |  |  |  |
|  | 7119[电梯间] |  |  |  |
|  | 7120[卫生间] |  |  |  |
|  | 7121[卫生间] |  |  |  |
|  | 7122[病房] | C3832 | 南 | -1.55 |
|  | 7123[污洗] |  |  |  |
|  | 7124[病房] | C3832 | 南 | -1.62 |
|  | 7125[楼梯间] | M1121 | 东 | -1.81 |
|  | 7126[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7127[开水配餐] |  |  |  |
|  | 7128[卫生间] |  |  |  |
|  | 7129[卫生间] |  |  |  |
|  | 7130[病房] | C3832 | 南 | -1.69 |
|  | 7131[走廊] |  |  |  |
|  | 7132[检查换药] |  |  |  |
|  | 7133[病房] | C3832 | 南 | -1.72 |
|  | 7134[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7135[卫生间] |  |  |  |
|  | 7136[卫生间] |  |  |  |
|  | 7137[卫生间] |  |  |  |
|  | 7138[病房] | C3832 | 南 | -1.82 |
|  | 7139[更衣] | C3832 | 北 | 0.21 |
|  | 7140[治疗室] |  |  |  |
|  | 7141[值班室] | C3832 | 北 | 2.16 |
|  | 7142[卫生间] |  |  |  |
|  | 7143[卫生间] |  |  |  |
|  | 7144[值班室] | C3832 | 北 | 2.72 |
|  | 7145[处置室] |  |  |  |
|  | 7146[值班室] | C3832 | 北 | 3.04 |
|  | 7147[治疗室] |  |  |  |
|  | 7148[卫生间] |  |  |  |
|  | 7149[电梯间] |  |  |  |
|  | 7150[卫生间] |  |  |  |
|  | 7151[值班室] | C3832 | 北 | 3.07 |
|  | 7152[电梯间] |  |  |  |
|  | 7153[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7154[电梯间] |  |  |  |
|  | 7155[值班室] | C3832 | 北 | 3.14 |
|  | 7156[电梯间] |  |  |  |
|  | 7157[值班室] | C3832 | 北 | 3.14 |
|  |  | C3832 | 北 | 3.16 |
|  | 7158[电梯间] |  |  |  |
|  | 7159[电梯间] |  |  |  |
|  | 7160[值班室] | C3832 | 北 | 2.98 |
|  |  | C3832 | 北 | 3.04 |
|  | 7161[病房] | C3832 | 北 | 2.73 |
|  | 7162[卫生间] |  |  |  |
|  | 7163[卫生间] |  |  |  |
|  | 7164[病房] | C3832 | 北 | 2.45 |
|  | 7165[病房] | C3832 | 北 | 2.00 |
|  | 7166[卫生间] |  |  |  |
|  | 7167[卫生间] |  |  |  |
|  | 7168[病房] | C3832 | 北 | 1.80 |
|  | 7169[病房] | C3832 | 北 | 1.45 |
|  | 7170[卫生间] |  |  |  |
|  | 7171[卫生间] |  |  |  |
|  | 7172[病房] | C3832 | 北 | 0.31 |
| 8层 | 8019[病房] | C3832 | 南 | -1.38 |
|  | 8020[病房] | C3832 | 南 | -1.36 |
|  | 8021[病房] | C3832 | 南 | -1.34 |
|  | 8022[病房] | C3832 | 南 | -1.30 |
|  | 8023[病房] | C3832 | 南 | -1.25 |
|  | 8024[卫生间] |  |  |  |
|  | 8025[卫生间] |  |  |  |
|  | 8026[病房] | C3832 | 南 | -1.25 |
|  | 8027[走廊] | M1121 | 北 | -2.32 |
|  | 8028[病房] | C3832 | 南 | -1.27 |
|  | 8029[卫生间] |  |  |  |
|  | 8030[卫生间] |  |  |  |
|  | 8031[病房] | C3832 | 南 | -1.29 |
|  | 8032[病房] | C3832 | 南 | -1.36 |
|  | 8033[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8034[卫生间] |  |  |  |
|  | 8035[卫生间] |  |  |  |
|  | 8036[病房] | C3832 | 南 | -1.43 |
|  | 8037[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8038[电梯间] |  |  |  |
|  | 8039[病房] | C3832 | 南 | -1.49 |
|  | 8040[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8041[库房] |  |  |  |
|  | 8042[电梯间] |  |  |  |
|  | 8043[卫生间] |  |  |  |
|  | 8044[卫生间] |  |  |  |
|  | 8045[病房] | C3832 | 南 | -1.55 |
|  | 8046[污洗] |  |  |  |
|  | 8047[病房] | C3832 | 南 | -1.63 |
|  | 8048[楼梯间] | M1121 | 东 | -2.21 |
|  | 8049[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8050[开水配餐] |  |  |  |
|  | 8051[卫生间] |  |  |  |
|  | 8052[卫生间] |  |  |  |
|  | 8053[病房] | C3832 | 南 | -1.67 |
|  | 8054[走廊] |  |  |  |
|  | 8055[检查换药] |  |  |  |
|  | 8056[病房] | C3832 | 南 | -1.73 |
|  | 8057[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8058[卫生间] |  |  |  |
|  | 8059[卫生间] |  |  |  |
|  | 8060[卫生间] |  |  |  |
|  | 8061[病房] | C3832 | 南 | -1.83 |
|  | 8062[更衣] | C3832 | 北 | 0.33 |
|  | 8063[治疗室] |  |  |  |
|  | 8064[值班室] | C3832 | 北 | 2.37 |
|  | 8065[卫生间] |  |  |  |
|  | 8066[卫生间] |  |  |  |
|  | 8067[值班室] | C3832 | 北 | 2.97 |
|  | 8068[处置室] |  |  |  |
|  | 8069[餐厅休息] | C3832 | 北 | 3.20 |
|  | 8070[处置室] |  |  |  |
|  | 8071[卫生间] |  |  |  |
|  | 8072[电梯间] |  |  |  |
|  | 8073[卫生间] |  |  |  |
|  | 8074[值班室] | C3832 | 北 | 3.31 |
|  | 8075[电梯间] |  |  |  |
|  | 8076[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8077[电梯间] |  |  |  |
|  | 8078[值班室] | C3832 | 北 | 3.38 |
|  | 8079[电梯间] |  |  |  |
|  | 8080[值班室] | C3832 | 北 | 3.38 |
|  |  | C3832 | 北 | 3.39 |
|  | 8081[电梯间] |  |  |  |
|  | 8082[电梯间] |  |  |  |
|  | 8083[值班室] | C3832 | 北 | 3.24 |
|  |  | C3832 | 北 | 3.32 |
|  | 8084[病房] | C3832 | 北 | 3.11 |
|  | 8085[卫生间] |  |  |  |
|  | 8086[卫生间] |  |  |  |
|  | 8087[病房] | C3832 | 北 | 3.03 |
|  | 8088[病房] | C3832 | 北 | 2.90 |
|  | 8089[卫生间] |  |  |  |
|  | 8090[卫生间] |  |  |  |
|  | 8091[病房] | C3832 | 北 | 2.68 |
|  | 8092[病房] | C3832 | 北 | 1.98 |
|  | 8093[卫生间] |  |  |  |
|  | 8094[卫生间] |  |  |  |
|  | 8095[病房] | C3832 | 北 | 0.78 |
| 9层 | 7096[病房] | C3832 | 南 | -1.41 |
|  | 7097[病房] | C3832 | 南 | -1.36 |
|  | 7098[病房] | C3832 | 南 | -1.32 |
|  | 7099[病房] | C3832 | 南 | -1.28 |
|  | 7100[病房] | C3832 | 南 | -1.25 |
|  | 7101[卫生间] |  |  |  |
|  | 7102[卫生间] |  |  |  |
|  | 7103[病房] | C3832 | 南 | -1.25 |
|  | 7104[走廊] | M1121 | 北 | -2.30 |
|  | 7105[病房] | C3832 | 南 | -1.27 |
|  | 7106[卫生间] |  |  |  |
|  | 7107[卫生间] |  |  |  |
|  | 7108[病房] | C3832 | 南 | -1.32 |
|  | 7109[病房] | C3832 | 南 | -1.38 |
|  | 7110[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7111[卫生间] |  |  |  |
|  | 7112[卫生间] |  |  |  |
|  | 7113[病房] | C3832 | 南 | -1.44 |
|  | 7114[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7115[电梯间] |  |  |  |
|  | 7116[病房] | C3832 | 南 | -1.51 |
|  | 7117[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7118[库房] |  |  |  |
|  | 7119[电梯间] |  |  |  |
|  | 7120[卫生间] |  |  |  |
|  | 7121[卫生间] |  |  |  |
|  | 7122[病房] | C3832 | 南 | -1.56 |
|  | 7123[污洗] |  |  |  |
|  | 7124[病房] | C3832 | 南 | -1.62 |
|  | 7125[楼梯间] | M1121 | 东 | -2.23 |
|  | 7126[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7127[开水配餐] |  |  |  |
|  | 7128[卫生间] |  |  |  |
|  | 7129[卫生间] |  |  |  |
|  | 7130[病房] | C3832 | 南 | -1.69 |
|  | 7131[走廊] |  |  |  |
|  | 7132[检查换药] |  |  |  |
|  | 7133[病房] | C3832 | 南 | -1.74 |
|  | 7134[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7135[卫生间] |  |  |  |
|  | 7136[卫生间] |  |  |  |
|  | 7137[卫生间] |  |  |  |
|  | 7138[病房] | C3832 | 南 | -1.82 |
|  | 7139[更衣] | C3832 | 北 | 0.50 |
|  | 7140[治疗室] |  |  |  |
|  | 7141[值班室] | C3832 | 北 | 2.53 |
|  | 7142[卫生间] |  |  |  |
|  | 7143[卫生间] |  |  |  |
|  | 7144[值班室] | C3832 | 北 | 3.12 |
|  | 7145[处置室] |  |  |  |
|  | 7146[值班室] | C3832 | 北 | 3.34 |
|  | 7147[治疗室] |  |  |  |
|  | 7148[卫生间] |  |  |  |
|  | 7149[电梯间] |  |  |  |
|  | 7150[卫生间] |  |  |  |
|  | 7151[值班室] | C3832 | 北 | 3.44 |
|  | 7152[电梯间] |  |  |  |
|  | 7153[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7154[电梯间] |  |  |  |
|  | 7155[值班室] | C3832 | 北 | 3.50 |
|  | 7156[电梯间] |  |  |  |
|  | 7157[值班室] | C3832 | 北 | 3.51 |
|  |  | C3832 | 北 | 3.51 |
|  | 7158[电梯间] |  |  |  |
|  | 7159[电梯间] |  |  |  |
|  | 7160[值班室] | C3832 | 北 | 3.40 |
|  |  | C3832 | 北 | 3.46 |
|  | 7161[病房] | C3832 | 北 | 3.32 |
|  | 7162[卫生间] |  |  |  |
|  | 7163[卫生间] |  |  |  |
|  | 7164[病房] | C3832 | 北 | 3.22 |
|  | 7165[病房] | C3832 | 北 | 3.08 |
|  | 7166[卫生间] |  |  |  |
|  | 7167[卫生间] |  |  |  |
|  | 7168[病房] | C3832 | 北 | 2.86 |
|  | 7169[病房] | C3832 | 北 | 2.31 |
|  | 7170[卫生间] |  |  |  |
|  | 7171[卫生间] |  |  |  |
|  | 7172[病房] | C3832 | 北 | 0.86 |
| 10层 | 8019[病房] | C3832 | 南 | -1.45 |
|  | 8020[病房] | C3832 | 南 | -1.37 |
|  | 8021[病房] | C3832 | 南 | -1.33 |
|  | 8022[病房] | C3832 | 南 | -1.30 |
|  | 8023[病房] | C3832 | 南 | -1.28 |
|  | 8024[卫生间] |  |  |  |
|  | 8025[卫生间] |  |  |  |
|  | 8026[病房] | C3832 | 南 | -1.29 |
|  | 8027[走廊] | M1121 | 北 | -2.12 |
|  | 8028[病房] | C3832 | 南 | -1.30 |
|  | 8029[卫生间] |  |  |  |
|  | 8030[卫生间] |  |  |  |
|  | 8031[病房] | C3832 | 南 | -1.36 |
|  | 8032[病房] | C3832 | 南 | -1.42 |
|  | 8033[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8034[卫生间] |  |  |  |
|  | 8035[卫生间] |  |  |  |
|  | 8036[病房] | C3832 | 南 | -1.47 |
|  | 8037[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8038[电梯间] |  |  |  |
|  | 8039[病房] | C3832 | 南 | -1.53 |
|  | 8040[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8041[库房] |  |  |  |
|  | 8042[电梯间] |  |  |  |
|  | 8043[卫生间] |  |  |  |
|  | 8044[卫生间] |  |  |  |
|  | 8045[病房] | C3832 | 南 | -1.58 |
|  | 8046[污洗] |  |  |  |
|  | 8047[病房] | C3832 | 南 | -1.64 |
|  | 8048[楼梯间] | M1121 | 东 | -2.08 |
|  | 8049[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8050[开水配餐] |  |  |  |
|  | 8051[卫生间] |  |  |  |
|  | 8052[卫生间] |  |  |  |
|  | 8053[病房] | C3832 | 南 | -1.70 |
|  | 8054[走廊] |  |  |  |
|  | 8055[检查换药] |  |  |  |
|  | 8056[病房] | C3832 | 南 | -1.76 |
|  | 8057[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8058[卫生间] |  |  |  |
|  | 8059[卫生间] |  |  |  |
|  | 8060[卫生间] |  |  |  |
|  | 8061[病房] | C3832 | 南 | -1.82 |
|  | 8062[更衣] | C3832 | 北 | 0.65 |
|  | 8063[治疗室] |  |  |  |
|  | 8064[值班室] | C3832 | 北 | 2.68 |
|  | 8065[卫生间] |  |  |  |
|  | 8066[卫生间] |  |  |  |
|  | 8067[值班室] | C3832 | 北 | 3.35 |
|  | 8068[处置室] |  |  |  |
|  | 8069[餐厅休息] | C3832 | 北 | 3.51 |
|  | 8070[处置室] |  |  |  |
|  | 8071[卫生间] |  |  |  |
|  | 8072[电梯间] |  |  |  |
|  | 8073[卫生间] |  |  |  |
|  | 8074[值班室] | C3832 | 北 | 3.59 |
|  | 8075[电梯间] |  |  |  |
|  | 8076[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8077[电梯间] |  |  |  |
|  | 8078[值班室] | C3832 | 北 | 3.60 |
|  | 8079[电梯间] |  |  |  |
|  | 8080[值班室] | C3832 | 北 | 3.61 |
|  |  | C3832 | 北 | 3.61 |
|  | 8081[电梯间] |  |  |  |
|  | 8082[电梯间] |  |  |  |
|  | 8083[值班室] | C3832 | 北 | 3.55 |
|  |  | C3832 | 北 | 3.60 |
|  | 8084[病房] | C3832 | 北 | 3.49 |
|  | 8085[卫生间] |  |  |  |
|  | 8086[卫生间] |  |  |  |
|  | 8087[病房] | C3832 | 北 | 3.37 |
|  | 8088[病房] | C3832 | 北 | 3.21 |
|  | 8089[卫生间] |  |  |  |
|  | 8090[卫生间] |  |  |  |
|  | 8091[病房] | C3832 | 北 | 2.97 |
|  | 8092[病房] | C3832 | 北 | 2.21 |
|  | 8093[卫生间] |  |  |  |
|  | 8094[卫生间] |  |  |  |
|  | 8095[病房] | C3832 | 北 | 0.95 |
| 11层 | 7096[病房] | C3832 | 南 | -1.54 |
|  | 7097[病房] | C3832 | 南 | -1.41 |
|  | 7098[病房] | C3832 | 南 | -1.38 |
|  | 7099[病房] | C3832 | 南 | -1.35 |
|  | 7100[病房] | C3832 | 南 | -1.33 |
|  | 7101[卫生间] |  |  |  |
|  | 7102[卫生间] |  |  |  |
|  | 7103[病房] | C3832 | 南 | -1.33 |
|  | 7104[走廊] | M1121 | 北 | -1.93 |
|  | 7105[病房] | C3832 | 南 | -1.36 |
|  | 7106[卫生间] |  |  |  |
|  | 7107[卫生间] |  |  |  |
|  | 7108[病房] | C3832 | 南 | -1.39 |
|  | 7109[病房] | C3832 | 南 | -1.45 |
|  | 7110[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7111[卫生间] |  |  |  |
|  | 7112[卫生间] |  |  |  |
|  | 7113[病房] | C3832 | 南 | -1.51 |
|  | 7114[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7115[电梯间] |  |  |  |
|  | 7116[病房] | C3832 | 南 | -1.56 |
|  | 7117[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7118[库房] |  |  |  |
|  | 7119[电梯间] |  |  |  |
|  | 7120[卫生间] |  |  |  |
|  | 7121[卫生间] |  |  |  |
|  | 7122[病房] | C3832 | 南 | -1.62 |
|  | 7123[污洗] |  |  |  |
|  | 7124[病房] | C3832 | 南 | -1.67 |
|  | 7125[楼梯间] | M1121 | 东 | -1.90 |
|  | 7126[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7127[开水配餐] |  |  |  |
|  | 7128[卫生间] |  |  |  |
|  | 7129[卫生间] |  |  |  |
|  | 7130[病房] | C3832 | 南 | -1.72 |
|  | 7131[走廊] |  |  |  |
|  | 7132[检查换药] |  |  |  |
|  | 7133[病房] | C3832 | 南 | -1.76 |
|  | 7134[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7135[卫生间] |  |  |  |
|  | 7136[卫生间] |  |  |  |
|  | 7137[卫生间] |  |  |  |
|  | 7138[病房] | C3832 | 南 | -1.84 |
|  | 7139[更衣] | C3832 | 北 | 0.84 |
|  | 7140[治疗室] |  |  |  |
|  | 7141[值班室] | C3832 | 北 | 2.83 |
|  | 7142[卫生间] |  |  |  |
|  | 7143[卫生间] |  |  |  |
|  | 7144[值班室] | C3832 | 北 | 3.40 |
|  | 7145[处置室] |  |  |  |
|  | 7146[值班室] | C3832 | 北 | 3.58 |
|  | 7147[治疗室] |  |  |  |
|  | 7148[卫生间] |  |  |  |
|  | 7149[电梯间] |  |  |  |
|  | 7150[卫生间] |  |  |  |
|  | 7151[值班室] | C3832 | 北 | 3.65 |
|  | 7152[电梯间] |  |  |  |
|  | 7153[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7154[电梯间] |  |  |  |
|  | 7155[值班室] | C3832 | 北 | 3.70 |
|  | 7156[电梯间] |  |  |  |
|  | 7157[值班室] | C3832 | 北 | 3.69 |
|  |  | C3832 | 北 | 3.70 |
|  | 7158[电梯间] |  |  |  |
|  | 7159[电梯间] |  |  |  |
|  | 7160[值班室] | C3832 | 北 | 3.61 |
|  |  | C3832 | 北 | 3.66 |
|  | 7161[病房] | C3832 | 北 | 3.54 |
|  | 7162[卫生间] |  |  |  |
|  | 7163[卫生间] |  |  |  |
|  | 7164[病房] | C3832 | 北 | 3.45 |
|  | 7165[病房] | C3832 | 北 | 3.33 |
|  | 7166[卫生间] |  |  |  |
|  | 7167[卫生间] |  |  |  |
|  | 7168[病房] | C3832 | 北 | 3.10 |
|  | 7169[病房] | C3832 | 北 | 2.32 |
|  | 7170[卫生间] |  |  |  |
|  | 7171[卫生间] |  |  |  |
|  | 7172[病房] | C3832 | 北 | 0.27 |
| 12层 | 8019[病房] | C3832 | 南 | -1.54 |
|  | 8020[病房] | C3832 | 南 | -1.44 |
|  | 8021[病房] | C3832 | 南 | -1.39 |
|  | 8022[病房] | C3832 | 南 | -1.38 |
|  | 8023[病房] | C3832 | 南 | -1.37 |
|  | 8024[卫生间] |  |  |  |
|  | 8025[卫生间] |  |  |  |
|  | 8026[病房] | C3832 | 南 | -1.38 |
|  | 8027[走廊] | M1121 | 北 | -1.80 |
|  | 8028[病房] | C3832 | 南 | -1.40 |
|  | 8029[卫生间] |  |  |  |
|  | 8030[卫生间] |  |  |  |
|  | 8031[病房] | C3832 | 南 | -1.43 |
|  | 8032[病房] | C3832 | 南 | -1.50 |
|  | 8033[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8034[卫生间] |  |  |  |
|  | 8035[卫生间] |  |  |  |
|  | 8036[病房] | C3832 | 南 | -1.53 |
|  | 8037[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8038[电梯间] |  |  |  |
|  | 8039[病房] | C3832 | 南 | -1.59 |
|  | 8040[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8041[库房] |  |  |  |
|  | 8042[电梯间] |  |  |  |
|  | 8043[卫生间] |  |  |  |
|  | 8044[卫生间] |  |  |  |
|  | 8045[病房] | C3832 | 南 | -1.63 |
|  | 8046[污洗] |  |  |  |
|  | 8047[病房] | C3832 | 南 | -1.68 |
|  | 8048[楼梯间] | M1121 | 东 | -1.78 |
|  | 8049[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8050[开水配餐] |  |  |  |
|  | 8051[卫生间] |  |  |  |
|  | 8052[卫生间] |  |  |  |
|  | 8053[病房] | C3832 | 南 | -1.72 |
|  | 8054[走廊] |  |  |  |
|  | 8055[检查换药] |  |  |  |
|  | 8056[病房] | C3832 | 南 | -1.76 |
|  | 8057[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8058[卫生间] |  |  |  |
|  | 8059[卫生间] |  |  |  |
|  | 8060[卫生间] |  |  |  |
|  | 8061[病房] | C3832 | 南 | -1.85 |
|  | 8062[更衣] | C3832 | 北 | 1.01 |
|  | 8063[治疗室] |  |  |  |
|  | 8064[值班室] | C3832 | 北 | 2.93 |
|  | 8065[卫生间] |  |  |  |
|  | 8066[卫生间] |  |  |  |
|  | 8067[值班室] | C3832 | 北 | 3.45 |
|  | 8068[处置室] |  |  |  |
|  | 8069[餐厅休息] | C3832 | 北 | 3.60 |
|  | 8070[处置室] |  |  |  |
|  | 8071[卫生间] |  |  |  |
|  | 8072[电梯间] |  |  |  |
|  | 8073[卫生间] |  |  |  |
|  | 8074[值班室] | C3832 | 北 | 3.67 |
|  | 8075[电梯间] |  |  |  |
|  | 8076[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8077[电梯间] |  |  |  |
|  | 8078[值班室] | C3832 | 北 | 3.70 |
|  | 8079[电梯间] |  |  |  |
|  | 8080[值班室] | C3832 | 北 | 3.69 |
|  |  | C3832 | 北 | 3.70 |
|  | 8081[电梯间] |  |  |  |
|  | 8082[电梯间] |  |  |  |
|  | 8083[值班室] | C3832 | 北 | 3.61 |
|  |  | C3832 | 北 | 3.65 |
|  | 8084[病房] | C3832 | 北 | 3.55 |
|  | 8085[卫生间] |  |  |  |
|  | 8086[卫生间] |  |  |  |
|  | 8087[病房] | C3832 | 北 | 3.47 |
|  | 8088[病房] | C3832 | 北 | 3.36 |
|  | 8089[卫生间] |  |  |  |
|  | 8090[卫生间] |  |  |  |
|  | 8091[病房] | C3832 | 北 | 3.15 |
|  | 8092[病房] | C3832 | 北 | 2.42 |
|  | 8093[卫生间] |  |  |  |
|  | 8094[卫生间] |  |  |  |
|  | 8095[病房] | C3832 | 北 | 0.44 |
| 13层 | 7096[病房] | C3832 | 南 | -1.50 |
|  | 7097[病房] | C3832 | 南 | -1.44 |
|  | 7098[病房] | C3832 | 南 | -1.43 |
|  | 7099[病房] | C3832 | 南 | -1.42 |
|  | 7100[病房] | C3832 | 南 | -1.42 |
|  | 7101[卫生间] |  |  |  |
|  | 7102[卫生间] |  |  |  |
|  | 7103[病房] | C3832 | 南 | -1.43 |
|  | 7104[走廊] | M1121 | 北 | -1.74 |
|  | 7105[病房] | C3832 | 南 | -1.44 |
|  | 7106[卫生间] |  |  |  |
|  | 7107[卫生间] |  |  |  |
|  | 7108[病房] | C3832 | 南 | -1.49 |
|  | 7109[病房] | C3832 | 南 | -1.53 |
|  | 7110[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7111[卫生间] |  |  |  |
|  | 7112[卫生间] |  |  |  |
|  | 7113[病房] | C3832 | 南 | -1.56 |
|  | 7114[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7115[电梯间] |  |  |  |
|  | 7116[病房] | C3832 | 南 | -1.61 |
|  | 7117[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7118[库房] |  |  |  |
|  | 7119[电梯间] |  |  |  |
|  | 7120[卫生间] |  |  |  |
|  | 7121[卫生间] |  |  |  |
|  | 7122[病房] | C3832 | 南 | -1.65 |
|  | 7123[污洗] |  |  |  |
|  | 7124[病房] | C3832 | 南 | -1.69 |
|  | 7125[楼梯间] | M1121 | 东 | -1.72 |
|  | 7126[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7127[开水配餐] |  |  |  |
|  | 7128[卫生间] |  |  |  |
|  | 7129[卫生间] |  |  |  |
|  | 7130[病房] | C3832 | 南 | -1.73 |
|  | 7131[走廊] |  |  |  |
|  | 7132[检查换药] |  |  |  |
|  | 7133[病房] | C3832 | 南 | -1.76 |
|  | 7134[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7135[卫生间] |  |  |  |
|  | 7136[卫生间] |  |  |  |
|  | 7137[卫生间] |  |  |  |
|  | 7138[病房] | C3832 | 南 | -1.85 |
|  | 7139[更衣] | C3832 | 北 | 1.15 |
|  | 7140[治疗室] |  |  |  |
|  | 7141[值班室] | C3832 | 北 | 2.98 |
|  | 7142[卫生间] |  |  |  |
|  | 7143[卫生间] |  |  |  |
|  | 7144[值班室] | C3832 | 北 | 3.42 |
|  | 7145[处置室] |  |  |  |
|  | 7146[值班室] | C3832 | 北 | 3.53 |
|  | 7147[治疗室] |  |  |  |
|  | 7148[卫生间] |  |  |  |
|  | 7149[电梯间] |  |  |  |
|  | 7150[卫生间] |  |  |  |
|  | 7151[值班室] | C3832 | 北 | 3.53 |
|  | 7152[电梯间] |  |  |  |
|  | 7153[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7154[电梯间] |  |  |  |
|  | 7155[值班室] | C3832 | 北 | 3.59 |
|  | 7156[电梯间] |  |  |  |
|  | 7157[值班室] | C3832 | 北 | 3.57 |
|  |  | C3832 | 北 | 3.58 |
|  | 7158[电梯间] |  |  |  |
|  | 7159[电梯间] |  |  |  |
|  | 7160[值班室] | C3832 | 北 | 3.50 |
|  |  | C3832 | 北 | 3.49 |
|  | 7161[病房] | C3832 | 北 | 3.41 |
|  | 7162[卫生间] |  |  |  |
|  | 7163[卫生间] |  |  |  |
|  | 7164[病房] | C3832 | 北 | 3.34 |
|  | 7165[病房] | C3832 | 北 | 3.29 |
|  | 7166[卫生间] |  |  |  |
|  | 7167[卫生间] |  |  |  |
|  | 7168[病房] | C3832 | 北 | 3.13 |
|  | 7169[病房] | C3832 | 北 | 2.70 |
|  | 7170[卫生间] |  |  |  |
|  | 7171[卫生间] |  |  |  |
|  | 7172[病房] | C3832 | 北 | 1.39 |
| 14层 | 8019[病房] | C3832 | 南 | -1.46 |
|  | 8020[病房] | C3832 | 南 | -1.44 |
|  | 8021[病房] | C3832 | 南 | -1.45 |
|  | 8022[病房] | C3832 | 南 | -1.45 |
|  | 8023[病房] | C3832 | 南 | -1.46 |
|  | 8024[卫生间] |  |  |  |
|  | 8025[卫生间] |  |  |  |
|  | 8026[病房] | C3832 | 南 | -1.47 |
|  | 8027[走廊] | M1121 | 北 | -1.71 |
|  | 8028[病房] | C3832 | 南 | -1.49 |
|  | 8029[卫生间] |  |  |  |
|  | 8030[卫生间] |  |  |  |
|  | 8031[病房] | C3832 | 南 | -1.53 |
|  | 8032[病房] | C3832 | 南 | -1.58 |
|  | 8033[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8034[卫生间] |  |  |  |
|  | 8035[卫生间] |  |  |  |
|  | 8036[病房] | C3832 | 南 | -1.59 |
|  | 8037[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8038[电梯间] |  |  |  |
|  | 8039[病房] | C3832 | 南 | -1.63 |
|  | 8040[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8041[库房] |  |  |  |
|  | 8042[电梯间] |  |  |  |
|  | 8043[卫生间] |  |  |  |
|  | 8044[卫生间] |  |  |  |
|  | 8045[病房] | C3832 | 南 | -1.67 |
|  | 8046[污洗] |  |  |  |
|  | 8047[病房] | C3832 | 南 | -1.70 |
|  | 8048[楼梯间] | M1121 | 东 | -1.67 |
|  | 8049[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8050[开水配餐] |  |  |  |
|  | 8051[卫生间] |  |  |  |
|  | 8052[卫生间] |  |  |  |
|  | 8053[病房] | C3832 | 南 | -1.74 |
|  | 8054[走廊] |  |  |  |
|  | 8055[检查换药] |  |  |  |
|  | 8056[病房] | C3832 | 南 | -1.76 |
|  | 8057[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8058[卫生间] |  |  |  |
|  | 8059[卫生间] |  |  |  |
|  | 8060[卫生间] |  |  |  |
|  | 8061[病房] | C3832 | 南 | -1.83 |
|  | 8062[更衣] | C3832 | 北 | 1.24 |
|  | 8063[治疗室] |  |  |  |
|  | 8064[值班室] | C3832 | 北 | 2.89 |
|  | 8065[卫生间] |  |  |  |
|  | 8066[卫生间] |  |  |  |
|  | 8067[值班室] | C3832 | 北 | 3.18 |
|  | 8068[处置室] |  |  |  |
|  | 8069[餐厅休息] | C3832 | 北 | 3.24 |
|  | 8070[处置室] |  |  |  |
|  | 8071[卫生间] |  |  |  |
|  | 8072[电梯间] |  |  |  |
|  | 8073[卫生间] |  |  |  |
|  | 8074[值班室] | C3832 | 北 | 3.25 |
|  | 8075[电梯间] |  |  |  |
|  | 8076[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8077[电梯间] |  |  |  |
|  | 8078[值班室] | C3832 | 北 | 3.22 |
|  | 8079[电梯间] |  |  |  |
|  | 8080[值班室] | C3832 | 北 | 3.20 |
|  |  | C3832 | 北 | 3.21 |
|  | 8081[电梯间] |  |  |  |
|  | 8082[电梯间] |  |  |  |
|  | 8083[值班室] | C3832 | 北 | 3.15 |
|  |  | C3832 | 北 | 3.16 |
|  | 8084[病房] | C3832 | 北 | 2.96 |
|  | 8085[卫生间] |  |  |  |
|  | 8086[卫生间] |  |  |  |
|  | 8087[病房] | C3832 | 北 | 3.10 |
|  | 8088[病房] | C3832 | 北 | 3.01 |
|  | 8089[卫生间] |  |  |  |
|  | 8090[卫生间] |  |  |  |
|  | 8091[病房] | C3832 | 北 | 2.90 |
|  | 8092[病房] | C3832 | 北 | 2.39 |
|  | 8093[卫生间] |  |  |  |
|  | 8094[卫生间] |  |  |  |
|  | 8095[病房] | C3832 | 北 | 1.48 |
| 15层 | 7096[病房] | C3832 | 南 | -1.41 |
|  | 7097[病房] | C3832 | 南 | -1.45 |
|  | 7098[病房] | C3832 | 南 | -1.49 |
|  | 7099[病房] | C3832 | 南 | -1.54 |
|  | 7100[病房] | C3832 | 南 | -1.56 |
|  | 7101[卫生间] |  |  |  |
|  | 7102[卫生间] |  |  |  |
|  | 7103[病房] | C3832 | 南 | -1.58 |
|  | 7104[走廊] | M1121 | 北 | -1.76 |
|  | 7105[病房] | C3832 | 南 | -1.57 |
|  | 7106[卫生间] |  |  |  |
|  | 7107[卫生间] |  |  |  |
|  | 7108[病房] | C3832 | 南 | -1.63 |
|  | 7109[病房] | C3832 | 南 | -1.64 |
|  | 7110[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7111[卫生间] |  |  |  |
|  | 7112[卫生间] |  |  |  |
|  | 7113[病房] | C3832 | 南 | -1.68 |
|  | 7114[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7115[电梯间] |  |  |  |
|  | 7116[病房] | C3832 | 南 | -1.71 |
|  | 7117[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7118[库房] |  |  |  |
|  | 7119[电梯间] |  |  |  |
|  | 7120[卫生间] |  |  |  |
|  | 7121[卫生间] |  |  |  |
|  | 7122[病房] | C3832 | 南 | -1.73 |
|  | 7123[污洗] |  |  |  |
|  | 7124[病房] | C3832 | 南 | -1.76 |
|  | 7125[楼梯间] | M1121 | 东 | -1.72 |
|  | 7126[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7127[开水配餐] |  |  |  |
|  | 7128[卫生间] |  |  |  |
|  | 7129[卫生间] |  |  |  |
|  | 7130[病房] | C3832 | 南 | -1.76 |
|  | 7131[走廊] |  |  |  |
|  | 7132[检查换药] |  |  |  |
|  | 7133[病房] | C3832 | 南 | -1.78 |
|  | 7134[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7135[卫生间] |  |  |  |
|  | 7136[卫生间] |  |  |  |
|  | 7137[卫生间] |  |  |  |
|  | 7138[病房] | C3832 | 南 | -1.78 |
|  | 7139[更衣] | C3832 | 北 | 0.07 |
|  | 7140[治疗室] |  |  |  |
|  | 7141[值班室] | C3832 | 北 | 0.46 |
|  | 7142[卫生间] |  |  |  |
|  | 7143[卫生间] |  |  |  |
|  | 7144[值班室] | C3832 | 北 | 0.36 |
|  | 7145[处置室] |  |  |  |
|  | 7146[值班室] | C3832 | 北 | 0.19 |
|  | 7147[治疗室] |  |  |  |
|  | 7148[卫生间] |  |  |  |
|  | 7149[电梯间] |  |  |  |
|  | 7150[卫生间] |  |  |  |
|  | 7151[值班室] | C3832 | 北 | 0.18 |
|  | 7152[电梯间] |  |  |  |
|  | 7153[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7154[电梯间] |  |  |  |
|  | 7155[值班室] | C3832 | 北 | 0.08 |
|  | 7156[电梯间] |  |  |  |
|  | 7157[值班室] | C3832 | 北 | 0.07 |
|  |  | C3832 | 北 | 0.01 |
|  | 7158[电梯间] |  |  |  |
|  | 7159[电梯间] |  |  |  |
|  | 7160[值班室] | C3832 | 北 | 0.01 |
|  |  | C3832 | 北 | 0.01 |
|  | 7161[病房] | C3832 | 北 | 1.25 |
|  | 7162[卫生间] |  |  |  |
|  | 7163[卫生间] |  |  |  |
|  | 7164[病房] | C3832 | 北 | 0.13 |
|  | 7165[病房] | C3832 | 北 | 0.15 |
|  | 7166[卫生间] |  |  |  |
|  | 7167[卫生间] |  |  |  |
|  | 7168[病房] | C3832 | 北 | 0.29 |
|  | 7169[病房] | C3832 | 北 | 0.52 |
|  | 7170[卫生间] |  |  |  |
|  | 7171[卫生间] |  |  |  |
|  | 7172[病房] | C3832 | 北 | 0.13 |
| 16层 | 16001[房间] | M1121 | 北 | 0.00 |
|  | 16002[电梯间] |  |  |  |
|  | 16003[电梯间] |  |  |  |
|  | 16004[电梯间] |  |  |  |
|  | 16005[电梯间] |  |  |  |
|  | 16006[设备] |  |  |  |
|  | 16007[电梯间] |  |  |  |
|  | 16008[电梯间] | M1121 | 东 | -1.90 |
|  | 16009[电梯间] |  |  |  |
|  | 16010[电梯间] |  |  |  |
|  | 16011[电梯间] |  |  |  |
|  | 16012[电梯间] |  |  |  |
|  | 16013[电梯间] |  |  |  |
|  | 16014[电梯间] |  |  |  |
|  | 16015[电梯间] |  |  |  |
|  | 16016[电梯间] |  |  |  |
|  | 16017[电梯间] |  |  |  |
|  | 16018[电梯间] |  |  |  |