[image: image10.png]




建筑节能设计报告书

公共建筑－规定性指标

甲类  
	工程名称
	茗香满溢

	工程地点
	福建-南平

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2024年12月26日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计Becs2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T19835752538


目  录

3

1
建筑概况

3

2
设计依据

3

3
建筑大样

6

4
工程材料

6

5
围护结构作法简要说明

7

6
体形系数

7

6.1 体形系数

7

6.2 楼层信息表

7

7
窗墙比

7

7.1 窗墙比

7

7.2 外窗表

8

8
可开启窗扇

9

9
天窗

9

9.1 天窗屋顶比

9

9.2 天窗类型

9

10
屋顶

9

10.1 屋顶构造一

9

11
外墙

9

11.1 外墙相关构造

10

11.2 外墙平均热工特性

11

12
挑空楼板

11

13
外窗热工

11

13.1 外窗

11

13.2 建筑遮阳措施

12

13.3 外遮阳类型

12

13.4 平均传热系数

13

13.5 综合太阳得热系数

14

13.6 总体热工性能

14

14
非中空窗面积比

15

15
规定性指标检查结论



建筑概况
	工程名称
	茗香满溢

	工程地点
	福建-南平

	气候分区
	夏热冬冷B区

	建筑面积
	地上2406㎡    地下339㎡

	建筑层数
	地上4          地下1

	建筑高度
	14.4m

	建筑（节能计算）体积
	6378.74

	建筑（节能计算）外表面积
	2621.14

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.73

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.69


设计依据
1. 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

[image: image2.wmf]
-1层平面

[image: image3.wmf]
立面图例

[image: image4.wmf]
1层平面

[image: image5.wmf]
2层平面

[image: image6.wmf]
3层平面

[image: image7.wmf]
4层平面

[image: image8.wmf]
5层平面

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	防水砂浆
	0.500
	10.000
	1300.0
	2115.5
	0.5000
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	聚苯乙烯泡沫保温板
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=600)
	0.160
	3.200
	600.0
	1466.8
	0.1110
	闽 2015-J-39

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	SBS卷材防水
	0.030
	10.000
	980.0
	46772.1
	0.0014
	

	粘土砖
	0.300
	10.000
	1800.0
	2546.5
	0.0080
	

	C25细石混凝土
	0.800
	10.000
	2400.0
	716.2
	0.0158
	

	木吊顶
	0.127
	10.000
	1500.0
	7218.4
	0.1680
	

	挂瓦条
	0.127
	10.009
	1500.0
	7231.4
	0.0345
	

	PVC防水卷材
	0.170
	10.000
	1400.0
	5777.7
	0.0100
	

	陶瓦
	0.500
	10.000
	2500.0
	1100.1
	0.0975
	

	空气层
	0.026
	10.039
	1.3
	40998768.9
	0.0100
	

	松、木、云杉（热流方向垂直木纹）
	0.140
	3.850
	500.0
	2510.0
	0.0345
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.357,D=22.063)：（由上到下）
    陶瓦 30mm＋挂瓦条 20mm＋PVC防水卷材 2mm＋松、木、云杉（热流方向垂直木纹） 20mm＋松、木、云杉（热流方向垂直木纹） 60mm＋松、木、云杉（热流方向垂直木纹） 20mm＋空气层 40mm＋木吊顶 20mm
2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.670,D=10.317)：（由外到内）

    粘土砖 300mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=2.026,D=5.436)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 500mm＋石灰砂浆 20mm

4. 外窗：68系列内平开木窗(5+12Ar+5Low-E) (K=1.800)：
    传热系数1.800W/㎡.K，窗遮阳系数0.425

体形系数

体形系数

	外表面积
	2621.14

	建筑体积
	6378.74

	体形系数
	0.41


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	-1
	1.200
	339.39
	0.00
	407.27

	1
	3.000
	875.95
	716.97
	2627.86

	2
	3.000
	874.64
	647.67
	2623.93

	3
	3.000
	655.89
	531.81
	1888.23

	4
	2.400
	0.00
	332.59
	-405.80

	5
	3.000
	0.00
	392.10
	-355.48

	合计
	14.40
	2745.87
	2621.14
	6378.74


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	159.60
	593.45
	0.27

	北向
	立面2
	140.00
	499.71
	0.28

	东向
	立面3
	25.83
	281.47
	0.09

	西向
	立面4
	7.20
	338.69
	0.02


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	C1815
	1.80×2.00
	2
	1
	3.60
	3.60
	159.60

	
	
	C2010
	2.00×2.00
	1
	13
	4.00
	52.00
	

	
	
	C2020
	2.00×2.00
	2~3
	26
	4.00
	104.00
	

	北向
	立面2
	C2010
	2.00×2.00
	1
	11
	4.00
	44.00
	140.00

	
	
	C2020
	2.00×2.00
	2~3
	24
	4.00
	96.00
	

	东向
	立面3
	C0615
	0.60×1.00
	1~3
	3
	0.60
	1.80
	25.83

	
	
	C1215
	1.20×2.00
	1
	3
	2.40
	7.20
	

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70
	

	
	
	C1815
	1.80×2.00
	2
	2
	3.60
	7.20
	

	
	
	C2115
	2.10×0.90
	2
	1
	1.89
	1.89
	

	
	
	C5615
	5.60×0.90
	2
	1
	5.04
	5.04
	

	西向
	立面4
	C1515
	1.50×1.20
	1
	2
	1.80
	3.60
	7.20

	
	
	C1815
	1.80×2.00
	2
	1
	3.60
	3.60
	


可开启窗扇

	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	1
	1001(最不利房间)
	茶叶烘焙室
	外窗
	C2010
	0.30
	有可开启窗扇

	
	
	
	外窗
	C2010
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2010
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2010
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2010
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2010
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2010
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2010
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2010
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2010
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2010
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C1815
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2010
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2010
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2010
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2010
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2010
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2010
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2010
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2010
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2010
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2010
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2010
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2010
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2010
	0.30
	

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.1.6条

	标准要求
	主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

天窗

天窗屋顶比


本工程无此项内容

天窗类型


本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	陶瓦
	30
	0.500
	10.000
	1.00
	0.060
	0.600

	挂瓦条
	20
	0.127
	10.009
	1.00
	0.157
	1.576

	PVC防水卷材
	2
	0.170
	10.000
	1.00
	0.012
	0.118

	松、木、云杉（热流方向垂直木纹）
	20
	0.140
	3.850
	1.00
	0.143
	0.550

	松、木、云杉（热流方向垂直木纹）
	60
	0.140
	3.850
	1.00
	0.429
	1.650

	松、木、云杉（热流方向垂直木纹）
	20
	0.140
	3.850
	1.00
	0.143
	0.550

	空气层
	40
	0.026
	10.039
	1.00
	1.538
	15.445

	木吊顶
	20
	0.127
	10.000
	1.00
	0.157
	1.575

	各层之和∑
	212
	－
	－
	－
	2.639
	22.063

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.69[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.36

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.1条

	标准要求
	K≤0.40

	结论
	满足


外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	粘土砖
	300
	0.300
	10.000
	1.00
	1.000
	10.000

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.00
	0.333
	0.317

	各层之和∑
	320
	－
	－
	－
	1.333
	10.317

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.73[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.67


热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	500
	1.740
	17.200
	1.00
	0.287
	4.943

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	540
	－
	－
	－
	0.334
	5.436

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.73[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	2.03


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	391.97
	0.903
	0.67
	10.32
	0.73

	热桥柱构造一
	热桥柱
	41.88
	0.097
	2.03
	5.44
	0.73

	合计
	
	433.85
	1.000
	0.80
	9.85
	0.73


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	316.48
	0.880
	0.67
	10.32
	0.73

	热桥柱构造一
	热桥柱
	43.23
	0.120
	2.03
	5.44
	0.73

	合计
	
	359.71
	1.000
	0.83
	9.73
	0.73


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	250.76
	0.981
	0.67
	10.32
	0.73

	热桥柱构造一
	热桥柱
	4.89
	0.019
	2.03
	5.44
	0.73

	合计
	
	255.64
	1.000
	0.70
	10.22
	0.73


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	312.85
	0.957
	0.67
	10.32
	0.73

	热桥柱构造一
	热桥柱
	14.14
	0.043
	2.03
	5.44
	0.73

	合计
	
	326.99
	1.000
	0.73
	10.11
	0.73


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1272.04
	0.924
	0.67
	10.32
	0.73

	热桥柱构造一
	热桥柱
	104.15
	0.076
	2.03
	5.44
	0.73

	合计
	
	1376.19
	1.000
	0.77
	9.95
	0.73

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.1条

	标准要求
	K应满足表4.2.1-1的规定(K≤0.80)

	结论
	满足


挑空楼板


本工程无此项内容

外窗热工

外窗

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热
系数
	窗太阳
得热系数
	可见光
透射比
	数据来源

	1
	68系列内平开木窗(5+12Ar+5Low-E)
	83
	1.80
	0.37
	0.620
	近零能耗建筑技术标准 GBT51350-2019

	
	
	窗编号

	
	
	C0615，C1215，C1815，C2115，C5615，C1515，C2010，C2020


建筑遮阳措施

	朝向
	立面编号
	遮阳措施
	标准要求
	是否满足

	南向
	立面1
	百叶遮阳
	应采取遮阳措施
	满足

	东向
	立面3
	百叶遮阳
	应采取遮阳措施
	满足

	西向
	立面4
	百叶遮阳
	应采取遮阳措施
	满足

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.1.4条

	标准要求
	甲类建筑东、西、南向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施

	结论
	满足


注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

外遮阳类型

百叶遮阳
[image: image9.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
D (m)
	下垂
C (m)

	1
	百叶遮阳0
	0.200
	0.400
	0.200


平均传热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1815
	2
	1
	3.600
	3.600
	83
	1.800

	2
	C2010
	1
	13
	4.000
	52.000
	83
	1.800

	3
	C2020
	2~3
	26
	4.000
	104.000
	83
	1.800

	立面总面积(㎡)
	159.600
	立面平均传热系数
	1.800


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C2010
	1
	11
	4.000
	44.000
	83
	1.800

	2
	C2020
	2~3
	24
	4.000
	96.000
	83
	1.800

	立面总面积(㎡)
	140.000
	立面平均传热系数
	1.800


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C0615
	1~3
	3
	0.600
	1.800
	83
	1.800

	2
	C1215
	1
	3
	2.400
	7.200
	83
	1.800

	3
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	83
	1.800

	4
	C1815
	2
	2
	3.600
	7.200
	83
	1.800

	5
	C2115
	2
	1
	1.890
	1.890
	83
	1.800

	6
	C5615
	2
	1
	5.036
	5.036
	83
	1.800

	立面总面积(㎡)
	25.826
	立面平均传热系数
	1.800


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1515
	1
	2
	1.800
	3.600
	83
	1.800

	2
	C1815
	2
	1
	3.600
	3.600
	83
	1.800

	立面总面积(㎡)
	7.200
	立面平均传热系数
	1.800


综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1815
	2
	1
	3.600
	3.600
	83
	0.370
	百叶遮阳0
	0.635
	0.235

	2
	C2010
	1
	13
	4.000
	52.000
	83
	0.370
	百叶遮阳0
	0.635
	0.235

	3
	C2020
	2~3
	26
	4.000
	104.000
	83
	0.370
	百叶遮阳0
	0.635
	0.235

	立面总面积(㎡)
	159.600
	综合太阳得热系数
	0.235


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C2010
	1
	11
	4.000
	44.000
	83
	0.370
	
	1.000
	0.370

	2
	C2020
	2~3
	24
	4.000
	96.000
	83
	0.370
	
	1.000
	0.370

	立面总面积(㎡)
	140.000
	综合太阳得热系数
	0.370


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C0615
	1~3
	3
	0.600
	1.800
	83
	0.370
	百叶遮阳0
	0.604
	0.223

	2
	C1215
	1
	3
	2.400
	7.200
	83
	0.370
	百叶遮阳0
	0.680
	0.251

	3
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	83
	0.370
	百叶遮阳0
	0.654
	0.242

	4
	C1815
	2
	2
	3.600
	7.200
	83
	0.370
	百叶遮阳0
	0.680
	0.251

	5
	C2115
	2
	1
	1.890
	1.890
	83
	0.370
	百叶遮阳0
	0.587
	0.217

	6
	C5615
	2
	1
	5.036
	5.036
	83
	0.370
	百叶遮阳0
	0.587
	0.217

	立面总面积(㎡)
	25.826
	综合太阳得热系数
	0.239


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1515
	1
	2
	1.800
	3.600
	83
	0.370
	百叶遮阳0
	0.627
	0.232

	2
	C1815
	2
	1
	3.600
	3.600
	83
	0.370
	百叶遮阳0
	0.623
	0.230

	立面总面积(㎡)
	7.200
	综合太阳得热系数
	0.231


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	159.60
	1.80
	0.23
	0.27
	K≤2.40, SHGC≤0.40
	满足

	北向
	立面2
	140.00
	1.80
	0.37
	0.28
	K≤2.40, SHGC≤0.45
	满足

	东向
	立面3
	25.83
	1.80
	0.24
	0.09
	K≤2.80, SHGC≤0.45
	满足

	西向
	立面4
	7.20
	1.80
	0.23
	0.02
	K≤2.80, SHGC≤0.45
	满足

	综合平均
	
	332.63
	1.80
	0.29
	0.19
	
	

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.1条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表4.2.1-1的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	159.60
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	140.00
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	25.83
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	7.20
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.8条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	可开启窗扇
	满足
	

	2
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	3
	屋顶
	满足
	

	4
	外墙
	满足
	

	5
	外窗热工
	满足
	

	6
	非中空窗面积比
	满足
	

	结论
	满足
	


□结论：本工程节能设计各项指标均满足《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023的规定,节能设计符合要求。
 3 / 3

[image: image10.png]