公共建筑换气次数

计算书

| 工程名称 | 循零碳之路，筑绿建之美 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 南昌 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17879681948 |

建筑概况

| 工程名称 | 循零碳之路，筑绿建之美 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 南昌 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  循零碳之路，筑绿建之美相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 中5.2.10条款 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例，按照下表的规则评分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

Q——房间体积流量（m3/s）

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口，取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目计算取0.6；

A——洞口面积（m2）

ρ——空气密度 （kgm3）

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

Q——房间体积流量（m3/s）

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）；

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 4710.43 | ㎡ |
| 总面积 | 4742.25 | ㎡ |
| 面积比例RR | 99.33 | % |

| 房间 | 体积 (m^3) | 面积 (m^2) | 换气次数 (次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| -2层 |  |  |  |
| -1层 |  |  |  |
| 1层 |  |  |  |
| 1004[大厅] | 2944.02 | 736.00 | 20.89 |
| 2层 |  |  |  |
| 2003[大厅上空楼板] | 1175.44 | 335.84 | 8.83 |
| 2029[员工休息] | 379.63 | 108.47 | 8.40 |
| 3层 |  |  |  |
| 3037[标本制作室] | 484.63 | 80.10 | 29.10 |
| 3006[陈列馆] | 3590.81 | 593.52 | 8.05 |
| 3003[大厅] | 4036.38 | 667.17 | 26.95 |
| 3007[常用陈列厅] | 3579.33 | 591.63 | 52.89 |
| 4层 |  |  |  |
| 4042[书画装裱室] | 372.21 | 88.62 | 6.98 |
| 4020[文物修复室] | 543.71 | 169.91 | 66.59 |
| 4025[书画装裱室] | 754.48 | 179.64 | 21.31 |
| 4008[大厅] | 1073.31 | 357.77 | 32.63 |
| 4005[陈列厅] | 2129.80 | 665.56 | 66.02 |
| 4055[三层标本制作室] | 132.55 | 41.42 | 16.71 |
| 4049[模拟画室] | 161.28 | 50.40 | 70.67 |
| 4069[行政办公1] | 101.84 | 31.82 | 0.00 |
| 4095[普通办公室] | 72.73 | 22.73 | 23.52 |
| 4101[行政办公3] | 69.25 | 21.64 | 24.63 |
| 5层 |  |  |  |
| A:1层 |  |  |  |
| A:2层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为99.33%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -2层 | -2001[车库] |  |  |  |
|  | -2002[空房间] |  |  |  |
|  | -2026[水泵房] |  |  |  |
|  | -2031[回风井] |  |  |  |
|  | -2034[工具间2] |  |  |  |
|  | -2075[楼梯间] |  |  |  |
|  | -2076[井道] |  |  |  |
|  | -2080[空调机房] |  |  |  |
|  | -2085[楼梯间] |  |  |  |
|  | -2086[排烟机房] |  |  |  |
|  | -2107[走廊] | W1321 | 南 | 0.00 |
|  |  | W1321 | 南 | 0.00 |
|  | -2110[楼梯间] |  |  |  |
|  | -2114[工具间1] |  |  |  |
|  | -2115[生活垃圾房] |  |  |  |
|  | -2131[工具间4] |  |  |  |
|  | -2144[餐厨垃圾房] |  |  |  |
|  | -2153[配电间] |  |  |  |
|  | -2162[走道] |  |  |  |
|  | -2171[管理间] |  |  |  |
|  | -2177[排风井] |  |  |  |
|  | -2193[排风井] |  |  |  |
| -1层 | -1003[空房间] |  |  |  |
|  | -1011[空房间] |  |  |  |
|  | -1014[走道] | W1321 | 南 | 0.00 |
|  |  | W1321 | 南 | 0.00 |
|  | -1019[报告厅] |  |  |  |
|  | -1021[内库房] |  |  |  |
|  | -1022[总准备间] |  |  |  |
|  | -1023[变电机房] |  |  |  |
|  | -1027[非机动车停车库] | BYC5321 | 西 | 0.00 |
|  | -1028[内库房] |  |  |  |
|  | -1030[临时库房] |  |  |  |
|  | -1035[空调机房] | BYC0605 | 西 | 0.00 |
|  |  | BYC0605 | 西 | 0.00 |
|  |  | BYC1716 | 西 | 0.00 |
|  | -1036[走道] |  |  |  |
|  | -1039[艺术体验中心] |  |  |  |
|  | -1043[多功能厅] |  |  |  |
|  | -1050[艺术沙龙] |  |  |  |
|  | -1054[外库房] |  |  |  |
|  | -1056[消防控制室] |  |  |  |
|  | -1061[走道] |  |  |  |
|  | -1062[楼梯间] |  |  |  |
|  | -1066[美术教育室] |  |  |  |
|  | -1072[楼梯间] |  |  |  |
|  | -1073[货梯] |  |  |  |
|  | -1082[安防机房] |  |  |  |
|  | -1084[货梯厅] |  |  |  |
|  | -1087[走道] |  |  |  |
|  | -1090[缓冲间] |  |  |  |
|  | -1096[工具间] |  |  |  |
|  | -1102[男卫生间] |  |  |  |
|  | -1104[通道] |  |  |  |
|  | -1105[楼梯间] |  |  |  |
|  | -1113[走道] |  |  |  |
|  | -1117[进线间] |  |  |  |
|  | -1119[移动通讯机房] |  |  |  |
|  | -1120[摄影室] |  |  |  |
|  | -1121[楼梯间] |  |  |  |
|  | -1129[女卫生间] |  |  |  |
|  | -1132[空调机房] |  |  |  |
|  | -1133[配电间3] |  |  |  |
|  | -1136[鉴赏室] |  |  |  |
|  | -1139[清洗室] |  |  |  |
|  | -1140[前室] |  |  |  |
|  | -1145[气体灭火钢瓶间] |  |  |  |
|  | -1146[值班室] |  |  |  |
|  | -1148[控制室] |  |  |  |
|  | -1149[配电间4] |  |  |  |
|  | -1150[污水泵房] |  |  |  |
|  | -1157[排风井] |  |  |  |
|  | -1161[准备间] |  |  |  |
|  | -1163[管理间] |  |  |  |
|  | -1166[工具间] |  |  |  |
|  | -1176[无障碍厕所] |  |  |  |
|  | -1179[污水集水井] |  |  |  |
|  | -1189[配电间] |  |  |  |
|  | -1191[配电间1] |  |  |  |
|  | -1194[排风井] |  |  |  |
|  | -1202[强电井] |  |  |  |
|  | -1205[弱电井] |  |  |  |
|  | -1207[回风井] |  |  |  |
|  | -1208[井道] |  |  |  |
|  | -1213[送风井] |  |  |  |
|  | -1216[水井] |  |  |  |
|  | -1219[水井] |  |  |  |
|  | -1220[井道] |  |  |  |
|  | -1222[强电井] |  |  |  |
|  | -1227[空房间] |  |  |  |
|  | -1228[水井] |  |  |  |
| 1层 | 1012[临时陈列厅] |  |  |  |
|  | 1009[空房间] |  |  |  |
|  | 1001[准备区] |  |  |  |
|  | 1002[井道] |  |  |  |
|  | 1003[卸货车道] |  |  |  |
|  | 1004[大厅] | LC2412 | 西 | 0.85 |
|  |  | LC2412 | 西 | 0.69 |
|  |  | LC2412 | 西 | 0.87 |
|  |  | LC2412 | 西 | 0.77 |
|  |  | LC3012 | 西 | 0.67 |
|  |  | W1321 | 南 | 0.68 |
|  |  | W1321 | 南 | 0.68 |
|  |  | W2220 | 东 | -0.50 |
|  |  | W2220 | 东 | -0.68 |
|  |  | YFM1421a | 西 | 0.66 |
|  | 1005[空房间] |  |  |  |
|  | 1040[准备间] |  |  |  |
|  | 1047[走道] | YFM1421a | 北 | -0.97 |
|  | 1053[贵宾室] |  |  |  |
|  | 1059[货梯] |  |  |  |
|  | 1064[楼梯间] | YFM1421a | 南 | 3.79 |
|  | 1070[女卫生间] |  |  |  |
|  | 1081[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1088[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1092[男卫生间] |  |  |  |
|  | 1103[安检区] | LC1 | 东 | -0.57 |
|  |  | LC2412 | 东 | -0.38 |
|  |  | LC2412 | 东 | -0.55 |
|  | 1111[井道] |  |  |  |
|  | 1112[货梯厅] |  |  |  |
|  | 1124[前室] |  |  |  |
|  | 1128[服务间] |  |  |  |
|  | 1141[母婴间] |  |  |  |
|  | 1147[门卫] | LC1518 | 北 | -1.09 |
|  | 1151[配电间] |  |  |  |
|  | 1164[清洁间] | YFM0620b | 南 | 0.68 |
|  |  | YFM0620b | 南 | 0.68 |
|  |  | YFM0620b | 南 | 0.68 |
|  | 1170[排风井] | BYC1418 | 南 | 3.50 |
|  | 1172[排风井] | G3010 | 北 | -0.59 |
|  | 1183[回风井] |  |  |  |
|  | 1185[茶水间] |  |  |  |
|  | 1186[卫生间] |  |  |  |
|  | 1187[送风井] |  |  |  |
|  | 1190[无障碍厕所] |  |  |  |
|  | 1199[强电井] |  |  |  |
|  | 1201[弱电井] |  |  |  |
|  | 1209[回风井] |  |  |  |
|  | 1210[回风井] |  |  |  |
|  | 1223[送风井] |  |  |  |
|  | 1224[水井] |  |  |  |
| 2层 | 2013[临时陈列厅2上空] | LC2128 | 东 | 0.68 |
|  |  | LC2128 | 东 | 0.68 |
|  |  | LC2128 | 东 | -0.62 |
|  |  | LC2128 | 东 | -0.64 |
|  |  | LC2128 | 东 | -0.64 |
|  |  | LC2128 | 东 | -0.63 |
|  |  | LC2128 | 东 | -0.70 |
|  |  | LC2128 | 北 | 0.68 |
|  |  | LC2128 | 北 | -0.49 |
|  |  | LC2128 | 北 | 0.68 |
|  |  | LC2128 | 北 | -0.56 |
|  | 2001[大厅上空] | LC3333 | 东 | 0.68 |
|  |  | LC3333 | 东 | -0.48 |
|  |  | LC3333 | 东 | 0.68 |
|  |  | LC3333 | 东 | -0.35 |
|  |  | LC3333 | 东 | -0.42 |
|  | 2003[大厅上空楼板] | LC2733 | 西 | 0.68 |
|  |  | LC2733 | 西 | 0.68 |
|  |  | LC3333 | 西 | 0.67 |
|  |  | LC3333 | 西 | 0.67 |
|  |  | LC3333 | 西 | 0.80 |
|  |  | W1321 | 南 | 0.68 |
|  |  | W1321 | 南 | 0.68 |
|  | 2010[展览馆上空] | LC2128 | 南 | 0.68 |
|  |  | LC2128 | 南 | 0.68 |
|  |  | LC2128 | 南 | 2.80 |
|  |  | LC2128 | 南 | 0.68 |
|  |  | LC2128 | 南 | 1.11 |
|  |  | LC2128 | 南 | -1.23 |
|  |  | LC2128 | 南 | -1.12 |
|  |  | LC2128 | 东 | 0.68 |
|  |  | LC2128 | 东 | -1.01 |
|  |  | LC2128 | 东 | -0.98 |
|  |  | LC2128 | 东 | 0.68 |
|  |  | LC2128 | 东 | 0.68 |
|  | 2002[卸货车道上空] |  |  |  |
|  | 2006[空房间] |  |  |  |
|  | 2029[员工休息] | LC1812 | 西 | 0.36 |
|  |  | LC1812 | 西 | 0.68 |
|  |  | LC3612 | 西 | 0.68 |
|  | 2032[空调机房] |  |  |  |
|  | 2033[走道] | YFM0620b | 南 | 0.68 |
|  |  | YFM0620b | 南 | 0.68 |
|  |  | YFM0620b | 南 | 0.68 |
|  | 2045[空调机房] |  |  |  |
|  | 2048[更衣室（男）] |  |  |  |
|  | 2051[贵宾室上空] |  |  |  |
|  | 2060[更衣室（女）] |  |  |  |
|  | 2079[货梯] |  |  |  |
|  | 2089[井道上空] | BYC1721(离地600) | 西 | 1.50 |
|  | 2094[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2098[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2099[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2109[货梯厅] |  |  |  |
|  | 2126[茶水间] |  |  |  |
|  | 2134[无] |  |  |  |
|  | 2135[走道上空] |  |  |  |
|  | 2137[男卫生间] |  |  |  |
|  | 2138[女卫生间] |  |  |  |
|  | 2155[配电间] |  |  |  |
|  | 2168[前室] |  |  |  |
|  | 2184[回风井] |  |  |  |
|  | 2188[送风井] |  |  |  |
|  | 2198[强电井] |  |  |  |
|  | 2200[弱电井] |  |  |  |
|  | 2204[风井] |  |  |  |
|  | 2211[回风井] |  |  |  |
|  | 2212[回风井] |  |  |  |
|  | 2229[送风井] |  |  |  |
| 3层 | 3037[标本制作室] | BYC2417 | 西 | -0.32 |
|  |  | BYC2417 | 北 | -1.32 |
|  |  | BYC2417 | 北 | -1.15 |
|  |  | LC12015 | 北 | -1.28 |
|  | 3006[陈列馆] | BYC2418 | 南 | -0.61 |
|  |  | BYC2418 | 南 | -0.55 |
|  |  | BYC2418 | 北 | -0.50 |
|  |  | BYC2418 | 北 | -0.55 |
|  |  | BYC2418 | 北 | -0.48 |
|  |  | BYC2418 | 东 | -0.64 |
|  |  | BYC2418 | 东 | -0.64 |
|  |  | BYC2418 | 东 | -0.67 |
|  |  | LC15015 | 北 | -0.49 |
|  |  | LC18015 | 东 | -0.63 |
|  | 3002[中庭] |  |  |  |
|  | 3003[大厅] | LC15015 | 东 | -0.44 |
|  |  | LC15015 | 西 | 0.90 |
|  |  | LC1524 | 东 | -0.53 |
|  |  | LC1524 | 东 | -0.50 |
|  |  | LC1524 | 东 | -0.46 |
|  |  | LC1524 | 东 | -0.45 |
|  |  | LC1524 | 西 | 0.84 |
|  |  | LC1524 | 西 | 1.10 |
|  |  | LC1524 | 西 | 0.85 |
|  |  | LC1524 | 西 | 0.83 |
|  |  | LC1524 | 西 | 0.87 |
|  |  | LC1524 | 西 | 0.79 |
|  |  | LC1524 | 西 | 0.77 |
|  |  | LC1524 | 西 | 0.58 |
|  |  | LC1524 | 西 | 0.82 |
|  |  | LC9015 | 西 | 1.17 |
|  |  | W1321 | 南 | 0.68 |
|  |  | W1321 | 南 | 0.68 |
|  |  | YFM0720a | 南 | 0.67 |
|  | 3007[常用陈列厅] | BYC2417 | 南 | 0.87 |
|  |  | BYC2417 | 南 | 2.50 |
|  |  | BYC2417 | 南 | 3.50 |
|  |  | BYC2417 | 东 | -0.97 |
|  |  | BYC2417 | 东 | -1.03 |
|  |  | BYC2417 | 东 | -1.00 |
|  |  | LC20015 | 南 | 2.87 |
|  |  | LC27015 | 东 | -1.04 |
|  | 3008[空房间] |  |  |  |
|  | 3041[空调机房] | LC1812 | 西 | 0.37 |
|  | 3068[准备间] |  |  |  |
|  | 3071[男卫生间] |  |  |  |
|  | 3074[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3083[女卫生间] |  |  |  |
|  | 3093[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3097[货梯] |  |  |  |
|  | 3100[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3122[前室] |  |  |  |
|  | 3125[回风井] |  |  |  |
|  | 3127[工具间] |  |  |  |
|  | 3143[空调机房] |  |  |  |
|  | 3152[准备间] |  |  |  |
|  | 3159[井道] | BYC0504 | 北 | 1.23 |
|  | 3165[清洁间] | YFM0620b | 南 | 0.68 |
|  |  | YFM0620b | 南 | 0.68 |
|  |  | YFM0620b | 南 | 0.68 |
|  | 3167[风管井] | BYC1515 | 西 | 0.30 |
|  | 3169[准备间] |  |  |  |
|  | 3174[配电间] |  |  |  |
|  | 3178[无障碍厕所] |  |  |  |
|  | 3192[强电井] |  |  |  |
|  | 3195[回风井] |  |  |  |
|  | 3196[送风井] |  |  |  |
|  | 3215[风井] |  |  |  |
|  | 3217[排风井] |  |  |  |
|  | 3218[水井] |  |  |  |
|  | 3221[排风井] |  |  |  |
|  | 3226[工具间] |  |  |  |
| 4层 | 4042[书画装裱室] | BYC1524 | 北 | -0.50 |
|  |  | BYC1524 | 北 | -0.50 |
|  |  | BYC1524 | 北 | -0.53 |
|  |  | BYC1524 | 北 | -0.53 |
|  | 4020[文物修复室] | LC1824 | 西 | -0.29 |
|  |  | LC1824 | 西 | 0.43 |
|  |  | LC1824 | 西 | 0.80 |
|  |  | LC1824 | 西 | 0.76 |
|  |  | LC1824 | 西 | 0.81 |
|  |  | LC1824 | 北 | -1.29 |
|  |  | LC1824 | 北 | -1.29 |
|  | 4025[书画装裱室] | LC2128 | 南 | -0.44 |
|  |  | LC2128 | 南 | -0.44 |
|  |  | LC2128 | 南 | -0.51 |
|  |  | LC2128 | 南 | -0.60 |
|  |  | LC2128 | 南 | -0.64 |
|  |  | LC2128 | 东 | -0.66 |
|  |  | LC2128 | 东 | -0.64 |
|  | 4001[中庭] |  |  |  |
|  | 4008[大厅] | LC1524 | 东 | -0.41 |
|  |  | LC1524 | 东 | -0.43 |
|  |  | LC1524 | 东 | -0.43 |
|  |  | LC1524 | 西 | 0.76 |
|  |  | LC1524 | 西 | 0.61 |
|  |  | LC1524 | 西 | 0.74 |
|  |  | LC1524 | 西 | 0.73 |
|  |  | LC1524 | 西 | 0.84 |
|  |  | LC1524 | 西 | 0.90 |
|  |  | LC1524 | 西 | 0.81 |
|  |  | LC1524 | 西 | 0.74 |
|  |  | LC1524 | 西 | 0.91 |
|  |  | LC1524 | 西 | 1.12 |
|  |  | LC1524 | 西 | 0.89 |
|  | 4005[陈列厅] | BYC1824 | 南 | 3.47 |
|  |  | BYC1824 | 南 | 3.22 |
|  |  | BYC1824 | 南 | 3.40 |
|  |  | BYC1824 | 南 | 3.23 |
|  |  | BYC1824 | 南 | 3.10 |
|  |  | BYC1824 | 东 | -1.00 |
|  |  | BYC1824 | 东 | -1.01 |
|  |  | BYC1824 | 东 | -1.03 |
|  |  | BYC1824 | 东 | -1.05 |
|  |  | BYC1824 | 东 | -1.06 |
|  |  | BYC1824 | 东 | -1.03 |
|  |  | BYC1824 | 东 | -0.99 |
|  |  | BYC1824 | 东 | -0.93 |
|  |  | BYC2127 | 北 | -0.39 |
|  |  | BYC2127 | 北 | -0.40 |
|  |  | BYC3027 | 北 | -0.37 |
|  |  | LC12006 | 南 | 1.74 |
|  |  | LC21006 | 东 | -1.16 |
|  | 4055[三层标本制作室] | LC2115 | 北 | -0.55 |
|  |  | LC2115 | 东 | -0.68 |
|  | 4003[井道] |  |  |  |
|  | 4004[井道] | BYC06-107 | 南 | 0.99 |
|  | 4006[井道] |  |  |  |
|  | 4007[空房间] |  |  |  |
|  | 4009[空房间] |  |  |  |
|  | 4010[空房间] |  |  |  |
|  | 4011[空房间] |  |  |  |
|  | 4012[空房间] |  |  |  |
|  | 4013[空房间] |  |  |  |
|  | 4015[走道] |  |  |  |
|  | 4044[走道] |  |  |  |
|  | 4049[模拟画室] | BYC1424 | 东 | -1.02 |
|  |  | BYC1424 | 南 | 1.96 |
|  | 4057[电梯机房] |  |  |  |
|  | 4058[空调机房] |  |  |  |
|  | 4063[会议室] |  |  |  |
|  | 4065[数据机房] |  |  |  |
|  | 4067[楼梯间] | LC0811 | 西 | 2.01 |
|  | 4069[行政办公1] |  |  |  |
|  | 4077[空调水泵房] |  |  |  |
|  | 4078[楼梯间] |  |  |  |
|  | 4091[楼梯间] |  |  |  |
|  | 4095[普通办公室] | LC1812 | 东 | -0.62 |
|  | 4101[行政办公3] | LC1812 | 东 | -0.62 |
|  | 4106[女卫生间] |  |  |  |
|  | 4108[接待室] |  |  |  |
|  | 4116[男卫生间] |  |  |  |
|  | 4118[女卫生间] |  |  |  |
|  | 4123[男卫生间] |  |  |  |
|  | 4130[前室] |  |  |  |
|  | 4142[正压送风机房] |  |  |  |
|  | 4154[空房间] |  |  |  |
|  | 4156[电梯] |  |  |  |
|  | 4158[电梯] |  |  |  |
|  | 4160[配电间] |  |  |  |
|  | 4173[配电间] |  |  |  |
|  | 4180[送风井] |  |  |  |
|  | 4181[工具间] |  |  |  |
|  | 4182[弱电间] |  |  |  |
|  | 4197[风井] |  |  |  |
|  | 4203[弱电间] |  |  |  |
|  | 4206[强电井] |  |  |  |
|  | 4214[风井] |  |  |  |
|  | 4225[水井] |  |  |  |
| A:1层 | 1006[下沉庭院上空] |  |  |  |
|  | 1007[下沉庭院上空] |  |  |  |