[image: image11.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类  

	工程名称
	新建项目

	工程地点
	江西-南昌

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2024年12月19日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	节能设计Becs2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18807098897


目  录
31 建筑概况


32 设计依据


43 建筑大样


64 规定性指标检查


64.1 工程材料


74.2 围护结构作法简要说明


84.3 体形系数


84.4 窗墙比


104.5 天窗


104.6 屋顶


114.7 外墙


134.8 挑空楼板


134.9 外窗热工


194.10 非中空窗面积比


204.11 可开启窗扇


204.12 规定性指标检查结论


205 权衡判断基本要求


216 权衡指标


216.1 计算条件


226.2 房间类型


236.3 气象数据


236.4 负荷分项统计


246.5 逐月负荷


246.6 逐月电耗


246.7 权衡指标


266.8 附录




建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	江西-南昌

	气候分区
	夏热冬冷A区

	建筑面积
	地上16062㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上5          地下0

	建筑高度
	21.3m

	建筑（节能计算）体积
	72263.44

	建筑（节能计算）外表面积
	21133.87

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

[image: image2.wmf]
立面图例

[image: image3.wmf]
1层平面

[image: image4.wmf]
2层平面

[image: image5.wmf]
3层平面

[image: image6.wmf]
4层平面

[image: image7.wmf]
5层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	0.030
	0.540
	30.0
	4455.3
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压加气混凝土砌块（B06级）
	0.190
	3.010
	600.0
	1092.9
	0.9980
	DBJ/T36-024-2014

	抗裂砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0014
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	夯实粘土(ρ=2000)
	1.160
	12.990
	2000.0
	1010.0
	0.0975
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016


其他材料

	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	防水涂料
	－
	－
	－
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：平屋面 (K=0.355,D=3.716)：（由上到下）
    c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) 80mm＋自粘聚合物改性沥青防水卷材 3mm＋防水涂料 2mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 30mm＋钢筋混凝土 100mm
2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.371,D=4.374)：（由外到内）

    抗裂砂浆（网格布） 5mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) 50mm＋蒸压加气混凝土砌块（B06级） 200mm＋水泥砂浆 20mm

3. 挑空楼板：挑空楼板 (K=1.201,D=1.499)：（由上到下）

    钢筋混凝土 100mm＋岩棉板(ρ=60-160) 30mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm

4. 外窗：断桥铝合金型材窗24mm 5+20A 百叶+5Low-E+0.15V+5 (K=1.310)：
    传热系数1.310W/㎡.K，窗太阳得热系数0.410

5. 天窗：195系列内平开下悬单框双层塑料窗[5+12A+5+68A+5+12A+5] (K=1.200)：
    传热系数1.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.457

体形系数

体形系数

	外表面积
	21133.87

	建筑体积
	72263.44

	体形系数
	0.29


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	4.200
	2979.57
	3299.71
	12907.82

	2
	4.200
	3209.72
	3875.02
	14086.11

	3
	4.200
	3135.17
	3878.48
	13167.70

	4
	4.200
	3693.82
	3297.04
	16424.89

	5
	4.500
	3043.50
	3299.82
	15676.92

	屋顶
	－
	－
	3483.80
	－

	合计
	21.30
	16061.78
	21133.87
	72263.44


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	1296.00
	4510.66
	0.29

	北向
	立面2
	1132.83
	4526.17
	0.25

	东向
	立面3
	164.65
	3379.04
	0.05

	西向
	立面4
	67.50
	3283.27
	0.02


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	C0921
	0.90×2.10
	2~5
	48
	1.89
	90.72
	1296.00

	
	
	C0924
	0.90×2.40
	1~4
	33
	2.16
	71.28
	

	
	
	C1506
	1.50×0.60
	1~3
	10
	0.90
	9.00
	

	
	
	C2415
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70
	

	
	
	C2524
	2.47×2.40
	5
	2
	5.94
	11.87
	

	
	
	C2624
	2.60×2.40
	5
	2
	6.24
	12.48
	

	
	
	C2824
	2.76×2.40
	1~2,4~5
	4
	6.62
	26.50
	

	
	
	C2824
	2.75×2.40
	3
	1
	6.60
	6.60
	

	
	
	C3024
	3.00×2.40
	1~5
	23
	7.20
	165.60
	

	
	
	C3024
	2.97×2.40
	3~5
	3
	7.13
	21.38
	

	
	
	C3024[0624]
	0.59×2.40
	2
	1
	1.42
	1.42
	

	
	
	C3024[2424]
	2.38×2.40
	2
	1
	5.70
	5.70
	

	
	
	C3115
	3.10×1.50
	1~5
	23
	4.65
	106.95
	

	
	
	C3124
	3.10×2.40
	1~5
	24
	7.44
	178.56
	

	
	
	C3224
	3.23×2.40
	1~5
	7
	7.75
	54.26
	

	
	
	C3224
	3.23×2.40
	2~4
	3
	7.76
	23.27
	

	
	
	C3224
	3.23×2.40
	2~4
	3
	7.75
	23.24
	

	
	
	C3224
	3.02×2.40
	2~5
	4
	7.25
	28.99
	

	
	
	C3234
	3.17×2.40
	1~3
	3
	7.60
	22.80
	

	
	
	C3324
	3.31×2.40
	1~5
	6
	7.93
	47.59
	

	
	
	C3324
	3.17×2.40
	4~5
	2
	7.60
	15.20
	

	
	
	C3415
	3.36×1.50
	1
	1
	5.04
	5.04
	

	
	
	C3424
	3.36×2.40
	5
	1
	8.06
	8.06
	

	
	
	C3924
	3.85×2.40
	3
	1
	9.24
	9.24
	

	
	
	C4015
	3.96×1.50
	1~5
	10
	5.94
	59.40
	

	
	
	C4506
	4.50×0.60
	1
	1
	2.70
	2.70
	

	
	
	C6
	3.10×2.40
	1~5
	31
	7.44
	230.64
	

	
	
	C6
	3.23×2.40
	2,4
	2
	7.75
	15.50
	

	
	
	C6624
	3.23×2.40
	3
	1
	7.75
	7.75
	

	
	
	C6624
	6.57×2.40
	5
	2
	15.77
	31.54
	

	北向
	立面2
	C0921
	0.90×2.10
	2~4
	12
	1.89
	22.68
	1132.83

	
	
	C0924
	0.90×2.40
	1~5
	48
	2.16
	103.68
	

	
	
	C1506
	1.50×0.60
	1~3
	10
	0.90
	9.00
	

	
	
	C1515
	1.50×1.50
	1~5
	20
	2.25
	45.00
	

	
	
	C17
	6.56×2.40
	5
	2
	15.74
	31.49
	

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70
	

	
	
	C1821
	1.80×2.10
	2~5
	4
	3.78
	15.12
	

	
	
	C2824
	2.79×2.40
	2~5
	4
	6.71
	26.82
	

	
	
	C3024
	3.00×2.40
	1~5
	36
	7.20
	259.20
	

	
	
	C3024
	2.97×2.40
	1~5
	5
	7.13
	35.64
	

	
	
	C3024[1524]
	1.53×2.40
	1
	1
	3.67
	3.67
	

	
	
	C3024[1524]
	1.47×2.40
	1
	1
	3.53
	3.53
	

	
	
	C3115
	3.10×1.50
	1~5
	36
	4.65
	167.40
	

	
	
	C3124
	3.10×2.40
	1~5
	28
	7.44
	208.32
	

	
	
	C3224
	3.23×2.40
	1~5
	9
	7.75
	69.77
	

	
	
	C3324
	3.31×2.40
	1~4
	5
	7.93
	39.66
	

	
	
	C3924
	3.85×2.40
	1~2,4~5
	4
	9.24
	36.96
	

	
	
	C4024
	3.96×2.40
	2~5
	4
	9.50
	38.00
	

	
	
	C4706
	4.73×0.60
	1~5
	5
	2.84
	14.19
	

	东向
	立面3
	C1815
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70
	164.65

	
	
	C1839
	1.80×3.90
	1~5
	20
	7.02
	140.40
	

	
	
	C2106
	2.10×0.60
	3~5
	3
	1.26
	3.78
	

	
	
	C2121
	2.10×2.10
	3~5
	3
	4.41
	13.23
	

	
	
	C2221
	2.16×2.10
	5
	1
	4.54
	4.54
	

	西向
	立面4
	C1215
	1.20×1.50
	1~5
	20
	1.80
	36.00
	67.50

	
	
	C1215
	0.90×1.50
	1~5
	10
	1.35
	13.50
	

	
	
	C1221
	1.20×2.10
	5
	5
	2.52
	12.60
	

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	2
	2.70
	5.40
	


天窗

天窗屋顶比


本工程无此项内容

天窗类型

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳
得热系数
	备注

	1
	195系列内平开下悬单框双层塑料窗[5+12A+5+68A+5+12A+5]
	148
	1.20
	0.46
	

	平均
	
	0.00
	0.00
	


屋顶

平屋面

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	80
	0.030
	0.540
	1.10
	2.424
	1.440

	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	防水涂料
	2
	－
	－
	－
	－
	－

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	30
	0.180
	3.100
	1.50
	0.111
	0.517

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	2.654
	3.716

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.36

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤0.40

	结论
	满足


外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	50
	0.030
	0.540
	1.00
	1.667
	0.900

	蒸压加气混凝土砌块（B06级）
	200
	0.190
	3.010
	1.25
	0.842
	3.168

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	2.536
	4.374

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.37


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	50
	0.041
	0.615
	1.20
	1.016
	0.750

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	1.158
	3.032

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.76


外墙主断面传热系数的修正系数ψ

 外墙主体部位传热系数的修正系数ψ
	气候分区
	外保温
	夹心保温 (自保温)
	内保温

	严寒地区
	1.30
	—
	—

	寒冷地区
	1.20
	1.25
	

	夏热冬冷地区
	1.10
	1.20
	1.20

	夏热冬暖地区
	1.00
	1.05
	1.05


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	3075.18
	1.000
	0.37
	4.37
	0.75

	平均传热系数K
	0.37 × 1.10 = 0.41


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	3264.27
	1.000
	0.37
	4.37
	0.75

	平均传热系数K
	0.37 × 1.10 = 0.41


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	3161.57
	1.000
	0.37
	4.37
	0.75

	平均传热系数K
	0.37 × 1.10 = 0.41


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	3147.19
	1.000
	0.37
	4.37
	0.75

	平均传热系数K
	0.37 × 1.10 = 0.41


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	12648.21
	1.000
	0.37
	4.37
	0.75

	平均传热系数K
	0.37 × 1.10 = 0.41

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K应满足表3.1.10-4的规定(K≤0.80)

	结论
	满足


挑空楼板

挑空楼板

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	岩棉板(ρ=60-160)
	30
	0.041
	0.615
	1.20
	0.610
	0.450

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	135
	－
	－
	－
	0.673
	1.499

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.20

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤0.70

	结论
	不满足


外窗热工

外窗

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	夏季太阳得热系数
	冬季太阳得热系数
	可见光透射比
	数据来源

	1
	断桥铝合金型材窗24mm 5+20A 百叶+5Low-E+0.15V+5
	145
	1.31
	0.05
	0.41
	0.680
	湖南省居住建筑节能设计标准 DBJ43/T025-2022

	
	
	窗编号

	
	
	C1815，C1839，C2106，C2121，C2221，C1215，C1221，C0921，C0924，C1506，C2415，C2524，C2624，C2824，C3024，C3024[0624]，C3024[2424]，C3115，C3124，C3224，C3234，C3324，C3415，C3424，C3924，C4015，C4506，C6，C6624，C1515，C17，C1821，C3024[1524]，C4024，C4706


外遮阳类型

有中置遮阳.

平均传热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C0921
	2~5
	48
	1.890
	90.720
	145
	1.310

	2
	C0924
	1~4
	33
	2.160
	71.280
	145
	1.310

	3
	C1506
	1~3
	10
	0.900
	9.000
	145
	1.310

	4
	C2415
	1
	1
	2.700
	2.700
	145
	1.310

	5
	C2524
	5
	2
	5.935
	11.870
	145
	1.310

	6
	C2624
	5
	2
	6.240
	12.480
	145
	1.310

	7
	C2824
	1~2,4~5
	4
	6.624
	26.496
	145
	1.310

	8
	C2824
	3
	1
	6.599
	6.599
	145
	1.310

	9
	C3024
	1~5
	23
	7.200
	165.600
	145
	1.310

	10
	C3024
	3~5
	3
	7.128
	21.384
	145
	1.310

	11
	C3024[0624]
	2
	1
	1.424
	1.424
	145
	1.310

	12
	C3024[2424]
	2
	1
	5.704
	5.704
	145
	1.310

	13
	C3115
	1~5
	23
	4.650
	106.950
	145
	1.310

	14
	C3124
	1~5
	24
	7.440
	178.560
	145
	1.310

	15
	C3224
	1~5
	7
	7.752
	54.264
	145
	1.310

	16
	C3224
	2~4
	3
	7.757
	23.270
	145
	1.310

	17
	C3224
	2~4
	3
	7.747
	23.242
	145
	1.310

	18
	C3224
	2~5
	4
	7.248
	28.992
	145
	1.310

	19
	C3234
	1~3
	3
	7.600
	22.799
	145
	1.310

	20
	C3324
	1~5
	6
	7.932
	47.592
	145
	1.310

	21
	C3324
	4~5
	2
	7.600
	15.200
	145
	1.310

	22
	C3415
	1
	1
	5.040
	5.040
	145
	1.310

	23
	C3424
	5
	1
	8.064
	8.064
	145
	1.310

	24
	C3924
	3
	1
	9.240
	9.240
	145
	1.310

	25
	C4015
	1~5
	10
	5.940
	59.400
	145
	1.310

	26
	C4506
	1
	1
	2.700
	2.700
	145
	1.310

	27
	C6
	1~5
	31
	7.440
	230.640
	145
	1.310

	28
	C6
	2,4
	2
	7.752
	15.504
	145
	1.310

	29
	C6624
	3
	1
	7.752
	7.752
	145
	1.310

	30
	C6624
	5
	2
	15.768
	31.536
	145
	1.310

	立面总面积(㎡)
	1296.002
	立面平均传热系数
	1.310


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C0921
	2~4
	12
	1.890
	22.680
	145
	1.310

	2
	C0924
	1~5
	48
	2.160
	103.680
	145
	1.310

	3
	C1506
	1~3
	10
	0.900
	9.000
	145
	1.310

	4
	C1515
	1~5
	20
	2.250
	45.000
	145
	1.310

	5
	C17
	5
	2
	15.744
	31.488
	145
	1.310

	6
	C1815
	2
	1
	2.700
	2.700
	145
	1.310

	7
	C1821
	2~5
	4
	3.780
	15.120
	145
	1.310

	8
	C2824
	2~5
	4
	6.706
	26.822
	145
	1.310

	9
	C3024
	1~5
	36
	7.200
	259.200
	145
	1.310

	10
	C3024
	1~5
	5
	7.128
	35.640
	145
	1.310

	11
	C3024[1524]
	1
	1
	3.666
	3.666
	145
	1.310

	12
	C3024[1524]
	1
	1
	3.534
	3.534
	145
	1.310

	13
	C3115
	1~5
	36
	4.650
	167.400
	145
	1.310

	14
	C3124
	1~5
	28
	7.440
	208.320
	145
	1.310

	15
	C3224
	1~5
	9
	7.752
	69.768
	145
	1.310

	16
	C3324
	1~4
	5
	7.932
	39.660
	145
	1.310

	17
	C3924
	1~2,4~5
	4
	9.240
	36.960
	145
	1.310

	18
	C4024
	2~5
	4
	9.499
	37.997
	145
	1.310

	19
	C4706
	1~5
	5
	2.838
	14.190
	145
	1.310

	立面总面积(㎡)
	1132.825
	立面平均传热系数
	1.310


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	145
	1.310

	2
	C1839
	1~5
	20
	7.020
	140.400
	145
	1.310

	3
	C2106
	3~5
	3
	1.260
	3.780
	145
	1.310

	4
	C2121
	3~5
	3
	4.410
	13.230
	145
	1.310

	5
	C2221
	5
	1
	4.536
	4.536
	145
	1.310

	立面总面积(㎡)
	164.646
	立面平均传热系数
	1.310


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1215
	1~5
	20
	1.800
	36.000
	145
	1.310

	2
	C1215
	1~5
	10
	1.350
	13.500
	145
	1.310

	3
	C1221
	5
	5
	2.520
	12.600
	145
	1.310

	4
	C1815
	2
	2
	2.700
	5.400
	145
	1.310

	立面总面积(㎡)
	67.500
	立面平均传热系数
	1.310


综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C0921
	2~5
	48
	1.890
	90.720
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	2
	C0924
	1~4
	33
	2.160
	71.280
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	3
	C1506
	1~3
	10
	0.900
	9.000
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	4
	C2415
	1
	1
	2.700
	2.700
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	5
	C2524
	5
	2
	5.935
	11.870
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	6
	C2624
	5
	2
	6.240
	12.480
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	7
	C2824
	1~2,4~5
	4
	6.624
	26.496
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	8
	C2824
	3
	1
	6.599
	6.599
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	9
	C3024
	1~5
	23
	7.200
	165.600
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	10
	C3024
	3~5
	3
	7.128
	21.384
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	11
	C3024[0624]
	2
	1
	1.424
	1.424
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	12
	C3024[2424]
	2
	1
	5.704
	5.704
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	13
	C3115
	1~5
	23
	4.650
	106.950
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	14
	C3124
	1~5
	24
	7.440
	178.560
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	15
	C3224
	1~5
	7
	7.752
	54.264
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	16
	C3224
	2~4
	3
	7.757
	23.270
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	17
	C3224
	2~4
	3
	7.747
	23.242
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	18
	C3224
	2~5
	4
	7.248
	28.992
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	19
	C3234
	1~3
	3
	7.600
	22.799
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	20
	C3324
	1~5
	6
	7.932
	47.592
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	21
	C3324
	4~5
	2
	7.600
	15.200
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	22
	C3415
	1
	1
	5.040
	5.040
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	23
	C3424
	5
	1
	8.064
	8.064
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	24
	C3924
	3
	1
	9.240
	9.240
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	25
	C4015
	1~5
	10
	5.940
	59.400
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	26
	C4506
	1
	1
	2.700
	2.700
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	27
	C6
	1~5
	31
	7.440
	230.640
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	28
	C6
	2,4
	2
	7.752
	15.504
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	29
	C6624
	3
	1
	7.752
	7.752
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	30
	C6624
	5
	2
	15.768
	31.536
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	立面总面积(㎡)
	1296.002
	综合太阳得热系数
	0.230


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C0921
	2~4
	12
	1.890
	22.680
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	2
	C0924
	1~5
	48
	2.160
	103.680
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	3
	C1506
	1~3
	10
	0.900
	9.000
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	4
	C1515
	1~5
	20
	2.250
	45.000
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	5
	C17
	5
	2
	15.744
	31.488
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	6
	C1815
	2
	1
	2.700
	2.700
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	7
	C1821
	2~5
	4
	3.780
	15.120
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	8
	C2824
	2~5
	4
	6.706
	26.822
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	9
	C3024
	1~5
	36
	7.200
	259.200
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	10
	C3024
	1~5
	5
	7.128
	35.640
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	11
	C3024[1524]
	1
	1
	3.666
	3.666
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	12
	C3024[1524]
	1
	1
	3.534
	3.534
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	13
	C3115
	1~5
	36
	4.650
	167.400
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	14
	C3124
	1~5
	28
	7.440
	208.320
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	15
	C3224
	1~5
	9
	7.752
	69.768
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	16
	C3324
	1~4
	5
	7.932
	39.660
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	17
	C3924
	1~2,4~5
	4
	9.240
	36.960
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	18
	C4024
	2~5
	4
	9.499
	37.997
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	19
	C4706
	1~5
	5
	2.838
	14.190
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	立面总面积(㎡)
	1132.825
	综合太阳得热系数
	0.230


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	2
	C1839
	1~5
	20
	7.020
	140.400
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	3
	C2106
	3~5
	3
	1.260
	3.780
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	4
	C2121
	3~5
	3
	4.410
	13.230
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	5
	C2221
	5
	1
	4.536
	4.536
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	立面总面积(㎡)
	164.646
	综合太阳得热系数
	0.230


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1215
	1~5
	20
	1.800
	36.000
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	2
	C1215
	1~5
	10
	1.350
	13.500
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	3
	C1221
	5
	5
	2.520
	12.600
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	4
	C1815
	2
	2
	2.700
	5.400
	145
	0.230
	中置遮阳
	0.264
	0.230

	立面总面积(㎡)
	67.500
	综合太阳得热系数
	0.230


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	1296.00
	1.31
	0.23
	0.29
	K≤2.60, SHGC≤0.40
	满足

	北向
	立面2
	1132.83
	1.31
	0.23
	0.25
	K≤2.60, SHGC≤0.45
	满足

	东向
	立面3
	164.65
	1.31
	0.23
	0.05
	K≤3.00, SHGC≤0.45
	满足

	西向
	立面4
	67.50
	1.31
	0.23
	0.02
	K≤3.00, SHGC≤0.45
	满足

	综合平均
	
	2660.97
	1.31
	0.23
	0.17
	
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-4的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	1296.00
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	1132.83
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	164.65
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	67.50
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


可开启窗扇

	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	1
	1002(最不利房间)
	书库
	外窗
	C3024
	0.30
	有可开启窗扇

	
	
	
	外窗
	C3124
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C3124
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C3224
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C3224
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C3124
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C3024
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C3124
	0.30
	

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	天窗类型
	不需要
	

	2
	屋顶
	满足
	

	3
	外墙
	满足
	

	4
	挑空楼板
	不满足
	可

	5
	外窗热工
	满足
	

	6
	非中空窗面积比
	满足
	

	7
	可开启窗扇
	满足
	

	结论
	不满足
	可


□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求进行节能设计的权衡判断。
权衡判断基本要求

	检查项
	设计值
	权衡判断基本要求
	结论

	屋顶
	K=0.36
	K<=0.4
	满足

	外墙
	K=0.41; D=4.37
	K<=0.8
	满足

	外窗热工－总体热工性能－南向－立面1
	K=1.31; SHGC=0.23
	K≤3.00, SHGC(不要求)
	满足

	外窗热工－总体热工性能－北向－立面2
	K=1.31; SHGC=0.23
	K≤3.00, SHGC(不要求)
	满足

	外窗热工－总体热工性能－东向－立面3
	K=1.31; SHGC=0.23
	K≤3.00, SHGC(不要求)
	满足

	外窗热工－总体热工性能－西向－立面4
	K=1.31; SHGC=0.23
	K≤3.00, SHGC(不要求)
	满足

	可开启窗扇
	有可开启窗扇
	有可开启窗扇或通风换气装置
	满足

	非中空窗面积比－南向－立面1
	0.00
	≤0.15
	满足

	非中空窗面积比－北向－立面2
	0.00
	≤0.15
	满足

	非中空窗面积比－东向－立面3
	0.00
	≤0.15
	满足

	非中空窗面积比－西向－立面4
	0.00
	≤0.15
	满足


■结论：建筑相关参数满足权衡判断的基本要求，可进行围护结构的权衡判断。
权衡指标

计算条件

	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	0.00
	0.00

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.36
D=3.72
	K=0.40
D=3.53

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.41
D=4.37
	K=0.80
D=3.65

	挑空楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	K=1.20
D=1.50
	K=0.70
D=1.94

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	K=－
SHGC=－
	K=－
SHGC=－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	立面1
	0.29
	1.31
	0.23
	0.29
	2.60
	0.40

	
	北向
	立面2
	0.25
	1.31
	0.23
	0.25
	2.60
	0.45

	
	东向
	立面3
	0.05
	1.31
	0.23
	0.05
	3.00
	0.45

	
	西向
	立面4
	0.02
	1.31
	0.23
	0.02
	3.00
	0.45

	室内参数和气象条件设置
	按《公共建筑节能设计标准》附录B设置


备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	书库
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	休息室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	多媒体教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	实验教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	普通教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	美术教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	计算机房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设计室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	阅览室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)


作息时间表

详见附录

气象数据

逐日干球温度表

[image: image8.png]SEFETIREE(C) — WA — F9E — BNE

2/1 31 an 51 6/1 mnm 8/1 91 10/1 111 121

mn





逐月辐照量表

[image: image9.png]600

500

400

300

200

100

BFERRE(M)/)

10

1

12





负荷分项统计

设计建筑：

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-9.71
	8.90
	1.65
	-13.16
	0.00
	-12.32

	供冷(kWh/㎡)
	5.85
	25.43
	0.69
	34.98
	0.00
	66.95


参照建筑：

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-18.72
	11.34
	2.48
	-15.77
	0.00
	-20.67

	供冷(kWh/㎡)
	11.93
	27.53
	6.39
	36.25
	0.00
	82.10


逐月负荷

[image: image10.png]350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

BRREER(kWh)

r

1I|.-||H‘I
10 1

9

12

LR
LE222





逐月电耗

	
	设计建筑
	参照建筑

	月
	供冷(kWh/㎡)
	供暖(kWh/㎡)
	供冷(kWh/㎡)
	供暖(kWh/㎡)

	1
	0.00
	2.46
	0.00
	3.81

	2
	0.00
	1.04
	0.00
	1.73

	3
	0.01
	0.52
	0.07
	0.83

	4
	0.14
	0.11
	0.33
	0.17

	5
	1.48
	0.00
	1.99
	0.00

	6
	2.79
	0.00
	3.40
	0.00

	7
	5.53
	0.00
	6.48
	0.00

	8
	5.03
	0.00
	5.91
	0.00

	9
	2.99
	0.00
	3.59
	0.00

	10
	1.08
	0.00
	1.46
	0.00

	11
	0.09
	0.06
	0.22
	0.20

	12
	0.00
	1.19
	0.00
	2.29

	合计
	19.13
	5.38
	23.46
	9.04


权衡指标

	
	设计建筑
	参照建筑

	全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡)
	24.51
	32.49

	供冷耗电量(kWh/㎡)
	19.13
	23.46

	供热耗电量(kWh/㎡)
	5.38
	9.04

	耗冷量(kWh/㎡)
	66.95
	82.10

	耗热量(kWh/㎡)
	12.32
	20.67

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.2条

	标准要求
	设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗

	结论
	满足


■说明：本建筑围护结构热工性能权衡判断满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。建筑节能设计符合要求
附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	书库
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	休息室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	卫生间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	多媒体教室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	大厅
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	实验教室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	普通办公室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	普通教室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	楼梯间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	空房间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	美术教室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	计算机房
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	设备间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	设计室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	走廊
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	走廊
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	阅览室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	书库
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	休息室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	卫生间
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	多媒体教室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	大厅
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	实验教室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	普通办公室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	普通教室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	楼梯间
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	空房间
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	美术教室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	计算机房
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	设备间
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	设计室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	走廊
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	走廊
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	阅览室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	多媒体教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	美术教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	计算机房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设计室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	多媒体教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	美术教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	计算机房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设计室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	多媒体教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	美术教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	计算机房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设计室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

 3 / 3

[image: image11.png]