[image: image15.png]




公共建筑换气次数计算书


公共建筑换气次数

计算书
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	南昌

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	


[image: image1.bmp]
	采用软件
	建筑通风Vent2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18807098897


建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	南昌


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  新建项目相关建筑图纸
参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 中5.2.10条款 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：
根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例，按照下表的规则评分，最高得 8 分。
表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则
	面积比例 RR
	得分

	70%≤RR＜80%
	5

	80%≤RR＜90%
	6

	90%≤RR＜100%
	7

	RR=100%
	8


计算方法
本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：
[image: image2.png]Q=0CeA >




[image: image3.png]


——房间体积流量（[image: image4.png]m’



/s）
∆P——相邻房间之间门窗的风压差；
[image: image5.png]


——流量系数，对于大的建筑洞口，取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目计算取0.6；
A——洞口面积（[image: image6.png]m?



）
[image: image7.png]


——空气密度 （[image: image8.png]kg /m?



）
通过上述方法获取一个房间的体积流量[image: image9.png]


之后，即可进行房间换气次数的计算：
[image: image10.png]Acr =

Q *3600




[image: image11.png]


——房间体积流量（[image: image12.png]m’



/s）
[image: image13.png]Acr



——换气次数（次/h）；
[image: image14.png]


——房间体积（m3）；
换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表
	换气次数大于2次/h的面积比

	换气次数大于2次/h的面积
	9546.64
	㎡

	总面积
	9809.96
	㎡

	面积比例RR
	97.32
	%


	房间
	体积
(m^3)
	面积
(m^2)
	换气次数
(次/h)

	 1层
	
	
	

	 1002[图 房]
	983.55
	234.18
	20.29

	 1003[图房]
	839.57
	199.90
	18.02

	 1004[展厅]
	771.80
	183.76
	26.96

	 1005[水泥实验室]
	632.12
	150.51
	11.66

	 1008[道桥实验室]
	417.85
	99.49
	10.20

	 1009[道桥实验室]
	298.07
	99.36
	35.53

	 1010[道桥实验室]
	298.14
	99.38
	44.48

	 1011[道桥实验室]
	418.11
	99.55
	29.27

	 1012[给排水实验室]
	293.46
	97.82
	37.91

	 1014[建材实验室]
	247.31
	82.44
	37.97

	 1017[评图室]
	244.46
	81.49
	43.14

	 1019[门厅]
	308.34
	73.41
	61.96

	 1020[给排水实验室]
	219.40
	73.13
	20.99

	 1021[给排水实验室]
	200.89
	66.96
	9.24

	 1022[给排水实验室]
	200.83
	66.94
	18.10

	 1023[给排水实验室]
	200.90
	66.97
	48.42

	 1025[建材实验室]
	166.19
	55.40
	53.31

	 1026[建材实验室]
	147.70
	49.23
	43.90

	 1027[给排水实验室]
	149.26
	49.75
	42.38

	 1028[给排水实验室]
	207.18
	49.33
	13.68

	 1036[实验准备]
	70.16
	23.39
	37.72

	 1037[给排水实验室]
	69.07
	23.02
	36.77

	 1038[评图室]
	68.23
	22.74
	28.20

	 1049[门卫]
	47.27
	11.25
	24.39

	 2层
	
	
	

	 2003[图房]
	839.57
	199.90
	11.26

	 2004[图房]
	792.39
	188.67
	26.24

	 2006[实验室]
	628.58
	149.66
	36.31

	 2007[多媒体教室]
	408.15
	136.05
	14.73

	 2008[多媒体教室]
	408.17
	136.06
	33.23

	 2009[实验室]
	179.95
	59.98
	6.37

	 2011[设计室]
	293.37
	97.79
	23.07

	 2012[设计室]
	293.49
	97.83
	28.84

	 2014[研究生工作室]
	247.31
	82.44
	34.16

	 2015[评图室]
	243.74
	81.25
	36.53

	 2016[研究生工作室]
	223.60
	74.53
	8.08

	 2017[研究生工作室]
	219.84
	73.28
	5.23

	 2019[休息厅]
	308.34
	73.41
	168.52

	 2020[教室]
	166.19
	55.40
	34.75

	 2021[测量实验室]
	148.21
	49.40
	57.66

	 2022[教室]
	207.45
	49.39
	37.68

	 2023[教室]
	148.30
	49.43
	47.40

	 2024[教室]
	147.70
	49.23
	41.69

	 2026[教室]
	145.46
	48.49
	43.51

	 2027[教室]
	145.11
	48.37
	34.04

	 2028[教室]
	145.09
	48.36
	22.00

	 2035[测量实验室]
	73.73
	24.58
	35.10

	 2037[测量实验室]
	70.01
	23.34
	55.11

	 2040[评图室]
	68.23
	22.74
	72.40

	 3层
	
	
	

	 3002[计算中心]
	1334.44
	317.72
	17.49

	 3010[图房]
	839.57
	199.90
	15.24

	 3012[图房]
	600.23
	200.08
	24.58

	 3015[图房]
	791.77
	188.52
	16.00

	 3029[多媒体教室]
	571.42
	136.05
	13.22

	 3036[多媒体教室]
	571.44
	136.06
	12.17

	 3045[教室]
	417.97
	99.52
	15.72

	 3048[设计室]
	298.07
	99.36
	18.72

	 3051[设计室]
	298.14
	99.38
	35.79

	 3055[教室]
	418.11
	99.55
	26.74

	 3062[设计室]
	410.71
	97.79
	10.06

	 3066[设计室]
	410.88
	97.83
	21.96

	 3077[多媒体教室]
	342.24
	81.49
	17.90

	 3086[教研活动室]
	219.95
	73.32
	49.08

	 3101[教室]
	148.18
	49.39
	50.98

	 3105[教室]
	206.78
	49.23
	35.25

	 3111[教室]
	203.64
	48.49
	37.22

	 3146[计算中心]
	80.89
	26.96
	58.72

	 3147[计算中心]
	80.23
	26.74
	23.82

	 4层
	
	
	

	 4002[美术教室]
	839.57
	199.90
	12.94

	 4003[图房]
	600.23
	200.08
	29.01

	 4004[图房]
	791.72
	188.50
	8.47

	 4005[计算机房]
	778.96
	185.47
	8.16

	 4006[大厅]
	751.73
	178.98
	0.00

	 4008[多媒体教室]
	571.42
	136.05
	10.55

	 4009[多媒体教室]
	571.44
	136.06
	14.95

	 4011[教室]
	298.39
	99.46
	23.39

	 4012[教室4738]
	417.97
	99.52
	19.35

	 4013[设计室]
	298.07
	99.36
	15.35

	 4014[设计室]
	298.14
	99.38
	17.73

	 4015[教室]
	298.65
	99.55
	31.01

	 4018[设计室]
	410.71
	97.79
	9.28

	 4019[设计室]
	410.88
	97.83
	25.19

	 4020[研究生工作室]
	247.31
	82.44
	33.75

	 4022[研究生工作室]
	223.60
	74.53
	23.74

	 4023[研究生工作室]
	219.84
	73.28
	19.45

	 4024[教研活动室]
	219.95
	73.32
	26.47

	 4025[教室]
	232.66
	55.40
	10.21

	 4027[教室]
	206.78
	49.23
	24.09

	 4028[研究生工作室]
	144.62
	48.21
	17.89

	 5层
	
	
	

	 5002[美术教室]
	839.57
	199.90
	13.22

	 5003[图房]
	600.23
	200.08
	25.11

	 5004[多媒体教室]
	848.99
	188.67
	6.46

	 5008[教室]
	571.42
	136.05
	18.61

	 5009[教室]
	571.44
	136.06
	8.62

	 5011[教室5476]
	447.83
	99.52
	22.54

	 5012[教室]
	447.97
	99.55
	18.83

	 5016[档案室]
	253.03
	84.34
	0.00

	 5018[美术教室]
	244.46
	81.49
	22.11

	 5020[制图模型实验室]
	232.66
	55.40
	13.99

	 5023[光学实验室]
	144.76
	48.25
	9.11

	 6层
	
	
	


结论
该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为97.32%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。
附表（门窗风压表）
	层号
	房间
	门窗编号
	朝向
	风压

	1层
	1002[图 房]
	C3024
	南
	-0.19

	
	
	C3024
	北
	1.13

	
	
	C3124
	南
	1.40

	
	
	C3124
	南
	1.45

	
	
	C3124
	北
	1.17

	
	
	C3124
	北
	1.08

	
	
	C3224
	南
	1.45

	
	
	C3224
	北
	1.16

	
	
	PM1521
	东
	1.91

	
	1003[图房]
	C3024
	北
	0.47

	
	
	C3024
	北
	1.20

	
	
	C3124
	北
	1.29

	
	
	C3124
	北
	0.48

	
	
	PM1521
	南
	1.51

	
	
	PM1521
	南
	1.44

	
	1004[展厅]
	C0924
	南
	1.52

	
	
	C0924
	南
	-0.83

	
	
	C0924
	南
	-0.63

	
	
	C0924
	南
	1.52

	
	
	C3115
	南
	-0.67

	
	
	C3115
	南
	-0.59

	
	
	C3115
	南
	1.52

	
	
	PM1521
	北
	1.52

	
	
	PM1521
	北
	1.52

	
	1005[水泥实验室]
	C0924
	南
	-0.89

	
	
	C0924
	南
	-0.88

	
	
	C3224
	南
	-0.86

	
	
	C6
	南
	-0.86

	
	
	C6
	南
	-0.87

	
	1006[控制室]
	
	
	

	
	1007[压力机房]
	C0924
	北
	-2.20

	
	
	C0924
	北
	-2.00

	
	
	C3115
	北
	-1.96

	
	
	C3115
	北
	0.10

	
	
	C3115
	北
	-1.87

	
	1008[道桥实验室]
	C0924
	南
	-0.48

	
	
	C0924
	南
	-0.44

	
	
	C3324
	南
	-0.52

	
	
	C6
	南
	-0.56

	
	
	C6
	南
	-0.53

	
	1009[道桥实验室]
	C0924
	北
	-0.65

	
	
	C0924
	北
	-0.03

	
	
	C3115
	北
	-0.03

	
	
	C3115
	北
	-0.03

	
	
	C3324
	北
	-0.65

	
	1010[道桥实验室]
	C0924
	北
	-0.63

	
	
	C0924
	北
	-0.63

	
	
	C1506
	南
	-0.03

	
	
	C1506
	南
	-0.03

	
	
	C1506
	南
	-0.03

	
	
	C3115
	北
	-0.63

	
	
	C3115
	北
	-0.03

	
	
	PM1530
	南
	1.22

	
	
	PM1530
	南
	1.15

	
	1011[道桥实验室]
	C0924
	南
	-0.78

	
	
	C0924
	南
	-0.72

	
	
	C1506
	北
	-0.02

	
	
	C1506
	北
	-0.02

	
	
	C1506
	北
	1.13

	
	
	C3234
	南
	-0.02

	
	
	C6
	南
	-0.03

	
	
	C6
	南
	-0.59

	
	
	PM1530
	北
	-0.02

	
	
	PM1530
	北
	-0.02

	
	1012[给排水实验室]
	C0924
	南
	-0.57

	
	
	C0924
	南
	-0.69

	
	
	C3024
	南
	-0.62

	
	
	C3024
	南
	-0.37

	
	
	C3124
	南
	-0.66

	
	1013[走廊]
	
	
	

	
	1014[建材实验室]
	C0924
	南
	-1.27

	
	
	C0924
	南
	-1.44

	
	
	C1839
	东
	-1.57

	
	
	C3024
	南
	-0.98

	
	1015[走廊]
	PM1830
	西
	0.46

	
	
	PM1830
	东
	-0.85

	
	1016[走廊]
	FM1824
	西
	1.13

	
	
	PM3024
	北
	-0.60

	
	1017[评图室]
	C3024
	北
	-0.28

	
	
	C4506
	南
	1.40

	
	
	C4706
	北
	1.33

	
	
	PM1021
	东
	1.43

	
	
	PM1521
	南
	1.29

	
	1018[走廊]
	C2824
	南
	0.10

	
	
	PM1830
	北
	0.10

	
	1019[门厅]
	M1
	南
	-0.66

	
	1020[给排水实验室]
	C0924
	南
	-0.10

	
	
	C0924
	南
	-0.05

	
	
	C3024
	南
	-0.14

	
	
	C3124
	南
	-0.36

	
	1021[给排水实验室]
	C0924
	北
	0.05

	
	
	C0924
	北
	0.06

	
	
	C3024
	北
	-0.06

	
	1022[给排水实验室]
	C3024
	北
	0.23

	
	
	C3124
	北
	0.07

	
	1023[给排水实验室]
	C0924
	北
	1.32

	
	
	C0924
	北
	1.96

	
	
	C3024
	北
	2.29

	
	1024[混响室]
	
	
	

	
	1025[建材实验室]
	C1839
	东
	0.10

	
	
	C1839
	东
	-1.48

	
	1026[建材实验室]
	C0924
	北
	-1.87

	
	
	C0924
	北
	-1.81

	
	
	C3115
	北
	0.10

	
	1027[给排水实验室]
	C3024
	北
	0.21

	
	
	C3124
	北
	0.66

	
	1028[给排水实验室]
	C3024
	北
	0.21

	
	
	C3324
	北
	0.19

	
	1029[楼梯间]
	PM2124
	东
	-0.68

	
	
	PM2124
	西
	1.16

	
	1030[走廊]
	M1521
	西
	0.73

	
	1031[楼梯间]
	C4015
	南
	0.04

	
	1032[楼梯间]
	PM3024
	南
	-0.88

	
	1033[楼梯间]
	C4015
	南
	1.44

	
	1034[楼梯间]
	PM3024
	南
	-0.27

	
	
	PM3024
	北
	1.48

	
	1035[楼梯间]
	C1839
	东
	-1.51

	
	
	PM1824
	西
	-1.72

	
	1036[实验准备]
	C3415
	南
	-0.58

	
	1037[给排水实验室]
	C3124
	南
	-0.46

	
	1038[评图室]
	C3924
	北
	1.10

	
	
	PM1521
	南
	1.32

	
	1039[隔声室]
	
	
	

	
	1040[走廊]
	PM1230
	南
	1.43

	
	1041[消声室]
	
	
	

	
	1042[卫生间]
	C3224
	北
	-0.01

	
	1043[卫生间]
	C1215
	西
	0.97

	
	
	C1515
	北
	0.10

	
	
	C1515
	北
	0.23

	
	1044[卫生间]
	C3324
	南
	-0.16

	
	1045[楼梯间]
	
	
	

	
	1046[卫生间]
	C1215
	西
	1.22

	
	
	C1515
	北
	0.39

	
	
	C1515
	北
	0.46

	
	1047[卫生间]
	C1215
	西
	0.72

	
	
	C1215
	西
	1.27

	
	1048[卫生间]
	C1215
	西
	1.16

	
	
	C1215
	西
	1.19

	
	1049[门卫]
	C1815
	东
	1.17

	
	
	C2415
	南
	1.14

	
	
	PM1021
	北
	0.97

	
	1050[走廊]
	PM1230
	南
	0.40

	
	1051[配电间]
	FM0821
	西
	1.16

	
	1052[卫生间]
	
	
	

	
	1053[卫生间]
	
	
	

	
	1054[空房间]
	
	
	

	2层
	2001[楼梯间]
	C3024
	南
	-0.22

	
	
	C3115
	南
	1.48

	
	
	C3115
	南
	1.45

	
	2002[资料室]
	C3024
	南
	1.26

	
	
	C3024
	北
	0.72

	
	
	C3124
	南
	1.31

	
	
	C3124
	南
	-0.11

	
	
	C3124
	北
	0.98

	
	
	C3124
	北
	1.30

	
	
	C3224
	南
	-0.15

	
	
	C3224
	北
	1.07

	
	2003[图房]
	C3024
	北
	0.40

	
	
	C3024
	北
	1.13

	
	
	C3124
	北
	1.20

	
	
	C3124
	北
	1.16

	
	
	PM1521
	南
	1.51

	
	
	PM1521
	南
	1.47

	
	2004[图房]
	C0921
	南
	-0.81

	
	
	C0921
	南
	-0.86

	
	
	C0921
	南
	-0.87

	
	
	C0921
	南
	-0.87

	
	
	C3115
	南
	1.52

	
	
	C3115
	南
	1.52

	
	
	C3115
	南
	1.52

	
	
	PM1521
	北
	1.52

	
	2005[走廊]
	C2824
	北
	-0.59

	
	
	FM1521
	南
	1.52

	
	2006[实验室]
	C0921
	南
	-0.79

	
	
	C0921
	南
	-0.73

	
	
	C0924
	北
	0.04

	
	
	C0924
	北
	0.12

	
	
	C1506
	北
	1.20

	
	
	C1506
	北
	1.14

	
	
	C3234
	南
	-0.83

	
	
	C6
	南
	-0.54

	
	
	C6
	南
	-0.53

	
	
	C6
	南
	-0.65

	
	
	C6
	南
	-0.58

	
	
	M1021
	北
	1.18

	
	
	M1021
	北
	0.90

	
	
	PM1530
	北
	0.19

	
	2007[多媒体教室]
	C0924
	北
	-0.27

	
	
	C0924
	北
	-0.36

	
	
	C3024
	北
	-0.28

	
	
	C3024
	北
	-0.37

	
	
	C3124
	北
	-0.37

	
	2008[多媒体教室]
	C0924
	北
	-0.54

	
	
	C0924
	北
	0.95

	
	
	C3024
	北
	0.07

	
	
	C3024
	北
	0.68

	
	
	C3124
	北
	-0.55

	
	2009[实验室]
	C1815
	北
	1.11

	
	2010[走廊]
	M2
	南
	-1.06

	
	2011[设计室]
	C0924
	南
	-0.44

	
	
	C0924
	南
	-0.42

	
	
	C3024
	南
	-0.39

	
	
	C3024
	南
	-0.70

	
	
	C3124
	南
	-0.70

	
	2012[设计室]
	C0924
	南
	-0.37

	
	
	C0924
	南
	-0.32

	
	
	C3024
	南
	-0.74

	
	
	C3124
	南
	-0.72

	
	
	C3124
	南
	-0.55

	
	2013[走廊]
	M1524
	西
	1.33

	
	2014[研究生工作室]
	C0921
	南
	-1.35

	
	
	C0921
	南
	-1.35

	
	
	C1839
	东
	-1.54

	
	
	C3024
	南
	-0.99

	
	2015[评图室]
	C3024
	北
	-0.92

	
	
	C4706
	北
	0.39

	
	
	PM1021
	东
	1.18

	
	2016[研究生工作室]
	C0921
	南
	-1.01

	
	
	C0921
	南
	-0.96

	
	
	C6
	南
	-0.92

	
	2017[研究生工作室]
	C3224
	南
	-0.87

	
	
	C6
	南
	-0.89

	
	2018[走廊]
	C2824
	南
	-0.88

	
	2019[休息厅]
	C3224
	南
	-1.07

	
	
	C3224
	南
	-1.08

	
	2020[教室]
	C1839
	东
	-1.44

	
	
	C1839
	东
	-1.52

	
	2021[测量实验室]
	C0921
	北
	-0.79

	
	
	C0921
	北
	-0.80

	
	
	C0924
	南
	0.02

	
	
	C0924
	南
	-0.03

	
	
	C3324
	北
	-0.75

	
	
	PM1530
	南
	0.02

	
	2022[教室]
	C0924
	北
	-2.08

	
	
	C0924
	北
	-2.06

	
	
	C3115
	北
	-1.99

	
	2023[教室]
	C0921
	北
	-0.63

	
	
	C0921
	北
	-0.62

	
	
	C1506
	南
	1.22

	
	
	C3024
	北
	-0.62

	
	
	M1021
	南
	1.18

	
	
	M1021
	南
	-0.03

	
	2024[教室]
	C0924
	北
	-1.87

	
	
	C0924
	北
	-1.86

	
	
	C3115
	北
	-1.87

	
	2025[混响室上空]
	
	
	

	
	2026[教室]
	C3115
	北
	-1.94

	
	
	C3115
	北
	-1.87

	
	2027[教室]
	C0924
	南
	-0.03

	
	
	C1506
	南
	-0.03

	
	
	C3115
	北
	-0.65

	
	
	C3115
	北
	-0.03

	
	
	PM1530
	南
	0.14

	
	2028[教室]
	C0924
	南
	1.13

	
	
	C0924
	南
	-0.03

	
	
	C3115
	北
	-0.03

	
	
	C3115
	北
	-0.03

	
	
	PM1530
	南
	-0.03

	
	2029[楼梯间]
	
	
	

	
	2030[走廊]
	C1815
	西
	1.07

	
	2031[PM3024]
	PM3024
	北
	1.52

	
	2032[楼梯间]
	C4015
	南
	-1.13

	
	
	M2
	北
	0.02

	
	2033[楼梯间]
	C4024
	北
	0.99

	
	2034[PM1824]
	C4015
	南
	-0.35

	
	2035[测量实验室]
	C0921
	南
	-0.46

	
	
	C0921
	南
	-0.44

	
	
	C0924
	北
	-0.02

	
	
	M1021
	北
	-0.01

	
	2036[楼梯间]
	C1839
	东
	-1.54

	
	2037[测量实验室]
	C0924
	北
	-0.01

	
	
	C6
	南
	-0.52

	
	
	M1021
	北
	0.00

	
	2038[走廊]
	
	
	

	
	2039[隔声室]
	
	
	

	
	2040[评图室]
	C3924
	北
	1.43

	
	2041[走廊]
	PM1230
	南
	1.43

	
	2042[走廊]
	C1821
	北
	-1.73

	
	2043[发声室]
	
	
	

	
	2044[卫生间]
	C3224
	北
	-0.74

	
	2045[卫生间]
	C1215
	西
	0.96

	
	
	C1515
	北
	-1.25

	
	
	C1515
	北
	-0.34

	
	2046[卫生间]
	C3324
	南
	-0.28

	
	2047[走廊]
	
	
	

	
	2048[楼梯间]
	C1815
	西
	0.21

	
	2049[卫生间]
	C1215
	西
	1.19

	
	
	C1515
	北
	-0.72

	
	
	C1515
	北
	1.19

	
	2050[卫生间]
	C1215
	西
	1.98

	
	
	C1215
	西
	2.72

	
	2051[卫生间]
	C1215
	西
	1.23

	
	
	C1215
	西
	0.94

	
	2052[PM1521]
	
	
	

	
	2053[走廊]
	
	
	

	
	2054[配电间]
	
	
	

	
	2055[卫生间]
	FM0821
	东
	-0.03

	
	
	PM0921
	南
	-0.01

	
	2056[卫生间]
	PM0921
	北
	-0.01

	
	2057[走廊]
	C3024
	南
	-0.22

	
	2058[空房间]
	
	
	

	
	2059[空房间]
	
	
	

	
	2060[空房间]
	
	
	

	
	2061[空房间]
	
	
	

	3层
	3002[计算中心]
	C0921
	南
	-1.02

	
	
	C0921
	南
	-1.04

	
	
	C0921
	南
	-1.51

	
	
	C0921
	南
	-1.51

	
	
	C1506
	北
	1.15

	
	
	C1506
	北
	-0.02

	
	
	C1506
	北
	1.56

	
	
	C1839
	东
	-1.48

	
	
	C2824
	南
	-0.97

	
	
	C3024
	南
	-0.88

	
	
	C3224
	南
	-0.93

	
	
	C3224
	南
	-1.07

	
	
	C3224
	南
	-1.09

	
	
	C6
	南
	-0.90

	
	
	C6
	南
	-0.94

	
	
	PM1521
	北
	1.19

	
	
	PM1521
	北
	1.47

	
	3010[图房]
	C3024
	北
	0.28

	
	
	C3024
	北
	0.58

	
	
	C3124
	北
	0.30

	
	
	C3124
	北
	0.19

	
	
	PM1521
	南
	1.51

	
	
	PM1521
	南
	1.48

	
	3012[图房]
	C3024
	南
	-0.81

	
	
	C3124
	南
	-0.16

	
	
	C3124
	南
	-0.25

	
	
	C3224
	南
	0.05

	
	
	PM1521
	东
	1.43

	
	
	PM1521
	北
	1.30

	
	3015[图房]
	C0921
	南
	-0.81

	
	
	C0921
	南
	-0.84

	
	
	C0921
	南
	-0.93

	
	
	C0921
	南
	-0.94

	
	
	C3115
	南
	-0.76

	
	
	C3115
	南
	-0.80

	
	
	C3115
	南
	-0.76

	
	
	PM1521
	北
	1.48

	
	
	PM1521
	北
	1.48

	
	3020[庭院上空]
	
	
	

	
	3024[走廊]
	C2824
	北
	0.08

	
	
	FM1521
	南
	1.52

	
	3029[多媒体教室]
	C0924
	北
	-0.24

	
	
	C0924
	北
	-0.17

	
	
	C3024
	北
	-0.02

	
	
	C3024
	北
	-0.43

	
	
	C3124
	北
	-0.03

	
	3036[多媒体教室]
	C0924
	北
	0.26

	
	
	C0924
	北
	0.37

	
	
	C3024
	北
	0.04

	
	
	C3024
	北
	-0.04

	
	
	C3124
	北
	0.05

	
	3040[走廊]
	
	
	

	
	3045[教室]
	C0921
	南
	-0.27

	
	
	C0921
	南
	-0.32

	
	
	C6
	南
	-0.59

	
	
	C6
	南
	-0.56

	
	
	C6624
	南
	-0.46

	
	3048[设计室]
	C0921
	北
	-0.79

	
	
	C0921
	北
	-0.78

	
	
	C3115
	北
	-0.67

	
	
	C3115
	北
	-0.71

	
	
	C3324
	北
	-0.77

	
	3051[设计室]
	C0921
	北
	-0.62

	
	
	C0921
	北
	-0.62

	
	
	C1506
	南
	1.21

	
	
	C1506
	南
	1.14

	
	
	C3024
	北
	-0.62

	
	
	C3115
	北
	-0.63

	
	
	C3115
	北
	-0.65

	
	
	M1021
	南
	1.19

	
	
	M1021
	南
	1.16

	
	3055[教室]
	C0921
	南
	-0.81

	
	
	C0921
	南
	-0.75

	
	
	C1506
	北
	1.20

	
	
	C1506
	北
	1.12

	
	
	C3234
	南
	-0.87

	
	
	C6
	南
	-0.68

	
	
	C6
	南
	-0.64

	
	
	M1021
	北
	1.27

	
	
	M1021
	北
	1.15

	
	3059[走廊]
	FM1824
	西
	1.15

	
	3062[设计室]
	C0924
	南
	-0.69

	
	
	C0924
	南
	-0.70

	
	
	C3024
	南
	-0.71

	
	
	C3024
	南
	-0.70

	
	
	C3124
	南
	-0.70

	
	3066[设计室]
	C0924
	南
	-0.53

	
	
	C0924
	南
	-0.41

	
	
	C3024
	南
	-0.37

	
	
	C3124
	南
	-0.74

	
	
	C3124
	南
	-0.68

	
	3077[多媒体教室]
	C3024
	北
	-0.41

	
	
	C4706
	北
	0.02

	
	
	PM1521
	南
	1.42

	
	3086[教研活动室]
	C3024
	南
	-0.15

	
	
	C3115
	南
	-0.23

	
	
	C3115
	南
	-0.55

	
	
	PM1521
	北
	1.50

	
	
	PM1521
	北
	1.48

	
	3101[教室]
	C0924
	北
	-2.06

	
	
	C0924
	北
	-2.06

	
	
	C1506
	南
	-0.37

	
	
	C3115
	北
	-2.03

	
	
	M1021
	南
	-0.73

	
	
	M1021
	南
	-0.38

	
	3105[教室]
	C0924
	北
	-1.87

	
	
	C0924
	北
	-1.82

	
	
	C1506
	南
	1.31

	
	
	C3115
	北
	-1.87

	
	
	M1021
	南
	-0.76

	
	
	M1021
	南
	-0.66

	
	3111[教室]
	C1506
	南
	0.07

	
	
	C3115
	北
	-1.95

	
	
	C3115
	北
	-1.90

	
	
	M1021
	南
	-0.99

	
	
	M1021
	南
	0.10

	
	3121[楼梯间]
	C2106
	东
	-0.71

	
	
	C2121
	东
	-0.66

	
	3130[楼梯间]
	C4015
	南
	-1.34

	
	3133[楼梯间]
	C4024
	北
	-0.81

	
	3139[楼梯间]
	PM3024
	北
	1.41

	
	3143[楼梯间]
	C4015
	南
	-0.77

	
	
	M2
	北
	1.54

	
	3146[计算中心]
	C1839
	东
	-1.45

	
	
	PM1030
	西
	0.10

	
	3147[计算中心]
	C1839
	东
	-1.50

	
	3151[楼梯间]
	C1839
	东
	-1.55

	
	3168[走廊]
	C1821
	北
	-1.79

	
	
	PM1830
	南
	0.05

	
	3174[卫生间]
	C3224
	北
	-0.67

	
	3179[卫生间]
	C1215
	西
	1.41

	
	
	C1515
	北
	-0.56

	
	
	C1515
	北
	-0.40

	
	3181[卫生间]
	C3324
	南
	0.03

	
	3186[走廊]
	
	
	

	
	3190[卫生间]
	C1215
	西
	1.26

	
	
	C1515
	北
	-0.37

	
	
	C1515
	北
	0.17

	
	3195[卫生间]
	C1215
	西
	2.03

	
	
	C1215
	西
	3.29

	
	3200[卫生间]
	C1215
	西
	0.03

	
	
	C1215
	西
	0.03

	
	3205[走廊]
	PM1230
	南
	1.46

	
	3210[走廊]
	
	
	

	
	3216[走廊]
	
	
	

	
	3219[配电间]
	
	
	

	
	3224[卫生间]
	
	
	

	
	3230[卫生间]
	
	
	

	4层
	4001[走廊]
	
	
	

	
	4002[美术教室]
	C3024
	北
	0.19

	
	
	C3024
	北
	1.31

	
	
	C3124
	北
	0.24

	
	
	C3124
	北
	0.14

	
	4003[图房]
	C3024
	南
	-2.55

	
	
	C3124
	南
	-0.18

	
	
	C3124
	南
	-0.26

	
	
	C3224
	南
	0.62

	
	4004[图房]
	C0921
	南
	-0.87

	
	
	C0921
	南
	-1.00

	
	
	C0921
	南
	-1.04

	
	
	C0921
	南
	-0.95

	
	
	C3115
	南
	-0.79

	
	
	C3115
	南
	-0.77

	
	
	C3115
	南
	-0.75

	
	4005[计算机房]
	C3024
	北
	-0.16

	
	
	C4706
	北
	-0.15

	
	4006[大厅]
	
	
	

	
	4007[走廊]
	C2824
	北
	0.07

	
	4008[多媒体教室]
	C0924
	北
	-0.07

	
	
	C0924
	北
	-0.04

	
	
	C3024
	北
	-0.03

	
	
	C3024
	北
	-0.13

	
	
	C3124
	北
	-0.00

	
	4009[多媒体教室]
	C0924
	北
	-0.13

	
	
	C0924
	北
	-0.07

	
	
	C3024
	北
	0.06

	
	
	C3024
	北
	-0.37

	
	
	C3124
	北
	-0.05

	
	4010[走廊]
	
	
	

	
	4011[教室]
	C0924
	北
	-2.03

	
	
	C0924
	北
	-2.04

	
	
	C3115
	北
	-2.02

	
	
	C3115
	北
	-2.00

	
	
	C3115
	北
	-1.93

	
	4012[教室4738]
	C0921
	南
	-0.11

	
	
	C0921
	南
	0.32

	
	
	C6
	南
	-0.56

	
	
	C6
	南
	-0.47

	
	
	C6
	南
	-0.21

	
	4013[设计室]
	C0921
	北
	-0.72

	
	
	C0921
	北
	-0.67

	
	
	C3115
	北
	-0.66

	
	
	C3115
	北
	-0.69

	
	
	C3324
	北
	-0.72

	
	4014[设计室]
	C0921
	北
	-0.63

	
	
	C0921
	北
	-0.65

	
	
	C3024
	北
	-0.63

	
	
	C3115
	北
	-0.64

	
	
	C3115
	北
	-0.65

	
	4015[教室]
	C0921
	南
	-0.80

	
	
	C0921
	南
	-0.64

	
	
	C3324
	南
	-0.96

	
	
	C6
	南
	-0.62

	
	
	C6
	南
	-0.47

	
	4016[走廊]
	C3024
	北
	0.55

	
	
	C3124
	北
	0.67

	
	
	C3124
	北
	0.71

	
	
	C3224
	北
	0.65

	
	
	C3924
	北
	1.11

	
	4017[走廊]
	
	
	

	
	4018[设计室]
	C0924
	南
	-0.70

	
	
	C0924
	南
	-0.71

	
	
	C3024
	南
	-0.73

	
	
	C3024
	南
	-0.71

	
	
	C3124
	南
	-0.71

	
	4019[设计室]
	C0924
	南
	-0.52

	
	
	C0924
	南
	-0.30

	
	
	C3024
	南
	-0.17

	
	
	C3124
	南
	-0.76

	
	
	C3124
	南
	-0.70

	
	4020[研究生工作室]
	C0921
	南
	-1.55

	
	
	C0921
	南
	-1.55

	
	
	C1839
	东
	-1.45

	
	
	C3024
	南
	-0.56

	
	4021[走廊]
	
	
	

	
	4022[研究生工作室]
	C0921
	南
	-0.90

	
	
	C0921
	南
	-1.05

	
	
	C6
	南
	-0.65

	
	4023[研究生工作室]
	C3224
	南
	-0.81

	
	
	C6
	南
	-0.77

	
	4024[教研活动室]
	C3024
	南
	-0.18

	
	
	C3115
	南
	-0.32

	
	
	C3115
	南
	-0.46

	
	4025[教室]
	C1839
	东
	-1.43

	
	
	C1839
	东
	-1.47

	
	4026[空房间]
	
	
	

	
	4027[教室]
	C0924
	北
	-1.88

	
	
	C0924
	北
	-1.81

	
	
	C3115
	北
	-1.88

	
	4028[研究生工作室]
	C3224
	南
	-1.05

	
	
	C3224
	南
	-1.11

	
	4029[楼梯间]
	C2106
	东
	-0.71

	
	
	C2121
	东
	-0.66

	
	4030[楼梯间]
	
	
	

	
	4031[楼梯间]
	C4015
	南
	-1.89

	
	4032[楼梯间]
	C4024
	北
	-1.60

	
	4033[楼梯间]
	C4015
	南
	-0.98

	
	4034[走廊]
	C2824
	南
	-0.70

	
	4035[楼梯间]
	C1839
	东
	-1.54

	
	4036[走廊]
	C1821
	北
	-1.77

	
	4037[卫生间]
	C3224
	北
	-0.47

	
	4038[卫生间]
	C1215
	西
	1.63

	
	
	C1515
	北
	-0.57

	
	
	C1515
	北
	-0.43

	
	4039[卫生间]
	C3324
	南
	0.89

	
	4040[卫生间]
	C1215
	西
	0.69

	
	
	C1515
	北
	-0.16

	
	
	C1515
	北
	0.23

	
	4041[卫生间]
	C1215
	西
	3.12

	
	
	C1215
	西
	3.62

	
	4042[卫生间]
	C1215
	西
	-0.16

	
	
	C1215
	西
	-0.18

	
	4043[走廊]
	
	
	

	
	4044[走廊]
	
	
	

	
	4045[走廊]
	
	
	

	
	4046[走廊]
	
	
	

	
	4047[配电间]
	
	
	

	
	4048[卫生间]
	
	
	

	
	4049[卫生间]
	
	
	

	5层
	5001[空房间]
	C0921
	南
	-0.46

	
	
	C0921
	南
	-0.68

	
	
	C3115
	北
	-1.97

	
	
	C3115
	北
	-1.95

	
	
	C6
	南
	-0.43

	
	5002[美术教室]
	C3024
	北
	0.19

	
	
	C3024
	北
	-0.64

	
	
	C3124
	北
	-0.65

	
	
	C3124
	北
	-0.64

	
	5003[图房]
	C3024
	南
	0.03

	
	
	C3124
	南
	-0.65

	
	
	C3124
	南
	0.30

	
	
	C3224
	南
	-0.68

	
	5004[多媒体教室]
	C0921
	南
	-0.91

	
	
	C0921
	南
	-1.00

	
	
	C0921
	南
	-1.09

	
	
	C0921
	南
	-0.91

	
	
	C3115
	南
	-0.66

	
	
	C3115
	南
	-0.67

	
	
	C3115
	南
	-0.66

	
	5005[庭院上空]
	
	
	

	
	5006[走廊]
	C2524
	南
	-0.78

	
	
	C2524
	南
	-0.74

	
	
	C2624
	南
	-0.74

	
	
	C2624
	南
	-0.77

	
	
	C2824
	北
	-0.79

	
	
	C3424
	南
	-0.74

	
	
	C6624
	南
	-0.83

	
	
	C6624
	南
	-0.77

	
	
	M1524
	南
	-0.75

	
	5007[走廊]
	
	
	

	
	5008[教室]
	C0924
	北
	-0.75

	
	
	C0924
	北
	0.04

	
	
	C3024
	北
	-0.76

	
	
	C3024
	北
	0.03

	
	
	C3124
	北
	-0.76

	
	5009[教室]
	C0924
	北
	-0.18

	
	
	C0924
	北
	-0.48

	
	
	C3024
	北
	-0.78

	
	
	C3024
	北
	-0.79

	
	
	C3124
	北
	-0.78

	
	5010[走廊]
	C1221
	西
	-0.65

	
	
	C1221
	西
	-0.65

	
	
	C1221
	西
	-0.65

	
	
	C1221
	西
	-0.65

	
	
	C1221
	西
	-0.65

	
	
	C3024
	南
	-0.70

	
	5011[教室5476]
	C0921
	南
	0.54

	
	
	C0921
	南
	-0.78

	
	
	C6
	南
	-0.22

	
	
	C6
	南
	-0.77

	
	
	C6
	南
	-0.78

	
	5012[教室]
	C0921
	南
	-0.78

	
	
	C0921
	南
	-0.31

	
	
	C3324
	南
	-0.78

	
	
	C6
	南
	-0.29

	
	
	C6
	南
	-0.77

	
	5013[走廊]
	C17
	北
	-0.79

	
	
	PM1521
	北
	-0.79

	
	
	PM3024
	东
	-0.79

	
	
	PM3024
	东
	-0.79

	
	5014[空房间]
	C1821
	北
	-1.79

	
	
	C2824
	南
	-0.27

	
	
	C3224
	南
	-0.36

	
	
	C6
	南
	-0.26

	
	5015[结构模型仪器室]
	C0921
	南
	-1.28

	
	
	C0921
	南
	-1.56

	
	
	C1839
	东
	-1.44

	
	
	C3024
	南
	0.07

	
	5016[档案室]
	
	
	

	
	5017[PM1021]
	C17
	北
	-0.77

	
	
	PM1521
	北
	-0.76

	
	5018[美术教室]
	C3024
	北
	-0.23

	
	
	C4706
	北
	-0.65

	
	5019[走廊]
	C2221
	东
	-0.56

	
	
	C3024
	北
	-0.62

	
	
	C3124
	北
	-0.64

	
	
	C3124
	北
	-0.63

	
	
	C3224
	北
	-0.63

	
	
	C3924
	北
	-0.52

	
	5020[制图模型实验室]
	C1839
	东
	-1.41

	
	
	C1839
	东
	-1.45

	
	5021[上人屋面]
	
	
	

	
	5022[走廊]
	
	
	

	
	5023[光学实验室]
	C3115
	南
	-0.74

	
	
	C3115
	南
	-0.73

	
	5024[楼梯间 ]
	C2106
	东
	-0.71

	
	
	C2121
	东
	-0.66

	
	5025[楼梯间]
	
	
	

	
	5026[楼梯间]
	C4015
	南
	-1.72

	
	5027[楼梯间]
	C4024
	北
	-1.71

	
	5028[楼梯间]
	C4015
	南
	0.19

	
	5029[空房间]
	C0924
	北
	-2.26

	
	
	C0924
	北
	-1.98

	
	
	C3115
	北
	-1.99

	
	
	PM1521
	西
	-0.82

	
	5030[上空]
	C0924
	北
	-1.88

	
	
	C0924
	北
	-1.85

	
	
	C3115
	北
	-1.90

	
	5031[楼梯间]
	C1839
	东
	-1.51

	
	5032[上空]
	
	
	

	
	5033[卫生间]
	C3224
	北
	-0.70

	
	5034[卫生间]
	C1215
	西
	0.87

	
	
	C1515
	北
	-0.80

	
	
	C1515
	北
	-0.56

	
	5035[卫生间]
	C3324
	南
	1.96

	
	5036[卫生间]
	C1215
	西
	1.28

	
	
	C1515
	北
	-0.25

	
	
	C1515
	北
	0.21

	
	5037[卫生间]
	C1215
	西
	2.20

	
	
	C1215
	西
	-0.76

	
	5038[卫生间]
	C1215
	西
	-0.65

	
	
	C1215
	西
	-0.65

	
	5039[走廊]
	
	
	

	
	5040[走廊]
	
	
	

	
	5041[走廊]
	
	
	

	
	5042[配电间]
	
	
	

	
	5043[卫生间]
	
	
	

	
	5044[卫生间]
	
	
	


	http://www.gbsware.cn/
	第3页 共3页
	VENT2024



[image: image15.png]