第5章  辅助工具
[image: image14.jpg]


                                             空气质量评价报告书-颗粒物

室内空气质量预评估
报告书
可吸入颗粒物
	项目名称
	新建项目

	工程地点
	南昌

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年12月20日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	建筑通风Vent2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18807098897


目录
31. 项目概况


31.1 建筑基本信息


31.2 建筑平面图


51.3 建筑三维轴测图


62 参考标准


63 评价标准


64 计算原理


75 计算参数


85.1 渗透风量


85.2 室内颗粒物源强


85.3 室外颗粒物污染源浓度


85.4 房间通风净化


116 计算结果


116.1 颗粒物年均值


156.2 颗粒物日均值


227 结论





项目概况
建筑基本信息
	建筑用途
	 
	地理位置
	 南昌

	建筑面积
	 16956.70m2
	建筑高度
	 21.300m

	项目周期
	 
	交付状态
	 


建筑平面图
[image: image2.wmf]
1层平面

[image: image3.wmf]
2层平面

[image: image4.wmf]
3层平面

[image: image5.wmf]
4层平面

[image: image6.wmf]
5层平面

建筑三维轴测图
	请先在[模型观察]命令中保存图片！


参考标准
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

《室内空气质量标准》GB/T 18883

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

《环境空气质量指数（AQI）技术规定》HJ 633

评价标准
本项目主要依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019，对室内颗粒物浓度进行计算及评估，具体标准条款如下：

	检查项
	评价依据

	技术要求

3.2.8
	3.2.8室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度降低比例，达到10 %为一星级要求；达到20 %为二星级和三星级要求。

	评分项

5.2.1
	5.2.1-2 室内PM2.5年均浓度不高于25µg/m3, 且室内PM10年均浓度不高于50 µg/m3, 得6分。


技术要求项3.2.8中室内可吸入颗粒物浓度降低基准参见现行《室内空气质量标准》GB/T 18883要求，《室内空气质量标准》GB/T 18883中规定PM10污染物浓度日均值的限值为0.10mg/m3 ，PM2.5污染物浓度日均值的限值为0.05 mg/m3
PM10浓度降低比例可作为《绿色建筑评价标准》GB50378-2019技术要求项的评价指标，室内颗粒物PM10浓度要求见下表：

	星级
	PM10 浓度mg/m3
	PM2.5 浓度mg/m3

	一星级
	＜0.09（降低10%）
	0.045（降低10%）

	二星级
	＜0.08（降低20%）
	0.040（降低20%）

	三星级
	
	


计算原理
本项目通过输入室外大气颗粒物信息，通风净化措施，房间渗透风量，对室内颗粒物的浓度进行计算，如下图所示：
[image: image7.png]|HIRERG kI | FEER

| —— —
(ER BRI
%I;—I
ESNED g
L l
SRR BR/ S

ERMRYIRE




图4-1 计算框架图
    室内颗粒物主要于室外颗粒物的进入以及室内人员的日常活动。因此室内颗粒物浓度的评估需要考虑两方面的因素，室外颗粒物进入室内的颗粒物浓度，以及各种净化措施对颗粒物的稀释，本项目采用室内颗粒物预评估模型方程如下：

[image: image8.wmf]1,12,2

(1)(1)-

a

moutmmamnoutioutatotalaa

dC

VQCQCQCpQCRCkVQCCADRC

dt

hh

=-+-+++--

，

，

其中： Ca，Cout ——室内、室外颗粒物浓度，单位为μg/m3；
       Qm,1， Qm,2——机械通风新、回风量，单位为m3/h；
       𝜂𝑚,1，𝜂𝑚,2——新、回风一次通过净化效率，无量纲；
       Qn，——房间开窗通风量渗风量，单位为m3/h；
       [image: image9.png]Q;



 ——渗风量，单位为m3/h；
       CADR——为净化器洁净空气量，单位为m3/h；
     P——室外颗粒物渗透系数，即室外颗粒物通过围护结构后的浓度与其室外浓度的比值，无量纲；
       R——室内颗粒物源强度，单位为μg/h；
       K——沉降速率1/h；
       V——房间体积m3；
计算参数
本项目对室内颗粒物浓度进行计算并评价，计算所需输入的参数主要为污染物源强以及通风净化措施见下述小节。
渗透风量
渗透风量可通过门窗气密性或换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。
本项目忽略渗透风量的影响。
室内颗粒物源强
室内颗粒物主要源自于人员活动。 因此，本项目主要功能房间人员密度小于0.4
（人/m2），因此其室内颗粒物源强忽略不计。 
室外颗粒物污染源浓度
室外颗粒物浓度源于本项目所在地气象数据，包括PM2.5和PM10全年室外浓度日均值，见下图:

[image: image10.png]& H Bt (ng/m?)
400

350
300
250
200
150

100

%

EE NS
& et s’ o




图5.3  室外颗粒物PM2.5和PM10浓度日均值
房间通风净化
表5.4-1 开窗-空气净化器净化及对应参数表
	楼层
	房间编号
	房间名称
	开窗通风量（m³/h）
	空气净化量（m³/h）

	1层
	1049
	门卫
	28.4
	90.0

	2层
	2019
	休息厅
	185.0
	587.3

	2层
	2011
	设计室
	176.0
	782.3

	2层
	2012
	设计室
	176.1
	782.6

	2层
	2017
	研究生工作室
	131.9
	586.3

	2层
	2016
	研究生工作室
	134.2
	596.3

	2层
	2014
	研究生工作室
	148.4
	659.5

	3层
	3048
	设计室
	178.8
	794.9

	3层
	3051
	设计室
	178.9
	795.0

	3层
	3086
	教研活动室
	132.0
	586.5

	3层
	3066
	设计室
	246.5
	782.6

	3层
	3062
	设计室
	246.4
	782.3

	4层
	4013
	设计室
	178.8
	794.9

	4层
	4014
	设计室
	178.9
	795.0

	4层
	4022
	研究生工作室
	134.2
	596.3

	4层
	4028
	研究生工作室
	86.8
	385.7

	4层
	4020
	研究生工作室
	148.4
	659.5

	4层
	4023
	研究生工作室
	131.9
	586.3

	4层
	4024
	教研活动室
	132.0
	586.5

	4层
	4018
	设计室
	246.4
	782.3

	4层
	4019
	设计室
	246.5
	782.6


表5.4-2 全新风系统及对应参数表
	楼层
	房间编号
	房间名称
	新风量（m³/h）
	新风净化效率

	5层
	5020
	制图模型实验室
	1396.0
	0.90


表5.4-3 新风加回风系统及对应参数表
	楼层
	房间编号
	房间名称
	新风量
（m³/h）
	新风
净化效率
	回风量
（m³/h）
	回风
净化效率

	1层
	1008
	道桥实验室
	2507.1
	0.90
	10028.5
	0.90

	1层
	1011
	道桥实验室
	2508.6
	0.90
	10034.6
	0.90

	1层
	1003
	图房
	2518.7
	0.90
	10074.8
	0.90

	1层
	1004
	展厅
	4630.8
	0.90
	10805.2
	0.90

	1层
	1019
	门厅
	1850.1
	0.90
	4316.8
	0.90

	1层
	1028
	给排水实验室
	1243.1
	0.90
	4972.4
	0.90

	1层
	1005
	水泥实验室
	3792.7
	0.90
	15170.9
	0.90

	1层
	1002
	图 房
	2950.6
	0.90
	11802.6
	0.90

	1层
	1012
	给排水实验室
	1760.8
	0.90
	7043.0
	0.90

	1层
	1022
	给排水实验室
	1205.0
	0.90
	4819.8
	0.90

	1层
	1021
	给排水实验室
	1205.3
	0.90
	4821.4
	0.90

	1层
	1023
	给排水实验室
	1205.4
	0.90
	4821.5
	0.90

	1层
	1037
	给排水实验室
	414.4
	0.90
	1657.7
	0.90

	1层
	1020
	给排水实验室
	1316.4
	0.90
	5265.7
	0.90

	1层
	1027
	给排水实验室
	895.6
	0.90
	3582.3
	0.90

	1层
	1036
	实验准备
	420.9
	0.90
	1683.7
	0.90

	1层
	1010
	道桥实验室
	1788.8
	0.90
	7155.4
	0.90

	1层
	1009
	道桥实验室
	1788.4
	0.90
	7153.7
	0.90

	1层
	1017
	评图室
	733.4
	0.90
	2933.5
	0.90

	1层
	1014
	建材实验室
	1483.9
	0.90
	5935.5
	0.90

	1层
	1026
	建材实验室
	886.2
	0.90
	3544.8
	0.90

	1层
	1025
	建材实验室
	997.1
	0.90
	3988.5
	0.90

	1层
	1038
	评图室
	204.7
	0.90
	818.8
	0.90

	2层
	2004
	图房
	2377.2
	0.90
	9508.7
	0.90

	2层
	2003
	图房
	2518.7
	0.90
	10074.8
	0.90

	2层
	2022
	教室
	1244.7
	0.90
	4978.8
	0.90

	2层
	2006
	实验室
	3771.5
	0.90
	15085.9
	0.90

	2层
	2015
	评图室
	731.2
	0.90
	2924.8
	0.90

	2层
	2007
	多媒体教室
	2448.9
	0.90
	9795.7
	0.90

	2层
	2028
	教室
	870.5
	0.90
	3482.2
	0.90

	2层
	2023
	教室
	889.8
	0.90
	3559.2
	0.90

	2层
	2027
	教室
	870.7
	0.90
	3482.6
	0.90

	2层
	2037
	测量实验室
	420.1
	0.90
	1680.3
	0.90

	2层
	2035
	测量实验室
	442.4
	0.90
	1769.6
	0.90

	2层
	2021
	测量实验室
	889.3
	0.90
	3557.0
	0.90

	2层
	2024
	教室
	886.2
	0.90
	3544.8
	0.90

	2层
	2026
	教室
	872.8
	0.90
	3491.0
	0.90

	2层
	2020
	教室
	997.1
	0.90
	3988.5
	0.90

	2层
	2008
	多媒体教室
	2449.0
	0.90
	9796.1
	0.90

	2层
	2040
	评图室
	204.7
	0.90
	818.8
	0.90

	2层
	2009
	实验室
	1079.7
	0.90
	4318.8
	0.90

	3层
	3055
	教室
	2508.6
	0.90
	10034.6
	0.90

	3层
	3015
	图房
	2375.3
	0.90
	9501.2
	0.90

	3层
	3010
	图房
	2518.7
	0.90
	10074.8
	0.90

	3层
	3045
	教室
	2507.8
	0.90
	10031.4
	0.90

	3层
	3002
	计算中心
	8006.6
	0.90
	32026.5
	0.90

	3层
	3147
	计算中心
	481.4
	0.90
	1925.4
	0.90

	3层
	3101
	教室
	889.1
	0.90
	3556.3
	0.90

	3层
	3146
	计算中心
	485.4
	0.90
	1941.4
	0.90

	3层
	3077
	多媒体教室
	2053.4
	0.90
	8213.8
	0.90

	3层
	3012
	图房
	1800.7
	0.90
	7202.7
	0.90

	3层
	3105
	教室
	1240.7
	0.90
	4962.7
	0.90

	3层
	3111
	教室
	1221.9
	0.90
	4887.4
	0.90

	3层
	3036
	多媒体教室
	3428.6
	0.90
	13714.5
	0.90

	3层
	3029
	多媒体教室
	3428.5
	0.90
	13714.0
	0.90

	4层
	4006
	大厅
	4510.4
	0.90
	10524.3
	0.90

	4层
	4004
	图房
	2375.2
	0.90
	9500.6
	0.90

	4层
	4012
	教室4738
	2507.8
	0.90
	10031.4
	0.90

	4层
	4011
	教室
	1790.3
	0.90
	7161.4
	0.90

	4层
	4015
	教室
	1791.9
	0.90
	7167.6
	0.90

	4层
	4003
	图房
	1800.7
	0.90
	7202.7
	0.90

	4层
	4008
	多媒体教室
	3428.5
	0.90
	13714.0
	0.90

	4层
	4009
	多媒体教室
	3428.6
	0.90
	13714.5
	0.90

	4层
	4027
	教室
	1240.7
	0.90
	4962.7
	0.90

	4层
	4025
	教室
	1396.0
	0.90
	5583.9
	0.90

	4层
	4005
	计算机房
	4673.7
	0.90
	18694.9
	0.90

	4层
	4002
	美术教室
	5037.4
	0.90
	20149.6
	0.90

	5层
	5004
	多媒体教室
	5094.0
	0.90
	20375.8
	0.90

	5层
	5011
	教室5476
	2687.0
	0.90
	10747.9
	0.90

	5层
	5012
	教室
	2687.8
	0.90
	10751.3
	0.90

	5层
	5016
	档案室
	759.1
	0.90
	3036.3
	0.90

	5层
	5002
	美术教室
	5037.4
	0.90
	20149.6
	0.90

	5层
	5008
	教室
	3428.5
	0.90
	13714.0
	0.90

	5层
	5023
	光学实验室
	868.6
	0.90
	3474.2
	0.90

	5层
	5018
	美术教室
	1466.7
	0.90
	5867.0
	0.90

	5层
	5009
	教室
	3428.6
	0.90
	13714.5
	0.90

	5层
	5003
	图房
	1800.7
	0.90
	7202.7
	0.90


计算结果
颗粒物年均值
颗粒物年均值为标准评分项要求，本项目按照标准对参评房间颗粒物年平均浓度进行计算和达标判定，结果如下：
表6.1  各房间室内颗粒物年平均浓度及达标判定（单位：μg/m³）
	楼层
	房间编号
	房间名称
	PM2.5
	PM10
	评分项是否达标
PM2.5≤25 PM10≤50

	1层
	1008
	道桥实验室
	0
	1
	达标

	1层
	1011
	道桥实验室
	0
	1
	达标

	1层
	1003
	图房
	0
	1
	达标

	1层
	1049
	门卫
	7
	13
	达标

	1层
	1004
	展厅
	1
	2
	达标

	1层
	1019
	门厅
	1
	2
	达标

	1层
	1028
	给排水实验室
	0
	1
	达标

	1层
	1005
	水泥实验室
	0
	1
	达标

	1层
	1002
	图 房
	0
	1
	达标

	1层
	1012
	给排水实验室
	0
	1
	达标

	1层
	1022
	给排水实验室
	0
	1
	达标

	1层
	1021
	给排水实验室
	0
	1
	达标

	1层
	1023
	给排水实验室
	0
	1
	达标

	1层
	1037
	给排水实验室
	0
	1
	达标

	1层
	1020
	给排水实验室
	0
	1
	达标

	1层
	1027
	给排水实验室
	0
	1
	达标

	1层
	1036
	实验准备
	0
	1
	达标

	1层
	1010
	道桥实验室
	0
	1
	达标

	1层
	1009
	道桥实验室
	0
	1
	达标

	1层
	1017
	评图室
	0
	1
	达标

	1层
	1014
	建材实验室
	0
	1
	达标

	1层
	1026
	建材实验室
	0
	1
	达标

	1层
	1025
	建材实验室
	0
	1
	达标

	1层
	1038
	评图室
	0
	1
	达标

	2层
	2004
	图房
	0
	1
	达标

	2层
	2003
	图房
	0
	1
	达标

	2层
	2022
	教室
	0
	1
	达标

	2层
	2019
	休息厅
	7
	13
	达标

	2层
	2006
	实验室
	0
	1
	达标

	2层
	2015
	评图室
	0
	1
	达标

	2层
	2007
	多媒体教室
	0
	1
	达标

	2层
	2028
	教室
	0
	1
	达标

	2层
	2023
	教室
	0
	1
	达标

	2层
	2027
	教室
	0
	1
	达标

	2层
	2037
	测量实验室
	0
	1
	达标

	2层
	2035
	测量实验室
	0
	1
	达标

	2层
	2021
	测量实验室
	0
	1
	达标

	2层
	2011
	设计室
	5
	10
	达标

	2层
	2012
	设计室
	5
	10
	达标

	2层
	2017
	研究生工作室
	5
	10
	达标

	2层
	2016
	研究生工作室
	5
	10
	达标

	2层
	2024
	教室
	0
	1
	达标

	2层
	2026
	教室
	0
	1
	达标

	2层
	2014
	研究生工作室
	5
	10
	达标

	2层
	2020
	教室
	0
	1
	达标

	2层
	2008
	多媒体教室
	0
	1
	达标

	2层
	2040
	评图室
	0
	1
	达标

	2层
	2009
	实验室
	0
	1
	达标

	3层
	3055
	教室
	0
	1
	达标

	3层
	3015
	图房
	0
	1
	达标

	3层
	3010
	图房
	0
	1
	达标

	3层
	3045
	教室
	0
	1
	达标

	3层
	3002
	计算中心
	0
	1
	达标

	3层
	3147
	计算中心
	0
	1
	达标

	3层
	3048
	设计室
	5
	10
	达标

	3层
	3051
	设计室
	5
	10
	达标

	3层
	3101
	教室
	0
	1
	达标

	3层
	3146
	计算中心
	0
	1
	达标

	3层
	3077
	多媒体教室
	0
	1
	达标

	3层
	3086
	教研活动室
	5
	10
	达标

	3层
	3012
	图房
	0
	1
	达标

	3层
	3105
	教室
	0
	1
	达标

	3层
	3111
	教室
	0
	1
	达标

	3层
	3066
	设计室
	7
	13
	达标

	3层
	3062
	设计室
	7
	13
	达标

	3层
	3036
	多媒体教室
	0
	1
	达标

	3层
	3029
	多媒体教室
	0
	1
	达标

	4层
	4006
	大厅
	1
	2
	达标

	4层
	4004
	图房
	0
	1
	达标

	4层
	4012
	教室4738
	0
	1
	达标

	4层
	4013
	设计室
	5
	10
	达标

	4层
	4011
	教室
	0
	1
	达标

	4层
	4014
	设计室
	5
	10
	达标

	4层
	4015
	教室
	0
	1
	达标

	4层
	4022
	研究生工作室
	5
	10
	达标

	4层
	4028
	研究生工作室
	5
	10
	达标

	4层
	4020
	研究生工作室
	5
	10
	达标

	4层
	4023
	研究生工作室
	5
	10
	达标

	4层
	4024
	教研活动室
	5
	10
	达标

	4层
	4003
	图房
	0
	1
	达标

	4层
	4008
	多媒体教室
	0
	1
	达标

	4层
	4018
	设计室
	7
	13
	达标

	4层
	4009
	多媒体教室
	0
	1
	达标

	4层
	4019
	设计室
	7
	13
	达标

	4层
	4027
	教室
	0
	1
	达标

	4层
	4025
	教室
	0
	1
	达标

	4层
	4005
	计算机房
	0
	1
	达标

	4层
	4002
	美术教室
	0
	1
	达标

	5层
	5004
	多媒体教室
	0
	1
	达标

	5层
	5011
	教室5476
	0
	1
	达标

	5层
	5012
	教室
	0
	1
	达标

	5层
	5016
	档案室
	0
	1
	达标

	5层
	5002
	美术教室
	0
	1
	达标

	5层
	5008
	教室
	0
	1
	达标

	5层
	5023
	光学实验室
	0
	1
	达标

	5层
	5018
	美术教室
	0
	1
	达标

	5层
	5020
	制图模型实验室
	3
	6
	达标

	5层
	5009
	教室
	0
	1
	达标

	5层
	5003
	图房
	0
	1
	达标


[image: image11.jpg]FERFETRYIE I EATFIER

50
25
l u
; .
PM, PMy,

®AERRMe/m) & BATHMe/m)





图6-1 颗粒物年均值达标判定图

颗粒物日均值
根据前述评价标准，颗粒物PM10和PM2.5的日均值为标准技术项要求，本项目按照标准对参评房间PM10/ PM2.5日平均浓度进行计算和达标判定，结果如下：
表6.2  各房间室内颗粒物PM10日平均浓度及达标判定（单位：mg/m³）
	楼层
	房间编号
	房间名称
	浓度值
	一星级
<0.09（降低10%）
	二/三星级
<0.08（降低20%）

	1层
	1008
	道桥实验室
	0.002
	达标
	达标

	1层
	1011
	道桥实验室
	0.002
	达标
	达标

	1层
	1003
	图房
	0.002
	达标
	达标

	1层
	1049
	门卫
	0.028
	达标
	达标

	1层
	1004
	展厅
	0.004
	达标
	达标

	1层
	1019
	门厅
	0.004
	达标
	达标

	1层
	1028
	给排水实验室
	0.002
	达标
	达标

	1层
	1005
	水泥实验室
	0.002
	达标
	达标

	1层
	1002
	图 房
	0.002
	达标
	达标

	1层
	1012
	给排水实验室
	0.002
	达标
	达标

	1层
	1022
	给排水实验室
	0.002
	达标
	达标

	1层
	1021
	给排水实验室
	0.002
	达标
	达标

	1层
	1023
	给排水实验室
	0.002
	达标
	达标

	1层
	1037
	给排水实验室
	0.002
	达标
	达标

	1层
	1020
	给排水实验室
	0.002
	达标
	达标

	1层
	1027
	给排水实验室
	0.002
	达标
	达标

	1层
	1036
	实验准备
	0.002
	达标
	达标

	1层
	1010
	道桥实验室
	0.002
	达标
	达标

	1层
	1009
	道桥实验室
	0.002
	达标
	达标

	1层
	1017
	评图室
	0.002
	达标
	达标

	1层
	1014
	建材实验室
	0.002
	达标
	达标

	1层
	1026
	建材实验室
	0.002
	达标
	达标

	1层
	1025
	建材实验室
	0.002
	达标
	达标

	1层
	1038
	评图室
	0.002
	达标
	达标

	2层
	2004
	图房
	0.002
	达标
	达标

	2层
	2003
	图房
	0.002
	达标
	达标

	2层
	2022
	教室
	0.002
	达标
	达标

	2层
	2019
	休息厅
	0.028
	达标
	达标

	2层
	2006
	实验室
	0.002
	达标
	达标

	2层
	2015
	评图室
	0.002
	达标
	达标

	2层
	2007
	多媒体教室
	0.002
	达标
	达标

	2层
	2028
	教室
	0.002
	达标
	达标

	2层
	2023
	教室
	0.002
	达标
	达标

	2层
	2027
	教室
	0.002
	达标
	达标

	2层
	2037
	测量实验室
	0.002
	达标
	达标

	2层
	2035
	测量实验室
	0.002
	达标
	达标

	2层
	2021
	测量实验室
	0.002
	达标
	达标

	2层
	2011
	设计室
	0.022
	达标
	达标

	2层
	2012
	设计室
	0.022
	达标
	达标

	2层
	2017
	研究生工作室
	0.022
	达标
	达标

	2层
	2016
	研究生工作室
	0.022
	达标
	达标

	2层
	2024
	教室
	0.002
	达标
	达标

	2层
	2026
	教室
	0.002
	达标
	达标

	2层
	2014
	研究生工作室
	0.022
	达标
	达标

	2层
	2020
	教室
	0.002
	达标
	达标

	2层
	2008
	多媒体教室
	0.002
	达标
	达标

	2层
	2040
	评图室
	0.002
	达标
	达标

	2层
	2009
	实验室
	0.002
	达标
	达标

	3层
	3055
	教室
	0.002
	达标
	达标

	3层
	3015
	图房
	0.002
	达标
	达标

	3层
	3010
	图房
	0.002
	达标
	达标

	3层
	3045
	教室
	0.002
	达标
	达标

	3层
	3002
	计算中心
	0.002
	达标
	达标

	3层
	3147
	计算中心
	0.002
	达标
	达标

	3层
	3048
	设计室
	0.022
	达标
	达标

	3层
	3051
	设计室
	0.022
	达标
	达标

	3层
	3101
	教室
	0.002
	达标
	达标

	3层
	3146
	计算中心
	0.002
	达标
	达标

	3层
	3077
	多媒体教室
	0.002
	达标
	达标

	3层
	3086
	教研活动室
	0.022
	达标
	达标

	3层
	3012
	图房
	0.002
	达标
	达标

	3层
	3105
	教室
	0.002
	达标
	达标

	3层
	3111
	教室
	0.002
	达标
	达标

	3层
	3066
	设计室
	0.028
	达标
	达标

	3层
	3062
	设计室
	0.028
	达标
	达标

	3层
	3036
	多媒体教室
	0.002
	达标
	达标

	3层
	3029
	多媒体教室
	0.002
	达标
	达标

	4层
	4006
	大厅
	0.004
	达标
	达标

	4层
	4004
	图房
	0.002
	达标
	达标

	4层
	4012
	教室4738
	0.002
	达标
	达标

	4层
	4013
	设计室
	0.022
	达标
	达标

	4层
	4011
	教室
	0.002
	达标
	达标

	4层
	4014
	设计室
	0.022
	达标
	达标

	4层
	4015
	教室
	0.002
	达标
	达标

	4层
	4022
	研究生工作室
	0.022
	达标
	达标

	4层
	4028
	研究生工作室
	0.022
	达标
	达标

	4层
	4020
	研究生工作室
	0.022
	达标
	达标

	4层
	4023
	研究生工作室
	0.022
	达标
	达标

	4层
	4024
	教研活动室
	0.022
	达标
	达标

	4层
	4003
	图房
	0.002
	达标
	达标

	4层
	4008
	多媒体教室
	0.002
	达标
	达标

	4层
	4018
	设计室
	0.028
	达标
	达标

	4层
	4009
	多媒体教室
	0.002
	达标
	达标

	4层
	4019
	设计室
	0.028
	达标
	达标

	4层
	4027
	教室
	0.002
	达标
	达标

	4层
	4025
	教室
	0.002
	达标
	达标

	4层
	4005
	计算机房
	0.002
	达标
	达标

	4层
	4002
	美术教室
	0.002
	达标
	达标

	5层
	5004
	多媒体教室
	0.002
	达标
	达标

	5层
	5011
	教室5476
	0.002
	达标
	达标

	5层
	5012
	教室
	0.002
	达标
	达标

	5层
	5016
	档案室
	0.002
	达标
	达标

	5层
	5002
	美术教室
	0.002
	达标
	达标

	5层
	5008
	教室
	0.002
	达标
	达标

	5层
	5023
	光学实验室
	0.002
	达标
	达标

	5层
	5018
	美术教室
	0.002
	达标
	达标

	5层
	5020
	制图模型实验室
	0.012
	达标
	达标

	5层
	5009
	教室
	0.002
	达标
	达标

	5层
	5003
	图房
	0.002
	达标
	达标


[image: image12.jpg]0.09

0.08

0.07

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

16

31

a6

61

7

91

106

121

PM10i% H ¥ mg/m

136 151

166

181

196

m

226

241

256

o

286

301

316

331

346

361




图6-2 PM10颗粒物逐日均值图
表6.3  各房间室内颗粒物PM2.5日平均浓度及达标判定（单位：mg/m³）
	楼层
	房间编号
	房间名称
	浓度值
	一星级
<0.045（降低10%）
	二/三星级
<0.040（降低20%）

	1层
	1008
	道桥实验室
	0.001
	达标
	达标

	1层
	1011
	道桥实验室
	0.001
	达标
	达标

	1层
	1003
	图房
	0.001
	达标
	达标

	1层
	1049
	门卫
	0.017
	达标
	达标

	1层
	1004
	展厅
	0.002
	达标
	达标

	1层
	1019
	门厅
	0.002
	达标
	达标

	1层
	1028
	给排水实验室
	0.001
	达标
	达标

	1层
	1005
	水泥实验室
	0.001
	达标
	达标

	1层
	1002
	图 房
	0.001
	达标
	达标

	1层
	1012
	给排水实验室
	0.001
	达标
	达标

	1层
	1022
	给排水实验室
	0.001
	达标
	达标

	1层
	1021
	给排水实验室
	0.001
	达标
	达标

	1层
	1023
	给排水实验室
	0.001
	达标
	达标

	1层
	1037
	给排水实验室
	0.001
	达标
	达标

	1层
	1020
	给排水实验室
	0.001
	达标
	达标

	1层
	1027
	给排水实验室
	0.001
	达标
	达标

	1层
	1036
	实验准备
	0.001
	达标
	达标

	1层
	1010
	道桥实验室
	0.001
	达标
	达标

	1层
	1009
	道桥实验室
	0.001
	达标
	达标

	1层
	1017
	评图室
	0.001
	达标
	达标

	1层
	1014
	建材实验室
	0.001
	达标
	达标

	1层
	1026
	建材实验室
	0.001
	达标
	达标

	1层
	1025
	建材实验室
	0.001
	达标
	达标

	1层
	1038
	评图室
	0.001
	达标
	达标

	2层
	2004
	图房
	0.001
	达标
	达标

	2层
	2003
	图房
	0.001
	达标
	达标

	2层
	2022
	教室
	0.001
	达标
	达标

	2层
	2019
	休息厅
	0.017
	达标
	达标

	2层
	2006
	实验室
	0.001
	达标
	达标

	2层
	2015
	评图室
	0.001
	达标
	达标

	2层
	2007
	多媒体教室
	0.001
	达标
	达标

	2层
	2028
	教室
	0.001
	达标
	达标

	2层
	2023
	教室
	0.001
	达标
	达标

	2层
	2027
	教室
	0.001
	达标
	达标

	2层
	2037
	测量实验室
	0.001
	达标
	达标

	2层
	2035
	测量实验室
	0.001
	达标
	达标

	2层
	2021
	测量实验室
	0.001
	达标
	达标

	2层
	2011
	设计室
	0.013
	达标
	达标

	2层
	2012
	设计室
	0.013
	达标
	达标

	2层
	2017
	研究生工作室
	0.013
	达标
	达标

	2层
	2016
	研究生工作室
	0.013
	达标
	达标

	2层
	2024
	教室
	0.001
	达标
	达标

	2层
	2026
	教室
	0.001
	达标
	达标

	2层
	2014
	研究生工作室
	0.013
	达标
	达标

	2层
	2020
	教室
	0.001
	达标
	达标

	2层
	2008
	多媒体教室
	0.001
	达标
	达标

	2层
	2040
	评图室
	0.001
	达标
	达标

	2层
	2009
	实验室
	0.001
	达标
	达标

	3层
	3055
	教室
	0.001
	达标
	达标

	3层
	3015
	图房
	0.001
	达标
	达标

	3层
	3010
	图房
	0.001
	达标
	达标

	3层
	3045
	教室
	0.001
	达标
	达标

	3层
	3002
	计算中心
	0.001
	达标
	达标

	3层
	3147
	计算中心
	0.001
	达标
	达标

	3层
	3048
	设计室
	0.013
	达标
	达标

	3层
	3051
	设计室
	0.013
	达标
	达标

	3层
	3101
	教室
	0.001
	达标
	达标

	3层
	3146
	计算中心
	0.001
	达标
	达标

	3层
	3077
	多媒体教室
	0.001
	达标
	达标

	3层
	3086
	教研活动室
	0.013
	达标
	达标

	3层
	3012
	图房
	0.001
	达标
	达标

	3层
	3105
	教室
	0.001
	达标
	达标

	3层
	3111
	教室
	0.001
	达标
	达标

	3层
	3066
	设计室
	0.017
	达标
	达标

	3层
	3062
	设计室
	0.017
	达标
	达标

	3层
	3036
	多媒体教室
	0.001
	达标
	达标

	3层
	3029
	多媒体教室
	0.001
	达标
	达标

	4层
	4006
	大厅
	0.002
	达标
	达标

	4层
	4004
	图房
	0.001
	达标
	达标

	4层
	4012
	教室4738
	0.001
	达标
	达标

	4层
	4013
	设计室
	0.013
	达标
	达标

	4层
	4011
	教室
	0.001
	达标
	达标

	4层
	4014
	设计室
	0.013
	达标
	达标

	4层
	4015
	教室
	0.001
	达标
	达标

	4层
	4022
	研究生工作室
	0.013
	达标
	达标

	4层
	4028
	研究生工作室
	0.013
	达标
	达标

	4层
	4020
	研究生工作室
	0.013
	达标
	达标

	4层
	4023
	研究生工作室
	0.013
	达标
	达标

	4层
	4024
	教研活动室
	0.013
	达标
	达标

	4层
	4003
	图房
	0.001
	达标
	达标

	4层
	4008
	多媒体教室
	0.001
	达标
	达标

	4层
	4018
	设计室
	0.017
	达标
	达标

	4层
	4009
	多媒体教室
	0.001
	达标
	达标

	4层
	4019
	设计室
	0.017
	达标
	达标

	4层
	4027
	教室
	0.001
	达标
	达标

	4层
	4025
	教室
	0.001
	达标
	达标

	4层
	4005
	计算机房
	0.001
	达标
	达标

	4层
	4002
	美术教室
	0.001
	达标
	达标

	5层
	5004
	多媒体教室
	0.001
	达标
	达标

	5层
	5011
	教室5476
	0.001
	达标
	达标

	5层
	5012
	教室
	0.001
	达标
	达标

	5层
	5016
	档案室
	0.001
	达标
	达标

	5层
	5002
	美术教室
	0.001
	达标
	达标

	5层
	5008
	教室
	0.001
	达标
	达标

	5层
	5023
	光学实验室
	0.001
	达标
	达标

	5层
	5018
	美术教室
	0.001
	达标
	达标

	5层
	5020
	制图模型实验室
	0.007
	达标
	达标

	5层
	5009
	教室
	0.001
	达标
	达标

	5层
	5003
	图房
	0.001
	达标
	达标


[image: image13.jpg]0.03

0.025

0.02

0.015

0.01

0.005

16

31

46

61

7

91

106 121

PM2.53% H #ffimg/m

136

151

166

181 196

211

226

241

256

m

286

301

316

331

346

361




图6-3 PM2.5颗粒物逐日均值图
结论
本项目按照标准要求对所有参评房间进行了颗粒物浓度的计算，并对结果进行评价如下：
	检查项
	评价依据
	计算结果
	结论
	得分

	评分项
	PM2.5年均浓度不高于25μg/m³，PM10年均浓度不高于50μg/m³，

评价分值为6分。
	PM2.5年均浓度7μg/m³
PM10年均浓度13μg/m³
	满足
	6分

	技术项
	PM2.5日均浓度浓度降低比例，达到10 %（＜0.045 mg/m3）为一星级要求；达到20 %（＜0.040 mg/m3）为二星级和三星级要求。

PM10日均浓度浓度降低比例，达到10 %（＜0.09 mg/m3）为一星级要求；达到20 %（＜0.08 mg/m3）为二星级和三星级要求。
	PM25最大日均浓度0.017mg/m³
PM10最大日均浓度0.028mg/m³
	满足二/三星级要求
	/


� 数值来源：《公共建筑室内空气质量控制设计标准》表3.4.1





http://www.gbsware.cn/               第 6页 共7页                   VENT2024

[image: image14.jpg][image: image15.jpg]


_1234567890.unknown

