[image: image10.png]




室内温度达标比例报告书

室内舒适温度达标比例
报告书
	项目名称
	新建项目

	工程地点
	江西-南昌

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年12月18日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	室内热舒适评价软件ITES2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18720784919


目  录
31 项目概况


4

1.1 平面图

6

1.2 三维视图

7

2 计算依据

7

3 参考标准

7

4 计算方法

7

4.1 参数定义

7

4.2 计算流程

8

4.3 计算参数

8

4.3.1 室外月平均温度

9

4.3.2 室内热舒适温度

9

4.3.3 参评时间段

9

4.3.4 围护结构热工性能参数

13

4.3.5 房间类型参数

14

5 结果分析

14

5.1 室内适应性热舒适温度达标比例统计

17

6 结论



项目概况
平面图

[image: image2.wmf]
1层平面

[image: image3.wmf]
2层平面

[image: image4.wmf]
3层平面

[image: image5.wmf]
4层平面

[image: image6.wmf]
5层平面

三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片
图 12‑1  三维视图
计算依据

本项目主要参照资料为：
《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019
《绿色建筑评价技术细则》
《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
参考标准

室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019中有关室内热湿环境5.2.9条第1款的要求，具体评分规则如下：
1.采用自然通风或复合通风的建筑，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到30%, 得2分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分；
2.采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级的面积比例，达到60%, 得5分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分。
计算方法
本项目的计算针对室内自然通风和复合通风工况，涉及的热环境参数定义和计算方法均依据《绿色建筑评价标准》及其对应的绿色建筑评价技术细则，详见下列小节：
参数定义
复合通风：自然通风和机械通风两种通风方式的叠加或者切换；
适应性热舒适温度：采用自然通风或者复合通风时对应的室内热环境参数。
计算流程
依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。
  根据上述计算方法，本项目采用一下计算步骤：
确定舒适温度区间
依据标准细则，按照下述规则确定室内舒适温度区间。
1）当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：
[image: image7.png]Uity (O

32
30
28
26
24
22

14

= 031t +21.3

out

= 0.31t,, +14.3

out

10 15 20 25 30 35
S50 A THB Ly (T)




图 42‑1  自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围

其中，室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。   
  2）当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间：
表4.2-1 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度

	室内气流平均速度va（m/s）
	0.3＜va≤0.6
	0.6＜va≤0.9
	0.9＜va≤1.2

	舒适温度上限提高幅度Δt（℃）
	1.2
	1.8
	2.2


当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。

在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第4章。
计算室内温度
本项目通过DeST3.0，求解自然通风复合通风工况下的室内温度。
计算室内适应性舒适温度时间比例
室内适应性舒适温度时间比例=[image: image8.png]S A AT X [R] I 1A
B A IR T /INEL





具体计算结果详见本报告书第5章。
计算参数
室外月平均温度
本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中南昌的气象数据。
 [image: image9.png]Jgc

35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0

5.0

0.0

EV RSN i

10

11

12




图 43‑1    室外月平均温度
室内热舒适温度
	月份
	室外月平均温度（℃）
	室内热舒适温度范围（℃）

	1
	5.9
	17.4~24.4

	2
	6.8
	17.4~24.4

	3
	10.6
	17.6~24.6

	4
	17.4
	19.7~26.7

	5
	21.8
	21.1~28.1

	6
	25.7
	22.3~29.3

	7
	29.4
	23.4~30.4

	8
	28.6
	23.2~30.2

	9
	24.9
	22.0~29.0

	10
	20.0
	20.5~27.5

	11
	13.7
	18.5~25.5

	12
	7.9
	17.4~24.4


参评时间段

1月1日至12月31日。
围护结构热工性能参数
表 43‑1 平屋面
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	80
	0.030
	0.540
	1.10
	2.424
	1.440

	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	防水涂料
	2
	－
	－
	－
	－
	－

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	30
	0.180
	3.100
	1.50
	0.111
	0.517

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	2.654
	3.716

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.36


表 43‑2 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	50
	0.030
	0.540
	1.00
	1.667
	0.900

	蒸压加气混凝土砌块（B06级）
	200
	0.190
	3.010
	1.25
	0.842
	3.168

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	2.536
	4.374

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.37


表 43‑3 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	50
	0.041
	0.615
	1.20
	1.016
	0.750

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	1.158
	3.032

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.76


表 43‑4 挑空楼板
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	岩棉板(ρ=60-160)
	30
	0.041
	0.615
	1.20
	0.610
	0.450

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	135
	－
	－
	－
	0.673
	1.499

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.22


表 43‑5 周边地面
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	夯实粘土(ρ=2000)
	300
	1.160
	12.990
	1.00
	0.259
	3.359

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	0.259
	3.359

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.52


表 43‑6 非周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	夯实粘土(ρ=2000)
	300
	1.160
	12.990
	1.00
	0.259
	3.359

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	0.259
	3.359

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.30


表 43‑7 控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	蒸压加气混凝土砌块（B06级）
	200
	0.190
	3.010
	1.25
	0.842
	3.168

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.885
	3.657

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.91


表 43‑8 控温与非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	蒸压加气混凝土砌块（B06级）
	200
	0.190
	3.010
	1.25
	0.842
	3.168

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.885
	3.657

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.91


表 43‑9 控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	120
	－
	－
	－
	0.079
	1.233

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	3.35


表 43‑10 控温与非控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	120
	－
	－
	－
	0.079
	1.233

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	3.35


表 43‑11 非控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	蒸压加气混凝土砌块（B06级）
	200
	0.190
	3.010
	1.25
	0.842
	3.168

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.885
	3.657

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.91


表 43‑12 非控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	120
	－
	－
	－
	0.079
	1.233

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	3.35


表 43‑13 外门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	双层实体木制外门
	1.30


表 43‑14 内门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	内门
	3.00


表 43‑15外窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	断桥铝合金型材窗24mm 5+20A 百叶+5Low-E+0.15V+5
	1.31
	0.47


表 43‑16天窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	195系列内平开下悬单框双层塑料窗[5+12A+5+68A+5+12A+5]
	1.20
	0.53


表 43‑17内窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	断热铝合金窗 6Low-E-Super-SE-Ⅲ+12A+6mm
	2.20
	0.38


房间类型参数
	房间类型
	过渡季新风量
	冬季新风量
	夏季新风量
	平均风速(m/s)
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	书库
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	7(W/㎡)
	5(W/㎡)

	休息室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	1.39(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	卫生间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	多媒体教室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	大厅
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	20(㎡/人)
	10(W/㎡)
	0(W/㎡)

	实验教室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	0.3~0.6
	40(人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	普通办公室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	6(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	普通教室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	1.39(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	楼梯间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	空房间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	美术教室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	4(㎡/人)
	15(W/㎡)
	5(W/㎡)

	计算机房
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设计室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	6(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	走廊
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	阅览室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	1.9(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)


说明：工作日和节假日房间时间表在附录7.1小结中展示。
结果分析

室内适应性热舒适温度达标比例统计
	层号
	房间编号
	房间名称
	面积(㎡)
	满足热舒适区间的时间比例(%)

	1层
	1002
	图 房
	234.5
	35.29

	
	1003
	图房
	214.3
	35.06

	
	1004
	展厅
	189.1
	35.97

	
	1005
	水泥实验室
	162.1
	63.44

	
	1008
	道桥实验室
	107.5
	63.65

	
	1009
	道桥实验室
	107.4
	54.08

	
	1010
	道桥实验室
	106.8
	53.12

	
	1011
	道桥实验室
	106.7
	62.15

	
	1012
	给排水实验室
	100.2
	52.67

	
	1014
	建材实验室
	91.2
	64.50

	
	1017
	评图室
	83.5
	51.04

	
	1019
	门厅
	75.3
	53.32

	
	1020
	给排水实验室
	73.7
	57.24

	
	1021
	给排水实验室
	71.3
	58.60

	
	1022
	给排水实验室
	71.3
	60.33

	
	1023
	给排水实验室
	68.9
	58.71

	
	1025
	建材实验室
	59.3
	65.11

	
	1026
	建材实验室
	54.6
	66.16

	
	1027
	给排水实验室
	53.5
	62.45

	
	1028
	给排水实验室
	53.5
	59.77

	
	1036
	实验准备
	25.1
	67.56

	
	1037
	给排水实验室
	24.9
	65.84

	
	1038
	评图室
	24.2
	40.97

	
	1049
	门卫
	13.0
	51.40

	2层
	2003
	图房
	214.3
	33.54

	
	2004
	图房
	194.2
	34.20

	
	2006
	实验室
	158.6
	62.21

	
	2007
	多媒体教室
	142.6
	48.86

	
	2008
	多媒体教室
	140.2
	49.01

	
	2009
	实验室
	76.0
	41.45

	
	2011
	设计室
	100.2
	42.47

	
	2012
	设计室
	98.6
	45.37

	
	2014
	研究生工作室
	91.2
	47.92

	
	2015
	评图室
	83.3
	49.73

	
	2016
	研究生工作室
	82.6
	46.40

	
	2017
	研究生工作室
	79.5
	46.54

	
	2019
	休息厅
	75.3
	58.45

	
	2020
	教室
	59.3
	56.36

	
	2021
	测量实验室
	55.5
	55.32

	
	2022
	教室
	54.9
	58.03

	
	2023
	教室
	54.8
	50.54

	
	2024
	教室
	54.6
	58.20

	
	2026
	教室
	53.7
	57.73

	
	2027
	教室
	51.9
	51.96

	
	2028
	教室
	51.9
	51.36

	
	2035
	测量实验室
	30.0
	64.62

	
	2037
	测量实验室
	25.9
	62.83

	
	2040
	评图室
	24.2
	39.82

	3层
	3002
	计算中心
	335.1
	52.05

	
	3010
	图房
	214.3
	34.52

	
	3012
	图房
	203.9
	34.03

	
	3015
	图房
	195.7
	34.11

	
	3029
	多媒体教室
	142.6
	46.91

	
	3036
	多媒体教室
	140.2
	46.69

	
	3045
	教室
	107.7
	55.99

	
	3048
	设计室
	107.4
	42.10

	
	3051
	设计室
	106.9
	41.32

	
	3055
	教室
	106.7
	57.88

	
	3062
	设计室
	100.2
	40.39

	
	3066
	设计室
	98.6
	40.61

	
	3077
	多媒体教室
	83.5
	43.92

	
	3086
	教研活动室
	77.8
	36.04

	
	3101
	教室
	54.9
	57.89

	
	3105
	教室
	54.6
	57.64

	
	3111
	教室
	53.7
	57.47

	
	3146
	计算中心
	29.6
	56.15

	
	3147
	计算中心
	29.6
	56.46

	4层
	4002
	美术教室
	214.3
	38.05

	
	4003
	图房
	203.9
	33.90

	
	4004
	图房
	195.7
	34.39

	
	4005
	计算机房
	193.5
	43.73

	
	4006
	大厅
	192.4
	33.13

	
	4008
	多媒体教室
	142.6
	48.04

	
	4009
	多媒体教室
	140.2
	47.67

	
	4011
	教室
	108.7
	54.66

	
	4012
	教室4738
	107.7
	55.82

	
	4013
	设计室
	107.4
	38.31

	
	4014
	设计室
	106.8
	37.88

	
	4015
	教室
	106.7
	57.11

	
	4018
	设计室
	100.2
	38.82

	
	4019
	设计室
	98.6
	38.81

	
	4020
	研究生工作室
	88.6
	49.01

	
	4022
	研究生工作室
	80.8
	50.75

	
	4023
	研究生工作室
	79.5
	50.11

	
	4024
	教研活动室
	77.8
	38.37

	
	4025
	教室
	59.3
	55.46

	
	4027
	教室
	54.6
	55.22

	
	4028
	研究生工作室
	53.6
	52.90

	5层
	5002
	美术教室
	214.3
	38.74

	
	5003
	图房
	203.9
	33.84

	
	5004
	多媒体教室
	194.1
	35.80

	
	5008
	教室
	142.6
	51.67

	
	5009
	教室
	140.2
	51.39

	
	5011
	教室5476
	107.7
	56.66

	
	5012
	教室
	106.7
	57.43

	
	5016
	档案室
	87.6
	34.17

	
	5018
	美术教室
	83.5
	39.58

	
	5020
	制图模型实验室
	59.3
	61.32

	
	5023
	光学实验室
	52.3
	51.26

	建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%)
	46.44%


说明：建筑整体的室内热舒适区间的时间达标比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。
结论
该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为46.44%，根据绿标5.2.9的第1条，应得3分。
	http://www.gbsware.cn/
	第4页 共9页
	ITES2024



[image: image10.png]