外窗构造类型（外窗12）：隔热金属型材Kf=5.8W/(m2·K)框面积20%6中透光Low-E+12空气+6透明

表17 立面外窗传热系数判定

| 朝向 | 立面 | 规格型号 | 外窗面积(m2) | 传热系数 [W/(m2·K)] | 立面窗墙比（包括透光幕墙） | 加权传热系数 [W/(m2·K)] | 传热系数限值 [W/(m2·K)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 立面1 | 隔热金属型材Kf=5.8W/(m2·K)框面积20%6中透光Low-E+12空气+6透明 | 840.92 | 2.60 | 0.22 | 2.60 | 2.6 |
| 南 | 立面2 | 隔热金属型材Kf=5.8W/(m2·K)框面积20%6中透光Low-E+12空气+6透明 | 1068.68 | 2.60 | 0.30 | 2.60 | 2.6 |
| 西 | 立面3 | 隔热金属型材Kf=5.8W/(m2·K)框面积20%6中透光Low-E+12空气+6透明 | 714.00 | 2.60 | 0.19 | 2.60 | 3.0 |
| 北 | 立面4 | 隔热金属型材Kf=5.8W/(m2·K)框面积20%6中透光Low-E+12空气+6透明 | 885.52 | 2.60 | 0.26 | 2.60 | 2.6 |
| 标准条目 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.10条夏热冬冷地区甲类外窗的传热系数的要求。 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |

2.5 外窗（含透明幕墙）太阳得热系数

表18 太阳得热系数SHGC判断表（立面）

| 朝向 | 立面 | 玻璃太阳得热系数 | 窗框系数 | 外遮阳系数SD | 立面窗墙比（包括透光幕墙） | 综合太阳得热系数SHGC | SHGC限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 立面1 | 0.46 | 0.80 | 0.86 | 0.22 | 0.33 | ≤0.40 |
|  |  | 0.46 | 0.80 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 0.46 | 0.80 | 0.86 |  |  |  |
|  |  | 0.46 | 0.80 | 0.88 |  |  |  |
|  |  | 0.46 | 0.80 | 0.82 |  |  |  |
|  |  | 0.46 | 0.80 | 0.87 |  |  |  |
| 南 | 立面2 | 0.46 | 0.80 | 0.58 | 0.30 | 0.26 | ≤0.40 |
|  |  | 0.46 | 0.80 | 0.78 |  |  |  |
|  |  | 0.46 | 0.80 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 0.46 | 0.80 | 0.67 |  |  |  |
|  |  | 0.46 | 0.80 | 0.65 |  |  |  |
| 西 | 立面3 | 0.46 | 0.80 | 0.80 | 0.19 | 0.32 | ≤0.45 |
|  |  | 0.46 | 0.80 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 0.46 | 0.80 | 0.78 |  |  |  |
|  |  | 0.46 | 0.80 | 0.70 |  |  |  |
| 北 | 立面4 | 0.46 | 0.80 | 0.98 | 0.26 | 0.36 | ≤0.45 |
|  |  | 0.46 | 0.80 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 0.46 | 0.80 | 0.98 |  |  |  |
|  |  | 0.46 | 0.80 | 0.96 |  |  |  |
| 标准条目 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.10条夏热冬冷地区甲类外窗太阳得热系数的要求。 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |