## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024-11-20
场地信息
地点 | 昆明 | 经纬度 | 北纬25°4′ 东经102°42′
水平面总辐照量 | 1429.17kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 260Wp
组件数量 | 848 | 总装机量 | 220.48
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角180.0°(南偏西)倾角30°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 81.55%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 39.9 | 7.4425 | 7.1
2月 | 43.3 | 7.9727 | 7.7
3月 | 63.5 | 11.4168 | 11
4月 | 69.6 | 12.3592 | 11.9
5月 | 59.4 | 10.5319 | 10.1
6月 | 52.9 | 9.3273 | 9
7月 | 54.7 | 9.6887 | 9.3
8月 | 52.7 | 9.3353 | 9
9月 | 44 | 7.8146 | 7.5
10月 | 38.5 | 6.9148 | 6.6
11月 | 30.2 | 5.5746 | 5.4
12月 | 30.9 | 5.8097 | 5.6
全年 | 579.5 | 104.188 | 100
年总发电量 | 104.2
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 220.48 | 首年发电量（MWh） | 104.188 | 电价（元/度） | 1
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 104.188 | 472.55
2 | 0.7 | 98.9786 | 448.92
3 | 0.7 | 98.2858 | 445.78
4 | 0.7 | 97.5978 | 442.66
5 | 0.7 | 96.9146 | 439.56
6 | 0.7 | 96.2362 | 436.48
7 | 0.7 | 95.5625 | 433.43
8 | 0.7 | 94.8936 | 430.4
9 | 0.7 | 94.2294 | 427.38
10 | 0.7 | 93.5697 | 424.39
11 | 0.7 | 92.9148 | 421.42
12 | 0.7 | 92.2644 | 418.47
13 | 0.7 | 91.6185 | 415.54
14 | 0.7 | 90.9772 | 412.63
15 | 0.7 | 90.3403 | 409.74
16 | 0.7 | 89.708 | 406.88
17 | 0.7 | 89.08 | 404.03
18 | 0.7 | 88.4564 | 401.2
19 | 0.7 | 87.8372 | 398.39
20 | 0.7 | 87.2224 | 395.6
21 | 0.7 | 86.6118 | 392.83
22 | 0.7 | 86.0055 | 390.08
23 | 0.7 | 85.4035 | 387.35
24 | 0.7 | 84.8057 | 384.64
25 | 0.7 | 84.212 | 381.95
总计 |  | 2297.914 | 10422.3

## 投资收益
总装机量（kW） | 220.48 | 首年发电量（MWh） | 104.188 | 电价（元/度） | 1 | 每瓦成本（元） | 5 | 组件占总投资比例(%) | 40 | 总投资（元） | 2756000
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -275.6 | -
1 | 5 | 104.188 | 104188.0388 | -265.18 | 472.55
2 | 0.7 | 98.9786 | 98978.6369 | -255.28 | 448.92
3 | 0.7 | 98.2858 | 98285.7864 | -245.45 | 445.78
4 | 0.7 | 97.5978 | 97597.7859 | -235.69 | 442.66
5 | 0.7 | 96.9146 | 96914.6014 | -226 | 439.56
6 | 0.7 | 96.2362 | 96236.1992 | -216.38 | 436.48
7 | 0.7 | 95.5625 | 95562.5458 | -206.82 | 433.43
8 | 0.7 | 94.8936 | 94893.608 | -197.33 | 430.4
9 | 0.7 | 94.2294 | 94229.3527 | -187.91 | 427.38
10 | 0.7 | 93.5697 | 93569.7473 | -178.55 | 424.39
11 | 0.7 | 92.9148 | 92914.759 | -169.26 | 421.42
12 | 0.7 | 92.2644 | 92264.3557 | -160.03 | 418.47
13 | 0.7 | 91.6185 | 91618.5052 | -150.87 | 415.54
14 | 0.7 | 90.9772 | 90977.1757 | -141.77 | 412.63
15 | 0.7 | 90.3403 | 90340.3355 | -132.74 | 409.74
16 | 0.7 | 89.708 | 89707.9531 | -123.77 | 406.88
17 | 0.7 | 89.08 | 89079.9974 | -114.86 | 404.03
18 | 0.7 | 88.4564 | 88456.4375 | -106.01 | 401.2
19 | 0.7 | 87.8372 | 87837.2424 | -97.23 | 398.39
20 | 0.7 | 87.2224 | 87222.3817 | -88.51 | 395.6
21 | 0.7 | 86.6118 | 86611.825 | -79.85 | 392.83
22 | 0.7 | 86.0055 | 86005.5423 | -71.25 | 390.08
23 | 0.7 | 85.4035 | 85403.5035 | -62.71 | 387.35
24 | 0.7 | 84.8057 | 84805.6789 | -54.23 | 384.64
25 | 0.7 | 84.212 | 84212.0392 | -45.81 | 381.95
25年总计 |  | 2297.914 | 229.7914

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 91.917 | 2297.914 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 27.713 | 692.825 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 0.202 | 5.05 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 76.107 | 1902.675 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 0.928 | 23.2 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 1.397 | 34.925 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 2000×992 | 单晶硅 | 848 | 260 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%