室内有机挥发物浓度

报告书

| 项目名称 | 康养中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 武汉 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月28日 |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18771954876 |

目录

1. 项目概况	3

1.1 建筑基本信息	3

1.2 建筑平面图	3

1.3 建筑三维轴测图	8

2 参考标准	8

3 评价标准	8

4 计算原理	9

5 计算参数	9

5.1 渗透风量	10

5.2 室内装修信息	10

6 计算结果	11

7 结论	12

8 附录	13

8.1 装修方案清单	13

8.2 各房间有机挥发物达标判定(mg/m3)	19

- 项目概况

建筑基本信息

| 建筑用途 |  | 地理位置 | 武汉 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 12092.40m2 | 建筑高度 | 13.200m |
| 项目周期 |  | 交付状态 |  |

建筑平面图

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

建筑三维轴测图

请先在[模型观察]命令中保存图片！

- 参考标准

    - 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

    - 《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436

    - 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

    - 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022

    - 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

    - 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

    - 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

- 评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019，对有机挥发性污染物浓度进行计算及评价，包括控制项、评分项及加分项，对应条款如下：

| 检查项 | 评价依据 |
| --- | --- |
| 技术要求 3.2.8 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度比《室内空气质量标准》GB/T18883的要求降低的比例，达到10%为一星级要求；达到20%为二星级和三星级要求。 |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。 |
| 评分项 5.2.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分； |

说明：依据绿标细则，预评价阶段仅对室内空气中的甲醛、苯和TVOC进行浓度评估。

下面为《室内空气质量标准》GB/T 18883中关于上述几种不同类别污染物浓度的限值：

| 类别 | 甲醛HCHO | 苯C6H6 | 氨NH3 | 总挥发性有机物TVOC | 氡Rn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时均值 （mg/m3） |  |  | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/ m3） |
| 限值 | 0.08 | 0.03 | 0.20 | 0.60 | 300 |

说明：氡为放射性元素，单位Bq表示放射活度。

《绿色建筑评价标准》GB50378-2019中对室内有机挥发污染物浓度的控制要求如下表：

| 星级 | 甲醛HCHO | 苯C6H6 | 氨NH3 | 总挥发性有机物TVOC | 氡Rn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时均值（mg/m3） |  |  | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/m3） |
| 一星级 | ＜0.072 | ＜0.027 | ＜0.18 | ＜0.54 | ＜270 |
| 二星级 | ＜0.064 | ＜0.024 | ＜0.16 | ＜0.48 | ＜240 |
| 三星级 |  |  |  |  |  |

- 计算原理

室内污染物浓度控制需综合考虑建筑情况、室内装修设计方案、装修材料的种类和使用量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素，以各种装修材料、家具制品主要污染物的释放特征（如释放速率）为基础，控制污染物的总量。

本项目依据装修设计方案，通过选择典型功能房间（卧室、客厅、办公室等）使用的3〜5种主要建材及固定家具制品，输入装修材料信息、房间用量及建材用量，对室内空气中甲醛、苯、总挥发性有机物浓度进行计算，如下图所示：

图4-1 计算流程图

室内VOCs评价模型遵循材料表面污染物与室内空气之间的质量平衡方程，如下：

VdCadt=AE−QCa

其中：

V——房间体积，m3

Ca——房间空气中污染物浓度，mg/ m3

A——材料与室内空气接触的面积，m2

Q——房间内渗风量，m3/h

E——材料污染物释放率，mg/m2·h

- 计算参数

依据上述计算原理，本项目计算所需输入的参数主要为装修材料污染物释放特性、材料用量以及房间渗透风量，如下述章节所述：

渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或者换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

室内装修信息

表5.2-1  材料污染物释放率[mg/（m2·h）]

| 材料名称 | 材质 | 释放率等级 | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PVC墙纸 | 墙纸 | F1 | 0.0057 | 0.0002 | 0.0366 |
| 地毯 | 地毯 | F1 | 0.0042 | 0 | 0.0169 |
| 床 | 家具 | F2 | 0.0191 | 0 | 0.122 |
| 强化木地板 | 地板 | F1 | 0.0012 | 0 | 0.0094 |
| 木塑地板 | 地板 | F1 | 0.0013 | 0 | 0.0223 |
| 桌子 | 家具 | F1 | 0.0023 | 0 | 0.0312 |
| 椅子 | 家具 | F1 | 0.0081 | 0.0015 | 0.0233 |
| 橱柜 | 家具 | F1 | 0.0098 | 0.0055 | 0.0082 |
| 沙发 | 家具 | F1 | 0.0075 | 0 | 0.0288 |
| 石塑地板 | 地板 | F1 | 0.0012 | 0 | 0.0355 |
| 面漆 | 涂料 | F1 | 0.0045 | 0 | 0.0062 |
| 饰面板 | 板材 | F1 | 0.0023 | 0 | 0.0043 |

表5.2-2  装修方案清单(部分房间，详见附录)

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 装修方案 | 材料材质 | 材料名称 | 面积㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 167 | 注射室 | （公建）医院手术室 | 涂料 | 面漆 | 5.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 12.7 |
| 1层 | 153 | 保安室 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 17.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 9.7 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 30.9 |
| 1层 | 76 | 乒乓球室 | （公建）体育馆 | 涂料 | 面漆 | 20.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 强化木地板 | 30.8 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 12.9 |
| 1层 | 42 | 台球室 | （公建）体育馆 | 涂料 | 面漆 | 20.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 强化木地板 | 30.6 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 12.8 |
| 1层 | 29 | 健身活动室 | （公建）体育馆 | 涂料 | 面漆 | 40.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 强化木地板 | 60.2 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 25.1 |
| 1层 | 50 | 音乐教室 | （公建）教室 | 涂料 | 面漆 | 151.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 90.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 45.3 |
| 1层 | 96 | 多功能智能交互活动室 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 81.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 34.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 174.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 58.0 |
| 1层 | 57 | 餐厅 | （居建）餐厅1 | 墙纸 | PVC墙纸 | 203.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 67.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 162.9 |
| 1层 | 1 | 备餐 | （居建）厨房1 | 地板 | 石塑地板 | 373.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 橱柜 | 108.9 |

- 计算结果

本项目按照标准对参评房间有机挥发物进行计算，并对照标准进行达标判定。如前述参考标准所述，《绿色建筑评价标准》中不同的检查项目对不同室内挥发物的浓度要求详见下表：

表6.1  有机挥发物标准限值

| 检查项目 |  | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时均值(mg/ m3） |  | 8小时均值(mg/ m3) |
| 控制项 |  | 0.08 | 0.03 | 0.60 |
| 评分项 | 3分 | 0.072 | 0.027 | 0.54 |
|  | 6分 | 0.064 | 0.024 | 0.48 |

本项目对各房间有机挥发物浓度进行了计算，汇总如下表：

表6.2  各房间有机挥发物达标判定(mg/m3) (部分房间，详见附录)

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 甲醛 | 苯 | TVOC | 控制项 | 评分项 | 技术项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 167 | 注射室 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 153 | 保安室 | 0.030 | 0.000 | 0.184 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 76 | 乒乓球室 | 0.009 | 0.000 | 0.036 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 42 | 台球室 | 0.009 | 0.000 | 0.036 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 29 | 健身活动室 | 0.009 | 0.000 | 0.036 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 50 | 音乐教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 96 | 多功能智能交互活动室 | 0.010 | 0.001 | 0.155 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 57 | 餐厅 | 0.017 | 0.000 | 0.222 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1 | 备餐 | 0.014 | 0.006 | 0.179 | 达标 | 6 | 二/三星级 |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3

图6-1 达标统计图

- 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了有机挥发物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

| 检查项 | 标准要求 |  | 计算结果 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中甲醛、苯、TVOC浓度限值分别为甲醛0.08，苯0.03，TVOC 0.6 |  | 所有房间均达标 | 满足 | / |
| 评分项 5.2.1 | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.072，苯0.027，TVOC 0.54。 | 3分 | 所有房间均满足要求 | / | 6分 |
|  | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.064，苯0.024，TVOC 0.48。 | 6分 |  |  |  |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3

- 附录

装修方案清单

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 装修方案 | 材料材质 | 材料名称 | 面积㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 167 | 注射室 | （公建）医院手术室 | 涂料 | 面漆 | 5.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 12.7 |
| 1层 | 153 | 保安室 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 17.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 9.7 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 30.9 |
| 1层 | 76 | 乒乓球室 | （公建）体育馆 | 涂料 | 面漆 | 20.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 强化木地板 | 30.8 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 12.9 |
| 1层 | 42 | 台球室 | （公建）体育馆 | 涂料 | 面漆 | 20.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 强化木地板 | 30.6 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 12.8 |
| 1层 | 29 | 健身活动室 | （公建）体育馆 | 涂料 | 面漆 | 40.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 强化木地板 | 60.2 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 25.1 |
| 1层 | 50 | 音乐教室 | （公建）教室 | 涂料 | 面漆 | 151.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 90.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 45.3 |
| 1层 | 96 | 多功能智能交互活动室 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 81.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 34.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 174.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 58.0 |
| 1层 | 57 | 餐厅 | （居建）餐厅1 | 墙纸 | PVC墙纸 | 203.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 67.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 162.9 |
| 1层 | 1 | 备餐 | （居建）厨房1 | 地板 | 石塑地板 | 373.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 橱柜 | 108.9 |
| 2层 | 72 | 会议室 | （公建）会议室1 | 涂料 | 面漆 | 11.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 10.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 18.3 |
| 2层 | 45 | 办公室 | （公建）办公室2 | 涂料 | 面漆 | 13.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 10.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 13.6 |
| 2层 | 174 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 16.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 31.4 |
| 2层 | 102 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 2层 | 56 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 2层 | 90 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 2层 | 159 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 2层 | 63 | 护工休息室 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 15.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 6.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 11.1 |
| 2层 | 112 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 2层 | 26 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 2层 | 20 | 护工休息室 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 15.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 6.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 11.1 |
| 2层 | 151 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 2层 | 71 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 2层 | 49 | 护工休息室 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 15.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 6.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 11.1 |
| 2层 | 33 | 护工休息室 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 15.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 6.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 11.1 |
| 2层 | 39 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 2层 | 13 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 18.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 9.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 34.0 |
| 2层 | 165 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 18.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 9.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 34.2 |
| 2层 | 82 | 护工休息室 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 16.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 7.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 34.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 11.6 |
| 2层 | 123 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 25.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 12.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 48.1 |
| 2层 | 11 | 护工休息室 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 339.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 145.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 727.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 242.5 |
| 3层 | 69 | 会议室 | （公建）会议室1 | 涂料 | 面漆 | 11.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 10.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 18.3 |
| 3层 | 44 | 办公室 | （公建）办公室2 | 涂料 | 面漆 | 13.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 10.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 13.6 |
| 3层 | 172 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 16.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 31.4 |
| 3层 | 74 | 护工休息室 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 15.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 6.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 11.1 |
| 3层 | 100 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 3层 | 37 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 3层 | 87 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 3层 | 110 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 3层 | 54 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 3层 | 28 | 护工休息室 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 15.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 6.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 11.1 |
| 3层 | 147 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 3层 | 68 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 3层 | 59 | 护工休息室 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 15.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 6.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 11.1 |
| 3层 | 24 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 3层 | 157 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 3层 | 41 | 护工休息室 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 15.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 6.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 11.1 |
| 3层 | 149 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 3层 | 106 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 3层 | 140 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 3层 | 127 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 3层 | 117 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 3层 | 93 | 护工休息室 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 15.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 6.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 11.3 |
| 3层 | 10 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 18.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 9.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 34.0 |
| 3层 | 163 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 18.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 9.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 34.2 |
| 3层 | 121 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 25.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 12.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 48.1 |
| 3层 | 8 | 护工休息室 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 246.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 105.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 527.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 175.9 |
| 4层 | 66 | 会议室 | （公建）会议室1 | 涂料 | 面漆 | 11.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 10.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 18.3 |
| 4层 | 43 | 办公室 | （公建）办公室2 | 涂料 | 面漆 | 13.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 10.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 13.6 |
| 4层 | 170 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 16.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 31.4 |
| 4层 | 61 | 护工休息室 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 15.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 6.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 11.1 |
| 4层 | 35 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 4层 | 65 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 4层 | 108 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 4层 | 84 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 4层 | 98 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 4层 | 18 | 护工休息室 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 15.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 6.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 11.1 |
| 4层 | 155 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 4层 | 143 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 4层 | 22 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 4层 | 52 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 4层 | 47 | 护工休息室 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 15.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 6.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 11.1 |
| 4层 | 31 | 护工休息室 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 15.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 6.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 11.1 |
| 4层 | 138 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 4层 | 115 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 4层 | 145 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 4层 | 125 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 4层 | 104 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 17.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 8.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 33.3 |
| 4层 | 7 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 18.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 9.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 34.0 |
| 4层 | 161 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 18.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 9.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 34.2 |
| 4层 | 119 | 病房 | （居建）起居室1 | 涂料 | 面漆 | 25.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 12.8 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 48.1 |
| 4层 | 5 | 护工休息室 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 245.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 105.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 527.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 175.7 |

各房间有机挥发物达标判定(mg/m3)

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 甲醛 | 苯 | TVOC | 控制项 | 评分项 | 技术项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 167 | 注射室 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 153 | 保安室 | 0.030 | 0.000 | 0.184 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 76 | 乒乓球室 | 0.009 | 0.000 | 0.036 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 42 | 台球室 | 0.009 | 0.000 | 0.036 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 29 | 健身活动室 | 0.009 | 0.000 | 0.036 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 50 | 音乐教室 | 0.025 | 0.001 | 0.125 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 96 | 多功能智能交互活动室 | 0.010 | 0.001 | 0.155 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 57 | 餐厅 | 0.017 | 0.000 | 0.222 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1层 | 1 | 备餐 | 0.014 | 0.006 | 0.179 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 72 | 会议室 | 0.012 | 0.000 | 0.171 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 45 | 办公室 | 0.013 | 0.000 | 0.114 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 174 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 102 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 56 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 90 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 159 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 63 | 护工休息室 | 0.015 | 0.001 | 0.217 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 112 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 26 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 20 | 护工休息室 | 0.015 | 0.001 | 0.217 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 151 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 71 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 49 | 护工休息室 | 0.015 | 0.001 | 0.217 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 33 | 护工休息室 | 0.015 | 0.001 | 0.217 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 39 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 13 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 165 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 82 | 护工休息室 | 0.015 | 0.001 | 0.217 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 123 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2层 | 11 | 护工休息室 | 0.015 | 0.001 | 0.217 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 69 | 会议室 | 0.012 | 0.000 | 0.171 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 44 | 办公室 | 0.013 | 0.000 | 0.114 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 172 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 74 | 护工休息室 | 0.015 | 0.001 | 0.217 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 100 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 37 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 87 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 110 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 54 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 28 | 护工休息室 | 0.015 | 0.001 | 0.217 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 147 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 68 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 59 | 护工休息室 | 0.015 | 0.001 | 0.217 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 24 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 157 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 41 | 护工休息室 | 0.015 | 0.001 | 0.217 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 149 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 106 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 140 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 127 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 117 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 93 | 护工休息室 | 0.015 | 0.001 | 0.217 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 10 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 163 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 121 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3层 | 8 | 护工休息室 | 0.015 | 0.001 | 0.217 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 66 | 会议室 | 0.012 | 0.000 | 0.171 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 43 | 办公室 | 0.013 | 0.000 | 0.114 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 170 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 61 | 护工休息室 | 0.015 | 0.001 | 0.217 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 35 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 65 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 108 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 84 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 98 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 18 | 护工休息室 | 0.015 | 0.001 | 0.217 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 155 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 143 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 22 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 52 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 47 | 护工休息室 | 0.015 | 0.001 | 0.217 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 31 | 护工休息室 | 0.015 | 0.001 | 0.217 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 138 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 115 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 145 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 125 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 104 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 7 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 161 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 119 | 病房 | 0.018 | 0.000 | 0.192 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4层 | 5 | 护工休息室 | 0.015 | 0.001 | 0.217 | 达标 | 6 | 二/三星级 |