建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 康养中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-武汉 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月28日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18771954876 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	8

4.1 工程材料	8

4.2 围护结构作法简要说明	9

4.3 体形系数	10

4.4 窗墙比	10

4.5 天窗	11

4.6 屋顶	12

4.7 外墙	12

4.8 挑空楼板	14

4.9 外窗热工	14

4.10 非中空窗面积比	18

4.11 可开启窗扇	19

4.12 规定性指标检查结论	19

建筑概况

| 工程名称 | 康养中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-武汉 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上12092㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |
| 建筑高度 | 13.2m |
| 建筑（节能计算）体积 | 39777.93 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 6088.47 |
| 北向角度 | 331.1 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） | 0.030 | 0.290 | 31.5 | 1380.0 | 0.0162 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级 | 0.190 | 3.010 | 630.0 | 1050.0 | 0.0158 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| c5泡沫混凝土找坡隔热层 | 0.310 | 4.330 | 900.0 | 920.0 | 0.0158 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| 泡沫玻璃板ⅰ型 | 0.050 | 0.650 | 119.0 | 840.0 | 0.0225 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料（PU板） | 0.024 | 0.270 | 30.0 | 1380.0 | 0.0000 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.386,D=2.829)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） 70mm＋c5泡沫混凝土找坡隔热层 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙：填充墙构造一 (K=0.547,D=4.047)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级 200mm＋泡沫玻璃板ⅰ型 30mm＋水泥砂浆 20mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.667,D=2.820)：（由上到下）

水泥砂浆 15mm＋泡沫玻璃板ⅰ型 15mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 15mm＋建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料（PU板） 25mm

4. 幕墙：70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm） (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.248

5. 外窗：70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm） (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.248

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 6088.47 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 39777.93 |
| 体形系数 | 0.15 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.200 | 2917.29 | 1113.37 | 12252.62 |
| 2 | 3.000 | 2952.37 | 624.48 | 8857.10 |
| 3 | 3.000 | 3110.36 | 681.18 | 9331.07 |
| 4 | 3.000 | 3112.38 | 557.05 | 9337.13 |
| 屋顶 | － | － | 3112.39 | － |
| 合计 | 13.20 | 12092.39 | 6088.47 | 39777.93 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 383.94 | 510.53 | 0.75 |
| 北向 | 立面2 | 166.98 | 865.63 | 0.19 |
| 东向 | 立面3 | 121.62 | 695.64 | 0.17 |
| 西向 | 立面4 | 145.46 | 624.69 | 0.23 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 170.31 | 383.94 |
|  |  |  | 2.40×1.50 | 1~4 | 4 | 3.60 | 14.40 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2~4 |  |  | 188.43 |  |
|  |  | C3018 | 3.00×1.80 | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 |  |
| 北向 | 立面2 |  | 3.00×1.50 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 | 166.98 |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 20.10 |  |
|  |  |  | 3.00×1.50 | 2~4 | 17 | 4.50 | 76.50 |  |
|  |  | C2418 | 2.40×1.80 | 2~4 | 9 | 4.32 | 38.88 |  |
|  |  | C3018 | 3.00×1.80 | 1~2 | 5 | 5.40 | 27.00 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 15.12 | 121.62 |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 6.30 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2~3 |  |  | 26.40 |  |
|  |  |  | 3.00×1.50 | 4 | 2 | 4.50 | 9.00 |  |
|  |  | C3018 | 3.00×1.80 | 1~4 | 11 | 5.40 | 59.40 |  |
|  |  | C3018 | 3.00×1.80 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 47.88 | 145.46 |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 6.30 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2~4 |  |  | 64.28 |  |
|  |  | C3018 | 3.00×1.80 | 1 | 3 | 5.40 | 16.20 |  |
|  |  | C3018[1518] | 1.50×1.80 | 1 | 4 | 2.70 | 10.80 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） | 70 | 0.030 | 0.290 | 1.05 | 2.222 | 0.677 |
| c5泡沫混凝土找坡隔热层 | 30 | 0.310 | 4.330 | 1.00 | 0.097 | 0.419 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 2.429 | 2.829 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级 | 200 | 0.190 | 3.010 | 1.00 | 1.053 | 3.168 |
| 泡沫玻璃板ⅰ型 | 30 | 0.050 | 0.650 | 1.05 | 0.571 | 0.390 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 1.667 | 4.047 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 泡沫玻璃板ⅰ型 | 30 | 0.050 | 0.650 | 1.05 | 0.571 | 0.390 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 0.729 | 2.856 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.12 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 117.55 | 1.000 | 0.55 | 4.05 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.55 × 1.10 = 0.61 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 664.19 | 1.000 | 0.55 | 4.05 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.55 × 1.10 = 0.61 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 565.20 | 1.000 | 0.55 | 4.05 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.55 × 1.10 = 0.61 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 471.05 | 1.000 | 0.55 | 4.05 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.55 × 1.10 = 0.61 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1817.99 | 1.000 | 0.55 | 4.05 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.55 × 1.10 = 0.61 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 泡沫玻璃板ⅰ型 | 15 | 0.050 | 0.650 | 1.05 | 0.286 | 0.195 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料（PU板） | 25 | 0.024 | 0.270 | 1.15 | 0.906 | 0.281 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 1.339 | 2.820 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.67 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm） | 31 | 2.00 | 0.25 | 0.550 | DB42T1770-2021 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |
| 2 | 70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm） | 27 | 2.00 | 0.25 | 0.550 | DB42T1770-2021 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | ，C3018，C3018[1518]，C2418 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳台板遮阳 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 170.309 | 31 | 2.000 |
| 2 |  | 1~4 | 4 | 3.600 | 14.400 | 27 | 2.000 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 2~4 |  |  | 188.434 | 31 | 2.000 |
| 4 | C3018 | 1 | 2 | 5.400 | 10.800 | 27 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 383.942 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 27 | 2.000 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 20.100 | 31 | 2.000 |
| 3 |  | 2~4 | 17 | 4.500 | 76.500 | 27 | 2.000 |
| 4 | C2418 | 2~4 | 9 | 4.320 | 38.880 | 27 | 2.000 |
| 5 | C3018 | 1~2 | 5 | 5.400 | 27.000 | 27 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 166.980 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 15.120 | 31 | 2.000 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 6.300 | 31 | 2.000 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 2~3 |  |  | 26.400 | 31 | 2.000 |
| 4 |  | 4 | 2 | 4.500 | 9.000 | 27 | 2.000 |
| 5 | C3018 | 1~4 | 11 | 5.400 | 59.400 | 27 | 2.000 |
| 6 | C3018 | 1 | 1 | 5.400 | 5.400 | 27 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 121.620 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 47.880 | 31 | 2.000 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 6.300 | 31 | 2.000 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 2~4 |  |  | 64.275 | 31 | 2.000 |
| 4 | C3018 | 1 | 3 | 5.400 | 16.200 | 27 | 2.000 |
| 5 | C3018[1518] | 1 | 4 | 2.700 | 10.800 | 27 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 145.455 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 170.309 | 31 | 0.248 | 阳台板遮阳 | 0.908 | 0.225 |
| 2 |  | 1~4 | 4 | 3.600 | 14.400 | 27 | 0.248 | 阳台板遮阳 | 0.777 | 0.193 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 2~4 |  |  | 188.434 | 31 | 0.248 | 阳台板遮阳 | 0.705 | 0.175 |
| 4 | C3018 | 1 | 2 | 5.400 | 10.800 | 27 | 0.248 | 阳台板遮阳 | 0.806 | 0.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 383.942 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.199 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 20.100 | 31 | 0.248 | 阳台板遮阳 | 0.750 | 0.186 |
| 3 |  | 2~4 | 17 | 4.500 | 76.500 | 27 | 0.248 | 阳台板遮阳 | 0.813 | 0.202 |
| 4 | C2418 | 2~4 | 9 | 4.320 | 38.880 | 27 | 0.248 | 阳台板遮阳 | 0.839 | 0.208 |
| 5 | C3018 | 1~2 | 5 | 5.400 | 27.000 | 27 | 0.248 | 阳台板遮阳 | 0.839 | 0.208 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 166.980 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.204 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 15.120 | 31 | 0.248 | 阳台板遮阳 | 0.908 | 0.225 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 6.300 | 31 | 0.248 | 阳台板遮阳 | 0.830 | 0.206 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 2~3 |  |  | 26.400 | 31 | 0.248 | 阳台板遮阳 | 0.705 | 0.175 |
| 4 |  | 4 | 2 | 4.500 | 9.000 | 27 | 0.248 | 阳台板遮阳 | 0.777 | 0.193 |
| 5 | C3018 | 1~4 | 11 | 5.400 | 59.400 | 27 | 0.248 | 阳台板遮阳 | 0.806 | 0.200 |
| 6 | C3018 | 1 | 1 | 5.400 | 5.400 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 121.620 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.200 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 47.880 | 31 | 0.248 | 阳台板遮阳 | 0.924 | 0.229 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 6.300 | 31 | 0.248 | 阳台板遮阳 | 0.859 | 0.213 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 2~4 |  |  | 64.275 | 31 | 0.248 | 阳台板遮阳 | 0.750 | 0.186 |
| 4 | C3018 | 1 | 3 | 5.400 | 16.200 | 27 | 0.248 | 阳台板遮阳 | 0.839 | 0.208 |
| 5 | C3018[1518] | 1 | 4 | 2.700 | 10.800 | 27 | 0.248 | 阳台板遮阳 | 0.839 | 0.208 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 145.455 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.205 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 383.94 | 2.00 | 0.20 | 0.75 | K≤2.00, SHGC≤0.25 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 166.98 | 2.00 | 0.20 | 0.19 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 121.62 | 2.00 | 0.20 | 0.17 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 145.46 | 2.00 | 0.21 | 0.23 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 818.00 | 2.00 | 0.20 | 0.30 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 383.94 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 166.98 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 121.62 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 145.46 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1(最不利房间) | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3018 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3018 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。