滕州市市民活动中心

热负荷计算书

| 工程名称 | 滕州市市民活动中心 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 | 上海大学上海美术学院 |
| 计 算 人 | 蔡雨露 |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月24日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18561729162 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	房间热负荷详细表	7

# 建筑概况

| 地理位置 | 山东-枣庄 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 34.90 |  |
| 东经 | 117.60 |  |
| 建筑名称 | 滕州市市民活动中心 |  |
| 建筑面积 | 地上 7970.19 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 24.00 m | 地下 0.45 m |
| 建筑层数 | 地上 6 | 地下 1 |
| 北向角度 | 90° |  |

# 气象参数

| 气象位置 | 山东-临沂-临沂（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | -4.7 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

# 计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

# 计算原理

## 围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

## 围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

## 冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

## 新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

## 通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

## 分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

# 外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | XPS保温屋面 | 0.147 |
| 外墙 | 外墙（填充墙）构造一 | 0.167 |
|  | 热桥梁构造一 | 0.278 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.278 |
| 热桥梁 | 热桥梁构造一 | 0.278 |
| 热桥板 | 热桥板构造一 | 0.299 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.562 |

# 内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙一加气砌块 | 0.612 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 采暖与非采暖房间隔墙 | 0.595 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 3.221 |
| 控温与非控温空间楼板 | 采暖与非采暖房间楼板构造一 | 1.553 |

# 封闭阳台构造

本工程无此项内容

# 地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 地面构造一 | 0.529 |
| 非周边地面 | 地面构造一 | 0.206 |

# 窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 70系列断桥铝合金窗[5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)] | 1.40 | 0.48 |

# 门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 2.00 |
| 内门 | 3.00 |

# 负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 176366 | 7970.19 | 22.13 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 7663.85 | 23.01 |

# 房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[展览馆] | 951.39 | 20 | 45648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45648 | 48.0 |
|  | 1035[楼梯间] | 32.00 | 20 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 14.4 |
|  | 1048[楼梯间] | 32.00 | 20 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 15.1 |
|  | 1060[楼梯间] | 32.00 | 20 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 19.3 |
|  | 1070[库房] | 24.00 | 20 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 19.9 |
|  | 1071[办公室];1081[库房] | 24.00 | 20 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 14.4 |
|  | 1075[办公室] | 24.00 | 20 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 20.7 |
|  | 1088[卫生间] | 21.80 | 20 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 24.6 |
|  | 1089[卫生间] | 21.80 | 20 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 17.3 |
|  | 1097[办公室] | 19.20 | 20 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 15.6 |
|  | 1101[卫生间] | 4.40 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5.1 |
|  | 合计 | 1210.59 |  | 50107 | 0 | 0 | 0 |  | 50107 | 41.4 |
| 2层 | 2004[走廊] | 397.39 | 20 | 24781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24781 | 62.4 |
|  | 2016[展览馆] | 140.00 | 20 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170 | 15.5 |
|  | 2021[办公室] | 64.00 | 20 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 11.0 |
|  | 2027[会议室] | 48.00 | 20 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 8.4 |
|  | 2028[会议室] | 48.00 | 20 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 10.6 |
|  | 2030[办公室] | 48.00 | 20 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 13.7 |
|  | 2034[办公室] | 36.00 | 20 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 6.0 |
|  | 2039,2045,2055,2056,2057,2059[办公室];2058,2061[库房] | 32.00 | 20 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 8.9 |
|  | 2050[楼梯间] | 32.00 | 20 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 8.0 |
|  | 2054[楼梯间] | 32.00 | 20 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 4.9 |
|  | 2064[楼梯间] | 32.00 | 20 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 11.1 |
|  | 2074[办公室] | 24.00 | 20 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 17.9 |
|  | 2076[办公室] | 24.00 | 20 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 17.5 |
|  | 2080[办公室] | 24.00 | 20 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 10.2 |
|  | 2092[卫生间] | 21.80 | 20 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 9.2 |
|  | 2094[卫生间] | 21.80 | 20 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 16.5 |
|  | 2098[库房] | 13.20 | 20 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 9.9 |
|  | 2104[卫生间] | 4.40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 合计 | 1266.59 |  | 34264 | 0 | 0 | 0 |  | 34264 | 27.1 |
| 3层 | 3003[展览馆] | 829.47 | 20 | 29409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29409 | 35.5 |
|  | 3014[展览馆] | 224.00 | 20 | 2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2827 | 12.6 |
|  | 3044[楼梯间] | 32.00 | 20 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 8.0 |
|  | 3046,3053[库房] | 32.00 | 20 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 5.4 |
|  | 3051[楼梯间] | 32.00 | 20 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 4.9 |
|  | 3065[楼梯间] | 32.00 | 20 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 11.1 |
|  | 3069[库房] | 24.00 | 20 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 22.4 |
|  | 3072[办公室] | 24.00 | 20 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 10.2 |
|  | 3073[办公室] | 24.00 | 20 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 17.9 |
|  | 3078[办公室] | 24.00 | 20 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 17.5 |
|  | 3087[卫生间] | 21.80 | 20 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 16.5 |
|  | 3093[卫生间] | 21.80 | 20 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 9.2 |
|  | 3100[库房] | 13.20 | 20 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 9.9 |
|  | 3102[卫生间] | 4.40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 合计 | 1370.67 |  | 35669 | 0 | 0 | 0 |  | 35669 | 26.0 |
| 4层 | 4002[办公室] | 48.00 | 20 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 16.0 |
|  | 4003[卫生间] | 21.80 | 20 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 9.2 |
|  | 4004[卫生间] | 21.80 | 20 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 16.5 |
|  | 4005[走廊] | 373.47 | 20 | 25339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25339 | 67.8 |
|  | 4007[卫生间] | 4.40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4012[展览馆] | 224.00 | 20 | 2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755 | 12.3 |
|  | 4018[办公室] | 64.80 | 20 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 7.4 |
|  | 4020,4024[会议室];4023[办公室] | 64.00 | 20 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 5.4 |
|  | 4025[办公室] | 63.20 | 20 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 5.4 |
|  | 4029,4033[办公室] | 48.00 | 20 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 8.4 |
|  | 4031[会议室] | 48.00 | 20 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 21.1 |
|  | 4041,4047[库房] | 32.00 | 20 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 5.4 |
|  | 4042[楼梯间] | 32.00 | 20 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 4.9 |
|  | 4043[楼梯间] | 32.00 | 20 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 11.1 |
|  | 4049[楼梯间] | 32.00 | 20 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 8.0 |
|  | 4068[库房] | 24.00 | 20 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 8.4 |
|  | 4077[办公室] | 24.00 | 20 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 20.3 |
|  | 4082[办公室] | 24.00 | 20 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 21.1 |
|  | 4099[库房] | 13.20 | 20 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 13.6 |
|  | 合计 | 1402.67 |  | 35583 | 0 | 0 | 0 |  | 35583 | 25.4 |
| 5层 | 5001[办公室] | 24.00 | 20 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 5.7 |
|  | 5002[办公室] | 24.00 | 20 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 12.3 |
|  | 5003[卫生间] | 21.80 | 20 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 9.2 |
|  | 5004[卫生间] | 21.80 | 20 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 16.3 |
|  | 5005[卫生间] | 4.40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 5011[走廊] | 274.67 | 20 | 12219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12219 | 44.5 |
|  | 5013[展览馆] | 224.00 | 20 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361 | 6.1 |
|  | 5017[会议室] | 64.80 | 20 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 7.4 |
|  | 5019,5022[会议室] | 64.00 | 20 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 5.4 |
|  | 5026[会议室] | 63.20 | 20 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 5.4 |
|  | 5036[楼梯间] | 32.00 | 20 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 11.1 |
|  | 5037,5063[办公室];5038,5062[库房] | 32.00 | 20 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 5.4 |
|  | 5040[楼梯间] | 32.00 | 20 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 4.9 |
|  | 5052[楼梯间] | 32.00 | 20 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 8.0 |
|  | 5066,5067,5085,5086[办公室];5083[库房] | 24.00 | 20 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 8.4 |
|  | 合计 | 1194.67 |  | 18540 | 0 | 0 | 0 |  | 18540 | 15.5 |
| 6层 | 6002[普通办公室] | 1218.67 | 20 | 2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2203 | 1.8 |
|  | 合计 | 1218.67 |  | 2203 | 0 | 0 | 0 |  | 2203 | 1.8 |
| 总计 |  | 7663.85 |  | 176366 | 0 | 0 | 0 |  | 176366 | 23.0 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[展览馆] | 东南外墙 | 66.56 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 274.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 247.1 | 0.01 | 249.6 |
|  | 东外墙 | 92.48 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 381.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 362.4 | 0.01 | 366.0 |
|  | 北外墙 | 104.92 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 432.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 454.4 | 0.01 | 459.0 |
|  | 西外墙 | 73.78 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 304.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 289.1 | 0.01 | 292.0 |
|  | 南外墙 | 87.92 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 362.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 308.3 | 0.01 | 311.3 |
|  | 西南外墙 | 38.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 156.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 141.1 | 0.01 | 142.5 |
|  | 西北外墙 | 86.46 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 356.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 374.5 | 0.01 | 378.2 |
|  | 东南外窗 | 102.58 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 3547.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 3192.5 | 0.01 | 3224.4 |
|  | 东外窗 | 177.88 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 6151.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5843.5 | 0.01 | 5902.0 |
|  | 北外窗 | 48.08 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 1662.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1745.7 | 0.01 | 1763.2 |
|  | 西外窗 | 84.82 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 2933.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2786.6 | 0.01 | 2814.4 |
|  | 南外窗 | 206.08 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 7126.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 6057.3 | 0.01 | 6117.9 |
|  | 西北外窗 | 249.90 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 8641.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 9073.6 | 0.01 | 9164.4 |
|  | 东南外门 | 13.86 | 2.00 | 20 | 24.7 | 1.0 | 684.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 616.2 | 0.01 | 622.4 |
|  | 东外门 | 8.64 | 2.00 | 20 | 24.7 | 1.0 | 426.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 405.5 | 0.01 | 409.5 |
|  | 西北外门 | 8.64 | 2.00 | 20 | 24.7 | 1.0 | 426.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 448.2 | 0.01 | 452.6 |
|  | 内墙 | 18.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 105.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.8 | 0.01 | 105.8 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 内墙 | 18.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 105.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.8 | 0.01 | 105.8 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 周边地面 | 951.39 | 0.53 | 20 | 24.7 | 1.0 | 12431.2 |  |  | 0.00 | 12431.2 | 0.01 | 12555.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45648 |
| 1035[楼梯间] | 西南外墙 | 9.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 37.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 33.4 | 0.01 | 33.7 |
|  | 东南外墙 | 14.76 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 60.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 54.8 | 0.01 | 55.3 |
|  | 东北外墙 | 9.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 37.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.01 | 39.4 |
|  | 东南外窗 | 3.24 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 112.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 100.8 | 0.01 | 101.8 |
|  | 非周边地面 | 24.00 | 0.21 | 20 | 24.7 | 1.0 | 122.1 |  |  | 0.00 | 122.1 | 0.01 | 123.3 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.53 | 20 | 24.7 | 1.0 | 104.5 |  |  | 0.00 | 104.5 | 0.01 | 105.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459 |
| 1048[楼梯间] | 东外墙 | 9.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 37.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.01 | 35.6 |
|  | 北外墙 | 14.76 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 60.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.9 | 0.01 | 64.6 |
|  | 西外墙 | 9.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 37.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.01 | 35.6 |
|  | 北外窗 | 3.24 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 112.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.6 | 0.01 | 118.8 |
|  | 非周边地面 | 24.00 | 0.21 | 20 | 24.7 | 1.0 | 122.1 |  |  | 0.00 | 122.1 | 0.01 | 123.3 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.53 | 20 | 24.7 | 1.0 | 104.5 |  |  | 0.00 | 104.5 | 0.01 | 105.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 484 |
| 1060[楼梯间] | 西南外墙 | 9.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 37.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 33.4 | 0.01 | 33.7 |
|  | 东南外墙 | 14.76 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 60.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 54.8 | 0.01 | 55.3 |
|  | 东北外墙 | 9.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 37.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.01 | 39.4 |
|  | 东南外窗 | 3.24 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 112.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 100.8 | 0.01 | 101.8 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 非周边地面 | 24.00 | 0.21 | 20 | 24.7 | 1.0 | 122.1 |  |  | 0.00 | 122.1 | 0.01 | 123.3 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.53 | 20 | 24.7 | 1.0 | 104.5 |  |  | 0.00 | 104.5 | 0.01 | 105.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618 |
| 1070[库房] | 屋顶 | 24.00 | 0.15 | 20 | 24.7 | 1.0 | 87.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.1 | 0.01 | 88.0 |
|  | 北外墙 | 14.22 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 58.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.6 | 0.01 | 62.2 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 130.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.2 | 0.01 | 138.6 |
|  | 非周边地面 | 16.00 | 0.21 | 20 | 24.7 | 1.0 | 81.4 |  |  | 0.00 | 81.4 | 0.01 | 82.2 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.53 | 20 | 24.7 | 1.0 | 104.5 |  |  | 0.00 | 104.5 | 0.01 | 105.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477 |
| 1071[办公室];1081[库房] | 东南外墙 | 14.76 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 60.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 54.8 | 0.01 | 55.3 |
|  | 东南外窗 | 3.24 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 112.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 100.8 | 0.01 | 101.8 |
|  | 非周边地面 | 16.00 | 0.21 | 20 | 24.7 | 1.0 | 81.4 |  |  | 0.00 | 81.4 | 0.01 | 82.2 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.53 | 20 | 24.7 | 1.0 | 104.5 |  |  | 0.00 | 104.5 | 0.01 | 105.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 |
| 1075[办公室] | 西外墙 | 27.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 111.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.8 | 0.01 | 106.9 |
|  | 北外墙 | 16.20 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 66.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.2 | 0.01 | 70.9 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 62.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.01 | 66.0 |
|  | 非周边地面 | 8.00 | 0.21 | 20 | 24.7 | 1.0 | 40.7 |  |  | 0.00 | 40.7 | 0.01 | 41.1 |
|  | 周边地面 | 16.00 | 0.53 | 20 | 24.7 | 1.0 | 209.1 |  |  | 0.00 | 209.1 | 0.01 | 211.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496 |
| 1088[卫生间] | 北外墙 | 14.22 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 58.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.6 | 0.01 | 62.2 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 130.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.2 | 0.01 | 138.6 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 非周边地面 | 13.80 | 0.21 | 20 | 24.7 | 1.0 | 70.2 |  |  | 0.00 | 70.2 | 0.01 | 70.9 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.53 | 20 | 24.7 | 1.0 | 104.5 |  |  | 0.00 | 104.5 | 0.01 | 105.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 536 |
| 1089[卫生间] | 北外墙 | 14.22 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 58.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.6 | 0.01 | 62.2 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 130.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.2 | 0.01 | 138.6 |
|  | 非周边地面 | 13.80 | 0.21 | 20 | 24.7 | 1.0 | 70.2 |  |  | 0.00 | 70.2 | 0.01 | 70.9 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.53 | 20 | 24.7 | 1.0 | 104.5 |  |  | 0.00 | 104.5 | 0.01 | 105.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377 |
| 1097[办公室] | 西外墙 | 11.25 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 46.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.1 | 0.01 | 44.5 |
|  | 西外窗 | 3.15 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 108.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.5 | 0.01 | 104.5 |
|  | 非周边地面 | 12.80 | 0.21 | 20 | 24.7 | 1.0 | 65.1 |  |  | 0.00 | 65.1 | 0.01 | 65.8 |
|  | 周边地面 | 6.40 | 0.53 | 20 | 24.7 | 1.0 | 83.6 |  |  | 0.00 | 83.6 | 0.01 | 84.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299 |
| 1101[卫生间] | 非周边地面 | 4.40 | 0.21 | 20 | 24.7 | 1.0 | 22.4 |  |  | 0.00 | 22.4 | 0.01 | 22.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50107 |
| 2004[走廊] | 西南外墙 | 11.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 45.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 40.8 | 0.01 | 41.2 |
|  | 东南外墙 | 11.10 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 45.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 41.2 | 0.01 | 41.6 |
|  | 东南外墙 | 1.98 | 0.28 | 20 | 24.7 | 1.0 | 13.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 12.3 | 0.01 | 12.4 |
|  | 东外墙 | 66.20 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 273.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.4 | 0.01 | 262.0 |
|  | 北外墙 | 23.31 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 96.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.0 | 0.01 | 102.0 |
|  | 西外墙 | 35.05 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 144.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.3 | 0.01 | 138.7 |
|  | 南外墙 | 87.92 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 362.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 308.3 | 0.01 | 311.3 |
|  | 西外墙 | 2.24 | 0.28 | 20 | 24.7 | 1.0 | 15.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.6 | 0.01 | 14.8 |
|  | 西北外墙 | 95.10 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 392.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 411.9 | 0.01 | 416.0 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 25.92 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 896.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 806.6 | 0.01 | 814.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 29.26 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 1011.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 961.2 | 0.01 | 970.8 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 62.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.01 | 66.0 |
|  | 西外窗 | 24.55 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 848.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 806.5 | 0.01 | 814.6 |
|  | 南外窗 | 206.08 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 7126.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 6057.3 | 0.01 | 6117.9 |
|  | 西北外窗 | 249.90 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 8641.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 9073.6 | 0.01 | 9164.4 |
|  | 东外窗 | 149.80 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 5180.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4921.1 | 0.01 | 4970.3 |
|  | 北外门 | 1.89 | 2.00 | 20 | 24.7 | 1.0 | 93.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 0.01 | 99.0 |
|  | 内墙 | 18.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 105.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.8 | 0.01 | 105.8 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 内墙 | 18.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 105.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.8 | 0.01 | 105.8 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24781 |
| 2016[展览馆] | 东外墙 | 32.22 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 132.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.3 | 0.01 | 127.5 |
|  | 北外墙 | 16.35 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 67.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.8 | 0.01 | 71.5 |
|  | 北外墙 | 1.89 | 0.28 | 20 | 24.7 | 1.0 | 13.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.6 | 0.01 | 13.7 |
|  | 东外墙 | 1.73 | 0.28 | 20 | 24.7 | 1.0 | 11.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.01 | 11.4 |
|  | 东外窗 | 6.48 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 224.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 212.9 | 0.01 | 215.0 |
|  | 北外窗 | 2.10 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 72.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 76.2 | 0.01 | 77.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 24.66 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 852.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 895.5 | 0.01 | 904.4 |
|  | 东玻璃幕墙 | 22.57 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 780.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 741.5 | 0.01 | 748.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2170 |
| 2021[办公室] | 东南外墙 | 28.44 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 117.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 105.6 | 0.01 | 106.6 |
|  | 西南外墙 | 36.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 148.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 133.6 | 0.01 | 135.0 |
|  | 东南外窗 | 7.56 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 261.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 235.3 | 0.01 | 237.6 |
|  | 挑空楼板 | 16.00 | 0.56 | 20 | 24.7 | 1.0 | 222.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.1 | 0.01 | 224.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 704 |
| 2027[会议室] | 北外墙 | 28.44 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 117.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 123.2 | 0.01 | 124.4 |
|  | 北外窗 | 7.56 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 261.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 274.5 | 0.01 | 277.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402 |
| 2028[会议室] | 东外墙 | 27.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 111.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.8 | 0.01 | 106.9 |
|  | 北外墙 | 28.44 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 117.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 123.2 | 0.01 | 124.4 |
|  | 北外窗 | 7.56 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 261.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 274.5 | 0.01 | 277.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509 |
| 2030[办公室] | 北外墙 | 21.54 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 88.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.3 | 0.01 | 94.2 |
|  | 西外墙 | 28.44 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 117.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 111.4 | 0.01 | 112.6 |
|  | 北外窗 | 5.46 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 188.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 198.2 | 0.01 | 200.2 |
|  | 西外窗 | 7.56 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 261.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 248.4 | 0.01 | 250.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658 |
| 2034[办公室] | 西外墙 | 23.22 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 95.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.01 | 91.9 |
|  | 西外窗 | 3.78 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 130.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.01 | 125.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |
| 2039,2045,2055,2056,2057,2059[办公室];2058,2061[库房] | 东南外墙 | 14.22 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 58.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 52.8 | 0.01 | 53.3 |
|  | 东南外窗 | 3.78 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 130.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 117.6 | 0.01 | 118.8 |
|  | 挑空楼板 | 8.00 | 0.56 | 20 | 24.7 | 1.0 | 111.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.1 | 0.01 | 112.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 |
| 2050[楼梯间] | 东外墙 | 9.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 37.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.01 | 35.6 |
|  | 北外墙 | 14.76 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 60.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.9 | 0.01 | 64.6 |
|  | 西外墙 | 9.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 37.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.01 | 35.6 |
|  | 北外窗 | 3.24 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 112.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.6 | 0.01 | 118.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |
| 2054[楼梯间] | 东南外墙 | 14.76 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 60.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 54.8 | 0.01 | 55.3 |
|  | 东南外窗 | 3.24 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 112.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 100.8 | 0.01 | 101.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 |
| 2064[楼梯间] | 东北外墙 | 9.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 37.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.01 | 39.4 |
|  | 东南外墙 | 14.76 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 60.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 54.8 | 0.01 | 55.3 |
|  | 东南外窗 | 3.24 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 112.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 100.8 | 0.01 | 101.8 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 |
| 2074[办公室] | 西外墙 | 5.75 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 23.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.5 | 0.01 | 22.8 |
|  | 西外窗 | 12.25 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 423.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 402.4 | 0.01 | 406.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429 |
| 2076[办公室] | 西外墙 | 6.10 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 25.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.9 | 0.01 | 24.1 |
|  | 西外窗 | 11.90 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 411.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 390.9 | 0.01 | 394.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 |
| 2080[办公室] | 西外墙 | 27.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 111.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.8 | 0.01 | 106.9 |
|  | 北外墙 | 16.20 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 66.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.2 | 0.01 | 70.9 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 62.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.01 | 66.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 |
| 2092[卫生间] | 北外墙 | 14.22 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 58.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.6 | 0.01 | 62.2 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 130.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.2 | 0.01 | 138.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 |
| 2094[卫生间] | 北外墙 | 14.22 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 58.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.6 | 0.01 | 62.2 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 130.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.2 | 0.01 | 138.6 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |
| 2098[库房] | 西外墙 | 6.75 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 27.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.5 | 0.01 | 26.7 |
|  | 西外窗 | 3.15 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 108.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.5 | 0.01 | 104.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 |
| 2104[卫生间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34264 |
| 3003[展览馆] | 东南外墙 | 153.30 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 632.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 569.1 | 0.01 | 574.8 |
|  | 西南外墙 | 45.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 185.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 167.1 | 0.01 | 168.7 |
|  | 西北外墙 | 103.60 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 427.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 448.7 | 0.01 | 453.2 |
|  | 西外墙 | 37.55 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 154.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.1 | 0.01 | 148.6 |
|  | 西外墙 | 1.40 | 0.28 | 20 | 24.7 | 1.0 | 9.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.1 | 0.01 | 9.2 |
|  | 南外墙 | 87.92 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 362.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 308.3 | 0.01 | 311.3 |
|  | 北外墙 | 64.08 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 264.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 277.5 | 0.01 | 280.3 |
|  | 东外墙 | 66.20 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 273.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.4 | 0.01 | 262.0 |
|  | 东南外墙 | 1.98 | 0.28 | 20 | 24.7 | 1.0 | 13.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 12.3 | 0.01 | 12.4 |
|  | 东南外窗 | 37.80 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 1307.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1176.4 | 0.01 | 1188.2 |
|  | 西北外窗 | 275.90 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 9540.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 10017.7 | 0.01 | 10117.8 |
|  | 西外窗 | 24.55 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 848.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 806.5 | 0.01 | 814.6 |
|  | 南外窗 | 206.08 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 7126.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 6057.3 | 0.01 | 6117.9 |
|  | 北外窗 | 16.92 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 585.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 614.3 | 0.01 | 620.5 |
|  | 东外窗 | 149.80 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 5180.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4921.1 | 0.01 | 4970.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 30.10 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 1040.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 988.8 | 0.01 | 998.7 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 25.92 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 896.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 806.6 | 0.01 | 814.6 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 内墙 | 18.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 105.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.8 | 0.01 | 105.8 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 内墙 | 18.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 105.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.8 | 0.01 | 105.8 |
|  | 挑空楼板 | 80.07 | 0.56 | 20 | 24.7 | 1.0 | 1111.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1111.5 | 0.01 | 1122.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29409 |
| 3014[展览馆] | 北外墙 | 37.89 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 156.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 164.1 | 0.01 | 165.7 |
|  | 西外墙 | 28.44 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 117.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 111.4 | 0.01 | 112.6 |
|  | 东外墙 | 32.22 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 132.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.3 | 0.01 | 127.5 |
|  | 东外墙 | 1.73 | 0.28 | 20 | 24.7 | 1.0 | 11.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.01 | 11.4 |
|  | 北外墙 | 1.89 | 0.28 | 20 | 24.7 | 1.0 | 13.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.6 | 0.01 | 13.7 |
|  | 北外窗 | 7.56 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 261.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 274.5 | 0.01 | 277.2 |
|  | 西外窗 | 7.56 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 261.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 248.4 | 0.01 | 250.8 |
|  | 东外窗 | 6.48 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 224.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 212.9 | 0.01 | 215.0 |
|  | 东玻璃幕墙 | 22.57 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 780.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 741.5 | 0.01 | 748.9 |
|  | 北玻璃幕墙 | 24.66 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 852.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 895.5 | 0.01 | 904.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2827 |
| 3044[楼梯间] | 东外墙 | 9.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 37.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.01 | 35.6 |
|  | 北外墙 | 14.76 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 60.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.9 | 0.01 | 64.6 |
|  | 西外墙 | 9.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 37.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.01 | 35.6 |
|  | 北外窗 | 3.24 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 112.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.6 | 0.01 | 118.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |
| 3046,3053[库房] | 东南外墙 | 14.22 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 58.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 52.8 | 0.01 | 53.3 |
|  | 东南外窗 | 3.78 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 130.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 117.6 | 0.01 | 118.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 |
| 3051[楼梯间] | 东南外墙 | 14.76 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 60.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 54.8 | 0.01 | 55.3 |
|  | 东南外窗 | 3.24 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 112.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 100.8 | 0.01 | 101.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 |
| 3065[楼梯间] | 东北外墙 | 9.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 37.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.01 | 39.4 |
|  | 东南外墙 | 14.76 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 60.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 54.8 | 0.01 | 55.3 |
|  | 东南外窗 | 3.24 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 112.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 100.8 | 0.01 | 101.8 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 |
| 3069[库房] | 北外墙 | 14.22 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 58.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.6 | 0.01 | 62.2 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 130.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.2 | 0.01 | 138.6 |
|  | 挑空楼板 | 24.00 | 0.56 | 20 | 24.7 | 1.0 | 333.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.2 | 0.01 | 336.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 537 |
| 3072[办公室] | 西外墙 | 27.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 111.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.8 | 0.01 | 106.9 |
|  | 北外墙 | 16.20 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 66.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.2 | 0.01 | 70.9 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 62.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.01 | 66.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 |
| 3073[办公室] | 西外墙 | 5.75 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 23.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.5 | 0.01 | 22.8 |
|  | 西外窗 | 12.25 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 423.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 402.4 | 0.01 | 406.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429 |
| 3078[办公室] | 西外墙 | 6.10 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 25.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.9 | 0.01 | 24.1 |
|  | 西外窗 | 11.90 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 411.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 390.9 | 0.01 | 394.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 |
| 3087[卫生间] | 北外墙 | 14.22 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 58.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.6 | 0.01 | 62.2 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 130.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.2 | 0.01 | 138.6 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |
| 3093[卫生间] | 北外墙 | 14.22 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 58.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.6 | 0.01 | 62.2 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 130.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.2 | 0.01 | 138.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 |
| 3100[库房] | 西外墙 | 6.75 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 27.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.5 | 0.01 | 26.7 |
|  | 西外窗 | 3.15 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 108.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.5 | 0.01 | 104.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 |
| 3102[卫生间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35669 |
| 4002[办公室] | 西外墙 | 25.20 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 103.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 98.8 | 0.01 | 99.7 |
|  | 北外墙 | 32.40 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 133.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.3 | 0.01 | 141.7 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 62.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.1 | 0.01 | 59.7 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 124.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 130.7 | 0.01 | 132.0 |
|  | 挑空楼板 | 24.00 | 0.56 | 20 | 24.7 | 1.0 | 333.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.2 | 0.01 | 336.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770 |
| 4003[卫生间];4068[库房] | 北外墙 | 14.22 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 58.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.6 | 0.01 | 62.2 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 130.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.2 | 0.01 | 138.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 |
| 4004[卫生间] | 北外墙 | 14.22 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 58.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.6 | 0.01 | 62.2 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 130.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.2 | 0.01 | 138.6 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |
| 4005[走廊] | 屋顶 | 98.80 | 0.15 | 20 | 24.7 | 1.0 | 358.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.7 | 0.01 | 362.3 |
|  | 东外墙 | 66.20 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 273.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.4 | 0.01 | 262.0 |
|  | 东南外墙 | 11.10 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 45.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 41.2 | 0.01 | 41.6 |
|  | 东南外墙 | 1.98 | 0.28 | 20 | 24.7 | 1.0 | 13.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 12.3 | 0.01 | 12.4 |
|  | 西南外墙 | 9.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 37.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 33.4 | 0.01 | 33.7 |
|  | 西北外墙 | 103.60 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 427.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 448.7 | 0.01 | 453.2 |
|  | 西外墙 | 29.60 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 122.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.0 | 0.01 | 117.2 |
|  | 南外墙 | 102.14 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 421.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 358.1 | 0.01 | 361.7 |
|  | 北外墙 | 7.20 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 29.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 31.2 | 0.01 | 31.5 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 25.92 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 896.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 806.6 | 0.01 | 814.6 |
|  | 西北外窗 | 275.90 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 9540.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 10017.7 | 0.01 | 10117.8 |
|  | 西外窗 | 28.00 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 968.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 919.8 | 0.01 | 929.0 |
|  | 南外窗 | 209.86 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 7257.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 6168.4 | 0.01 | 6230.1 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 62.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.01 | 66.0 |
|  | 东外窗 | 149.80 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 5180.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4921.1 | 0.01 | 4970.3 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 内墙 | 18.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 105.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.8 | 0.01 | 105.8 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 内墙 | 18.02 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 106.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.0 | 0.01 | 106.0 |
|  | 挑空楼板 | 8.00 | 0.56 | 20 | 24.7 | 1.0 | 111.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.1 | 0.01 | 112.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25339 |
| 4007[卫生间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4012[展览馆] | 东外墙 | 34.92 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 144.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 136.8 | 0.01 | 138.2 |
|  | 北外墙 | 40.84 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 168.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 176.9 | 0.01 | 178.7 |
|  | 西外墙 | 28.44 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 117.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 111.4 | 0.01 | 112.6 |
|  | 东外窗 | 28.08 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 971.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 922.5 | 0.01 | 931.7 |
|  | 北外窗 | 31.16 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 1077.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1131.4 | 0.01 | 1142.7 |
|  | 西外窗 | 7.56 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 261.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 248.4 | 0.01 | 250.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2755 |
| 4018[办公室] | 东南外墙 | 28.89 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 119.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 107.3 | 0.01 | 108.3 |
|  | 西南外墙 | 36.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 148.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 133.6 | 0.01 | 135.0 |
|  | 东南外窗 | 7.56 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 261.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 235.3 | 0.01 | 237.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 481 |
| 4020,4024[会议室];4023[办公室] | 东南外墙 | 28.44 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 117.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 105.6 | 0.01 | 106.6 |
|  | 东南外窗 | 7.56 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 261.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 235.3 | 0.01 | 237.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 |
| 4025[办公室] | 东南外墙 | 27.99 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 115.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 103.9 | 0.01 | 104.9 |
|  | 东南外窗 | 7.56 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 261.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 235.3 | 0.01 | 237.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343 |
| 4029,4033[办公室] | 北外墙 | 28.44 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 117.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 123.2 | 0.01 | 124.4 |
|  | 北外窗 | 7.56 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 261.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 274.5 | 0.01 | 277.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402 |
| 4031[会议室] | 屋顶 | 48.00 | 0.15 | 20 | 24.7 | 1.0 | 174.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.3 | 0.01 | 176.0 |
|  | 西外墙 | 12.20 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 50.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.8 | 0.01 | 48.3 |
|  | 西外窗 | 23.80 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 823.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 781.9 | 0.01 | 789.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1014 |
| 4041,4047[库房] | 东南外墙 | 14.22 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 58.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 52.8 | 0.01 | 53.3 |
|  | 东南外窗 | 3.78 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 130.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 117.6 | 0.01 | 118.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 |
| 4042[楼梯间] | 东南外墙 | 14.76 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 60.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 54.8 | 0.01 | 55.3 |
|  | 东南外窗 | 3.24 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 112.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 100.8 | 0.01 | 101.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 |
| 4043[楼梯间] | 东南外墙 | 14.76 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 60.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 54.8 | 0.01 | 55.3 |
|  | 东北外墙 | 9.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 37.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.01 | 39.4 |
|  | 东南外窗 | 3.24 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 112.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 100.8 | 0.01 | 101.8 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 |
| 4049[楼梯间] | 东外墙 | 9.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 37.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.01 | 35.6 |
|  | 北外墙 | 14.76 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 60.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.9 | 0.01 | 64.6 |
|  | 西外墙 | 9.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 37.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.01 | 35.6 |
|  | 北外窗 | 3.24 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 112.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.6 | 0.01 | 118.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |
| 4077[办公室] | 屋顶 | 24.00 | 0.15 | 20 | 24.7 | 1.0 | 87.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.1 | 0.01 | 88.0 |
|  | 西外墙 | 6.80 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 28.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.6 | 0.01 | 26.9 |
|  | 西外窗 | 11.20 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 387.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 367.9 | 0.01 | 371.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 487 |
| 4082[办公室] | 屋顶 | 24.00 | 0.15 | 20 | 24.7 | 1.0 | 87.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.1 | 0.01 | 88.0 |
|  | 西外墙 | 6.10 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 25.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.9 | 0.01 | 24.1 |
|  | 西外窗 | 11.90 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 411.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 390.9 | 0.01 | 394.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 |
| 4099[库房] | 屋顶 | 13.20 | 0.15 | 20 | 24.7 | 1.0 | 47.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.9 | 0.01 | 48.4 |
|  | 西外墙 | 6.75 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 27.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.5 | 0.01 | 26.7 |
|  | 西外窗 | 3.15 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 108.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.5 | 0.01 | 104.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35583 |
| 5001[办公室] | 北外墙 | 16.20 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 66.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.2 | 0.01 | 70.9 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 62.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.01 | 66.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |
| 5002[办公室] | 西外墙 | 25.20 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 103.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 98.8 | 0.01 | 99.7 |
|  | 北外墙 | 16.20 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 66.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.2 | 0.01 | 70.9 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 62.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.1 | 0.01 | 59.7 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 62.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.01 | 66.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296 |
| 5003[卫生间];5066,5067,5085,5086[办公室];5083[库房] | 北外墙 | 14.22 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 58.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.6 | 0.01 | 62.2 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 130.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.2 | 0.01 | 138.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 |
| 5004[卫生间] | 北外墙 | 14.22 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 58.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.6 | 0.01 | 62.2 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 130.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.2 | 0.01 | 138.6 |
|  | 内墙 | 8.70 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 51.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.1 | 0.01 | 51.1 |
|  | 内墙 | 8.70 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 51.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.1 | 0.01 | 51.1 |
|  | 内墙 | 8.70 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 51.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.1 | 0.01 | 51.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354 |
| 5005[卫生间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5011[走廊] | 西外墙 | 9.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 37.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.01 | 35.6 |
|  | 南外墙 | 96.34 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 397.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 337.8 | 0.01 | 341.2 |
|  | 西北外墙 | 74.13 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 305.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 321.1 | 0.01 | 324.3 |
|  | 西南外墙 | 9.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 37.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 33.4 | 0.01 | 33.7 |
|  | 东南外墙 | 11.10 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 45.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 41.2 | 0.01 | 41.6 |
|  | 东南外墙 | 1.98 | 0.28 | 20 | 24.7 | 1.0 | 13.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 12.3 | 0.01 | 12.4 |
|  | 东外墙 | 9.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 37.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.01 | 35.6 |
|  | 北外墙 | 7.20 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 29.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 31.2 | 0.01 | 31.5 |
|  | 南外窗 | 99.80 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 3450.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2933.3 | 0.01 | 2962.6 |
|  | 西北外窗 | 177.87 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 6150.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6458.3 | 0.01 | 6522.9 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 62.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.01 | 66.0 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 25.92 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 896.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 806.6 | 0.01 | 814.6 |
|  | 南外门 | 13.86 | 2.00 | 20 | 24.7 | 1.0 | 684.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 582.0 | 0.01 | 587.8 |
|  | 内墙 | 17.40 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 102.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.3 | 0.01 | 102.3 |
|  | 内墙 | 8.70 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 51.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.1 | 0.01 | 51.1 |
|  | 内墙 | 8.70 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 51.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.1 | 0.01 | 51.1 |
|  | 内墙 | 17.40 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 102.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.3 | 0.01 | 102.3 |
|  | 内墙 | 8.70 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 51.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.1 | 0.01 | 51.1 |
|  | 内墙 | 8.70 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 51.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.1 | 0.01 | 51.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12219 |
| 5013[展览馆] | 东外墙 | 56.52 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 233.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.5 | 0.01 | 223.7 |
|  | 北外墙 | 64.44 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 265.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 279.1 | 0.01 | 281.9 |
|  | 西外墙 | 28.44 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 117.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 111.4 | 0.01 | 112.6 |
|  | 东外窗 | 6.48 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 224.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 212.9 | 0.01 | 215.0 |
|  | 北外窗 | 7.56 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 261.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 274.5 | 0.01 | 277.2 |
|  | 西外窗 | 7.56 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 261.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 248.4 | 0.01 | 250.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1361 |
| 5017[会议室] | 东南外墙 | 28.89 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 119.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 107.3 | 0.01 | 108.3 |
|  | 西南外墙 | 36.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 148.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 133.6 | 0.01 | 135.0 |
|  | 东南外窗 | 7.56 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 261.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 235.3 | 0.01 | 237.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 481 |
| 5019,5022[会议室] | 东南外墙 | 28.44 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 117.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 105.6 | 0.01 | 106.6 |
|  | 东南外窗 | 7.56 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 261.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 235.3 | 0.01 | 237.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 |
| 5026[会议室] | 东南外墙 | 27.99 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 115.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 103.9 | 0.01 | 104.9 |
|  | 东南外窗 | 7.56 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 261.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 235.3 | 0.01 | 237.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343 |
| 5036[楼梯间] | 东南外墙 | 14.76 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 60.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 54.8 | 0.01 | 55.3 |
|  | 东北外墙 | 9.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 37.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.01 | 39.4 |
|  | 东南外窗 | 3.24 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 112.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 100.8 | 0.01 | 101.8 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.60 | 20 | 24.7 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 52.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 |
| 5037,5063[办公室];5038,5062[库房] | 东南外墙 | 14.22 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 58.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 52.8 | 0.01 | 53.3 |
|  | 东南外窗 | 3.78 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 130.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 117.6 | 0.01 | 118.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 |
| 5040[楼梯间] | 东南外墙 | 14.76 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 60.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 54.8 | 0.01 | 55.3 |
|  | 东南外窗 | 3.24 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 112.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 100.8 | 0.01 | 101.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 |
| 5052[楼梯间] | 东外墙 | 9.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 37.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.01 | 35.6 |
|  | 北外墙 | 14.76 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 60.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.9 | 0.01 | 64.6 |
|  | 西外墙 | 9.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 37.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.01 | 35.6 |
|  | 北外窗 | 3.24 | 1.40 | 20 | 24.7 | 1.0 | 112.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.6 | 0.01 | 118.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18540 |
| 6002[普通办公室] | 东外墙 | 27.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 111.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.8 | 0.00 | 105.8 |
|  | 北外墙 | 90.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 371.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 389.8 | 0.00 | 389.8 |
|  | 西外墙 | 27.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 111.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.8 | 0.00 | 105.8 |
|  | 南外墙 | 70.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 288.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 245.4 | 0.00 | 245.4 |
|  | 西北外墙 | 84.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 346.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 363.8 | 0.00 | 363.8 |
|  | 西南外墙 | 15.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 61.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 东南外墙 | 100.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 412.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 371.2 | 0.00 | 371.2 |
|  | 东北外墙 | 3.00 | 0.17 | 20 | 24.7 | 1.0 | 12.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 底板 | 4.00 | 1.55 | 20 | 24.7 | 0.6 | 92.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.1 | 0.00 | 92.1 |
|  | 底板 | 4.00 | 1.55 | 20 | 24.7 | 0.6 | 92.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.1 | 0.00 | 92.1 |
|  | 底板 | 4.00 | 1.55 | 20 | 24.7 | 0.6 | 92.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.1 | 0.00 | 92.1 |
|  | 底板 | 4.00 | 1.55 | 20 | 24.7 | 0.6 | 92.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.1 | 0.00 | 92.1 |
|  | 底板 | 4.00 | 1.55 | 20 | 24.7 | 0.6 | 92.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.1 | 0.00 | 92.1 |
|  | 底板 | 4.00 | 1.55 | 20 | 24.7 | 0.6 | 92.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.1 | 0.00 | 92.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2203 |
| 6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2203 |
| 滕州市市民活动中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176366 |