防潮验算计算书

公共建筑

| 工程名称 | 滕州市市民活动中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山东-枣庄 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 | 上海大学上海美术学院 |
| 设 计 人 | 邓运泽、张旺、孟庆庆、蔡雨露 |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月24日 |

| 采用软件 | 斯维尔节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18561729162 |

目  录

1	建筑概况	3

2	评价依据	3

2.1	评价目标	3

2.2	评价方法	3

3	防潮验算计算过程	4

3.1	计算条件	4

3.2	屋顶构造：XPS保温屋面砼80＋钢筋砼120	5

3.3	外墙（填充墙）构造：外墙（填充墙）构造一砼80＋钢筋砼120	6

4	验算结论	8

# 建筑概况

| 工程名称 | 滕州市市民活动中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山东-枣庄 |
| 气候子区 | 寒冷B区 |
| 建筑面积 | 地上7970㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上6 地下1 |
| 建筑高度 | 24.0m |
| 结构类型 |  |

# 评价依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

## 评价目标

依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 4.4.3条：供暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合要求；相应冷凝计算界面内侧最小蒸汽渗透阻应大于按式（3.2-1）计算的蒸汽渗透阻。

## 评价方法

根据《建筑环境通用规范》GB 55016第4.4.3条，,当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻应按式（3.2-1）计算：

（3.2-1）

则推导：

（3.2-2）

式中：

—采暖期间保温材料重量湿度的允许增量限值(%)；

—冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—室内空气水蒸气分压力(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定；

—室外空气水蒸气分压力(Pa)，根据本规范附录三附表3.1查得的采暖期室外平均温度和平均相对温度确定；

—冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)；

Z—采暖期天数，应符合本规范附录三附表3.1的规定；

—保温材料的干密度(kg/m3)；

—保温材料厚度(m)；

冷凝计算界面温度可按下式计算：

θc=ti−ti−teRo(Ri+Ro,i)

式中：θc—冷凝计算界面温度（℃）

ti—室内计算温度（℃）

te—采暖期室外平均温度（℃）

Ro—围护结构传热阻（㎡·K/W）

Ri—内表面换热阻（㎡K/W）

Ro,i—冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻（㎡·K/W）

# 防潮验算计算过程

## 计算条件

| 内表面换热阻（㎡*K/W） | 0.11 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录B.4的规定采用。 |
| --- | --- | --- |
| ti 室内计算温度(℃) | 18 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 室内相对湿度(%) | 60 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 采暖期室外平均温度（℃） | 2.50 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| 室外相对湿度(%) | 54.00 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| Z 采暖天数 | 84 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录A表A.0.1确定。 |

注：气象数据参考 江苏-徐州.

## 屋顶构造：XPS保温屋面砼80＋钢筋砼120

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ |  | 导热系数λ |  | 修正系数 |  | 密度 |  | 蒸汽渗透系数 |  | 热阻R |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) |  | W/(m.K) |  | α |  | Kg/m³ |  | g/(m.h.KPa) |  | (㎡K)/W |  |  |
| 细石混凝土 |  | 40 |  | 1.740 |  | 1.00 |  | 2600.00 |  | 0.0158 |  | 0.023 |  |
| 水泥砂浆 |  | 20 |  | 0.930 |  | 1.00 |  | 1800.00 |  | 0.0210 |  | 0.022 |  |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) |  | 210 |  | 0.030 |  | 1.10 |  | 30.00 |  | 0.0162 |  | 6.364 |  |
| 水泥砂浆 |  | 20 |  | 0.930 |  | 1.00 |  | 1800.00 |  | 0.0210 |  | 0.022 |  |
| 1:8水泥珍珠岩 |  | 40 |  | 0.180 |  | 1.50 |  | 400.00 |  | 0.1910 |  | 0.148 |  |
| 钢筋混凝土 |  | 100 |  | 1.740 |  | 1.00 |  | 2500.00 |  | 0.0158 |  | 0.057 |  |
| 混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 |  | 1.00 |  | 1700.00 |  | 0.0975 |  | 0.023 |  |

### 围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 2.50 | 731.0 | 394.7 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 2.58 | 735.1 | 394.8 |  |  |  |  |  |
| 4 | 细石混凝土 | 40 | 2600 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.02 | 0.0158 | 2531.65 |
| 5 | 0~1 |  |  | 2.63 | 737.8 | 483.1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 952.38 |
| 7 | 1~2 |  |  | 2.68 | 740.4 | 516.4 |  |  |  |  |  |
| 8 | 挤塑型聚苯板(XPS板) | 210 | 30 |  |  |  | 0.03 | 1.10 | 6.36 | 0.0162 | 12962.96 |
| 9 | 2~3 |  |  | 17.18 | 1958.6 | 968.5 |  |  |  |  |  |
| 10 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 952.38 |
| 11 | 3~4 |  |  | 17.23 | 1964.8 | 1001.7 |  |  |  |  |  |
| 12 | 1:8水泥珍珠岩 | 40 | 400 |  |  |  | 0.18 | 1.50 | 0.15 | 0.1910 | 209.42 |
| 13 | 4~5 |  |  | 17.57 | 2007.3 | 1009.0 |  |  |  |  |  |
| 14 | 钢筋混凝土 | 100 | 2500 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.06 | 0.0158 | 6329.11 |
| 15 | 5~6 |  |  | 17.70 | 2023.8 | 1229.8 |  |  |  |  |  |
| 16 | 混合砂浆 | 20 | 1700 |  |  |  | 0.87 | 1.00 | 0.02 | 0.0975 | 205.13 |
| 17 | 内表面 |  |  | 17.75 | 2030.4 | 1236.9 |  |  |  |  |  |
| 18 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 19 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

### 冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=6.61

### 冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=2.69

### 围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 20659 | 应≥限值(1941) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 3484.03 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 394.74 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 741.00 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 30.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.21 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=5.00 |

## 外墙（填充墙）构造：外墙（填充墙）构造一砼80＋钢筋砼120

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ |  | 导热系数λ |  | 修正系数 |  | 密度 |  | 蒸汽渗透系数 |  | 热阻R |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) |  | W/(m.K) |  | α |  | Kg/m³ |  | g/(m.h.KPa) |  | (㎡K)/W |  |  |
| 水泥砂浆 |  | 20 |  | 0.930 |  | 1.00 |  | 1800.00 |  | 0.0210 |  | 0.022 |  |
| 真空绝热板 |  | 40 |  | 0.008 |  | 1.10 |  | 350.00 |  | 0.1910 |  | 4.545 |  |
| 加气混凝土砌块及板材 |  | 200 |  | 0.160 |  | 1.00 |  | 500.00 |  | 0.0158 |  | 1.250 |  |
| 石灰砂浆 |  | 20 |  | 0.810 |  | 1.00 |  | 1600.00 |  | 0.0443 |  | 0.025 |  |

### 围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 2.50 | 731.0 | 394.7 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 2.59 | 735.9 | 394.9 |  |  |  |  |  |
| 4 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 952.38 |
| 5 | 0~1 |  |  | 2.65 | 738.8 | 451.1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 真空绝热板 | 40 | 350 |  |  |  | 0.01 | 1.10 | 4.55 | 0.1910 | 209.42 |
| 7 | 1~2 |  |  | 14.42 | 1641.5 | 463.4 |  |  |  |  |  |
| 8 | 加气混凝土砌块及板材 | 200 | 500 |  |  |  | 0.16 | 1.00 | 1.25 | 0.0158 | 12658.23 |
| 9 | 2~3 |  |  | 17.65 | 2018.1 | 1210.1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 石灰砂浆 | 20 | 1600 |  |  |  | 0.81 | 1.00 | 0.02 | 0.0443 | 451.47 |
| 11 | 内表面 |  |  | 17.72 | 2026.1 | 1236.7 |  |  |  |  |  |
| 12 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 13 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

### 冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=5.82

### 冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=2.66

### 围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 13319 | 应≥限值(640) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 952.38 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 394.74 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 739.27 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 350.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.04 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=6.00 |

# 验算结论

|  | 类型 | 构造 | 增量 限值 (%) | 实际 增量 (%) | 内侧蒸 汽渗透 阻限值 | 内侧蒸 汽渗透 阻 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 |  | XPS保温屋面 | 5 | 0 | 1941 | 20659 | 满足 |
| 外墙（填充墙） |  | 外墙（填充墙）构造一 | 6 | 0 | 640 | 13319 | 满足 |