建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-沈阳 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年11月23日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220401 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | S01625BA0 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	模型观察	8

5	规定性指标检查	8

5.1	工程材料	8

5.2	围护结构作法简要说明	9

5.3	体形系数	10

5.4	窗墙比	10

5.4.1	窗墙比	10

5.4.2	外窗表	10

5.5	天窗	11

5.5.1	天窗屋顶比	11

5.5.2	天窗类型	11

5.6	屋顶构造	11

5.6.1	屋顶构造一	11

5.7	外墙构造	12

5.7.1	外墙相关构造	12

5.7.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	13

5.7.3	外墙平均热工特性	13

5.8	挑空楼板构造	14

5.9	地下车库与供暖房间之间的楼板	14

5.10	采暖与非采暖隔墙	14

5.11	外窗热工	15

5.11.1	外窗构造	15

5.11.2	平均传热系数	15

5.11.3	总体热工性能	16

5.12	周边地面构造	16

5.12.1	周边地面构造一	16

5.13	采暖地下室外墙构造	17

5.14	变形缝	17

5.15	可开启窗扇	17

5.16	非中空窗面积比	17

5.17	规定性指标检查结论	18

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-沈阳 |  |
| 地理位置 | 北纬：41.81° | 东经：123.43° |
| 气候分区 | 严寒C区 |  |
| 建筑面积 | 地上2433㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |  |
| 建筑高度 | 14.2m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 15379.07 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 2481.76 |  |
| 北向角度 | 74.6 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

模型观察

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 1.160 | 13.054 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |
| 沥青油毡、油毡纸 | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 卷材 | 0.230 | 9.370 | 1050.0 | 1620.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 0.040 | 0.428 | 140.0 | 2515.0 | 0.0000 | K≤0.04 W/（m·k）；燃烧性能等级：A1级；同上； |
| 石墨聚苯板 | 0.035 | 1.018 | 35.0 | 1761.0 | 0.0000 | K≤0.032 W/（m·k）；燃烧性能等级：B1级或B2级；同上； |
| 钢筋混凝土墙体 | 0.190 | 2.693 | 500.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 非固化橡胶沥青防水涂料 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 |  |
| 轻质混合种植土 | 0.470 | 6.436 | 1200.0 | 1010.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 细石混凝土（双向配筋） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

细石混凝土（双向配筋） 60mm＋水泥砂浆 10mm＋岩棉保温板（ρ≥140） 120mm＋卷材 3mm＋非固化橡胶沥青防水涂料 2mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 100mm＋水泥砂浆 20mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯板 200mm＋钢筋混凝土墙体 200mm＋水泥砂浆 20mm

3. 屋顶：屋顶构造一：（由上到下）

细石混凝土（双向配筋） 60mm＋水泥砂浆 10mm＋岩棉保温板（ρ≥140） 120mm＋卷材 3mm＋非固化橡胶沥青防水涂料 2mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 100mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外窗构造：6高透光Low-E+12氩气+6透明-隔热铝合金窗框[Kf=3.72W/(㎡·K),框面积25%]：

传热系数2.100W/m^2.K，太阳得热系数0.230

5. 周边地面构造：周边地面构造一：

轻质混合种植土 1500mm＋水泥砂浆 10mm＋岩棉保温板（ρ≥140） 50mm＋沥青油毡、油毡纸 3mm＋卷材 3mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

体形系数

| 外表面积 | 2481.76 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 15379.07 |
| 体形系数 | 0.16 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条 |
| 标准要求 | 严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 77.86 | 530.07 | 0.15 |
| 北向 | 北-默认立面 | 121.44 | 647.62 | 0.19 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.00 | 426.48 | 0.00 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.00 | 372.03 | 0.00 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 77.86 | C0315 | 0.35×1.50 | 3 | 1 | 0.53 | 0.53 |
|  |  | C0425 | 0.43×2.50 | 2 | 1 | 1.07 | 1.07 |
|  |  | C0713 | 0.66×1.30 | 3 | 1 | 0.85 | 0.85 |
|  |  | C0820 | 0.75×2.00 | 1~3 | 11 | 1.50 | 16.50 |
|  |  | C0913 | 0.85×1.30 | 1 | 1 | 1.11 | 1.11 |
|  |  | C0913 | 0.89×1.30 | 3 | 1 | 1.15 | 1.15 |
|  |  | C1125 | 1.13×2.50 | 3 | 1 | 2.83 | 2.83 |
|  |  | C1530 | 1.50×3.00 | 1~3 | 5 | 4.50 | 22.50 |
|  |  | C1920 | 1.93×2.00 | 1 | 1 | 3.87 | 3.87 |
|  |  | C1920 | 1.89×2.00 | 2 | 1 | 3.77 | 3.77 |
|  |  | C1920 | 1.92×2.00 | 3 | 1 | 3.83 | 3.83 |
|  |  | C2206 | 2.20×0.60 | 2 | 1 | 1.32 | 1.32 |
|  |  | C2308 | 2.28×0.80 | 1~2 | 2 | 1.82 | 3.64 |
|  |  | C2308 | 2.29×0.80 | 2 | 1 | 1.83 | 1.83 |
|  |  | C2510 | 2.49×1.00 | 1 | 1 | 2.49 | 2.49 |
|  |  | C2515 | 2.55×1.00 | 3 | 1 | 2.55 | 2.55 |
|  |  | C2615 | 2.63×1.50 | 2 | 1 | 3.94 | 3.94 |
|  |  | C3005 | 3.05×0.50 | 3 | 1 | 1.52 | 1.52 |
|  |  | C3208 | 3.20×0.80 | 1 | 1 | 2.56 | 2.56 |
| 北向 | 北-默认立面 121.44 | C0315 | 0.35×1.50 | 3 | 1 | 0.53 | 0.53 |
|  |  | C0425 | 0.43×2.50 | 2 | 2 | 1.07 | 2.15 |
|  |  | C0713 | 0.66×1.30 | 3 | 1 | 0.85 | 0.85 |
|  |  | C0820 | 0.75×2.00 | 1~3 | 18 | 1.50 | 27.00 |
|  |  | C0913 | 0.85×1.30 | 1 | 1 | 1.11 | 1.11 |
|  |  | C0913 | 0.89×1.30 | 3 | 1 | 1.15 | 1.15 |
|  |  | C1125 | 1.13×2.50 | 3 | 1 | 2.83 | 2.83 |
|  |  | C1530 | 1.50×3.00 | 1~3 | 9 | 4.50 | 40.50 |
|  |  | C1615 | 1.60×1.50 | 1 | 1 | 2.40 | 2.40 |
|  |  | C1920 | 1.93×2.00 | 1 | 1 | 3.87 | 3.87 |
|  |  | C1920 | 1.89×2.00 | 2 | 2 | 3.77 | 7.54 |
|  |  | C1920 | 1.92×2.00 | 3 | 1 | 3.83 | 3.83 |
|  |  | C2206 | 2.20×0.60 | 2 | 2 | 1.32 | 2.64 |
|  |  | C2308 | 2.28×0.80 | 1~2 | 3 | 1.82 | 5.46 |
|  |  | C2308 | 2.29×0.80 | 2 | 2 | 1.83 | 3.66 |
|  |  | C2510 | 2.49×1.00 | 1 | 1 | 2.49 | 2.49 |
|  |  | C2515 | 2.55×1.00 | 3 | 1 | 2.55 | 2.55 |
|  |  | C2615 | 2.63×1.50 | 2 | 2 | 3.94 | 7.88 |
|  |  | C3005 | 2.97×0.50 | 1 | 1 | 1.49 | 1.49 |
|  |  | C3005 | 3.05×0.50 | 3 | 1 | 1.52 | 1.52 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 60 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.034 | 0.588 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 120 | 0.040 | 0.428 | 1.00 | 3.000 | 1.284 |
| 卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 非固化橡胶沥青防水涂料 | 2 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.009 | 0.081 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 335 | － | － | － | 3.167 | 3.676 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.30,S≤0.3或K≤0.25,0.3<S≤0.50(K≤0.30且S≤0.30或K≤0.25且S≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨聚苯板 | 200 | 0.035 | 1.018 | 1.50 | 3.810 | 5.817 |
| 钢筋混凝土墙体 | 200 | 0.190 | 2.693 | 1.00 | 1.053 | 2.835 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 440 | － | － | － | 4.905 | 9.141 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.20 |  |  |  |  |  |

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 60 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.034 | 0.588 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 120 | 0.040 | 0.428 | 1.00 | 3.000 | 1.284 |
| 卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 非固化橡胶沥青防水涂料 | 2 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.009 | 0.081 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 335 | － | － | － | 3.167 | 3.676 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.147 | 2.344 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 3.37 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 389.96 | 0.881 | 0.20 | 9.14 | 0.75 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 52.80 | 0.119 | 0.30 | 3.68 | 0.75 |
| 合计 |  | 442.75 | 1.000 | 0.21 | 8.49 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.21 × 1.30 = 0.27 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 516.63 | 0.982 | 0.20 | 9.14 | 0.75 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 9.55 | 0.018 | 0.30 | 3.68 | 0.75 |
| 合计 |  | 526.18 | 1.000 | 0.20 | 9.04 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.20 × 1.30 = 0.26 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 366.39 | 0.869 | 0.20 | 9.14 | 0.75 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 55.05 | 0.131 | 0.30 | 3.68 | 0.75 |
| 合计 |  | 421.44 | 1.000 | 0.21 | 8.43 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.21 × 1.30 = 0.27 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 371.43 | 0.998 | 0.20 | 9.14 | 0.75 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 0.60 | 0.002 | 0.30 | 3.68 | 0.75 |
| 合计 |  | 372.03 | 1.000 | 0.20 | 9.13 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.20 × 1.30 = 0.26 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1644.40 | 0.933 | 0.20 | 9.14 | 0.75 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 118.00 | 0.067 | 0.30 | 3.68 | 0.75 |
| 合计 |  | 1762.40 | 1.000 | 0.20 | 8.78 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.20 × 1.30 = 0.26 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.38,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.50(K≤0.38且S≤0.30或K≤0.35且S≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

本工程无此项内容

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项内容

采暖与非采暖隔墙

本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6高透光Low-E+12氩气+6透明-隔热铝合金窗框[Kf=3.72W/(㎡·K),框面积25%] | 18 | 2.10 | 0.23 | 0.680 | 玻璃可见光透射比=0.68 |

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0315 | 3 | 1 | 0.525 | 0.525 | 18 | 2.100 |
| 2 | C0425 | 2 | 1 | 1.073 | 1.073 | 18 | 2.100 |
| 3 | C0713 | 3 | 1 | 0.852 | 0.852 | 18 | 2.100 |
| 4 | C0820 | 1~3 | 11 | 1.500 | 16.500 | 18 | 2.100 |
| 5 | C0913 | 1 | 1 | 1.109 | 1.109 | 18 | 2.100 |
| 6 | C0913 | 3 | 1 | 1.154 | 1.154 | 18 | 2.100 |
| 7 | C1125 | 3 | 1 | 2.825 | 2.825 | 18 | 2.100 |
| 8 | C1530 | 1~3 | 5 | 4.500 | 22.500 | 18 | 2.100 |
| 9 | C1920 | 1 | 1 | 3.868 | 3.868 | 18 | 2.100 |
| 10 | C1920 | 2 | 1 | 3.772 | 3.772 | 18 | 2.100 |
| 11 | C1920 | 3 | 1 | 3.832 | 3.832 | 18 | 2.100 |
| 12 | C2206 | 2 | 1 | 1.321 | 1.321 | 18 | 2.100 |
| 13 | C2308 | 1~2 | 2 | 1.821 | 3.642 | 18 | 2.100 |
| 14 | C2308 | 2 | 1 | 1.831 | 1.831 | 18 | 2.100 |
| 15 | C2510 | 1 | 1 | 2.486 | 2.486 | 18 | 2.100 |
| 16 | C2515 | 3 | 1 | 2.550 | 2.550 | 18 | 2.100 |
| 17 | C2615 | 2 | 1 | 3.939 | 3.939 | 18 | 2.100 |
| 18 | C3005 | 3 | 1 | 1.524 | 1.524 | 18 | 2.100 |
| 19 | C3208 | 1 | 1 | 2.561 | 2.561 | 18 | 2.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 77.863 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.100 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0315 | 3 | 1 | 0.525 | 0.525 | 18 | 2.100 |
| 2 | C0425 | 2 | 2 | 1.073 | 2.145 | 18 | 2.100 |
| 3 | C0713 | 3 | 1 | 0.852 | 0.852 | 18 | 2.100 |
| 4 | C0820 | 1~3 | 18 | 1.500 | 27.000 | 18 | 2.100 |
| 5 | C0913 | 1 | 1 | 1.109 | 1.109 | 18 | 2.100 |
| 6 | C0913 | 3 | 1 | 1.154 | 1.154 | 18 | 2.100 |
| 7 | C1125 | 3 | 1 | 2.825 | 2.825 | 18 | 2.100 |
| 8 | C1530 | 1~3 | 9 | 4.500 | 40.500 | 18 | 2.100 |
| 9 | C1615 | 1 | 1 | 2.400 | 2.400 | 18 | 2.100 |
| 10 | C1920 | 1 | 1 | 3.868 | 3.868 | 18 | 2.100 |
| 11 | C1920 | 2 | 2 | 3.772 | 7.544 | 18 | 2.100 |
| 12 | C1920 | 3 | 1 | 3.832 | 3.832 | 18 | 2.100 |
| 13 | C2206 | 2 | 2 | 1.321 | 2.641 | 18 | 2.100 |
| 14 | C2308 | 1~2 | 3 | 1.821 | 5.462 | 18 | 2.100 |
| 15 | C2308 | 2 | 2 | 1.831 | 3.662 | 18 | 2.100 |
| 16 | C2510 | 1 | 1 | 2.486 | 2.486 | 18 | 2.100 |
| 17 | C2515 | 3 | 1 | 2.550 | 2.550 | 18 | 2.100 |
| 18 | C2615 | 2 | 2 | 3.939 | 7.878 | 18 | 2.100 |
| 19 | C3005 | 1 | 1 | 1.485 | 1.485 | 18 | 2.100 |
| 20 | C3005 | 3 | 1 | 1.524 | 1.524 | 18 | 2.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 121.443 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.100 |

3. 东向：

4. 西向：

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 77.86 | 2.10 | 0.23 | 0.15 | K≤2.70 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 121.44 | 2.10 | 0.23 | 0.19 | K≤2.70 | 满足 |
| 综合平均 |  | 199.31 | 2.10 | 0.23 | 0.10 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数应满足附录表3.1.10-2的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面构造

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 轻质混合种植土 | 1500 | 0.470 | 6.436 | 1.00 | 3.191 | 20.540 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 50 | 0.040 | 0.428 | 1.05 | 1.190 | 0.535 |
| 沥青油毡、油毡纸 | 3 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.018 | 0.058 |
| 卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 1706 | － | － | － | 4.514 | 22.809 |
| 保温材料层R | 1.22 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.1 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙构造

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002(最不利房间) | 办公-普通办公室 |  | 外窗 | C1530 | 0.30 | 有 |
|  |  |  |  | 外窗 | C2308 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1530 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 77.86 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 121.44 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 77.86 | 0.00 | 0.15 | 无 |
| 西向 | 0.00 | 121.44 | 0.00 | 0.15 | 无 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 4 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 6 | 周边地面构造 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 8 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。