建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山东-济南 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月4日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13314086386 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	6

4.1 工程材料	6

4.2 围护结构作法简要说明	7

4.3 体形系数	8

4.4 窗墙比	8

4.5 天窗	10

4.6 屋顶	10

4.7 外墙	10

4.8 挑空楼板	12

4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板	12

4.10 采暖与非采暖隔墙	12

4.11 外窗热工	12

4.12 周边地面	16

4.13 采暖地下室外墙	17

4.14 变形缝	17

4.15 可开启窗扇	17

4.16 非中空窗面积比	17

4.17 规定性指标检查结论	17

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山东-济南 |
| 气候分区 | 寒冷B区 |
| 建筑面积 | 地上1320㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 7.0m |
| 建筑（节能计算）体积 | 4801.19 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 3114.32 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 剪力墙结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.398 | 2600.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 地砖 | 0.930 | 10.285 | 1700.0 | 920.0 | 0.0140 | 建筑材料手册（第四版） |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 1.160 | 12.990 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0975 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 1:8水泥珍珠岩 | 0.180 | 2.490 | 400.0 | 1170.0 | 0.1910 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 保温层砂浆（玻化微珠） | 0.080 | 1.190 | 320.0 | 869.3 | 0.0230 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 1790.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 加气混凝土砌块及板材 | 0.160 | 10.000 | 500.0 | 1000.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 水泥砂浆(找平层) | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2100) | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 真空绝热板 | 0.008 | 1.200 | 350.0 | 7071.9 | 0.1910 | 安徽省居住建筑节能设计标准 DB34/1466-2019 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：XPS保温屋面 (K=0.147,D=6.458)：（由上到下）

细石混凝土 40mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑型聚苯板(XPS板) 210mm＋水泥砂浆 20mm＋1:8水泥珍珠岩 40mm＋钢筋混凝土 100mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.167,D=18.993)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋真空绝热板 40mm＋加气混凝土砌块及板材 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 采暖与非采暖隔墙：采暖与非采暖房间隔墙 (K=0.595,D=11.771)：

保温层砂浆（玻化微珠） 15mm＋加气混凝土砌块及板材 180mm＋保温层砂浆（玻化微珠） 20mm

4. 外窗：70系列断桥铝合金窗[5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)] (K=1.400)：

传热系数1.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.420

5. 周边地面：地面构造一 (K=0.529,D=4.415)：

地砖 10mm＋水泥砂浆(找平层) 20mm＋细石混凝土 60mm＋挤塑型聚苯板(XPS板) 50mm＋水泥砂浆 20mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2100) 60mm＋夯实粘土(ρ=2000) 150mm

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 3114.32 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 4801.19 |
| 体形系数 | 0.65 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条 |
| 标准要求 | 严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 不满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.500 | 1098.50 | 1755.52 | 4027.31 |
| 2 | 3.500 | 221.11 | 1137.69 | 773.88 |
| 屋顶 | － | － | 221.11 | － |
| 合计 | 7.00 | 1319.61 | 3114.32 | 4801.19 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 74.27 | 480.34 | 0.15 |
| 北向 | 立面2 | 15.39 | 481.25 | 0.03 |
| 东向 | 立面3 | 33.36 | 502.99 | 0.07 |
| 西向 | 立面4 | 82.61 | 499.79 | 0.17 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C0624 | 0.60×2.40 | 1 | 4 | 1.44 | 5.76 | 74.27 |
|  |  | C1224 | 1.20×2.40 | 1 | 1 | 2.88 | 2.88 |  |
|  |  | C1227 | 1.20×2.70 | 1 | 1 | 3.24 | 3.24 |  |
|  |  | C1803 | 1.80×0.30 | 2 | 3 | 0.54 | 1.62 |  |
|  |  | C1803[0703] | 0.73×0.30 | 2 | 1 | 0.22 | 0.22 |  |
|  |  | C1803[1103] | 1.07×0.30 | 2 | 1 | 0.32 | 0.32 |  |
|  |  | C1827 | 1.80×2.70 | 1 | 2 | 4.86 | 9.72 |  |
|  |  | C2124 | 2.10×2.40 | 1 | 2 | 5.04 | 10.08 |  |
|  |  | C2424 | 2.40×2.40 | 1 | 1 | 5.76 | 5.76 |  |
|  |  | C2722 | 2.70×2.20 | 1 | 1 | 5.94 | 5.94 |  |
|  |  | C3009 | 3.00×0.90 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |  |
|  |  | ZJC3815 | 2.57×2.40 | 1 | 1 | 6.17 | 6.17 |  |
|  |  | ZJC5615 | 1.83×2.40 | 1 | 1 | 4.40 | 4.40 |  |
|  |  | ZJC6515 | 8.59×1.80 | 1 | 1 | 15.46 | 15.46 |  |
| 北向 | 立面2 | C0927 | 0.90×2.70 | 1 | 1 | 2.43 | 2.43 | 15.39 |
|  |  | C1830 | 1.80×3.00 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |
|  |  | C2827 | 2.80×2.70 | 1 | 1 | 7.56 | 7.56 |  |
| 东向 | 立面3 | C0627 | 0.60×2.70 | 1 | 2 | 1.62 | 3.24 | 33.36 |
|  |  | C0930 | 0.90×3.00 | 1~2 | 2 | 2.70 | 5.40 |  |
|  |  | C1224 | 1.20×2.40 | 1 | 1 | 2.88 | 2.88 |  |
|  |  | C2122 | 2.10×2.20 | 1 | 1 | 4.62 | 4.62 |  |
|  |  | C2127 | 2.10×2.70 | 1 | 2 | 5.67 | 11.34 |  |
|  |  | C4806 | 4.80×0.60 | 1 | 1 | 2.88 | 2.88 |  |
|  |  | C5006 | 5.00×0.60 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |
| 西向 | 立面4 | C1521 | 1.50×2.10 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 | 82.61 |
|  |  | C1527 | 1.50×2.70 | 1 | 4 | 4.05 | 16.20 |  |
|  |  | C1830 | 1.80×3.00 | 1 | 3 | 5.40 | 16.20 |  |
|  |  | C2522 | 2.53×2.20 | 1 | 1 | 5.57 | 5.57 |  |
|  |  | C2706 | 2.70×0.60 | 1 | 5 | 1.62 | 8.10 |  |
|  |  | C2722 | 2.70×2.20 | 1~2 | 2 | 5.94 | 11.88 |  |
|  |  | C9203 | 9.23×0.30 | 2 | 1 | 2.77 | 2.77 |  |
|  |  | ZJC3815 | 2.12×2.40 | 1 | 1 | 5.10 | 5.10 |  |
|  |  | ZJC5615 | 2.80×2.40 | 1 | 1 | 6.72 | 6.72 |  |
|  |  | ZJC6515 | 3.85×1.80 | 1 | 1 | 6.93 | 6.93 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

XPS保温屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.023 | 0.400 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 210 | 0.030 | 0.540 | 1.10 | 6.364 | 3.780 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 1:8水泥珍珠岩 | 40 | 0.180 | 2.490 | 1.50 | 0.148 | 0.553 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 450 | － | － | － | 6.658 | 6.458 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 真空绝热板 | 40 | 0.008 | 1.200 | 1.10 | 4.545 | 6.000 |
| 加气混凝土砌块及板材 | 200 | 0.160 | 10.000 | 1.00 | 1.250 | 12.500 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 5.842 | 18.993 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.17 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 386.48 | 1.000 | 0.17 | 18.99 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.17 × 1.20 = 0.20 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 453.35 | 1.000 | 0.17 | 18.99 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.17 × 1.20 = 0.20 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 453.88 | 1.000 | 0.17 | 18.99 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.17 × 1.20 = 0.20 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 412.56 | 1.000 | 0.17 | 18.99 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.17 × 1.20 = 0.20 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1706.27 | 1.000 | 0.17 | 18.99 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.17 × 1.20 = 0.20 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50(K(无对应限值)) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项内容

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项内容

采暖与非采暖隔墙

采暖与非采暖房间隔墙

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 保温层砂浆（玻化微珠） | 15 | 0.080 | 1.190 | 1.30 | 0.144 | 0.223 |
| 加气混凝土砌块及板材 | 180 | 0.160 | 10.000 | 1.00 | 1.125 | 11.250 |
| 保温层砂浆（玻化微珠） | 20 | 0.080 | 1.190 | 1.30 | 0.192 | 0.298 |
| 各层之和∑ | 215 | － | － | － | 1.462 | 11.771 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.2 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列断桥铝合金窗[5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)] | 316 | 1.40 | 0.42 | 1.000 |  |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C0627，C0930，C1224，C2122，C2127，C4806，C5006，C1521，C1527，C1830，C2522，C2706，C2722，C9203，ZJC3815，ZJC5615，ZJC6515，C0624，C1227，C1803，C1803[0703]，C1803[1103]，C1827，C2124，C2424，C3009，C0927，C2827 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无此项内容

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0624 | 1 | 4 | 1.440 | 5.760 | 316 | 1.400 |
| 2 | C1224 | 1 | 1 | 2.880 | 2.880 | 316 | 1.400 |
| 3 | C1227 | 1 | 1 | 3.240 | 3.240 | 316 | 1.400 |
| 4 | C1803 | 2 | 3 | 0.540 | 1.620 | 316 | 1.400 |
| 5 | C1803[0703] | 2 | 1 | 0.219 | 0.219 | 316 | 1.400 |
| 6 | C1803[1103] | 2 | 1 | 0.321 | 0.321 | 316 | 1.400 |
| 7 | C1827 | 1 | 2 | 4.860 | 9.720 | 316 | 1.400 |
| 8 | C2124 | 1 | 2 | 5.040 | 10.080 | 316 | 1.400 |
| 9 | C2424 | 1 | 1 | 5.760 | 5.760 | 316 | 1.400 |
| 10 | C2722 | 1 | 1 | 5.940 | 5.940 | 316 | 1.400 |
| 11 | C3009 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 316 | 1.400 |
| 12 | ZJC3815 | 1 | 1 | 6.173 | 6.173 | 316 | 1.400 |
| 13 | ZJC5615 | 1 | 1 | 4.396 | 4.396 | 316 | 1.400 |
| 14 | ZJC6515 | 1 | 1 | 15.464 | 15.464 | 316 | 1.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 74.273 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.400 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0927 | 1 | 1 | 2.430 | 2.430 | 316 | 1.400 |
| 2 | C1830 | 1 | 1 | 5.400 | 5.400 | 316 | 1.400 |
| 3 | C2827 | 1 | 1 | 7.560 | 7.560 | 316 | 1.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 15.390 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.400 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0627 | 1 | 2 | 1.620 | 3.240 | 316 | 1.400 |
| 2 | C0930 | 1~2 | 2 | 2.700 | 5.400 | 316 | 1.400 |
| 3 | C1224 | 1 | 1 | 2.880 | 2.880 | 316 | 1.400 |
| 4 | C2122 | 1 | 1 | 4.620 | 4.620 | 316 | 1.400 |
| 5 | C2127 | 1 | 2 | 5.670 | 11.340 | 316 | 1.400 |
| 6 | C4806 | 1 | 1 | 2.880 | 2.880 | 316 | 1.400 |
| 7 | C5006 | 1 | 1 | 3.000 | 3.000 | 316 | 1.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 33.360 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.400 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1521 | 1 | 1 | 3.150 | 3.150 | 316 | 1.400 |
| 2 | C1527 | 1 | 4 | 4.050 | 16.200 | 316 | 1.400 |
| 3 | C1830 | 1 | 3 | 5.400 | 16.200 | 316 | 1.400 |
| 4 | C2522 | 1 | 1 | 5.569 | 5.569 | 316 | 1.400 |
| 5 | C2706 | 1 | 5 | 1.620 | 8.100 | 316 | 1.400 |
| 6 | C2722 | 1~2 | 2 | 5.940 | 11.880 | 316 | 1.400 |
| 7 | C9203 | 2 | 1 | 2.769 | 2.769 | 316 | 1.400 |
| 8 | ZJC3815 | 1 | 1 | 5.095 | 5.095 | 316 | 1.400 |
| 9 | ZJC5615 | 1 | 1 | 6.720 | 6.720 | 316 | 1.400 |
| 10 | ZJC6515 | 1 | 1 | 6.926 | 6.926 | 316 | 1.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 82.609 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.400 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0624 | 1 | 4 | 1.440 | 5.760 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 2 | C1224 | 1 | 1 | 2.880 | 2.880 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 3 | C1227 | 1 | 1 | 3.240 | 3.240 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 4 | C1803 | 2 | 3 | 0.540 | 1.620 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 5 | C1803[0703] | 2 | 1 | 0.219 | 0.219 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 6 | C1803[1103] | 2 | 1 | 0.321 | 0.321 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 7 | C1827 | 1 | 2 | 4.860 | 9.720 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 8 | C2124 | 1 | 2 | 5.040 | 10.080 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 9 | C2424 | 1 | 1 | 5.760 | 5.760 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 10 | C2722 | 1 | 1 | 5.940 | 5.940 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 11 | C3009 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 12 | ZJC3815 | 1 | 1 | 6.173 | 6.173 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 13 | ZJC5615 | 1 | 1 | 4.396 | 4.396 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 14 | ZJC6515 | 1 | 1 | 15.464 | 15.464 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 74.273 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.420 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0927 | 1 | 1 | 2.430 | 2.430 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 2 | C1830 | 1 | 1 | 5.400 | 5.400 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 3 | C2827 | 1 | 1 | 7.560 | 7.560 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 15.390 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.420 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0627 | 1 | 2 | 1.620 | 3.240 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 2 | C0930 | 1~2 | 2 | 2.700 | 5.400 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 3 | C1224 | 1 | 1 | 2.880 | 2.880 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 4 | C2122 | 1 | 1 | 4.620 | 4.620 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 5 | C2127 | 1 | 2 | 5.670 | 11.340 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 6 | C4806 | 1 | 1 | 2.880 | 2.880 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 7 | C5006 | 1 | 1 | 3.000 | 3.000 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 33.360 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.420 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1521 | 1 | 1 | 3.150 | 3.150 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 2 | C1527 | 1 | 4 | 4.050 | 16.200 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 3 | C1830 | 1 | 3 | 5.400 | 16.200 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 4 | C2522 | 1 | 1 | 5.569 | 5.569 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 5 | C2706 | 1 | 5 | 1.620 | 8.100 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 6 | C2722 | 1~2 | 2 | 5.940 | 11.880 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 7 | C9203 | 2 | 1 | 2.769 | 2.769 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 8 | ZJC3815 | 1 | 1 | 5.095 | 5.095 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 9 | ZJC5615 | 1 | 1 | 6.720 | 6.720 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 10 | ZJC6515 | 1 | 1 | 6.926 | 6.926 | 316 | 0.420 |  | 1.000 | 0.420 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 82.609 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.420 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 74.27 | 1.40 | 0.42 | 0.15 | K(无对应限值), SHGC(无对应限值) | 不满足 |
| 北向 | 立面2 | 15.39 | 1.40 | 0.42 | 0.03 | K(无对应限值), SHGC(无对应限值) | 不满足 |
| 东向 | 立面3 | 33.36 | 1.40 | 0.42 | 0.07 | K(无对应限值), SHGC(无对应限值) | 不满足 |
| 西向 | 立面4 | 82.61 | 1.40 | 0.42 | 0.17 | K(无对应限值), SHGC(无对应限值) | 不满足 |
| 综合平均 |  | 205.63 | 1.40 | 0.42 | 0.10 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和太阳得热系数满足表3.1.10-3的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | 10 | 0.930 | 10.285 | 1.00 | 0.011 | 0.111 |
| 水泥砂浆(找平层) | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 细石混凝土 | 60 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.034 | 0.600 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 50 | 0.030 | 0.540 | 1.10 | 1.515 | 0.900 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2100) | 60 | 1.280 | 13.570 | 1.00 | 0.047 | 0.636 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 150 | 1.160 | 12.990 | 1.00 | 0.129 | 1.680 |
| 各层之和∑ | 370 | － | － | － | 1.780 | 4.415 |
| 保温材料层R | 1.52 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥0.60 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0001(最不利房间) | 餐厅 |  | 外窗 | C1224 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | ZJC6515 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | ZJC6515 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 74.27 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 15.39 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 33.36 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 82.61 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 不满足 | 不可 |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 不满足 | 可 |
| 4 | 外墙 | 不满足 | 可 |
| 5 | 采暖与非采暖隔墙 | 满足 |  |
| 6 | 外窗热工 | 不满足 | 可 |
| 7 | 周边地面 | 满足 |  |
| 8 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 9 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 不可 |

□说明：本工程节能设计中围护结构热工设计指标存在不满足要求的项，且不满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021建筑围护结构热工性能综合判断的要求，不可权衡，节能设计不符合要求。