[image: image11.png]




建筑节能设计报告书
居住建筑－规定性指标
	工程名称
	18宿舍

	工程地点
	福建-龙岩

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2024年12月20日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	节能设计Becs2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13850219223


目  录
31 建筑概况


32 设计依据


33 建筑大样


54 工程材料


65 体形系数


65.1 体形系数


65.2 楼层信息表


76 窗墙面积比


76.1 窗墙面积比


76.2 外窗表


87 窗地面积比


88 可见光透射比


89 通风开口面积


910 天窗


910.1 天窗屋顶比


910.2 天窗类型


911 屋顶


911.1 屋顶构造一


912 外墙


912.1 外墙相关构造


1012.2 外墙平均热工特性


1113 外窗热工


1113.1 外窗


1213.2 外遮阳类型


1213.3 外遮阳


1313.4 平均传热系数


1413.5 外窗热工性能


1513.6 平均遮阳系数


1714 隔热检查


1815 架空或外挑楼板


1815.1 挑空楼板构造一


1816 楼板


1816.1 控温房间楼板构造一


1816.2 控温与非控温楼板构造一


1917 规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	18宿舍

	工程地点
	福建-龙岩

	气候分区
	夏热冬暖A区

	建筑面积
	地上5183㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上12          地下0

	建筑高度
	37.8m

	建筑（节能计算）体积
	16145.62

	建筑（节能计算）外表面积
	5951.76

	北向角度
	90

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.50

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019

2. 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

建筑大样

[image: image2.wmf]
1层平面

[image: image3.wmf]
2层平面

[image: image4.wmf]
3层平面

[image: image5.wmf]
4~10层平面

[image: image6.wmf]
11层平面

[image: image7.wmf]
12层平面

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)（1）
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	《福建省居住建筑节能设计标准》DBJT13-62-2023

	无机轻集料保温砂浆(ρ=350)
	0.070
	1.200
	350.0
	1050.0
	0.0000
	《福建省居住建筑节能设计标准》DBJT13-62-2023

	烧结煤矸石多孔砖
	0.400
	5.550
	1200.0
	882.4
	0.0000
	《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	C20细石混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0140
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016


体形系数

体形系数

	外表面积
	5951.76

	建筑体积
	16145.62

	体形系数
	0.37


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	3.800
	302.25
	542.68
	1148.55

	2
	3.000
	463.78
	593.40
	1391.33

	3
	3.000
	463.78
	409.50
	1391.34

	4~10
	21.000
	3246.53
	2864.90
	9739.60

	11
	3.500
	540.75
	519.77
	1892.61

	12
	3.500
	166.34
	855.17
	582.17

	屋顶
	－
	－
	166.33
	－

	合计
	37.80
	5183.43
	5951.76
	16145.62


窗墙面积比

窗墙面积比

	朝向
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	546.18
	1615.36
	0.34
	0.40
	满足

	北向
	274.15
	1615.61
	0.17
	0.40
	满足

	东向
	46.06
	916.24
	0.05
	0.25
	满足

	西向
	40.75
	915.75
	0.04
	0.25
	满足

	平均
	907.14
	5062.96
	0.18
	不要求
	满足

	标准依据
	《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.3.2条

	标准要求
	建筑各朝向窗墙面积比，南、北向不应大于0.40，东、西向不应大于0.25。

	结论
	满足


外窗表

	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	C2115
	2.10×1.50
	1
	1
	3.15
	3.15
	546.18

	
	TC2018
	2.00×1.80
	2~10
	18
	3.60
	64.80
	

	
	TC2118
	2.10×1.80
	2~10
	18
	3.78
	68.04
	

	
	TC2123
	2.10×2.30
	1
	1
	4.83
	4.83
	

	
	透光门-M1221
	1.20×2.10
	1
	2
	2.52
	5.04
	

	
	透光门-TLM1824
	1.80×2.40
	1~10
	37
	4.32
	159.84
	

	
	透光门-TLM2424
	2.40×2.40
	2~10
	18
	5.76
	103.68
	

	
	透光门-TLM3024
	3.00×2.40
	1~10
	19
	7.20
	136.80
	

	北向
	C1215
	1.20×1.50
	2~10
	36
	1.80
	64.80
	274.15

	
	C1223
	1.20×2.30
	1
	3
	2.76
	8.28
	

	
	C1411
	1.40×1.10
	1~11
	22
	1.54
	33.88
	

	
	C1523
	1.50×2.30
	1
	2
	3.45
	6.90
	

	
	C2115
	2.10×1.50
	1
	1
	3.15
	3.15
	

	
	C2730
	2.70×3.00
	1
	1
	8.10
	8.10
	

	
	TC1518
	1.50×1.80
	2~10
	36
	2.70
	97.20
	

	
	TC1618
	1.60×1.80
	2~10
	18
	2.88
	51.84
	

	东向
	C0915
	0.90×1.50
	2
	1
	1.35
	1.35
	46.06

	
	C0916
	0.90×1.60
	3~10
	8
	1.44
	11.52
	

	
	C0921
	0.90×2.10
	1
	1
	1.89
	1.89
	

	
	C1518
	1.50×1.80
	1
	1
	2.70
	2.70
	

	
	C2015
	2.00×1.50
	2
	1
	3.00
	3.00
	

	
	C2016
	2.00×1.60
	3~10
	8
	3.20
	25.60
	

	西向
	C0915
	0.90×1.50
	2~10
	9
	1.35
	12.15
	40.75

	
	C2015
	2.00×1.50
	2
	1
	3.00
	3.00
	

	
	C2016
	2.00×1.60
	3~10
	8
	3.20
	25.60
	


窗地面积比

	楼层
	房间编号
	房间面积
	窗编号
	窗面积
	窗类型
	窗地比
	结论

	1
	1011(最不利房间)
	33.92
	C2115
	3.15
	外窗
	0.1857
	满足

	
	
	
	C2115
	3.15
	外窗
	
	

	标准依据
	《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.1.4条

	标准要求
	建筑的卧室、起居室等主要房间的房间窗地面积比不应小于1/6

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

可见光透射比

	房间编号
	窗地比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	1011(最不利房间)
	0.19
	C2115
	0.64
	0.45

	标准依据
	《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.1.4条

	标准要求
	当房间窗地面积比小于1/5时，外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.45

	结论
	满足


通风开口面积

	楼层
	房间编号
	房间面积(㎡)
	门窗编号
	门窗面积(㎡)
	开启比例
	门窗类型
	通风开口面积/房间面积
	通风开口面积/外窗面积
	结论

	11
	11002(最不利房间)
	21.12
	C1411
	1.54
	0.50
	外窗
	0.04
	0.50
	满足

	标准依据
	《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.1.10条

	标准要求
	房间外窗（包括阳台门）的通风开口面积不应小于房间地面面积的10％或外窗面积的45％

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

天窗

天窗屋顶比


本工程无此项内容

天窗类型


本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	C20细石混凝土
	40
	1.740
	17.200
	1.00
	0.023
	0.395

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料
	64
	0.030
	0.340
	1.20
	1.778
	0.725

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	C20细石混凝土
	40
	1.740
	17.200
	1.00
	0.023
	0.395

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	304
	－
	－
	－
	1.936
	3.191

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.48

	标准依据
	《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.3.4条

	标准要求
	K≤0.5,D≥2.5 或 K≤0.4

	结论
	满足


外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	烧结煤矸石多孔砖
	190
	0.400
	5.550
	1.00
	0.475
	2.636

	无机轻集料保温砂浆(ρ=350)
	18
	0.070
	1.200
	1.00
	0.257
	0.309

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	248
	－
	－
	－
	0.775
	3.434

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.07

	反射隔热外饰面等效热阻R
	0.15

	采用反射隔热外饰面后K
	0.92


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	500
	1.740
	17.200
	1.00
	0.287
	4.943

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	540
	－
	－
	－
	0.334
	5.436

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	2.03

	反射隔热外饰面等效热阻R
	0.15

	采用反射隔热外饰面后K
	1.55


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1024.55
	0.958
	0.92
	3.43
	0.50

	热桥柱构造一
	热桥柱
	44.63
	0.042
	1.55
	5.44
	0.50

	合计
	
	1069.18
	1.000
	0.95
	3.52
	0.50

	标准依据
	《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.3.4条

	标准要求
	K≤2.0,D≥2.8 或 K≤1.5,D≥2.5 或 K≤0.7

	结论
	满足


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1184.63
	0.883
	0.92
	3.43
	0.50

	热桥柱构造一
	热桥柱
	156.83
	0.117
	1.55
	5.44
	0.50

	合计
	
	1341.46
	1.000
	1.00
	3.67
	0.50

	标准依据
	《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.3.4条

	标准要求
	K≤2.0,D≥2.8 或 K≤1.5,D≥2.5 或 K≤0.7

	结论
	满足


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	794.03
	0.915
	0.92
	3.43
	0.50

	热桥柱构造一
	热桥柱
	73.64
	0.085
	1.55
	5.44
	0.50

	合计
	
	867.66
	1.000
	0.97
	3.60
	0.50

	标准依据
	《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.3.4条

	标准要求
	K≤2.0,D≥2.8 或 K≤1.5,D≥2.5 或 K≤0.7

	结论
	满足


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	799.74
	0.914
	0.92
	3.43
	0.50

	热桥柱构造一
	热桥柱
	75.26
	0.086
	1.55
	5.44
	0.50

	合计
	
	875.00
	1.000
	0.98
	3.61
	0.50

	标准依据
	《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.3.4条

	标准要求
	K≤2.0,D≥2.8 或 K≤1.5,D≥2.5 或 K≤0.7

	结论
	满足


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	3802.95
	0.916
	0.92
	3.43
	0.50

	热桥柱构造一
	热桥柱
	350.35
	0.084
	1.55
	5.44
	0.50

	合计
	
	4153.30
	1.000
	0.97
	3.60
	0.50

	标准依据
	《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.3.4条

	标准要求
	K≤2.0,D≥2.8 或 K≤1.5,D≥2.5 或 K≤0.7

	结论
	满足


外窗热工

外窗

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热
系数
	窗遮阳
系数
	可见光
透射比
	数据来源

	1
	铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃
	18
	0.90
	0.48
	0.640
	北京市工程建设标准设计文件 23BJ3-5(原华北标88J)

	
	
	窗编号

	
	
	C0915，C0916，C0921，C1518，C2015，C2016，C2115，TC2018，TC2118，TC2123，透光门-M1221，透光门-TLM1824，透光门-TLM2424，透光门-TLM3024，C1215，C1223，C1411，C1523，C2730，TC1518，TC1618


外遮阳类型

平板遮阳

[image: image8.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板遮阳0
	1.400
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


百叶遮阳

[image: image9.jpg]\!&5\&

ﬁ'/

——
= 5




	序号
	编号
	外挑
A (m)
	百叶间距
B (m)
	遮阳板透射比

	1
	百叶遮阳0
	0.282
	0.400
	0.000


外遮阳

	朝向
	窗编号
	遮阳编号
	外遮阳系数
	标准要求
	结论

	东向
	C0921(最不利窗)
	平板遮阳0
	0.72
	≤0.80
	满足

	西向
	C2016(最不利窗)
	平板遮阳0
	0.80
	≤0.80
	满足

	标准依据
	《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.1.6条

	标准要求
	东、西向外窗必须采取建筑外遮阳措施，建筑外遮阳系数不应大于0.8

	结论
	满足


注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

平均传热系数

1. 南向：

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	0.900

	2
	TC2018
	2~10
	18
	3.600
	64.800
	18
	0.900

	3
	TC2118
	2~10
	18
	3.780
	68.040
	18
	0.900

	4
	TC2123
	1
	1
	4.830
	4.830
	18
	0.900

	5
	透光门-M1221
	1
	2
	2.520
	5.040
	18
	0.900

	6
	透光门-TLM1824
	1~10
	37
	4.320
	159.840
	18
	0.900

	7
	透光门-TLM2424
	2~10
	18
	5.760
	103.680
	18
	0.900

	8
	透光门-TLM3024
	1~10
	19
	7.200
	136.800
	18
	0.900

	朝向总面积(㎡)
	546.180
	朝向平均传热系数
	0.900


2. 北向：

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1215
	2~10
	36
	1.800
	64.800
	18
	0.900

	2
	C1223
	1
	3
	2.760
	8.280
	18
	0.900

	3
	C1411
	1~11
	22
	1.540
	33.880
	18
	0.900

	4
	C1523
	1
	2
	3.450
	6.900
	18
	0.900

	5
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	0.900

	6
	C2730
	1
	1
	8.100
	8.100
	18
	0.900

	7
	TC1518
	2~10
	36
	2.700
	97.200
	18
	0.900

	8
	TC1618
	2~10
	18
	2.880
	51.840
	18
	0.900

	朝向总面积(㎡)
	274.150
	朝向平均传热系数
	0.900


3. 东向：

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C0915
	2
	1
	1.350
	1.350
	18
	0.900

	2
	C0916
	3~10
	8
	1.440
	11.520
	18
	0.900

	3
	C0921
	1
	1
	1.890
	1.890
	18
	0.900

	4
	C1518
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.900

	5
	C2015
	2
	1
	3.000
	3.000
	18
	0.900

	6
	C2016
	3~10
	8
	3.200
	25.600
	18
	0.900

	朝向总面积(㎡)
	46.060
	朝向平均传热系数
	0.900


4. 西向：

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C0915
	2~10
	9
	1.350
	12.150
	18
	0.900

	2
	C2015
	2
	1
	3.000
	3.000
	18
	0.900

	3
	C2016
	3~10
	8
	3.200
	25.600
	18
	0.900

	朝向总面积(㎡)
	40.750
	朝向平均传热系数
	0.900


外窗热工性能

	朝向
	窗编号
	窗构造
编号
	传热系数
	传热系数限值
	窗墙比
	是否满足

	南向
	C2115
	18
	0.90
	3.00
	0.18
	满足

	
	TC2018
	18
	0.90
	3.00
	
	满足

	
	TC2118
	18
	0.90
	3.00
	
	满足

	
	TC2123
	18
	0.90
	3.00
	
	满足

	
	透光门-M1221
	18
	0.90
	3.00
	
	满足

	
	透光门-TLM1824
	18
	0.90
	3.00
	
	满足

	
	透光门-TLM2424
	18
	0.90
	3.00
	
	满足

	
	透光门-TLM3024
	18
	0.90
	3.00
	
	满足

	北向
	C1215
	18
	0.90
	3.00
	
	满足

	
	C1223
	18
	0.90
	3.00
	
	满足

	
	C1411
	18
	0.90
	3.00
	
	满足

	
	C1523
	18
	0.90
	3.00
	
	满足

	
	C2115
	18
	0.90
	3.00
	
	满足

	
	C2730
	18
	0.90
	3.00
	
	满足

	
	TC1518
	18
	0.90
	3.00
	
	满足

	
	TC1618
	18
	0.90
	3.00
	
	满足

	东向
	C0915
	18
	0.90
	3.00
	
	满足

	
	C0916
	18
	0.90
	3.00
	
	满足

	
	C0921
	18
	0.90
	3.00
	
	满足

	
	C1518
	18
	0.90
	3.00
	
	满足

	
	C2015
	18
	0.90
	3.00
	
	满足

	
	C2016
	18
	0.90
	3.00
	
	满足

	西向
	C0915
	18
	0.90
	3.00
	
	满足

	
	C2015
	18
	0.90
	3.00
	
	满足

	
	C2016
	18
	0.90
	3.00
	
	满足

	标准依据
	《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.3.5条

	标准要求
	外窗热工应满足不大于3.0W/(m2·K)的要求

	结论
	满足


平均遮阳系数

1. 南向：

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	0.42
	百叶遮阳0
	0.44
	0.19

	2
	TC2018
	2~10
	18
	3.600
	64.800
	18
	0.42
	百叶遮阳0
	0.44
	0.19

	3
	TC2118
	2~10
	18
	3.780
	68.040
	18
	0.42
	百叶遮阳0
	0.44
	0.19

	4
	TC2123
	1
	1
	4.830
	4.830
	18
	0.42
	
	1.00
	0.42

	5
	透光门-M1221
	1
	2
	2.520
	5.040
	18
	0.42
	百叶遮阳0
	0.44
	0.19

	6
	透光门-TLM1824
	1~10
	37
	4.320
	159.840
	18
	0.42
	百叶遮阳0
	0.44
	0.19

	7
	透光门-TLM2424
	2~10
	18
	5.760
	103.680
	18
	0.42
	百叶遮阳0
	0.44
	0.19

	8
	透光门-TLM3024
	1~10
	19
	7.200
	136.800
	18
	0.42
	百叶遮阳0
	0.44
	0.19

	朝向总面积(㎡)
	546.180
	综合太阳得热系数
	0.19


2. 北向：

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1215
	2~10
	36
	1.800
	64.800
	18
	0.42
	
	1.00
	0.42

	2
	C1223
	1
	3
	2.760
	8.280
	18
	0.42
	
	1.00
	0.42

	3
	C1411
	1~11
	22
	1.540
	33.880
	18
	0.42
	
	1.00
	0.42

	4
	C1523
	1
	2
	3.450
	6.900
	18
	0.42
	
	1.00
	0.42

	5
	C2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	0.42
	
	1.00
	0.42

	6
	C2730
	1
	1
	8.100
	8.100
	18
	0.42
	
	1.00
	0.42

	7
	TC1518
	2~10
	36
	2.700
	97.200
	18
	0.42
	
	1.00
	0.42

	8
	TC1618
	2~10
	18
	2.880
	51.840
	18
	0.42
	
	1.00
	0.42

	朝向总面积(㎡)
	274.150
	综合太阳得热系数
	0.42


3. 东向：

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C0915
	2
	1
	1.350
	1.350
	18
	0.42
	平板遮阳0
	0.70
	0.29

	2
	C0916
	3~10
	8
	1.440
	11.520
	18
	0.42
	平板遮阳0
	0.70
	0.29

	3
	C0921
	1
	1
	1.890
	1.890
	18
	0.42
	平板遮阳0
	0.72
	0.30

	4
	C1518
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.42
	平板遮阳0
	0.71
	0.30

	5
	C2015
	2
	1
	3.000
	3.000
	18
	0.42
	平板遮阳0
	0.70
	0.29

	6
	C2016
	3~10
	8
	3.200
	25.600
	18
	0.42
	平板遮阳0
	0.70
	0.29

	朝向总面积(㎡)
	46.060
	综合太阳得热系数
	0.29


4. 西向：

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C0915
	2~10
	9
	1.350
	12.150
	18
	0.42
	平板遮阳0
	0.80
	0.34

	2
	C2015
	2
	1
	3.000
	3.000
	18
	0.42
	平板遮阳0
	0.80
	0.34

	3
	C2016
	3~10
	8
	3.200
	25.600
	18
	0.42
	平板遮阳0
	0.80
	0.34

	朝向总面积(㎡)
	40.750
	综合太阳得热系数
	0.34


5. 计算参数：

	外墙K
	0.97

	外墙D
	3.60

	窗墙比
	0.18

	外窗K
	0.90


6. 平均综合太阳得热系数：

	[image: image10.jpg]5, = e St S 125 S 2084 S

A+ At Ay + A





	=0.25


	朝向
	面积（㎡）
	权重系数b
	窗遮阳系数
	综合太阳得热系数

	南向
	546.180
	1.00
	0.22
	0.19

	北向
	274.150
	0.80
	0.48
	0.42

	东向
	46.060
	1.00
	0.34
	0.29

	西向
	40.750
	1.25
	0.39
	0.34

	整个建筑平均遮阳系数
	0.29

	整个建筑综合太阳得热系数
	0.25

	外墙热工
	K＝0.97, D＝3.60, ρ＝0.50

	检查依据
	《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.3.5条

	标准要求
	外窗的平均传热系数和平均遮阳系数应符合表4.3.5-2的规定(Sw≤0.70或SHGC≤0.60)

	检查结论
	满足


隔热检查

	构造名称
	构造类型
	朝向
	传热系数
	热惰性
指标
	面密度
	面积
(㎡)
	内表最高温度(℃)
	温度限值(℃)
	结论

	外墙（填充墙）构造一
	外墙（填充墙）
	东
	1.07
	3.43
	306
	794.03
	－
	36.20
	无需验算

	外墙（填充墙）构造一
	外墙（填充墙）
	西
	1.07
	3.43
	306
	799.74
	－
	36.20
	无需验算

	屋顶构造一
	屋顶
	上
	0.48
	3.19
	574
	534.08
	－
	36.20
	无需验算

	标准依据
	《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.3.4条和《民用建筑热工设计规范》GB50176

	标准要求
	内表面温度不超过限值

	结论
	满足


架空或外挑楼板

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.689
	2.146

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.18


楼板

控温房间楼板构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)（1）
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.142
	2.086

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.77


控温与非控温楼板构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	窗墙面积比
	满足
	

	2
	窗地面积比
	满足
	

	3
	可见光透射比
	满足
	

	4
	通风开口面积
	满足
	

	5
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	6
	屋顶
	满足
	

	7
	外墙
	满足
	

	8
	外窗热工
	满足
	

	9
	隔热检查
	满足
	

	结论
	满足
	


■说明：本工程所有规定性设计指标满足《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019的要求。
 3 / 3

[image: image11.png]