[image: image6.png]




建筑碳排放报告书
居住建筑
	工程名称
	18宿舍

	工程地点
	福建-龙岩

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年12月27日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	建筑碳排放CEEB2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13850219223 


目  录
41 建筑概况


4

2 标准依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 逐日干球温度表

5

4.2 逐月辐照量表

5

4.3 峰值工况

6

5 围护结构

6

5.1 工程材料

6

5.2 围护结构作法简要说明

7

6 围护结构概况

7

7 房间类型

7

7.1 房间参数表

8

7.2 作息时间表

8

8 暖通空调系统

8

8.1 系统类型

8

8.1.1 系统分区

8

8.1.2 热回收参数

8

8.2 制冷系统

8

8.2.1 默认冷源

9

8.3 供暖系统

9

8.3.1 默认热源

10

8.4 空调风机

10

9 照明

11

10 计算结果

11

10.1 建材生产运输碳排放

11

10.1.1 建材生产阶段

11

10.1.2 建材运输阶段

12

10.2 建筑建造拆除碳排放

12

10.2.1 建筑建造

12

10.2.2 建筑拆除

12

10.3 碳汇

13

10.4 建筑运行碳排放

13

10.5 全生命周期

13

10.5.1 单位面积指标

14

10.5.2 总碳排放量

17

11 附录

17

11.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

17

11.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

18

11.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

18

11.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

18

11.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	18宿舍

	工程地点
	福建-龙岩

	地理位置
	北纬：25.06°
	东经：117.01°

	建筑寿命(年)
	50

	建筑面积(m2)
	地上5183    地下0

	建筑层数
	地上12          地下0

	建筑高度（m）
	地上37.8     地下0.0

	建筑体积(m3)
	16145.62

	建筑外表面积(m2)
	5951.76

	北向角度
	90

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.50

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	全年控温


 标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2024计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
气象数据
逐日干球温度表
[image: image2.png]SEFETIREE(C) — WA — F9E — BNE

11 2/1 31 41 5/1 6/1 mnm 8/1 91 10/1 111 12/1





逐月辐照量表
[image: image3.png]600

500

400

300

200

100

BFERRE(M)/)

10

1

12





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月26日14时
	36.7
	23.9
	14.6
	74.3

	最冷
	01月15日06时
	-0.6
	-2.2
	2.5
	5.7


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)（1）
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	DBJT13-62-2023

	无机轻集料保温砂浆(ρ=350)
	0.070
	1.200
	350.0
	1050.0
	0.0000
	DBJT13-62-2023

	烧结煤矸石多孔砖
	0.400
	5.550
	1200.0
	882.4
	0.0000
	闽2023-J-06

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	C20细石混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0140
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.477,D=3.191)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋C20细石混凝土 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 64mm＋钢筋混凝土 120mm＋C20细石混凝土 40mm＋水泥砂浆 20mm
2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=1.069,D=3.434)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋烧结煤矸石多孔砖 190mm＋无机轻集料保温砂浆(ρ=350) 18mm＋水泥砂浆 20mm

3. 外窗：铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃 (K=0.900)：
    传热系数0.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.420

围护结构概况

	
	设计建筑

	屋顶传热系数K

和热情性指标 D
	0.48
3.19

	外墙传热系数K

和热情性指标 D
	1.13(不含反射隔热外饰面等效热阻)
3.43

	挑空(或架空)楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	1.00

2.15

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	－

－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	最不利窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	
	
	
	夏季

	
	南向
	0.58
	0.90
	0.39

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	北向
	0.56
	0.90
	0.39

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	东向
	0.28
	0.90
	0.39

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	西向
	0.24
	0.90
	0.39

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	卫生间
	－
	－
	1(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	起居室
	26
	18
	1(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	过道
	26
	18
	1(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)


作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	制冷
SEER
	制热
HSPF
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	2931.47
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	无
	－
	－
	－
	－


制冷系统

默认冷源

供应的系统

	系统编号
	默认


冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


水泵系统

	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比
(kWh/m3)
	台数

	冷却水泵
	单速
	320
	25
	80
	31.3
	0.03
	1

	冷冻水泵
	单速
	320
	30
	80
	37.6
	－
	1


运行工况

	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	31.3
	37.6
	10

	40
	200
	48
	4.17
	31.3
	37.6
	10

	60
	300
	68
	4.41
	31.3
	37.6
	10

	80
	400
	80
	5.00
	31.3
	37.6
	10

	100
	500
	100
	5.00
	31.3
	37.6
	10


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	214672
	3695
	53668
	4.00
	115654
	138932
	36950

	20~40
	166387
	1457
	41338
	4.03
	45604
	54783
	14570

	40~60
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	60~80
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	381059
	5152
	95006
	
	161258
	193715
	51520


	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	制冷机组
	95006
	0.7035
	66.837

	冷却水泵
	161258
	
	113.445

	冷却塔
	51520
	
	36.244

	冷冻水泵
	193715
	
	136.279

	合计
	352.805


供暖系统

默认热源

供应的系统

	系统编号
	默认


热泵系统

热泵机组

	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	热泵机组
	空气源热泵
	125
	500
	4.00
	1


热水循环泵

	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	单速
	320
	30
	80
	37.6
	1


运行工况

	负载率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	37.6

	40
	200
	50
	4.00
	37.6

	60
	300
	75
	4.00
	37.6

	80
	400
	100
	4.00
	37.6

	100
	500
	125
	4.00
	37.6


制热能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	平均性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)

	0~20
	24524
	2942
	4.00
	6131
	110619

	20~40
	0
	0
	0.00
	0
	0

	40~60
	0
	0
	0.00
	0
	0

	60~80
	0
	0
	0.00
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0.00
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0

	合计
	24524
	2942
	
	6131
	110619


	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	热泵机组
	6131
	0.7035
	4.313

	供暖水泵
	110619
	
	77.820

	合计
	82.134


空调风机

	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	36911
	0.7035
	25.967

	风机盘管
	3234
	
	2.275

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	28.242


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	卫生间
	12.78
	103
	477
	6089
	0.7035
	4.283

	楼梯间
	0.00
	46
	610
	0
	
	0.000

	空房间
	0.00
	202
	675
	0
	
	0.000

	设备间
	52.56
	1
	34
	1783
	
	1.254

	起居室
	10.04
	101
	1930
	19374
	
	13.630

	过道
	10.04
	11
	1272
	12763
	
	8.979

	总计
	28.146


计算结果

建材生产运输碳排放

建材生产阶段

	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	m3
	2643.55
	0
	全生命周期
	340
	898.807

	钢筋
	t
	269.54
	0
	全生命周期
	2340
	630.724

	型钢
	t
	134.77
	0
	全生命周期
	2365
	318.731

	水泥
	t
	62.20
	0
	全生命周期
	735
	45.717

	预拌砂浆
	t
	948.57
	0
	全生命周期
	370
	350.971

	砂
	m3
	82.93
	0
	全生命周期
	3
	0.249

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料
	m3
	39.11
	0
	全生命周期
	534
	20.885

	砌块
	m3
	248.80
	0
	全生命周期
	349
	86.831

	砖
	m3
	336.92
	0
	全生命周期
	336
	113.205

	铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃
	m2
	931.44
	0
	全生命周期
	129.5
	120.621

	内门
	m2
	392.49
	0
	全生命周期
	48.3
	18.957

	单层实体门
	m2
	146.58
	0
	全生命周期
	48.3
	7.080

	保温门（多功能门）
	m2
	2.52
	0
	全生命周期
	48.3
	0.122

	陶瓷
	m2
	4727.28
	0
	全生命周期
	19.5
	92.182

	涂料
	t
	25.92
	0
	全生命周期
	6550
	169.776

	电缆
	kg
	279.90
	0
	全生命周期
	94.1
	26.339

	管材
	kg
	10366.90
	0
	全生命周期
	3.6
	37.321

	合计
	2938.518


建材运输阶段

	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	6238.77
	40
	全生命周期
	0.115
	28.698

	钢筋
	269.54
	500
	全生命周期
	0.115
	15.499

	型钢
	134.77
	500
	全生命周期
	0.115
	7.749

	水泥
	62.20
	500
	全生命周期
	0.115
	3.577

	预拌砂浆
	948.57
	40
	全生命周期
	0.115
	4.363

	砂
	132.70
	500
	全生命周期
	0.115
	7.630

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料
	1.37
	500
	全生命周期
	0.115
	0.079

	砌块
	248.80
	500
	全生命周期
	0.115
	14.306

	砖
	488.54
	500
	全生命周期
	0.115
	28.091

	铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃
	18.63
	500
	全生命周期
	0.115
	1.071

	内门
	11.77
	500
	全生命周期
	0.115
	0.677

	单层实体门
	4.40
	500
	全生命周期
	0.115
	0.253

	保温门（多功能门）
	0.08
	500
	全生命周期
	0.115
	0.005

	陶瓷
	141.82
	500
	全生命周期
	0.115
	8.155

	涂料
	25.92
	500
	全生命周期
	0.115
	1.490

	电缆
	0.28
	500
	全生命周期
	0.115
	0.016

	管材
	10.37
	500
	全生命周期
	0.115
	0.596

	总计
	122.255


建筑建造拆除碳排放

建筑建造

根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，采用经验公式法进行估算，公式如下：

Y = X + 1.99 

其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,

则建造阶段碳排放估算值 Cjz=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。

	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	建造碳排放量(tCO2)

	5183.43
	12
	13.99
	72.516


建筑拆除

根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，建议粗略估算拆除阶段的碳排放，计算方法与建造阶段公式一致即可，公式如下：

Y = X + 1.99 

其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,

则拆除阶段碳排放估算值 Ccc=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。

	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	拆除碳排放量(tCO2)

	5183.43
	12
	13.99
	72.516


碳汇

	绿植
	生长期
修正因子
	CO2固定量
(kg/㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	碳固定量
(tCO2)

	休闲绿地
	1
	2.9628
	1736
	50
	257.171

	本建筑面积占总建筑面积的比例
	0.05

	合计
	12.366


建筑运行碳排放

	电力
	类别
	耗电 

(kWh/㎡)
	碳排放因子

(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	916.44
	0.7035
	17640.213

	
	冷却水泵
	1555.51
	
	

	
	冷冻水泵
	1868.60
	
	

	
	冷却塔
	496.97
	
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	
	

	
	供冷合计
	4837.52
	
	

	供暖
(Eh)
	中央热源
	59.14
	0.7035
	4106.686

	
	供暖水泵
	1067.05
	
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	
	

	
	供暖合计
	1126.19
	
	

	空调
风机(Ef)
	新排风
	356.05
	0.7035
	1412.086

	
	风机盘管
	31.20
	
	

	
	全空气系统
	0.00
	
	

	
	风机合计
	387.24
	
	

	照明
	385.92
	0.7035
	1407.287

	其他(Eo)
	电梯
	0.00
	0.7035
	0.000

	
	排风机
	0.00
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00
	
	

	
	其他设备
	0.00
	
	

	
	合计
	0.00
	
	

	其他
	所属类别
	消耗量(kg)
	碳排放量(tCO2)

	制冷剂
	供冷
	0
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	0.00
	0.7035
	0.000

	
	风力(Ew)
	0.00
	
	0.000

	建筑运行碳排放合计
	24566.272


全生命周期

单位面积指标

	类别
	年碳排放量(kgCO2/㎡·a)
	碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	11.34
	566.91

	建筑材料运输
	0.47
	23.59

	建筑建造
	0.28
	13.99

	建筑拆除
	0.28
	13.99

	建筑运行
	94.79
	4739.39

	碳汇
	-0.05
	-2.39

	合计
	107.11
	5355.48


总碳排放量

	类别
	年碳排放量(tCO2/a)
	碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	58.770
	2938.518

	建筑材料运输
	2.445
	122.255

	建筑建造
	1.450
	72.516

	建筑拆除
	1.450
	72.516

	建筑运行
	491.325
	24566.272

	碳汇
	-0.247
	-12.366

	合计
	555.193
	27759.711


[image: image4.png]A A BB A

EHIEAT

[ BLO R )

R IERRR

88%




[image: image5.png]BEFUBAT HERH AR

Hift
0%

FERN





附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	起居室
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16

	过道
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	过道
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卫生间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	楼梯间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	空房间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	起居室
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	过道
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
2

[image: image6.png]