[image: image9.jpg]




全年负荷计算书


浪蕊浮花--高层办公楼设计
全年负荷计算书
	工程名称
	浪蕊浮花--高层办公楼设计

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	计 算 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2024年12月26日


[image: image1.png]



	采用软件
	暖通负荷BECH2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13950275209


目  录
11
建筑概况


12
气象数据


12.1
气象地点


12.2
逐日干球温度表


22.3
逐月辐照量表


22.4
峰值工况


23
软件介绍


24
围护结构


24.1
屋顶构造


24.1.1
屋顶构造一


34.2
外墙构造


34.2.1
填充墙构造一


34.3
挑空楼板构造


34.3.1
挑空楼板构造一


34.4
楼板构造


34.4.1
控温房间楼板构造一


44.5
周边地面构造


44.5.1
地面构造一


44.6
非周边地面构造


44.6.1
地面构造一


44.7
地下墙构造


44.7.1
地下墙构造一


44.8
门构造


54.9
窗构造


55
房间类型


55.1
房间参数表


55.2
作息时间表


56
系统设置


56.1
系统划分


116.2
运行时间表


117
计算结果


117.1
模拟周期


117.2
全年冷暖需求


117.3
负荷分项统计


127.4
逐月负荷表


148
附录





1 建筑概况
	地理位置
	福建-厦门

	气候分区
	夏热冬暖B区

	北纬
	24.00

	东经
	118.06

	建筑名称
	浪蕊浮花--高层办公楼设计

	建筑类型
	公共建筑
	

	建筑面积
	地上 40845.23 ㎡
	地下 8769.20 ㎡

	建筑高度
	地上 102.60 m
	地下4.20

	建筑层数
	地上 24
	地下 1

	北向角度
	74°


2 气象数据
2.1 气象地点
福建-厦门, 《建筑节能气象参数标准》JGJ346-2014
2.2 逐日干球温度表

[image: image2.png]—=E

1wt





2.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]=R

(M)/n) LES

SiEs §EEEE

100 I
1 2 4 s 7 8 9 10 11 12





2.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月26日15时
	38.9
	21.7
	9.6
	63.8

	最冷
	01月05日23时
	5.6
	2.8
	3.5
	14.4


3 软件介绍
本报告采用的软件为绿建暖通负荷BECH2024，该软件紧密结合暖通和节能设计规范、可根据项目实际情况建立建筑热工模型，并可对围护结构材料、房间内扰发热、作息时间表、热回收方式等参数进行设置。
软件包含全国各地典型气象年数据，内置DOE2.1E内核，对于建筑的逐时负荷进行动态模拟，既可以模拟8760小时理想负荷，也可以根据设定好的采暖期/空调期进行逐时模拟。
软件还支持分析全年建筑能耗的来源构成，依据日射得热、新风负荷、围护传热和内扰得热进行归类分项，生成设计建筑全年负荷计算报告书，提供详实的数据和多样的图表，为设计师在设备选型、制定运行策略等方面提供参考和帮助。
4 围护结构

4.1 屋顶构造

4.1.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	150
	0.030
	0.320
	1.10
	4.545
	1.600

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	0.300
	5.000
	1.50
	0.067
	0.500

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	380
	－
	－
	－
	4.755
	4.186

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.20


4.2 外墙构造
4.2.1 填充墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉板(ρ=60-160)
	70
	0.041
	0.615
	1.10
	1.552
	1.050

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	200
	0.180
	3.100
	1.25
	0.889
	3.444

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	2.485
	4.986

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.38


4.3 挑空楼板构造
4.3.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	125
	0.030
	0.320
	1.10
	3.788
	1.333

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	285
	－
	－
	－
	3.901
	3.011

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.25


4.4 楼板构造
4.4.1 控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯乙烯泡沫塑料（灰板）
	15
	0.033
	0.280
	1.20
	0.379
	0.127

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	175
	－
	－
	－
	0.492
	1.805

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.40


4.5 周边地面构造
4.5.1 地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	55
	0.030
	0.320
	1.10
	1.667
	0.587

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	195
	－
	－
	－
	1.757
	2.017

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.28


4.6 非周边地面构造
4.6.1 地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	55
	0.030
	0.320
	1.10
	1.667
	0.587

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	195
	－
	－
	－
	1.757
	2.017

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.20


4.7 地下墙构造
4.7.1 地下墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	70
	0.030
	0.320
	1.10
	2.121
	0.747

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	2.281
	3.215

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.42


4.8 门构造
	序号
	构造名称
	传热系数
	备注

	1
	金属三防门(硅酸铝板保温-普通型)
	1.500
	


4.9 窗构造
	序号
	构造名称
	传热系数
	窗遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	100系列内平开隔热铝合金窗(5超白+12Ar+5超白+V+5超白Low-E)
	0.900
	0.534
	0.620
	


5 房间类型
5.1 房间参数表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	一般商店
	26
	20
	19(m^3/h.人)
	4(m^2/人)
	9(W/m^2)
	13(W/m^2)

	会议室
	26
	18
	14(m^3/h.人)
	2.5(m^2/人)
	8(W/m^2)
	15(W/m^2)

	卫生间
	28
	18
	20(m^3/h.人)
	20(m^2/人)
	5(W/m^2)
	15(W/m^2)

	大厅
	26
	20
	30(m^3/h.人)
	20(m^2/人)
	10(W/m^2)
	10(W/m^2)

	开水间
	28
	18
	0(m^3/h.人)
	20(m^2/人)
	5(W/m^2)
	15(W/m^2)

	报告厅
	26
	18
	14(m^3/h.人)
	2.5(m^2/人)
	8(W/m^2)
	15(W/m^2)

	普通办公室
	26
	18
	30(m^3/h.人)
	8(m^2/人)
	8(W/m^2)
	15(W/m^2)

	楼梯间
	－
	－
	0(m^3/h.人)
	0(人)
	3.5(W/m^2)
	15(W/m^2)

	设备间
	－
	－
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/m^2)
	15(W/m^2)

	走廊
	26
	16
	20(m^3/h.人)
	50(m^2/人)
	3.5(W/m^2)
	15(W/m^2)

	车库
	－
	－
	0(次/h)
	0(人)
	4(W/m^2)
	15(W/m^2)

	餐厅
	26
	18
	30(m^3/h.人)
	2.5(m^2/人)
	8(W/m^2)
	15(W/m^2)


5.2 作息时间表
详见附录
6 系统设置
6.1 系统划分
	系统编号
	热回收
类型
	启动
条件
	回收
效率
	排风
比例
	面积(m2)
	包含的房间

	默认
	无
	--
	--
	--
	11141.56
	-1006,-1005,-1004,-1003,-1001,1034,8009@8,8001@8,8029@23@8,8028@23@8,8027@23@8,8026@23@8,8025@23@8,8024@23@8,8022@23@8,8021@23@8,8020@23@8,8018@23@8,8017@23@8,8016@23@8,8015@23@8,8014@23@8,8013@23@8,8012@23@8,8011@23@8,8010@23@8,8009@23@8,8001@23@8,8009@9,8001@9,8029@23@9,8028@23@9,8027@23@9,8026@23@9,8025@23@9,8024@23@9,8022@23@9,8021@23@9,8020@23@9,8018@23@9,8017@23@9,8016@23@9,8015@23@9,8014@23@9,8013@23@9,8012@23@9,8011@23@9,8010@23@9,8009@23@9,8001@23@9,8009@10,8001@10,8029@23@10,8028@23@10,8027@23@10,8026@23@10,8025@23@10,8024@23@10,8022@23@10,8021@23@10,8020@23@10,8018@23@10,8017@23@10,8016@23@10,8015@23@10,8014@23@10,8013@23@10,8012@23@10,8011@23@10,8010@23@10,8009@23@10,8001@23@10,8009@11,8001@11,8029@23@11,8028@23@11,8027@23@11,8026@23@11,8025@23@11,8024@23@11,8022@23@11,8021@23@11,8020@23@11,8018@23@11,8017@23@11,8016@23@11,8015@23@11,8014@23@11,8013@23@11,8012@23@11,8011@23@11,8010@23@11,8009@23@11,8001@23@11,8009@12,8001@12,8029@23@12,8028@23@12,8027@23@12,8026@23@12,8025@23@12,8024@23@12,8022@23@12,8021@23@12,8020@23@12,8018@23@12,8017@23@12,8016@23@12,8015@23@12,8014@23@12,8013@23@12,8012@23@12,8011@23@12,8010@23@12,8009@23@12,8001@23@12,8009@13,8001@13,8029@23@13,8028@23@13,8027@23@13,8026@23@13,8025@23@13,8024@23@13,8022@23@13,8021@23@13,8020@23@13,8018@23@13,8017@23@13,8016@23@13,8015@23@13,8014@23@13,8013@23@13,8012@23@13,8011@23@13,8010@23@13,8009@23@13,8001@23@13,8009@14,8001@14,8029@23@14,8028@23@14,8027@23@14,8026@23@14,8025@23@14,8024@23@14,8022@23@14,8021@23@14,8020@23@14,8018@23@14,8017@23@14,8016@23@14,8015@23@14,8014@23@14,8013@23@14,8012@23@14,8011@23@14,8010@23@14,8009@23@14,8001@23@14,8009@15,8001@15,8029@23@15,8028@23@15,8027@23@15,8026@23@15,8025@23@15,8024@23@15,8022@23@15,8021@23@15,8020@23@15,8018@23@15,8017@23@15,8016@23@15,8015@23@15,8014@23@15,8013@23@15,8012@23@15,8011@23@15,8010@23@15,8009@23@15,8001@23@15,8009@16,8001@16,8029@23@16,8028@23@16,8027@23@16,8026@23@16,8025@23@16,8024@23@16,8022@23@16,8021@23@16,8020@23@16,8018@23@16,8017@23@16,8016@23@16,8015@23@16,8014@23@16,8013@23@16,8012@23@16,8011@23@16,8010@23@16,8009@23@16,8001@23@16,8009@17,8001@17,8029@23@17,8028@23@17,8027@23@17,8026@23@17,8025@23@17,8024@23@17,8022@23@17,8021@23@17,8020@23@17,8018@23@17,8017@23@17,8016@23@17,8015@23@17,8014@23@17,8013@23@17,8012@23@17,8011@23@17,8010@23@17,8009@23@17,8001@23@17,8009@18,8001@18,8029@23@18,8028@23@18,8027@23@18,8026@23@18,8025@23@18,8024@23@18,8022@23@18,8021@23@18,8020@23@18,8018@23@18,8017@23@18,8016@23@18,8015@23@18,8014@23@18,8013@23@18,8012@23@18,8011@23@18,8010@23@18,8009@23@18,8001@23@18,8009@19,8001@19,8029@23@19,8028@23@19,8027@23@19,8026@23@19,8025@23@19,8024@23@19,8022@23@19,8021@23@19,8020@23@19,8018@23@19,8017@23@19,8016@23@19,8015@23@19,8014@23@19,8013@23@19,8012@23@19,8011@23@19,8010@23@19,8009@23@19,8001@23@19,8009@20,8001@20,8029@23@20,8028@23@20,8027@23@20,8026@23@20,8025@23@20,8024@23@20,8022@23@20,8021@23@20,8020@23@20,8018@23@20,8017@23@20,8016@23@20,8015@23@20,8014@23@20,8013@23@20,8012@23@20,8011@23@20,8010@23@20,8009@23@20,8001@23@20,8009@21,8001@21,8029@23@21,8028@23@21,8027@23@21,8026@23@21,8025@23@21,8024@23@21,8022@23@21,8021@23@21,8020@23@21,8018@23@21,8017@23@21,8016@23@21,8015@23@21,8014@23@21,8013@23@21,8012@23@21,8011@23@21,8010@23@21,8009@23@21,8001@23@21,8009@22,8001@22,8029@23@22,8028@23@22,8027@23@22,8026@23@22,8025@23@22,8024@23@22,8022@23@22,8021@23@22,8020@23@22,8018@23@22,8017@23@22,8016@23@22,8015@23@22,8014@23@22,8013@23@22,8012@23@22,8011@23@22,8010@23@22,8009@23@22,8001@23@22,8009@23,8001@23,8029@23@23,8028@23@23,8027@23@23,8026@23@23,8025@23@23,8024@23@23,8022@23@23,8021@23@23,8020@23@23,8018@23@23,8017@23@23,8016@23@23,8015@23@23,8014@23@23,8013@23@23,8012@23@23,8011@23@23,8010@23@23,8009@23@23,8001@23@23

	Sys
	全热回收
	温差启动
冷:≥5.0(℃)
暖:≥5.0(℃)
	冷:0.20, 暖:0.00
	1.00
	25881.53
	1035,1033,1032,1031,1030,1029,1028,1027,1026,1035,1034,1033,1032,1031,1030,1029,1028,1027,1026,1025,1003,1001,2007,2006,2005,2004,2002,2001,2055,2054,2053,2052,2051,2050,2049,2027,3001,3001,3003,3025,3024,3001,5007,5007,6006,6005,6001,23010,23007,8029,8028,8027,8026,8025,8024,8023,8022,8021,8020,8019,8018,8017,8016,8015,8014,8013,8012,8011,8010,8009,8007@9,8006@9,8008@9,8005@9,8004@9,8003@9,8002@9,8007@8,8006@8,8008@8,8005@8,8004@8,8003@8,8002@8,8007@23,8006@23,8008@23,8005@23,8004@23,8003@23,8002@23,8007@22,8006@22,8008@22,8005@22,8004@22,8003@22,8002@22,8007@21,8006@21,8008@21,8005@21,8004@21,8003@21,8002@21,8007@20,8006@20,8008@20,8005@20,8004@20,8003@20,8002@20,8007@19,8006@19,8008@19,8005@19,8004@19,8003@19,8002@19,8007@18,8006@18,8008@18,8005@18,8004@18,8003@18,8002@18,8007@17,8006@17,8008@17,8005@17,8004@17,8003@17,8002@17,8007@16,8006@16,8008@16,8005@16,8004@16,8003@16,8002@16,8007@15,8006@15,8008@15,8005@15,8004@15,8003@15,8002@15,8007@14,8006@14,8008@14,8005@14,8004@14,8003@14,8002@14,8007@13,8006@13,8008@13,8005@13,8004@13,8003@13,8002@13,8007@12,8006@12,8008@12,8005@12,8004@12,8003@12,8002@12,8007@11,8006@11,8008@11,8005@11,8004@11,8003@11,8002@11,8007@10,8006@10,8008@10,8005@10,8004@10,8003@10,8002@10


6.2 运行时间表
详见附录
7 计算结果
7.1 模拟周期
供冷季(6.1-10.30) 供暖季(11.30-2.28)
7.2 全年冷暖需求
	系统名称\负荷
	供暖需求
(kWh)
	供暖指标
(kWh/㎡·a)
	供冷需求
(kWh)
	供冷指标
(kWh/㎡·a)

	Sys
	3539
	0.14
	2222550
	85.87

	默认系统
	0
	0.00
	670076
	60.14

	建筑总计
	3539
	0.07
	2892625
	58.30


[image: image4.png]REERS
3539, 0%

2892625, 100%
- SEHETRUWN)  « SEELER(WD)





7.3 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-0.02
	0.03
	0.00
	-0.08
	0.00
	-0.07

	供冷(kWh/㎡)
	23.27
	15.68
	3.74
	16.56
	-0.95
	58.30


[image: image5.png]1000

2000

3000

4000

5000

FRGT(Wh)





[image: image6.png]FLHT(KWh)

2000000

1500000

1000000

500000





7.4 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	3492
	0
	787.329
	1月2日7时
	0.000
	--

	2月
	39
	0
	10.276
	2月14日7时
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	657289
	0.000
	--
	6407.300
	6月1日7时

	7月
	0
	674237
	0.000
	--
	3502.234
	7月15日7时

	8月
	0
	606544
	0.000
	--
	3018.326
	8月19日7时

	9月
	0
	517639
	0.000
	--
	2753.417
	9月2日10时

	10月
	0
	436916
	0.000
	--
	2873.703
	10月4日7时

	11月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	12月
	8
	0
	4.254
	12月23日7时
	0.000
	--


[image: image7.png]ERSEERKWH)

4 s 5 7 8 9 1 n

12

nEEER
wEER





[image: image8.png]7000

5000

3000

2000
1000

ZREEREKW)

5

7

10

T

12





8 附录
工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	开水间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	车库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	一般商店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	开水间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	报告厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	车库
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	餐厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	开水间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	车库
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日空调系统开关时间表
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	Sys
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	Sys
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
[image: image9.jpg][image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


