安培中心

热负荷计算书

| 工程名称 | 安培中心 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月29日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15527466117 |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	5

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13 房间热负荷详细表	6

建筑概况

| 地理位置 | 湖北-武汉 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 30.58 |  |
| 东经 | 114.24 |  |
| 建筑名称 | 安培中心 |  |
| 建筑面积 | 地上 3312.15 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 14.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 湖北-武汉-武汉（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 室外计算温度(℃) | -0.3 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.204 |
| 外墙 | 填充墙构造一 | 0.379 |
| 外墙（剪力墙） | 剪力墙构造一 | 0.411 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.411 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.247 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.867 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.867 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 1.404 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 0.392 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 地面构造一 | 0.536 |
| 非周边地面 | 地面构造一 | 0.536 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12（16）Ar+5+12（16）Ar+5单银Low-E | 1.10 | 0.41 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 金属三防门(硅酸铝板保温-普通型) | 1.50 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 42155 | 3312.15 | 12.73 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 3102.80 | 13.59 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[企业文化展示区] | 661.88 | 20 | 12741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12741 | 19.2 |
|  | 1002[安全文化展示区] | 206.82 | 20 | 4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4458 | 21.6 |
|  | 1003[安全提示室] | 105.58 | 20 | 2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2484 | 23.5 |
|  | 1004[2#楼梯] | 42.12 | 20 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 18.5 |
|  | 1005[1#楼梯] | 20.19 | 20 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 34.4 |
|  | 1006[男卫生间] | 17.49 | 20 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 23.9 |
|  | 1007[女卫生间] | 17.45 | 20 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 24.0 |
|  | 1008[无障碍卫生间] | 4.18 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 13.5 |
|  | 合计 | 1075.70 |  | 22048 | 0 | 0 | 0 |  | 22048 | 20.5 |
| 2层 | 2001[安全风险体验厅] | 200.79 | 20 | 1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797 | 9.0 |
|  | 2002[教育培训室] | 179.34 | 18 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417 | 7.9 |
|  | 2003[大厅上空] | 165.87 | 20 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145 | 6.9 |
|  | 2004[普通办公室] | 146.24 | 20 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899 | 13.0 |
|  | 2005[走廊] | 137.43 | 20 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 3.7 |
|  | 2006[预留空间] | 105.58 | 20 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 11.9 |
|  | 2007[2#楼梯] | 42.83 | 20 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 8.4 |
|  | 2008[办公室] | 31.73 | 20 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 11.8 |
|  | 2009[库房] | 21.76 | 20 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 16.7 |
|  | 2010[1#楼梯] | 20.10 | 20 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 24.2 |
|  | 2011[办公室] | 19.20 | 20 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2.7 |
|  | 2012[男卫生间] | 17.49 | 20 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 11.6 |
|  | 2013[女卫生间] | 17.45 | 20 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 11.6 |
|  | 合计 | 939.93 |  | 10057 | 0 | 0 | 0 |  | 10057 | 10.7 |
| 3层 | 3001[普通办公室] | 341.54 | 20 | 3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3437 | 10.1 |
|  | 3002[普通办公室] | 143.06 | 20 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 4.2 |
|  | 3003[普通办公室] | 48.12 | 20 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 7.3 |
|  | 3004[普通办公室] | 47.05 | 20 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 9.5 |
|  | 3005[普通办公室] | 47.00 | 20 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 13.4 |
|  | 3006[普通办公室] | 35.96 | 20 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 4.7 |
|  | 3007[普通办公室] | 36.33 | 20 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 8.5 |
|  | 3008[普通办公室] | 37.10 | 20 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 8.2 |
|  | 3009[普通办公室] | 36.31 | 20 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 13.0 |
|  | 3010[普通办公室] | 34.46 | 20 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 7.8 |
|  | 3011[普通办公室] | 35.60 | 20 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 8.2 |
|  | 3012[普通办公室] | 35.20 | 20 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 8.3 |
|  | 3013[普通办公室] | 33.99 | 20 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 7.1 |
|  | 3014[普通办公室] | 34.99 | 20 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 12.5 |
|  | 3015[普通办公室] | 31.03 | 20 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 14.8 |
|  | 3016[普通办公室] | 32.73 | 20 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 9.7 |
|  | 3017[普通办公室] | 31.18 | 20 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 14.6 |
|  | 3018[向下] | 25.59 | 20 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 7.9 |
|  | 3019[向下] | 19.94 | 20 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 18.1 |
|  | 合计 | 1087.18 |  | 10049 | 0 | 0 | 0 |  | 10049 | 9.2 |
| 总计 |  | 3102.80 |  | 42155 | 0 | 0 | 0 |  | 42155 | 13.6 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[企业文化展示区] | 南外墙 | 126.02 | 0.38 | 20 | 20.3 | 1.0 | 969.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 824.1 | 0.03 | 848.8 |
|  | 西外墙 | 14.15 | 0.38 | 20 | 20.3 | 1.0 | 108.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.4 | 0.03 | 106.5 |
|  | 北外墙 | 83.27 | 0.38 | 20 | 20.3 | 1.0 | 640.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 672.7 | 0.03 | 692.9 |
|  | 东外墙 | 106.85 | 0.38 | 20 | 20.3 | 1.0 | 822.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 781.0 | 0.03 | 804.4 |
|  | 南外窗 | 60.72 | 1.10 | 20 | 20.3 | 1.0 | 1355.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1152.5 | 0.03 | 1187.1 |
|  | 北外窗 | 51.48 | 1.10 | 20 | 20.3 | 1.0 | 1149.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1207.0 | 0.03 | 1243.2 |
|  | 南外门 | 5.76 | 1.50 | 20 | 20.3 | 1.0 | 175.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 149.1 | 0.03 | 153.6 |
|  | 东外门 | 3.15 | 1.50 | 20 | 20.3 | 1.0 | 95.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.1 | 0.03 | 93.9 |
|  | 非周边地面 | 522.95 | 0.54 | 20 | 20.3 | 1.0 | 5690.1 |  |  | 0.00 | 5690.1 | 0.03 | 5860.8 |
|  | 周边地面 | 156.13 | 0.54 | 20 | 20.3 | 1.0 | 1698.8 |  |  | 0.00 | 1698.8 | 0.03 | 1749.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12741 |
| 1002[安全文化展示区] | 顶板 | 174.65 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 490.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.4 | 0.03 | 505.1 |
|  | 南外墙 | 75.46 | 0.38 | 20 | 20.3 | 1.0 | 580.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 493.5 | 0.03 | 508.3 |
|  | 东南外墙 | 12.89 | 0.38 | 20 | 20.3 | 1.0 | 99.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 89.2 | 0.03 | 91.9 |
|  | 西外墙 | 63.25 | 0.38 | 20 | 20.3 | 1.0 | 486.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.3 | 0.03 | 476.2 |
|  | 南外窗 | 24.64 | 1.10 | 20 | 20.3 | 1.0 | 550.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 467.7 | 0.03 | 481.7 |
|  | 非周边地面 | 153.56 | 0.54 | 20 | 20.3 | 1.0 | 1670.9 |  |  | 0.00 | 1670.9 | 0.03 | 1721.0 |
|  | 周边地面 | 60.09 | 0.54 | 20 | 20.3 | 1.0 | 653.8 |  |  | 0.00 | 653.8 | 0.03 | 673.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4458 |
| 1003[安全提示室] | 北外墙 | 42.79 | 0.38 | 20 | 20.3 | 1.0 | 329.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.7 | 0.03 | 356.0 |
|  | 北外窗 | 36.96 | 1.10 | 20 | 20.3 | 1.0 | 825.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 866.6 | 0.03 | 892.6 |
|  | 非周边地面 | 81.20 | 0.54 | 20 | 20.3 | 1.0 | 883.5 |  |  | 0.00 | 883.5 | 0.03 | 910.0 |
|  | 周边地面 | 29.00 | 0.54 | 20 | 20.3 | 1.0 | 315.5 |  |  | 0.00 | 315.5 | 0.03 | 325.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2484 |
| 1004[2#楼梯] | 北外墙 | 33.00 | 0.38 | 20 | 20.3 | 1.0 | 253.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 266.6 | 0.03 | 274.6 |
|  | 非周边地面 | 32.86 | 0.54 | 20 | 20.3 | 1.0 | 357.5 |  |  | 0.00 | 357.5 | 0.03 | 368.3 |
|  | 周边地面 | 12.00 | 0.54 | 20 | 20.3 | 1.0 | 130.6 |  |  | 0.00 | 130.6 | 0.03 | 134.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 777 |
| 1005[1#楼梯] | 西外墙 | 40.85 | 0.38 | 20 | 20.3 | 1.0 | 314.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 298.6 | 0.03 | 307.5 |
|  | 北外墙 | 16.50 | 0.38 | 20 | 20.3 | 1.0 | 126.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.3 | 0.03 | 137.3 |
|  | 非周边地面 | 5.45 | 0.54 | 20 | 20.3 | 1.0 | 59.3 |  |  | 0.00 | 59.3 | 0.03 | 61.1 |
|  | 周边地面 | 16.87 | 0.54 | 20 | 20.3 | 1.0 | 183.6 |  |  | 0.00 | 183.6 | 0.03 | 189.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 695 |
| 1006[男卫生间];1007[女卫生间] | 北外墙 | 16.55 | 0.38 | 20 | 20.3 | 1.0 | 127.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.7 | 0.03 | 137.7 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.10 | 20 | 20.3 | 1.0 | 60.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.03 | 65.2 |
|  | 非周边地面 | 12.25 | 0.54 | 20 | 20.3 | 1.0 | 133.3 |  |  | 0.00 | 133.3 | 0.03 | 137.3 |
|  | 周边地面 | 7.00 | 0.54 | 20 | 20.3 | 1.0 | 76.2 |  |  | 0.00 | 76.2 | 0.03 | 78.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 |
| 1008[无障碍卫生间] | 非周边地面 | 5.04 | 0.54 | 20 | 20.3 | 1.0 | 54.8 |  |  | 0.00 | 54.8 | 0.03 | 56.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22048 |
| 2001[安全风险体验厅] | 南外墙 | 67.76 | 0.38 | 20 | 20.3 | 1.0 | 521.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 443.1 | 0.03 | 456.4 |
|  | 东外墙 | 63.25 | 0.38 | 20 | 20.3 | 1.0 | 486.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.3 | 0.03 | 476.2 |
|  | 南外窗 | 42.24 | 1.10 | 20 | 20.3 | 1.0 | 943.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 801.7 | 0.03 | 825.8 |
|  | 挑空楼板 | 7.51 | 0.25 | 20 | 20.3 | 1.0 | 37.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.6 | 0.03 | 38.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1797 |
| 2002[教育培训室] | 南外墙 | 53.79 | 0.38 | 18 | 18.3 | 1.0 | 373.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 317.1 | 0.03 | 326.6 |
|  | 西外墙 | 63.25 | 0.38 | 18 | 18.3 | 1.0 | 438.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 416.7 | 0.03 | 429.3 |
|  | 南外窗 | 34.76 | 1.10 | 18 | 18.3 | 1.0 | 699.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 594.8 | 0.03 | 612.6 |
|  | 挑空楼板 | 10.50 | 0.25 | 18 | 18.3 | 1.0 | 47.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.5 | 0.03 | 48.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1417 |
| 2003[大厅上空] | 南外墙 | 45.54 | 0.38 | 20 | 20.3 | 1.0 | 350.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 297.8 | 0.03 | 306.7 |
|  | 南外窗 | 36.96 | 1.10 | 20 | 20.3 | 1.0 | 825.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 701.5 | 0.03 | 722.6 |
|  | 挑空楼板 | 22.48 | 0.25 | 20 | 20.3 | 1.0 | 112.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.7 | 0.03 | 116.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1145 |
| 2004[普通办公室] | 东外墙 | 41.80 | 0.38 | 20 | 20.3 | 1.0 | 321.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 305.5 | 0.03 | 314.7 |
|  | 北外墙 | 67.76 | 0.38 | 20 | 20.3 | 1.0 | 521.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 547.4 | 0.03 | 563.8 |
|  | 北外窗 | 42.24 | 1.10 | 20 | 20.3 | 1.0 | 943.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 990.4 | 0.03 | 1020.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1899 |
| 2005[走廊] | 顶板 | 0.01 | 0.39 | 20 | 20.3 | 0.6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
|  | 东外墙 | 5.06 | 0.38 | 20 | 20.3 | 1.0 | 38.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 37.0 | 0.03 | 38.1 |
|  | 西外墙 | 14.23 | 0.38 | 20 | 20.3 | 1.0 | 109.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.0 | 0.03 | 107.1 |
|  | 东外窗 | 8.14 | 1.10 | 20 | 20.3 | 1.0 | 181.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 172.7 | 0.03 | 177.9 |
|  | 内墙 | 82.25 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 142.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.03 | 142.6 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.03 | 38.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505 |
| 2006[预留空间] | 顶板 | 1.03 | 0.39 | 20 | 20.3 | 0.6 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.9 | 0.03 | 5.1 |
|  | 顶板 | 0.02 | 0.39 | 20 | 20.3 | 0.6 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.03 | 0.1 |
|  | 北外墙 | 42.79 | 0.38 | 20 | 20.3 | 1.0 | 329.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.7 | 0.03 | 356.0 |
|  | 北外窗 | 36.96 | 1.10 | 20 | 20.3 | 1.0 | 825.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 866.6 | 0.03 | 892.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1254 |
| 2007[2#楼梯] | 北外墙 | 27.60 | 0.38 | 20 | 20.3 | 1.0 | 212.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.0 | 0.03 | 229.7 |
|  | 北外窗 | 5.40 | 1.10 | 20 | 20.3 | 1.0 | 120.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.6 | 0.03 | 130.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |
| 2008[办公室] | 北外墙 | 14.19 | 0.38 | 20 | 20.3 | 1.0 | 109.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.6 | 0.03 | 118.1 |
|  | 北外窗 | 10.56 | 1.10 | 20 | 20.3 | 1.0 | 235.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 247.6 | 0.03 | 255.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373 |
| 2009[库房] | 南外墙 | 12.21 | 0.38 | 20 | 20.3 | 1.0 | 93.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 79.8 | 0.03 | 82.2 |
|  | 南外窗 | 9.24 | 1.10 | 20 | 20.3 | 1.0 | 206.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 175.4 | 0.03 | 180.6 |
|  | 内墙 | 31.03 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 53.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.8 | 0.03 | 53.8 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.03 | 15.6 |
|  | 挑空楼板 | 5.85 | 0.25 | 20 | 20.3 | 1.0 | 29.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.03 | 30.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362 |
| 2010[1#楼梯] | 西外墙 | 40.77 | 0.38 | 20 | 20.3 | 1.0 | 313.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 298.0 | 0.03 | 306.9 |
|  | 北外墙 | 13.80 | 0.38 | 20 | 20.3 | 1.0 | 106.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 111.5 | 0.03 | 114.8 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.10 | 20 | 20.3 | 1.0 | 60.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.03 | 65.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 487 |
| 2011[办公室] | 内墙 | 29.70 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 51.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.5 | 0.03 | 51.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |
| 2012[男卫生间];2013[女卫生间] | 北外墙 | 16.55 | 0.38 | 20 | 20.3 | 1.0 | 127.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.7 | 0.03 | 137.7 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.10 | 20 | 20.3 | 1.0 | 60.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.03 | 65.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10057 |
| 3001[普通办公室] | 屋顶 | 365.85 | 0.20 | 20 | 20.3 | 1.0 | 1515.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1515.0 | 0.00 | 1515.0 |
|  | 西外墙 | 42.51 | 0.41 | 20 | 20.3 | 1.0 | 354.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 337.0 | 0.00 | 337.0 |
|  | 南外墙 | 69.11 | 0.41 | 20 | 20.3 | 1.0 | 576.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 490.1 | 0.00 | 490.1 |
|  | 东外墙 | 30.51 | 0.41 | 20 | 20.3 | 1.0 | 254.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 241.8 | 0.00 | 241.8 |
|  | 北外墙 | 13.74 | 0.41 | 20 | 20.3 | 1.0 | 114.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.3 | 0.00 | 120.3 |
|  | 南外窗 | 22.95 | 1.10 | 20 | 20.3 | 1.0 | 512.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 435.6 | 0.00 | 435.6 |
|  | 东外窗 | 3.30 | 1.10 | 20 | 20.3 | 1.0 | 73.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.00 | 70.0 |
|  | 内墙 | 5.76 | 0.87 | 20 | 20.3 | 0.4 | 40.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.5 | 0.00 | 40.5 |
|  | 内墙 | 1.62 | 0.87 | 20 | 20.3 | 0.4 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.4 | 0.00 | 11.4 |
|  | 挑空楼板 | 5.10 | 0.25 | 20 | 20.3 | 1.0 | 25.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.6 | 0.00 | 25.6 |
|  | 底板 | 53.15 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 149.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.2 | 0.00 | 149.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3437 |
| 3002[普通办公室] | 屋顶 | 146.16 | 0.20 | 20 | 20.3 | 1.0 | 605.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.3 | 0.00 | 605.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605 |
| 3003[普通办公室] | 屋顶 | 53.26 | 0.20 | 20 | 20.3 | 1.0 | 220.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.5 | 0.00 | 220.5 |
|  | 东外墙 | 16.07 | 0.41 | 20 | 20.3 | 1.0 | 134.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.3 | 0.00 | 127.3 |
|  | 挑空楼板 | 0.54 | 0.25 | 20 | 20.3 | 1.0 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.7 | 0.00 | 2.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 |
| 3004[普通办公室] | 屋顶 | 50.64 | 0.20 | 20 | 20.3 | 1.0 | 209.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.7 | 0.00 | 209.7 |
|  | 北外墙 | 18.17 | 0.41 | 20 | 20.3 | 1.0 | 151.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 159.1 | 0.00 | 159.1 |
|  | 北外窗 | 3.15 | 1.10 | 20 | 20.3 | 1.0 | 70.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.9 | 0.00 | 73.9 |
|  | 挑空楼板 | 0.71 | 0.25 | 20 | 20.3 | 1.0 | 3.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.6 | 0.00 | 3.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446 |
| 3005[普通办公室] | 屋顶 | 50.07 | 0.20 | 20 | 20.3 | 1.0 | 207.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.4 | 0.00 | 207.4 |
|  | 东外墙 | 15.10 | 0.41 | 20 | 20.3 | 1.0 | 126.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 南外墙 | 22.63 | 0.41 | 20 | 20.3 | 1.0 | 188.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 160.5 | 0.00 | 160.5 |
|  | 南外窗 | 7.20 | 1.10 | 20 | 20.3 | 1.0 | 160.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 136.7 | 0.00 | 136.7 |
|  | 挑空楼板 | 1.49 | 0.25 | 20 | 20.3 | 1.0 | 7.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.5 | 0.00 | 7.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632 |
| 3006[普通办公室] | 屋顶 | 41.06 | 0.20 | 20 | 20.3 | 1.0 | 170.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.0 | 0.00 | 170.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |
| 3007[普通办公室] | 屋顶 | 40.43 | 0.20 | 20 | 20.3 | 1.0 | 167.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.4 | 0.00 | 167.4 |
|  | 北外墙 | 16.03 | 0.41 | 20 | 20.3 | 1.0 | 133.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.4 | 0.00 | 140.4 |
|  | 挑空楼板 | 0.53 | 0.25 | 20 | 20.3 | 1.0 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.7 | 0.00 | 2.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311 |
| 3008[普通办公室] | 屋顶 | 39.62 | 0.20 | 20 | 20.3 | 1.0 | 164.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.1 | 0.00 | 164.1 |
|  | 北外墙 | 15.71 | 0.41 | 20 | 20.3 | 1.0 | 131.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.6 | 0.00 | 137.6 |
|  | 挑空楼板 | 0.52 | 0.25 | 20 | 20.3 | 1.0 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 0.00 | 2.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 |
| 3009[普通办公室] | 屋顶 | 39.52 | 0.20 | 20 | 20.3 | 1.0 | 163.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.6 | 0.00 | 163.6 |
|  | 北外墙 | 21.00 | 0.41 | 20 | 20.3 | 1.0 | 175.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.0 | 0.00 | 184.0 |
|  | 内墙 | 16.94 | 0.87 | 20 | 20.3 | 0.4 | 119.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.2 | 0.00 | 119.2 |
|  | 挑空楼板 | 0.70 | 0.25 | 20 | 20.3 | 1.0 | 3.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.5 | 0.00 | 3.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 |
| 3010[普通办公室] | 屋顶 | 39.40 | 0.20 | 20 | 20.3 | 1.0 | 163.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.2 | 0.00 | 163.2 |
|  | 底板 | 37.87 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 106.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.4 | 0.00 | 106.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |
| 3011[普通办公室] | 屋顶 | 38.08 | 0.20 | 20 | 20.3 | 1.0 | 157.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.7 | 0.00 | 157.7 |
|  | 北外墙 | 15.10 | 0.41 | 20 | 20.3 | 1.0 | 126.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.3 | 0.00 | 132.3 |
|  | 挑空楼板 | 0.50 | 0.25 | 20 | 20.3 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.5 | 0.00 | 2.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 |
| 3012[普通办公室] | 屋顶 | 37.83 | 0.20 | 20 | 20.3 | 1.0 | 156.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.6 | 0.00 | 156.6 |
|  | 北外墙 | 15.00 | 0.41 | 20 | 20.3 | 1.0 | 125.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.4 | 0.00 | 131.4 |
|  | 挑空楼板 | 0.50 | 0.25 | 20 | 20.3 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.5 | 0.00 | 2.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291 |
| 3013[普通办公室] | 屋顶 | 37.82 | 0.20 | 20 | 20.3 | 1.0 | 156.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.6 | 0.00 | 156.6 |
|  | 底板 | 30.06 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 84.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.4 | 0.00 | 84.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 |
| 3014[普通办公室] | 屋顶 | 35.98 | 0.20 | 20 | 20.3 | 1.0 | 149.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.0 | 0.00 | 149.0 |
|  | 北外墙 | 14.27 | 0.41 | 20 | 20.3 | 1.0 | 119.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.0 | 0.00 | 125.0 |
|  | 内墙 | 22.70 | 0.87 | 20 | 20.3 | 0.4 | 159.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.8 | 0.00 | 159.8 |
|  | 挑空楼板 | 0.48 | 0.25 | 20 | 20.3 | 1.0 | 2.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.4 | 0.00 | 2.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 436 |
| 3015[普通办公室] | 屋顶 | 35.86 | 0.20 | 20 | 20.3 | 1.0 | 148.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.5 | 0.00 | 148.5 |
|  | 南外墙 | 17.77 | 0.41 | 20 | 20.3 | 1.0 | 148.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 126.0 | 0.00 | 126.0 |
|  | 南外窗 | 4.35 | 1.10 | 20 | 20.3 | 1.0 | 97.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 82.6 | 0.00 | 82.6 |
|  | 挑空楼板 | 0.44 | 0.25 | 20 | 20.3 | 1.0 | 2.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 0.00 | 2.2 |
|  | 底板 | 35.43 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.5 | 0.00 | 99.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459 |
| 3016[普通办公室] | 屋顶 | 35.27 | 0.20 | 20 | 20.3 | 1.0 | 146.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.1 | 0.00 | 146.1 |
|  | 北外墙 | 10.84 | 0.41 | 20 | 20.3 | 1.0 | 90.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.9 | 0.00 | 94.9 |
|  | 北外窗 | 3.15 | 1.10 | 20 | 20.3 | 1.0 | 70.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.9 | 0.00 | 73.9 |
|  | 挑空楼板 | 0.47 | 0.25 | 20 | 20.3 | 1.0 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 0.00 | 2.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 |
| 3017[普通办公室] | 屋顶 | 35.00 | 0.20 | 20 | 20.3 | 1.0 | 145.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.0 | 0.00 | 145.0 |
|  | 南外墙 | 15.29 | 0.41 | 20 | 20.3 | 1.0 | 127.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 108.4 | 0.00 | 108.4 |
|  | 南外窗 | 6.30 | 1.10 | 20 | 20.3 | 1.0 | 140.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 119.6 | 0.00 | 119.6 |
|  | 挑空楼板 | 0.42 | 0.25 | 20 | 20.3 | 1.0 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 0.00 | 2.1 |
|  | 底板 | 28.64 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 80.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.4 | 0.00 | 80.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456 |
| 3018[向下] | 屋顶 | 27.75 | 0.20 | 20 | 20.3 | 1.0 | 114.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.9 | 0.00 | 114.9 |
|  | 北外墙 | 9.77 | 0.41 | 20 | 20.3 | 1.0 | 81.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 85.6 | 0.00 | 85.6 |
|  | 挑空楼板 | 0.33 | 0.25 | 20 | 20.3 | 1.0 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.6 | 0.00 | 1.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 |
| 3019[向下] | 屋顶 | 23.11 | 0.20 | 20 | 20.3 | 1.0 | 95.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.7 |
|  | 北外墙 | 9.26 | 0.41 | 20 | 20.3 | 1.0 | 77.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.1 | 0.00 | 81.1 |
|  | 西外墙 | 22.46 | 0.41 | 20 | 20.3 | 1.0 | 187.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.1 | 0.00 | 178.1 |
|  | 挑空楼板 | 1.05 | 0.25 | 20 | 20.3 | 1.0 | 5.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.3 | 0.00 | 5.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10049 |
| 安培中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42155 |