安培中心

冷负荷计算书

| 工程名称 | 安培中心 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月29日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15527466117 |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.1.1 屋顶构造一	7

4.2 外墙	7

4.2.1 填充墙构造一	7

4.3 外墙（剪力墙）	8

4.3.1 剪力墙构造一	8

4.4 梁柱	8

4.4.1 热桥柱构造一	8

4.5 挑空楼板	8

4.5.1 挑空楼板构造一	8

5 内围护构造	9

5.1 内墙	9

5.1.1 控温房间隔墙构造一	9

5.2 控温与非控温空间隔墙	9

5.2.1 控温与非控温隔墙构造一	9

5.3 楼板	9

5.3.1 控温房间楼板构造一	9

5.4 控温与非控温空间楼板	10

5.4.1 控温与非控温楼板构造一	10

6 封闭阳台构造	10

7 地下围护构造	10

7.1 周边地面	10

7.1.1 地面构造一	10

7.2 非周边地面	11

7.2.1 地面构造一	11

8 窗构造	11

9 门构造	11

10 负荷指标	11

11 建筑按楼层汇总表	11

12 房间冷负荷详细表	13

建筑概况

概况

| 地理位置 | 湖北-武汉 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 30.58 |  |
| 东经 | 114.24 |  |
| 建筑名称 | 安培中心 |  |
| 建筑面积 | 地上 3312.15 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 14.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 湿度(%) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 湿度(%) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 49 | 60 | 49 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 65 | 90 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 90 | 65 | 36 |
|  | SE | 直射 | 114 | 229 | 291 | 296 | 240 | 140 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 65 | 90 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 90 | 65 | 36 |
|  | E | 直射 | 277 | 446 | 487 | 435 | 292 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 65 | 90 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 90 | 65 | 36 |
|  | NE | 直射 | 259 | 375 | 359 | 269 | 115 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 65 | 90 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 90 | 65 | 36 |
|  | N | 直射 | 64 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43 | 64 |
|  |  | 散射 | 36 | 65 | 90 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 90 | 65 | 36 |
|  | H | 直射 | 28 | 156 | 333 | 499 | 625 | 704 | 732 | 704 | 625 | 499 | 333 | 156 | 28 |
|  |  | 散射 | 51 | 78 | 92 | 108 | 109 | 114 | 111 | 114 | 109 | 108 | 92 | 78 | 51 |

其他气象参数

| 气象位置 | 湖北-武汉-武汉（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 32.0 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 35.2 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 6.2 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 28.4 |
| 夏季大气压力(Pa) | 100210 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 150 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 4.545 | 1.6 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.3 | 5 | 1.5 | 0.067 | 0.5 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 380 | － | － | － | 4.752 | 4.182 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.204 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 222.64 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.98 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.14 |  |  |  |  |

备注：

外墙

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 70 | 0.041 | 0.615 | 1.1 | 1.552 | 1.05 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.485 | 4.986 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.378 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 99.59 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 12.05 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.17 |  |  |  |  |

备注：

外墙（剪力墙）

剪力墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.281 | 3.215 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.410 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 132.94 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.92 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.281 | 3.215 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.410 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 132.94 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.92 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 125 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 3.788 | 1.333 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 285 | － | － | － | 3.901 | 3.011 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.246 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 134.66 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.35 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.20 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.933 | 3.936 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.867 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 24.67 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.31 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.933 | 3.936 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.867 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 24.67 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.31 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 15 | 0.033 | 0.28 | 1.2 | 0.379 | 0.127 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 175 | － | － | － | 0.492 | 1.805 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.404 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 21.15 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.74 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.22 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 100 | 0.041 | 0.615 | 1.1 | 2.217 | 1.5 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 2.331 | 3.178 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.392 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 94.64 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 8.22 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.18 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 55 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 1.667 | 0.587 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 195 | － | － | － | 1.757 | 2.017 |
| 夏季传热系数K |  | 0.279 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.536 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 187.75 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.77 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 55 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 1.667 | 0.587 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 195 | － | － | － | 1.757 | 2.017 |
| 夏季传热系数K |  | 0.200 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.536 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 187.75 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.77 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.17 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12（16）Ar+5+12（16）Ar+5单银Low-E | 1.10 | 0.41 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 金属三防门(硅酸铝板保温-普通型) | 1.50 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 342357 | 3312.15 | 103.36 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 2549.75 | 134.27 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[企业文化展示区] | 661.88 | 17 | 135808 | 61009 | 74799 | 105.30 | 87084 | 205.19 |
|  | 1002[安全文化展示区] | 206.82 | 17 | 42064 | 18690 | 23374 | 32.90 | 27212 | 203.38 |
|  | 1003[安全提示室] | 105.58 | 17 | 10300 | 6203 | 4097 | 5.79 | 4341 | 97.56 |
|  | 1004[2#楼梯] | 42.12 | 17 | 3328 | 1841 | 1487 | 2.09 | 1732 | 79.03 |
|  | 1005[1#楼梯] | 20.19 | 17 | 1768 | 1055 | 713 | 1.00 | 830 | 87.57 |
|  | 1006[男卫生间] | 17.49 | 17 | 1526 | 908 | 618 | 0.87 | 719 | 87.25 |
|  | 1007[女卫生间] | 17.45 | 17 | 1523 | 906 | 616 | 0.87 | 717 | 87.28 |
|  | 1008[无障碍卫生间] | 4.18 | 17 | 320 | 173 | 148 | 0.21 | 172 | 76.60 |
|  | 整层 | 1075.70 | 17 | 196637 | 90786 | 105851 | 149.03 | 122808 | 182.80 |
| 2层 | 2001[安全风险体验厅] | 200.79 | 13 | 18912 | 11120 | 7792 | 11.01 | 8256 | 94.19 |
|  | 2002[教育培训室] | 179.34 | 14 | 25016 | 13821 | 11195 | 15.92 | 11012 | 139.49 |
|  | 2003[大厅上空] | 0.00 | 13 | 3010 | 3010 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2004[普通办公室] | 146.24 | 17 | 14125 | 8450 | 5674 | 8.02 | 6013 | 96.59 |
|  | 2005[走廊] | 137.43 | 10 | 11630 | 6777 | 4853 | 6.83 | 5651 | 84.63 |
|  | 2006[预留空间] | 105.58 | 17 | 10308 | 6211 | 4097 | 5.79 | 4341 | 97.63 |
|  | 2007[2#楼梯] | 42.83 | 17 | 3639 | 2126 | 1513 | 2.13 | 1761 | 84.95 |
|  | 2008[办公室] | 31.73 | 17 | 3004 | 1883 | 1121 | 1.58 | 1305 | 94.67 |
|  | 2009[库房] | 21.76 | 13 | 2321 | 1552 | 768 | 1.08 | 894 | 106.67 |
|  | 2010[1#楼梯] | 20.10 | 17 | 1888 | 1178 | 710 | 1.00 | 827 | 93.90 |
|  | 2011[办公室] | 19.20 | 17 | 1533 | 855 | 678 | 0.95 | 789 | 79.84 |
|  | 2012[男卫生间] | 17.49 | 17 | 1526 | 908 | 618 | 0.87 | 719 | 87.25 |
|  | 2013[女卫生间] | 17.45 | 17 | 1523 | 906 | 616 | 0.87 | 717 | 87.28 |
|  | 整层 | 939.93 | 14 | 97900 | 58266 | 39635 | 56.05 | 42284 | 104.16 |
| 3层 | 3003[普通办公室] | 48.12 | 17 | 4206 | 2339 | 1867 | 2.64 | 1978 | 87.41 |
|  | 3004[普通办公室] | 47.05 | 17 | 4185 | 2359 | 1826 | 2.58 | 1934 | 88.94 |
|  | 3005[普通办公室] | 47.00 | 14 | 4509 | 2686 | 1824 | 2.58 | 1932 | 95.95 |
|  | 3006[普通办公室] | 35.96 | 17 | 3279 | 1883 | 1395 | 1.97 | 1479 | 91.17 |
|  | 3007[普通办公室] | 36.33 | 17 | 3158 | 1749 | 1410 | 1.99 | 1494 | 86.93 |
|  | 3008[普通办公室] | 37.10 | 17 | 3214 | 1774 | 1440 | 2.03 | 1525 | 86.62 |
|  | 3009[普通办公室] | 36.31 | 17 | 3260 | 1851 | 1409 | 1.99 | 1493 | 89.79 |
|  | 3011[普通办公室] | 35.60 | 17 | 3204 | 1822 | 1382 | 1.95 | 1464 | 89.98 |
|  | 3012[普通办公室] | 35.20 | 17 | 3052 | 1686 | 1366 | 1.93 | 1447 | 86.70 |
|  | 3014[普通办公室] | 34.99 | 17 | 3114 | 1756 | 1358 | 1.92 | 1439 | 88.99 |
|  | 3015[普通办公室] | 31.03 | 14 | 3065 | 1861 | 1204 | 1.70 | 1276 | 98.77 |
|  | 3016[普通办公室] | 32.73 | 17 | 2985 | 1715 | 1270 | 1.79 | 1346 | 91.21 |
|  | 3017[普通办公室] | 31.18 | 13 | 3155 | 1946 | 1210 | 1.71 | 1282 | 101.20 |
|  | 3018[向下] | 25.59 | 17 | 2231 | 1238 | 993 | 1.40 | 1052 | 87.19 |
|  | 3019[向下] | 19.94 | 17 | 1911 | 1137 | 774 | 1.09 | 820 | 95.84 |
|  | 整层 | 534.12 | 17 | 48463 | 27738 | 20726 | 29.29 | 21961 | 90.74 |
| 建筑 |  | 2549.75 | 14 | 342357 | 176145 | 166212 | 234.37 | 187053 | 134.27 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[企业文化展示区] |  | 5.50 | 661.88 | 26 | 60 | 61008.8 | 17 | 135808.2 | 17 | 105.30 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=126.02 K=0.38 D=4.99 | 550.4 420.7 | 554.4 414.4 | 543.6 410.8 | 521.7 407.0 | 502.0 403.8 | 490.8 401.2 | 473.7 415.4 | 452.5 432.1 | 443.3 449.2 | 435.8 474.7 | 429.9 507.9 | 424.5 535.3 |
| 西外墙 | F=14.15 K=0.38 D=4.99 | 69.6 62.1 | 77.4 61.1 | 84.2 60.5 | 89.1 59.9 | 90.6 59.4 | 88.6 59.0 | 80.6 60.5 | 67.4 62.3 | 65.9 64.1 | 64.7 66.0 | 63.6 67.4 | 62.7 68.7 |
| 北外墙 | F=83.27 K=0.38 D=4.99 | 325.8 271.5 | 329.7 267.3 | 330.3 265.0 | 328.1 262.5 | 330.1 260.4 | 335.7 258.7 | 326.2 289.3 | 292.5 301.4 | 286.4 302.0 | 281.5 304.4 | 277.6 312.8 | 274.0 320.6 |
| 东外墙 | F=106.85 K=0.38 D=4.99 | 551.7 458.6 | 553.4 452.9 | 551.0 449.5 | 545.6 446.0 | 534.0 443.0 | 523.3 440.6 | 507.7 536.4 | 488.8 607.2 | 480.1 642.2 | 473.1 651.2 | 467.4 633.5 | 462.3 599.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=60.72 | 1076.0 3710.9 | 960.8 3805.7 | 878.0 3652.7 | 798.3 3323.6 | 728.9 2950.5 | 669.4 2935.2 | 1517.1 2729.4 | 1807.6 1783.4 | 1963.5 1593.3 | 2247.5 1433.0 | 2831.8 1296.9 | 3360.9 1175.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 293.9 565.2 | 256.9 598.0 | 244.6 614.5 | 228.1 610.4 | 215.8 577.5 | 207.6 561.1 | 232.2 515.8 | 285.7 458.3 | 351.4 400.8 | 413.1 359.6 | 466.5 330.9 | 520.0 306.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 782.1 3145.7 | 703.9 3207.6 | 633.5 3038.2 | 570.1 2713.2 | 513.1 2373.0 | 461.8 2374.2 | 1284.9 2213.6 | 1521.9 1325.1 | 1612.0 1192.6 | 1834.4 1073.3 | 2365.2 966.0 | 2840.9 869.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=51.48 | 917.0 2586.2 | 818.9 2691.1 | 748.3 2689.6 | 680.3 2619.6 | 621.1 2479.9 | 570.4 2571.2 | 1464.8 2473.1 | 1677.1 1520.1 | 1725.5 1358.2 | 1988.5 1221.5 | 2232.9 1105.4 | 2453.4 1002.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 249.2 479.2 | 217.8 507.0 | 207.3 521.0 | 193.4 517.5 | 183.0 489.6 | 176.0 475.7 | 196.9 437.3 | 242.2 388.6 | 298.0 339.8 | 350.2 304.9 | 395.5 280.5 | 440.8 259.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 667.9 2107.0 | 601.1 2184.0 | 541.0 2168.6 | 486.9 2102.1 | 438.2 1990.3 | 394.4 2095.6 | 1267.9 2035.8 | 1434.9 1131.6 | 1427.6 1018.4 | 1638.2 916.6 | 1837.4 824.9 | 2012.6 742.4 |
| 南外门 | F=5.76 K=1.50 | 38.0 73.1 | 33.2 77.4 | 31.6 79.5 | 29.5 79.0 | 27.9 74.7 | 26.9 72.6 | 30.0 66.7 | 37.0 59.3 | 45.5 51.8 | 53.4 46.5 | 60.3 42.8 | 67.3 39.6 |
| 东外门 | F=3.15 K=1.50 | 20.8 40.0 | 18.2 42.3 | 17.3 43.5 | 16.1 43.2 | 15.3 40.9 | 14.7 39.7 | 16.4 36.5 | 20.2 32.4 | 24.9 28.4 | 29.2 25.4 | 33.0 23.4 | 36.8 21.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 2779.9 7843.2 | 2382.8 8141.1 | 2084.9 8339.6 | 1886.3 8538.2 | 1588.5 8736.8 | 1489.2 8836.0 | 3971.3 9034.6 | 5162.6 6651.8 | 6056.2 5361.2 | 6651.8 4467.7 | 7148.3 3772.7 | 7545.4 3177.0 |
| 照明 | 显热(W) | 5295.0 5295.0 | 5295.0 5295.0 | 5295.0 5295.0 | 5295.0 5295.0 | 5295.0 5295.0 | 5295.0 5295.0 | 5295.0 5295.0 | 5295.0 5295.0 | 5295.0 5295.0 | 5295.0 5295.0 | 5295.0 5295.0 | 5295.0 5295.0 |
| 人体 | 显热(W) | 2327.7 14797.4 | 1995.2 15129.9 | 1662.6 15296.2 | 1496.4 15462.5 | 1163.8 15628.7 | 997.6 15795.0 | 8645.7 15961.3 | 11804.7 8146.9 | 12802.3 4987.9 | 13467.3 3990.3 | 13966.1 3325.3 | 14464.9 2826.5 |
|  | 全热(W) | 2327.7 26817.1 | 1995.2 27149.6 | 1662.6 27315.9 | 1496.4 27482.1 | 1163.8 27648.4 | 997.6 27814.6 | 20665.3 27980.9 | 23824.3 8146.9 | 24821.9 4987.9 | 25487.0 3990.3 | 25985.7 3325.3 | 26484.5 2826.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 18.00 | 0.00 18.00 | 0.00 18.00 | 0.00 18.00 | 0.00 18.00 | 0.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 0.00 | 18.00 0.00 | 18.00 0.00 | 18.00 0.00 | 18.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 24304.6 | 0.0 24304.6 | 0.0 24304.6 | 0.0 24304.6 | 0.0 24304.6 | 0.0 24304.6 | 24304.6 0.0 | 24304.6 0.0 | 24304.6 0.0 | 24304.6 0.0 | 24304.6 0.0 | 24304.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 87084.3 | 0.0 87084.3 | 0.0 87084.3 | 0.0 87084.3 | 0.0 87084.3 | 0.0 87084.3 | 87084.3 0.0 | 87084.3 0.0 | 87084.3 0.0 | 87084.3 0.0 | 87084.3 0.0 | 87084.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 87.29 | 0.00 87.29 | 0.00 87.29 | 0.00 87.29 | 0.00 87.29 | 0.00 87.29 | 87.29 0.00 | 87.29 0.00 | 87.29 0.00 | 87.29 0.00 | 87.29 0.00 | 87.29 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 13952 134663 | 13019 135482 | 12227 135686 | 11686 135640 | 10897 135477 | 10501 135808 | 121433 48918 | 126209 24892 | 128292 20133 | 130092 17976 | 131910 16383 | 133551 15061 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 13952 59863 | 13019 60683 | 12227 60887 | 11686 60841 | 10897 60678 | 10501 61009 | 46633 36898 | 51410 24892 | 53493 20133 | 55292 17976 | 57110 16383 | 58752 15061 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 105.30 105.30 | 105.30 105.30 | 105.30 105.30 | 105.30 105.30 | 105.30 105.30 | 105.30 105.30 | 105.30 105.30 | 105.30 105.30 | 105.30 105.30 | 105.30 105.30 | 105.30 105.30 | 105.30 105.30 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 13952 47578 | 13019 48398 | 12227 48602 | 11686 48556 | 10897 48393 | 10501 48724 | 34348 48918 | 39125 24892 | 41208 20133 | 43008 17976 | 44825 16383 | 46467 15061 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 13952 35559 | 13019 36378 | 12227 36582 | 11686 36536 | 10897 36373 | 10501 36704 | 22329 36898 | 27105 24892 | 29188 20133 | 30988 17976 | 32806 16383 | 34447 15061 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 | 18.00 18.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[安全文化展示区] |  | 5.50 | 206.82 | 26 | 60 | 18690.2 | 17 | 42063.7 | 17 | 32.90 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=75.46 K=0.38 D=4.99 | 329.6 251.9 | 332.0 248.1 | 325.5 246.0 | 312.4 243.7 | 300.6 241.8 | 293.9 240.3 | 283.7 248.7 | 271.0 258.7 | 265.4 268.9 | 261.0 284.2 | 257.4 304.1 | 254.2 320.5 |
| 东南外墙 | F=12.89 K=0.38 D=4.99 | 64.9 51.1 | 62.1 50.5 | 61.9 50.1 | 61.3 49.7 | 60.0 49.3 | 58.7 49.0 | 56.9 55.3 | 54.6 61.7 | 53.6 66.4 | 52.8 69.2 | 52.2 69.6 | 51.6 68.2 |
| 西外墙 | F=63.25 K=0.38 D=4.99 | 311.0 277.4 | 345.9 273.2 | 376.3 270.5 | 398.4 267.9 | 404.8 265.6 | 396.0 263.7 | 360.4 270.3 | 301.1 278.3 | 294.5 286.5 | 289.0 294.8 | 284.5 301.1 | 280.4 307.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=24.64 | 436.6 1505.9 | 389.9 1544.3 | 356.3 1482.3 | 323.9 1348.7 | 295.8 1197.3 | 271.6 1191.1 | 615.7 1107.6 | 733.5 723.7 | 796.8 646.6 | 912.0 581.5 | 1149.1 526.3 | 1363.8 477.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 119.3 229.3 | 104.2 242.7 | 99.2 249.4 | 92.6 247.7 | 87.6 234.3 | 84.2 227.7 | 94.2 209.3 | 115.9 186.0 | 142.6 162.6 | 167.6 145.9 | 189.3 134.3 | 211.0 124.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 317.4 1276.5 | 285.6 1301.6 | 257.1 1232.9 | 231.4 1101.0 | 208.2 962.9 | 187.4 963.4 | 521.4 898.3 | 617.6 537.7 | 654.2 483.9 | 744.4 435.5 | 959.8 392.0 | 1152.8 352.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 868.7 2450.9 | 744.6 2543.9 | 651.5 2606.0 | 589.4 2668.0 | 496.4 2730.1 | 465.4 2761.1 | 1240.9 2823.2 | 1613.2 2078.6 | 1892.4 1675.3 | 2078.6 1396.1 | 2233.7 1178.9 | 2357.8 992.8 |
| 照明 | 显热(W) | 1654.6 1654.6 | 1654.6 1654.6 | 1654.6 1654.6 | 1654.6 1654.6 | 1654.6 1654.6 | 1654.6 1654.6 | 1654.6 1654.6 | 1654.6 1654.6 | 1654.6 1654.6 | 1654.6 1654.6 | 1654.6 1654.6 | 1654.6 1654.6 |
| 人体 | 显热(W) | 727.4 4623.9 | 623.5 4727.8 | 519.5 4779.8 | 467.6 4831.7 | 363.7 4883.7 | 311.7 4935.7 | 2701.6 4987.6 | 3688.8 2545.8 | 4000.5 1558.6 | 4208.3 1246.9 | 4364.2 1039.1 | 4520.0 883.2 |
|  | 全热(W) | 727.4 8379.9 | 623.5 8483.8 | 519.5 8535.7 | 467.6 8587.7 | 363.7 8639.6 | 311.7 8691.6 | 6457.6 8743.5 | 7444.7 2545.8 | 7756.4 1558.6 | 7964.2 1246.9 | 8120.1 1039.1 | 8276.0 883.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.63 | 0.00 5.63 | 0.00 5.63 | 0.00 5.63 | 0.00 5.63 | 0.00 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 0.00 | 5.63 0.00 | 5.63 0.00 | 5.63 0.00 | 5.63 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 7594.8 | 0.0 7594.8 | 0.0 7594.8 | 0.0 7594.8 | 0.0 7594.8 | 0.0 7594.8 | 7594.8 0.0 | 7594.8 0.0 | 7594.8 0.0 | 7594.8 0.0 | 7594.8 0.0 | 7594.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 27212.3 | 0.0 27212.3 | 0.0 27212.3 | 0.0 27212.3 | 0.0 27212.3 | 0.0 27212.3 | 27212.3 0.0 | 27212.3 0.0 | 27212.3 0.0 | 27212.3 0.0 | 27212.3 0.0 | 27212.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 27.28 | 0.00 27.28 | 0.00 27.28 | 0.00 27.28 | 0.00 27.28 | 0.00 27.28 | 27.28 0.00 | 27.28 0.00 | 27.28 0.00 | 27.28 0.00 | 27.28 0.00 | 27.28 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4393 41784 | 4152 42011 | 3946 42058 | 3808 42033 | 3576 41991 | 3452 42064 | 37882 14903 | 39285 7601 | 39926 6157 | 40425 5527 | 40964 5074 | 41451 4703 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4393 18410 | 4152 18637 | 3946 18684 | 3808 18659 | 3576 18617 | 3452 18690 | 14508 11147 | 15912 7601 | 16553 6157 | 17051 5527 | 17590 5074 | 18077 4703 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 32.90 32.90 | 32.90 32.90 | 32.90 32.90 | 32.90 32.90 | 32.90 32.90 | 32.90 32.90 | 32.90 32.90 | 32.90 32.90 | 32.90 32.90 | 32.90 32.90 | 32.90 32.90 | 32.90 32.90 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4393 14572 | 4152 14798 | 3946 14845 | 3808 14820 | 3576 14778 | 3452 14851 | 10670 14903 | 12073 7601 | 12714 6157 | 13212 5527 | 13752 5074 | 14238 4703 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4393 10816 | 4152 11042 | 3946 11089 | 3808 11064 | 3576 11022 | 3452 11095 | 6914 11147 | 8317 7601 | 8958 6157 | 9456 5527 | 9996 5074 | 10482 4703 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 | 5.63 5.63 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[安全提示室] |  | 5.50 | 105.58 | 26 | 60 | 6203.2 | 17 | 10300.0 | 17 | 5.79 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=42.79 K=0.38 D=4.99 | 167.4 139.5 | 169.4 137.4 | 169.7 136.2 | 168.6 134.9 | 169.6 133.8 | 172.5 132.9 | 167.6 148.7 | 150.3 154.9 | 147.2 155.2 | 144.6 156.4 | 142.6 160.8 | 140.8 164.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=36.96 | 658.4 1856.8 | 587.9 1932.1 | 537.3 1931.0 | 488.4 1880.8 | 445.9 1780.5 | 409.5 1846.0 | 1051.6 1775.6 | 1204.1 1091.4 | 1238.8 975.1 | 1427.6 877.0 | 1603.1 793.6 | 1761.4 719.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 178.9 344.0 | 156.4 364.0 | 148.9 374.0 | 138.9 371.5 | 131.4 351.5 | 126.3 341.5 | 141.4 314.0 | 173.9 279.0 | 213.9 243.9 | 251.4 218.9 | 284.0 201.4 | 316.5 186.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 479.5 1512.7 | 431.5 1568.0 | 388.4 1556.9 | 349.6 1509.2 | 314.6 1429.0 | 283.1 1504.5 | 910.3 1461.6 | 1030.2 812.4 | 1024.9 731.2 | 1176.2 658.0 | 1319.2 592.2 | 1444.9 533.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 443.4 1251.1 | 380.1 1298.6 | 332.6 1330.3 | 300.9 1362.0 | 253.4 1393.7 | 237.6 1409.5 | 633.5 1441.2 | 823.5 1061.1 | 966.1 855.2 | 1061.1 712.7 | 1140.3 601.8 | 1203.6 506.8 |
| 照明 | 显热(W) | 844.6 844.6 | 844.6 844.6 | 844.6 844.6 | 844.6 844.6 | 844.6 844.6 | 844.6 844.6 | 844.6 844.6 | 844.6 844.6 | 844.6 844.6 | 844.6 844.6 | 844.6 844.6 | 844.6 844.6 |
| 人体 | 显热(W) | 111.8 710.6 | 95.8 726.6 | 79.8 734.6 | 71.9 742.6 | 55.9 750.5 | 47.9 758.5 | 415.2 766.5 | 566.9 391.2 | 614.8 239.5 | 646.7 191.6 | 670.7 159.7 | 694.7 135.7 |
|  | 全热(W) | 111.8 1678.0 | 95.8 1694.0 | 79.8 1701.9 | 71.9 1709.9 | 55.9 1717.9 | 47.9 1725.9 | 1382.6 1733.9 | 1534.3 391.2 | 1582.2 239.5 | 1614.1 191.6 | 1638.1 159.7 | 1662.0 135.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1211.6 | 0.0 1211.6 | 0.0 1211.6 | 0.0 1211.6 | 0.0 1211.6 | 0.0 1211.6 | 1211.6 0.0 | 1211.6 0.0 | 1211.6 0.0 | 1211.6 0.0 | 1211.6 0.0 | 1211.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4341.1 | 0.0 4341.1 | 0.0 4341.1 | 0.0 4341.1 | 0.0 4341.1 | 0.0 4341.1 | 4341.1 0.0 | 4341.1 0.0 | 4341.1 0.0 | 4341.1 0.0 | 4341.1 0.0 | 4341.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.35 | 0.00 4.35 | 0.00 4.35 | 0.00 4.35 | 0.00 4.35 | 0.00 4.35 | 4.35 0.00 | 4.35 0.00 | 4.35 0.00 | 4.35 0.00 | 4.35 0.00 | 4.35 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2226 10111 | 2078 10248 | 1964 10285 | 1874 10273 | 1770 10212 | 1712 10300 | 8421 5944 | 8898 3543 | 9120 3070 | 9433 2782 | 9710 2561 | 9954 2371 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2226 6014 | 2078 6151 | 1964 6188 | 1874 6176 | 1770 6115 | 1712 6203 | 4324 4977 | 4801 3543 | 5023 3070 | 5336 2782 | 5613 2561 | 5857 2371 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.79 5.79 | 5.79 5.79 | 5.79 5.79 | 5.79 5.79 | 5.79 5.79 | 5.79 5.79 | 5.79 5.79 | 5.79 5.79 | 5.79 5.79 | 5.79 5.79 | 5.79 5.79 | 5.79 5.79 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2226 5770 | 2078 5907 | 1964 5944 | 1874 5932 | 1770 5870 | 1712 5959 | 4080 5944 | 4557 3543 | 4779 3070 | 5092 2782 | 5369 2561 | 5612 2371 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2226 4803 | 2078 4939 | 1964 4977 | 1874 4965 | 1770 4903 | 1712 4992 | 3113 4977 | 3589 3543 | 3812 3070 | 4125 2782 | 4401 2561 | 4645 2371 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[2#楼梯] |  | 5.50 | 42.12 | 26 | 60 | 1841.1 | 17 | 3328.5 | 17 | 2.09 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=33.00 K=0.38 D=4.99 | 129.1 107.6 | 130.7 105.9 | 130.9 105.0 | 130.0 104.0 | 130.8 103.2 | 133.0 102.5 | 129.3 114.6 | 115.9 119.5 | 113.5 119.7 | 111.6 120.6 | 110.0 124.0 | 108.6 127.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 176.9 499.1 | 151.6 518.0 | 132.7 530.6 | 120.0 543.3 | 101.1 555.9 | 94.8 562.2 | 252.7 574.9 | 328.5 423.3 | 385.4 341.1 | 423.3 284.3 | 454.8 240.1 | 480.1 202.2 |
| 照明 | 显热(W) | 379.0 379.0 | 379.0 379.0 | 379.0 379.0 | 379.0 379.0 | 379.0 379.0 | 379.0 379.0 | 379.0 379.0 | 379.0 379.0 | 379.0 379.0 | 379.0 379.0 | 379.0 379.0 | 379.0 379.0 |
| 人体 | 显热(W) | 46.3 294.2 | 39.7 300.8 | 33.1 304.2 | 29.8 307.5 | 23.1 310.8 | 19.8 314.1 | 171.9 317.4 | 234.7 162.0 | 254.6 99.2 | 267.8 79.3 | 277.7 66.1 | 287.6 56.2 |
|  | 全热(W) | 46.3 533.2 | 39.7 539.9 | 33.1 543.2 | 29.8 546.5 | 23.1 549.8 | 19.8 553.1 | 410.9 556.4 | 473.7 162.0 | 493.6 99.2 | 506.8 79.3 | 516.7 66.1 | 526.6 56.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 483.3 | 0.0 483.3 | 0.0 483.3 | 0.0 483.3 | 0.0 483.3 | 0.0 483.3 | 483.3 0.0 | 483.3 0.0 | 483.3 0.0 | 483.3 0.0 | 483.3 0.0 | 483.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1731.6 | 0.0 1731.6 | 0.0 1731.6 | 0.0 1731.6 | 0.0 1731.6 | 0.0 1731.6 | 1731.6 0.0 | 1731.6 0.0 | 1731.6 0.0 | 1731.6 0.0 | 1731.6 0.0 | 1731.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 731 3251 | 701 3274 | 676 3289 | 659 3304 | 634 3320 | 627 3328 | 2904 1625 | 3029 1084 | 3103 939 | 3152 863 | 3192 809 | 3226 764 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 731 1763 | 701 1787 | 676 1802 | 659 1817 | 634 1832 | 627 1841 | 1416 1386 | 1541 1084 | 1616 939 | 1665 863 | 1705 809 | 1739 764 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.09 2.09 | 2.09 2.09 | 2.09 2.09 | 2.09 2.09 | 2.09 2.09 | 2.09 2.09 | 2.09 2.09 | 2.09 2.09 | 2.09 2.09 | 2.09 2.09 | 2.09 2.09 | 2.09 2.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 731 1519 | 701 1543 | 676 1558 | 659 1573 | 634 1588 | 627 1597 | 1172 1625 | 1297 1084 | 1371 939 | 1421 863 | 1461 809 | 1494 764 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 731 1280 | 701 1304 | 676 1319 | 659 1334 | 634 1349 | 627 1358 | 933 1386 | 1058 1084 | 1132 939 | 1182 863 | 1222 809 | 1255 764 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[1#楼梯] |  | 5.50 | 20.19 | 26 | 60 | 1055.0 | 17 | 1768.0 | 17 | 1.00 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=40.85 K=0.38 D=4.99 | 200.8 179.1 | 223.4 176.4 | 243.0 174.7 | 257.3 173.0 | 261.4 171.5 | 255.8 170.3 | 232.7 174.6 | 194.5 179.7 | 190.2 185.0 | 186.6 190.4 | 183.7 194.5 | 181.1 198.3 |
| 北外墙 | F=16.50 K=0.38 D=4.99 | 64.6 53.8 | 65.3 53.0 | 65.4 52.5 | 65.0 52.0 | 65.4 51.6 | 66.5 51.3 | 64.6 57.3 | 58.0 59.7 | 56.7 59.8 | 55.8 60.3 | 55.0 62.0 | 54.3 63.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.8 239.2 | 72.7 248.3 | 63.6 254.4 | 57.5 260.4 | 48.5 266.5 | 45.4 269.5 | 121.1 275.6 | 157.5 202.9 | 184.7 163.5 | 202.9 136.3 | 218.0 115.1 | 230.1 96.9 |
| 照明 | 显热(W) | 181.7 181.7 | 181.7 181.7 | 181.7 181.7 | 181.7 181.7 | 181.7 181.7 | 181.7 181.7 | 181.7 181.7 | 181.7 181.7 | 181.7 181.7 | 181.7 181.7 | 181.7 181.7 | 181.7 181.7 |
| 人体 | 显热(W) | 22.2 141.0 | 19.0 144.2 | 15.8 145.8 | 14.3 147.4 | 11.1 149.0 | 9.5 150.6 | 82.4 152.1 | 112.5 77.7 | 122.0 47.5 | 128.4 38.0 | 133.1 31.7 | 137.9 26.9 |
|  | 全热(W) | 22.2 255.6 | 19.0 258.8 | 15.8 260.4 | 14.3 261.9 | 11.1 263.5 | 9.5 265.1 | 197.0 266.7 | 227.1 77.7 | 236.6 47.5 | 242.9 38.0 | 247.7 31.7 | 252.4 26.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 231.7 | 0.0 231.7 | 0.0 231.7 | 0.0 231.7 | 0.0 231.7 | 0.0 231.7 | 231.7 0.0 | 231.7 0.0 | 231.7 0.0 | 231.7 0.0 | 231.7 0.0 | 231.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 830.1 | 0.0 830.1 | 0.0 830.1 | 0.0 830.1 | 0.0 830.1 | 0.0 830.1 | 830.1 0.0 | 830.1 0.0 | 830.1 0.0 | 830.1 0.0 | 830.1 0.0 | 830.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 554 1740 | 562 1748 | 570 1754 | 576 1759 | 568 1765 | 559 1768 | 1627 956 | 1649 702 | 1680 638 | 1700 607 | 1716 585 | 1730 567 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 554 1027 | 562 1035 | 570 1041 | 576 1046 | 568 1052 | 559 1055 | 914 841 | 936 702 | 967 638 | 987 607 | 1003 585 | 1017 567 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 554 909 | 562 918 | 570 924 | 576 929 | 568 935 | 559 938 | 797 956 | 819 702 | 850 638 | 870 607 | 886 585 | 900 567 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 554 795 | 562 804 | 570 809 | 576 815 | 568 820 | 559 823 | 683 841 | 704 702 | 735 638 | 755 607 | 772 585 | 785 567 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[男卫生间] |  | 5.50 | 17.49 | 26 | 60 | 908.3 | 17 | 1526.0 | 17 | 0.87 | 6 |
| 相同房间 |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=16.55 K=0.38 D=4.99 | 64.8 54.0 | 65.5 53.1 | 65.6 52.7 | 65.2 52.2 | 65.6 51.8 | 66.7 51.4 | 64.8 57.5 | 58.1 59.9 | 56.9 60.0 | 55.9 60.5 | 55.2 62.2 | 54.5 63.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 48.1 135.6 | 42.9 141.1 | 39.2 141.1 | 35.7 137.4 | 32.6 130.1 | 29.9 134.9 | 76.8 129.7 | 88.0 79.7 | 90.5 71.2 | 104.3 64.1 | 117.1 58.0 | 128.7 52.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 13.1 25.1 | 11.4 26.6 | 10.9 27.3 | 10.1 27.1 | 9.6 25.7 | 9.2 24.9 | 10.3 22.9 | 12.7 20.4 | 15.6 17.8 | 18.4 16.0 | 20.7 14.7 | 23.1 13.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 35.0 110.5 | 31.5 114.5 | 28.4 113.7 | 25.5 110.3 | 23.0 104.4 | 20.7 109.9 | 66.5 106.8 | 75.3 59.3 | 74.9 53.4 | 85.9 48.1 | 96.4 43.3 | 105.6 38.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 73.5 207.3 | 63.0 215.1 | 55.1 220.4 | 49.8 225.6 | 42.0 230.9 | 39.4 233.5 | 104.9 238.7 | 136.4 175.8 | 160.0 141.7 | 175.8 118.1 | 188.9 99.7 | 199.4 84.0 |
| 照明 | 显热(W) | 157.4 157.4 | 157.4 157.4 | 157.4 157.4 | 157.4 157.4 | 157.4 157.4 | 157.4 157.4 | 157.4 157.4 | 157.4 157.4 | 157.4 157.4 | 157.4 157.4 | 157.4 157.4 | 157.4 157.4 |
| 人体 | 显热(W) | 19.2 122.2 | 16.5 124.9 | 13.7 126.3 | 12.4 127.7 | 9.6 129.1 | 8.2 130.4 | 71.4 131.8 | 97.5 67.3 | 105.7 41.2 | 111.2 33.0 | 115.3 27.5 | 119.4 23.3 |
|  | 全热(W) | 19.2 221.4 | 16.5 224.2 | 13.7 225.6 | 12.4 226.9 | 9.6 228.3 | 8.2 229.7 | 170.6 231.1 | 196.7 67.3 | 205.0 41.2 | 210.5 33.0 | 214.6 27.5 | 218.7 23.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 200.7 | 0.0 200.7 | 0.0 200.7 | 0.0 200.7 | 0.0 200.7 | 0.0 200.7 | 200.7 0.0 | 200.7 0.0 | 200.7 0.0 | 200.7 0.0 | 200.7 0.0 | 200.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 719.1 | 0.0 719.1 | 0.0 719.1 | 0.0 719.1 | 0.0 719.1 | 0.0 719.1 | 719.1 0.0 | 719.1 0.0 | 719.1 0.0 | 719.1 0.0 | 719.1 0.0 | 719.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 363 1495 | 345 1510 | 331 1516 | 321 1519 | 307 1518 | 302 1526 | 1294 814 | 1356 540 | 1389 472 | 1423 433 | 1452 405 | 1478 381 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 363 877 | 345 892 | 331 899 | 321 901 | 307 900 | 302 908 | 676 715 | 738 540 | 771 472 | 805 433 | 835 405 | 860 381 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 363 776 | 345 791 | 331 797 | 321 800 | 307 798 | 302 807 | 575 814 | 637 540 | 670 472 | 704 433 | 733 405 | 759 381 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 363 676 | 345 692 | 331 698 | 321 700 | 307 699 | 302 708 | 475 715 | 537 540 | 571 472 | 605 433 | 634 405 | 659 381 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[女卫生间] |  | 5.50 | 17.45 | 26 | 60 | 906.4 | 17 | 1522.5 | 17 | 0.87 | 6 |
| 相同房间 |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=16.55 K=0.38 D=4.99 | 64.8 54.0 | 65.5 53.1 | 65.6 52.7 | 65.2 52.2 | 65.6 51.8 | 66.7 51.4 | 64.8 57.5 | 58.1 59.9 | 56.9 60.0 | 55.9 60.5 | 55.2 62.2 | 54.5 63.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 48.1 135.6 | 42.9 141.1 | 39.2 141.1 | 35.7 137.4 | 32.6 130.1 | 29.9 134.9 | 76.8 129.7 | 88.0 79.7 | 90.5 71.2 | 104.3 64.1 | 117.1 58.0 | 128.7 52.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 13.1 25.1 | 11.4 26.6 | 10.9 27.3 | 10.1 27.1 | 9.6 25.7 | 9.2 24.9 | 10.3 22.9 | 12.7 20.4 | 15.6 17.8 | 18.4 16.0 | 20.7 14.7 | 23.1 13.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 35.0 110.5 | 31.5 114.5 | 28.4 113.7 | 25.5 110.3 | 23.0 104.4 | 20.7 109.9 | 66.5 106.8 | 75.3 59.3 | 74.9 53.4 | 85.9 48.1 | 96.4 43.3 | 105.6 38.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 73.3 206.7 | 62.8 214.6 | 55.0 219.8 | 49.7 225.0 | 41.9 230.3 | 39.3 232.9 | 104.7 238.1 | 136.1 175.3 | 159.6 141.3 | 175.3 117.8 | 188.4 99.4 | 198.9 83.7 |
| 照明 | 显热(W) | 157.0 157.0 | 157.0 157.0 | 157.0 157.0 | 157.0 157.0 | 157.0 157.0 | 157.0 157.0 | 157.0 157.0 | 157.0 157.0 | 157.0 157.0 | 157.0 157.0 | 157.0 157.0 | 157.0 157.0 |
| 人体 | 显热(W) | 19.2 121.9 | 16.4 124.6 | 13.7 126.0 | 12.3 127.4 | 9.6 128.7 | 8.2 130.1 | 71.2 131.5 | 97.2 67.1 | 105.4 41.1 | 110.9 32.9 | 115.0 27.4 | 119.1 23.3 |
|  | 全热(W) | 19.2 220.9 | 16.4 223.6 | 13.7 225.0 | 12.3 226.4 | 9.6 227.7 | 8.2 229.1 | 170.2 230.5 | 196.2 67.1 | 204.4 41.1 | 209.9 32.9 | 214.0 27.4 | 218.1 23.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 200.2 | 0.0 200.2 | 0.0 200.2 | 0.0 200.2 | 0.0 200.2 | 0.0 200.2 | 200.2 0.0 | 200.2 0.0 | 200.2 0.0 | 200.2 0.0 | 200.2 0.0 | 200.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 717.3 | 0.0 717.3 | 0.0 717.3 | 0.0 717.3 | 0.0 717.3 | 0.0 717.3 | 717.3 0.0 | 717.3 0.0 | 717.3 0.0 | 717.3 0.0 | 717.3 0.0 | 717.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.00 0.72 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 | 0.72 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 362 1491 | 345 1507 | 331 1513 | 320 1515 | 307 1514 | 301 1523 | 1291 813 | 1353 539 | 1386 471 | 1420 432 | 1449 404 | 1474 380 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 362 875 | 345 891 | 331 897 | 320 899 | 307 898 | 301 906 | 675 714 | 737 539 | 770 471 | 804 432 | 833 404 | 858 380 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 362 774 | 345 789 | 331 796 | 320 798 | 307 797 | 301 805 | 574 813 | 635 539 | 668 471 | 702 432 | 732 404 | 757 380 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 362 675 | 345 690 | 331 697 | 320 699 | 307 698 | 301 706 | 475 714 | 536 539 | 569 471 | 603 432 | 633 404 | 658 380 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[无障碍卫生间] |  | 5.50 | 4.18 | 26 | 60 | 172.6 | 17 | 320.2 | 17 | 0.21 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 17.6 49.5 | 15.0 51.4 | 13.2 52.7 | 11.9 53.9 | 10.0 55.2 | 9.4 55.8 | 25.1 57.1 | 32.6 42.0 | 38.2 33.9 | 42.0 28.2 | 45.1 23.8 | 47.7 20.1 |
| 照明 | 显热(W) | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 |
| 人体 | 显热(W) | 4.6 29.2 | 3.9 29.9 | 3.3 30.2 | 3.0 30.5 | 2.3 30.8 | 2.0 31.2 | 17.1 31.5 | 23.3 16.1 | 25.3 9.8 | 26.6 7.9 | 27.6 6.6 | 28.5 5.6 |
|  | 全热(W) | 4.6 52.9 | 3.9 53.6 | 3.3 53.9 | 3.0 54.2 | 2.3 54.6 | 2.0 54.9 | 40.8 55.2 | 47.0 16.1 | 49.0 9.8 | 50.3 7.9 | 51.3 6.6 | 52.3 5.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 48.0 | 0.0 48.0 | 0.0 48.0 | 0.0 48.0 | 0.0 48.0 | 0.0 48.0 | 48.0 0.0 | 48.0 0.0 | 48.0 0.0 | 48.0 0.0 | 48.0 0.0 | 48.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 171.9 | 0.0 171.9 | 0.0 171.9 | 0.0 171.9 | 0.0 171.9 | 0.0 171.9 | 171.9 0.0 | 171.9 0.0 | 171.9 0.0 | 171.9 0.0 | 171.9 0.0 | 171.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 60 312 | 57 314 | 54 316 | 52 318 | 50 319 | 49 320 | 275 150 | 289 96 | 297 81 | 302 74 | 306 68 | 309 63 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 60 164 | 57 167 | 54 168 | 52 170 | 50 172 | 49 173 | 128 126 | 141 96 | 149 81 | 154 74 | 158 68 | 162 63 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 60 140 | 57 143 | 54 144 | 52 146 | 50 147 | 49 148 | 103 150 | 117 96 | 125 81 | 130 74 | 134 68 | 138 63 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 60 116 | 57 119 | 54 120 | 52 122 | 50 124 | 49 125 | 80 126 | 94 96 | 101 81 | 106 74 | 110 68 | 114 63 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[安全风险体验厅] |  | 5.50 | 200.79 | 26 | 60 | 11120.4 | 13 | 18912.0 | 13 | 11.01 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=70.38 K=0.20 D=4.18 | 296.9 204.7 | 292.8 203.1 | 283.6 201.5 | 268.4 200.1 | 252.1 199.0 | 234.7 208.2 | 221.7 224.6 | 217.7 243.0 | 214.3 261.8 | 211.5 276.8 | 209.1 288.5 | 207.1 295.1 |
| 南外墙 | F=67.76 K=0.38 D=4.99 | 296.0 226.2 | 298.1 222.8 | 292.3 220.9 | 280.5 218.9 | 269.9 217.1 | 263.9 215.7 | 254.7 223.4 | 243.3 232.3 | 238.3 241.5 | 234.3 255.2 | 231.1 273.1 | 228.3 287.8 |
| 东外墙 | F=63.25 K=0.38 D=4.99 | 326.6 271.5 | 327.6 268.1 | 326.2 266.1 | 323.0 264.0 | 316.1 262.2 | 309.7 260.8 | 300.5 317.5 | 289.3 359.4 | 284.2 380.2 | 280.0 385.5 | 276.7 375.0 | 273.7 354.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=42.24 | 748.5 2581.5 | 668.4 2647.4 | 610.8 2541.0 | 555.3 2312.0 | 507.1 2052.5 | 465.7 2041.9 | 1055.4 1898.7 | 1257.5 1240.6 | 1365.9 1108.4 | 1563.5 996.8 | 1969.9 902.2 | 2338.0 817.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 204.4 393.2 | 178.7 416.0 | 170.1 427.5 | 158.7 424.6 | 150.1 401.7 | 144.4 390.3 | 161.6 358.8 | 198.7 318.8 | 244.5 278.8 | 287.4 250.2 | 324.5 230.2 | 361.7 213.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 544.1 2188.3 | 489.6 2231.4 | 440.7 2113.5 | 396.6 1887.4 | 357.0 1650.8 | 321.3 1651.6 | 893.9 1539.9 | 1058.7 921.8 | 1121.4 829.6 | 1276.1 746.7 | 1645.4 672.0 | 1976.3 604.8 |
| 挑空楼板 | F=7.51 K=0.25 D=3.01 | 20.1 14.9 | 19.4 17.0 | 17.2 17.8 | 16.8 17.8 | 16.4 18.0 | 16.2 18.5 | 15.9 19.0 | 15.8 19.4 | 15.5 19.7 | 15.3 19.7 | 15.2 19.5 | 15.0 19.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 843.3 2379.4 | 722.9 2469.8 | 632.5 2530.0 | 572.3 2590.2 | 481.9 2650.5 | 451.8 2680.6 | 1204.8 2740.8 | 1566.2 2018.0 | 1837.3 1626.4 | 2018.0 1355.4 | 2168.6 1144.5 | 2289.1 963.8 |
| 照明 | 显热(W) | 1606.4 1606.4 | 1606.4 1606.4 | 1606.4 1606.4 | 1606.4 1606.4 | 1606.4 1606.4 | 1606.4 1606.4 | 1606.4 1606.4 | 1606.4 1606.4 | 1606.4 1606.4 | 1606.4 1606.4 | 1606.4 1606.4 | 1606.4 1606.4 |
| 人体 | 显热(W) | 212.6 1351.5 | 182.2 1381.8 | 151.9 1397.0 | 136.7 1412.2 | 106.3 1427.4 | 91.1 1442.6 | 789.6 1457.8 | 1078.1 744.1 | 1169.2 455.6 | 1230.0 364.4 | 1275.5 303.7 | 1321.1 258.1 |
|  | 全热(W) | 212.6 3191.2 | 182.2 3221.6 | 151.9 3236.8 | 136.7 3252.0 | 106.3 3267.2 | 91.1 3282.4 | 2629.4 3297.5 | 2917.9 744.1 | 3009.0 455.6 | 3069.8 364.4 | 3115.3 303.7 | 3160.9 258.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.74 | 0.00 2.74 | 0.00 2.74 | 0.00 2.74 | 0.00 2.74 | 0.00 2.74 | 2.74 2.74 | 2.74 0.00 | 2.74 0.00 | 2.74 0.00 | 2.74 0.00 | 2.74 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2304.2 | 0.0 2304.2 | 0.0 2304.2 | 0.0 2304.2 | 0.0 2304.2 | 0.0 2304.2 | 2304.2 0.0 | 2304.2 0.0 | 2304.2 0.0 | 2304.2 0.0 | 2304.2 0.0 | 2304.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 8255.9 | 0.0 8255.9 | 0.0 8255.9 | 0.0 8255.9 | 0.0 8255.9 | 0.0 8255.9 | 8255.9 0.0 | 8255.9 0.0 | 8255.9 0.0 | 8255.9 0.0 | 8255.9 0.0 | 8255.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 8.28 | 0.00 8.28 | 0.00 8.28 | 0.00 8.28 | 0.00 8.28 | 0.00 8.28 | 8.28 0.00 | 8.28 0.00 | 8.28 0.00 | 8.28 0.00 | 8.28 0.00 | 8.28 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4350 18732 | 4118 18912 | 3921 18876 | 3759 18717 | 3556 18529 | 3439 18570 | 15545 10328 | 16370 6463 | 16827 5700 | 17255 5260 | 17848 4913 | 18374 4603 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4350 10940 | 4118 11120 | 3921 11085 | 3759 10926 | 3556 10737 | 3439 10779 | 7753 8488 | 8578 6463 | 9035 5700 | 9463 5260 | 10057 4913 | 10583 4603 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.01 11.01 | 11.01 11.01 | 11.01 11.01 | 11.01 11.01 | 11.01 11.01 | 11.01 11.01 | 11.01 11.01 | 11.01 11.01 | 11.01 11.01 | 11.01 11.01 | 11.01 11.01 | 11.01 11.01 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4350 10476 | 4118 10656 | 3921 10620 | 3759 10461 | 3556 10273 | 3439 10314 | 7289 10328 | 8114 6463 | 8571 5700 | 8999 5260 | 9592 4913 | 10118 4603 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4350 8636 | 4118 8816 | 3921 8781 | 3759 8622 | 3556 8433 | 3439 8475 | 5449 8488 | 6274 6463 | 6731 5700 | 7159 5260 | 7752 4913 | 8279 4603 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.74 2.74 | 2.74 2.74 | 2.74 2.74 | 2.74 2.74 | 2.74 2.74 | 2.74 2.74 | 2.74 2.74 | 2.74 2.74 | 2.74 2.74 | 2.74 2.74 | 2.74 2.74 | 2.74 2.74 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[教育培训室] |  | 5.50 | 179.34 | 26 | 60 | 13820.6 | 14 | 25015.8 | 14 | 15.92 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=121.08 K=0.20 D=4.18 | 510.7 352.1 | 503.7 349.3 | 487.9 346.6 | 461.7 344.2 | 433.7 342.3 | 403.7 358.1 | 381.4 386.4 | 374.5 418.0 | 368.7 450.3 | 363.9 476.2 | 359.7 496.3 | 356.3 507.7 |
| 南外墙 | F=53.79 K=0.38 D=4.99 | 234.9 179.6 | 236.6 176.9 | 232.0 175.4 | 222.7 173.7 | 214.3 172.4 | 209.5 171.3 | 202.2 177.3 | 193.2 184.4 | 189.2 191.7 | 186.0 202.6 | 183.5 216.8 | 181.2 228.5 |
| 西外墙 | F=63.25 K=0.38 D=4.99 | 311.0 277.4 | 345.9 273.2 | 376.3 270.5 | 398.4 267.9 | 404.8 265.6 | 396.0 263.7 | 360.4 270.3 | 301.1 278.3 | 294.5 286.5 | 289.0 294.8 | 284.5 301.1 | 280.4 307.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=34.76 | 615.9 2124.3 | 550.0 2178.6 | 502.6 2091.0 | 457.0 1902.6 | 417.3 1689.0 | 383.2 1680.3 | 868.5 1562.5 | 1034.8 1020.9 | 1124.0 912.1 | 1286.6 820.3 | 1621.1 742.4 | 1924.0 673.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 168.2 323.5 | 147.1 342.4 | 140.0 351.8 | 130.6 349.4 | 123.5 330.6 | 118.8 321.2 | 132.9 295.3 | 163.5 262.4 | 201.2 229.4 | 236.5 205.9 | 267.1 189.4 | 297.7 175.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 447.7 1800.8 | 402.9 1836.2 | 362.6 1739.3 | 326.4 1553.2 | 293.7 1358.4 | 264.4 1359.1 | 735.6 1267.2 | 871.3 758.6 | 922.8 682.7 | 1050.2 614.4 | 1354.0 553.0 | 1626.3 497.7 |
| 挑空楼板 | F=10.50 K=0.25 D=3.01 | 28.0 20.9 | 27.2 23.7 | 24.0 24.9 | 23.4 24.9 | 23.0 25.1 | 22.6 25.9 | 22.3 26.6 | 22.1 27.1 | 21.7 27.5 | 21.5 27.5 | 21.2 27.3 | 21.0 27.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 753.2 2125.2 | 645.6 2205.9 | 564.9 2259.7 | 511.1 2313.5 | 430.4 2367.3 | 403.5 2394.2 | 1076.0 2448.0 | 1398.9 1802.4 | 1641.0 1452.7 | 1802.4 1210.5 | 1936.9 1022.2 | 2044.5 860.8 |
| 照明 | 显热(W) | 1434.7 1434.7 | 1434.7 1434.7 | 1434.7 1434.7 | 1434.7 1434.7 | 1434.7 1434.7 | 1434.7 1434.7 | 1434.7 1434.7 | 1434.7 1434.7 | 1434.7 1434.7 | 1434.7 1434.7 | 1434.7 1434.7 | 1434.7 1434.7 |
| 人体 | 显热(W) | 630.7 4009.5 | 540.6 4099.6 | 450.5 4144.6 | 405.5 4189.7 | 315.4 4234.7 | 270.3 4279.8 | 2342.6 4324.8 | 3198.6 2207.5 | 3468.9 1351.5 | 3649.1 1081.2 | 3784.2 901.0 | 3919.4 765.9 |
|  | 全热(W) | 630.7 7266.3 | 540.6 7356.4 | 450.5 7401.4 | 405.5 7446.5 | 315.4 7491.5 | 270.3 7536.6 | 5599.4 7581.6 | 6455.4 2207.5 | 6725.7 1351.5 | 6905.9 1081.2 | 7041.0 901.0 | 7176.2 765.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.88 | 0.00 4.88 | 0.00 4.88 | 0.00 4.88 | 0.00 4.88 | 0.00 4.88 | 4.88 4.88 | 4.88 0.00 | 4.88 0.00 | 4.88 0.00 | 4.88 0.00 | 4.88 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3073.2 | 0.0 3073.2 | 0.0 3073.2 | 0.0 3073.2 | 0.0 3073.2 | 0.0 3073.2 | 3073.2 0.0 | 3073.2 0.0 | 3073.2 0.0 | 3073.2 0.0 | 3073.2 0.0 | 3073.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 11011.5 | 0.0 11011.5 | 0.0 11011.5 | 0.0 11011.5 | 0.0 11011.5 | 0.0 11011.5 | 11011.5 0.0 | 11011.5 0.0 | 11011.5 0.0 | 11011.5 0.0 | 11011.5 0.0 | 11011.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 11.04 | 0.00 11.04 | 0.00 11.04 | 0.00 11.04 | 0.00 11.04 | 0.00 11.04 | 11.04 0.00 | 11.04 0.00 | 11.04 0.00 | 11.04 0.00 | 11.04 0.00 | 11.04 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4519 24792 | 4284 25010 | 4073 25016 | 3915 24920 | 3674 24799 | 3524 24876 | 20956 13887 | 22226 7373 | 22811 6107 | 23301 5548 | 23894 5142 | 24430 4805 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4519 13597 | 4284 13815 | 4073 13821 | 3915 13724 | 3674 13604 | 3524 13681 | 9761 10631 | 11031 7373 | 11616 6107 | 12106 5548 | 12699 5142 | 13235 4805 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 15.92 15.92 | 15.92 15.92 | 15.92 15.92 | 15.92 15.92 | 15.92 15.92 | 15.92 15.92 | 15.92 15.92 | 15.92 15.92 | 15.92 15.92 | 15.92 15.92 | 15.92 15.92 | 15.92 15.92 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4519 13780 | 4284 13999 | 4073 14004 | 3915 13908 | 3674 13788 | 3524 13865 | 9945 13887 | 11215 7373 | 11799 6107 | 12290 5548 | 12883 5142 | 13418 4805 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4519 10524 | 4284 10742 | 4073 10747 | 3915 10651 | 3674 10531 | 3524 10608 | 6688 10631 | 7958 7373 | 8543 6107 | 9033 5548 | 9626 5142 | 10162 4805 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.88 4.88 | 4.88 4.88 | 4.88 4.88 | 4.88 4.88 | 4.88 4.88 | 4.88 4.88 | 4.88 4.88 | 4.88 4.88 | 4.88 4.88 | 4.88 4.88 | 4.88 4.88 | 4.88 4.88 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[大厅上空] |  | 5.50 | 0.00 | 26 | 60 | 3009.8 | 13 | 3009.8 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=170.80 K=0.20 D=4.18 | 720.4 496.7 | 710.5 492.8 | 688.2 488.9 | 651.3 485.6 | 611.8 482.8 | 569.5 505.2 | 538.0 545.0 | 528.2 589.6 | 520.1 635.3 | 513.3 671.8 | 507.3 700.1 | 502.6 716.2 |
| 南外墙 | F=45.54 K=0.38 D=4.99 | 198.9 152.0 | 200.3 149.7 | 196.4 148.5 | 188.5 147.1 | 181.4 145.9 | 177.4 145.0 | 171.2 150.1 | 163.5 156.1 | 160.2 162.3 | 157.5 171.5 | 155.3 183.5 | 153.4 193.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=36.96 | 654.9 2258.8 | 584.8 2316.5 | 534.5 2223.4 | 485.9 2023.0 | 443.7 1795.9 | 407.4 1786.7 | 923.5 1661.4 | 1100.3 1085.5 | 1195.1 969.8 | 1368.1 872.2 | 1723.7 789.4 | 2045.8 715.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 178.9 344.0 | 156.4 364.0 | 148.9 374.0 | 138.9 371.5 | 131.4 351.5 | 126.3 341.5 | 141.4 314.0 | 173.9 279.0 | 213.9 243.9 | 251.4 218.9 | 284.0 201.4 | 316.5 186.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 476.0 1914.8 | 428.4 1952.5 | 385.6 1849.4 | 347.0 1651.5 | 312.3 1444.4 | 281.1 1445.2 | 782.1 1347.4 | 926.4 806.6 | 981.2 725.9 | 1116.6 653.3 | 1439.7 588.0 | 1729.3 529.2 |
| 挑空楼板 | F=22.48 K=0.25 D=3.01 | 60.0 44.7 | 58.1 50.8 | 51.4 53.2 | 50.2 53.3 | 49.2 53.8 | 48.4 55.5 | 47.7 57.0 | 47.2 58.1 | 46.4 58.8 | 45.9 59.0 | 45.4 58.5 | 45.0 58.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1634 2952 | 1554 3010 | 1471 2914 | 1376 2709 | 1286 2478 | 1203 2492 | 1680 2414 | 1839 1889 | 1922 1826 | 2085 1775 | 2432 1732 | 2747 1684 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1634 2952 | 1554 3010 | 1471 2914 | 1376 2709 | 1286 2478 | 1203 2492 | 1680 2414 | 1839 1889 | 1922 1826 | 2085 1775 | 2432 1732 | 2747 1684 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1634 2952 | 1554 3010 | 1471 2914 | 1376 2709 | 1286 2478 | 1203 2492 | 1680 2414 | 1839 1889 | 1922 1826 | 2085 1775 | 2432 1732 | 2747 1684 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1634 2952 | 1554 3010 | 1471 2914 | 1376 2709 | 1286 2478 | 1203 2492 | 1680 2414 | 1839 1889 | 1922 1826 | 2085 1775 | 2432 1732 | 2747 1684 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[普通办公室] |  | 5.50 | 146.24 | 26 | 60 | 8450.3 | 17 | 14124.7 | 17 | 8.02 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=36.13 K=0.20 D=4.18 | 152.4 105.1 | 150.3 104.2 | 145.6 103.4 | 137.8 102.7 | 129.4 102.1 | 120.5 106.9 | 113.8 115.3 | 111.7 124.7 | 110.0 134.4 | 108.6 142.1 | 107.3 148.1 | 106.3 151.5 |
| 东外墙 | F=41.80 K=0.38 D=4.99 | 215.8 179.4 | 216.5 177.2 | 215.6 175.9 | 213.4 174.5 | 208.9 173.3 | 204.7 172.4 | 198.6 209.9 | 191.2 237.5 | 187.8 251.2 | 185.1 254.8 | 182.9 247.8 | 180.9 234.4 |
| 北外墙 | F=67.76 K=0.38 D=4.99 | 265.1 220.9 | 268.3 217.5 | 268.8 215.6 | 267.0 213.6 | 268.6 211.9 | 273.1 210.5 | 265.5 235.4 | 238.0 245.3 | 233.0 245.8 | 229.1 247.7 | 225.9 254.6 | 223.0 260.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=42.24 | 752.4 2122.0 | 671.9 2208.1 | 614.0 2206.8 | 558.2 2149.4 | 509.7 2034.8 | 468.0 2109.7 | 1201.9 2029.2 | 1376.1 1247.3 | 1415.8 1114.4 | 1631.6 1002.2 | 1832.1 907.0 | 2013.0 822.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 204.4 393.2 | 178.7 416.0 | 170.1 427.5 | 158.7 424.6 | 150.1 401.7 | 144.4 390.3 | 161.6 358.8 | 198.7 318.8 | 244.5 278.8 | 287.4 250.2 | 324.5 230.2 | 361.7 213.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 548.0 1728.9 | 493.2 1792.0 | 443.9 1779.4 | 399.5 1724.8 | 359.5 1633.1 | 323.6 1719.4 | 1040.3 1670.4 | 1177.4 928.5 | 1171.3 835.6 | 1344.2 752.1 | 1507.6 676.9 | 1651.3 609.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 614.2 1732.9 | 526.4 1798.7 | 460.6 1842.6 | 416.8 1886.4 | 351.0 1930.3 | 329.0 1952.2 | 877.4 1996.1 | 1140.6 1469.7 | 1338.1 1184.5 | 1469.7 987.1 | 1579.3 833.5 | 1667.1 701.9 |
| 照明 | 显热(W) | 1169.9 1169.9 | 1169.9 1169.9 | 1169.9 1169.9 | 1169.9 1169.9 | 1169.9 1169.9 | 1169.9 1169.9 | 1169.9 1169.9 | 1169.9 1169.9 | 1169.9 1169.9 | 1169.9 1169.9 | 1169.9 1169.9 | 1169.9 1169.9 |
| 人体 | 显热(W) | 154.8 984.3 | 132.7 1006.4 | 110.6 1017.4 | 99.5 1028.5 | 77.4 1039.5 | 66.4 1050.6 | 575.1 1061.7 | 785.2 541.9 | 851.5 331.8 | 895.8 265.4 | 929.0 221.2 | 962.1 188.0 |
|  | 全热(W) | 154.8 2324.1 | 132.7 2346.2 | 110.6 2357.3 | 99.5 2368.4 | 77.4 2379.4 | 66.4 2390.5 | 1914.9 2401.5 | 2125.1 541.9 | 2191.4 331.8 | 2235.7 265.4 | 2268.8 221.2 | 2302.0 188.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 0.00 | 1.99 0.00 | 1.99 0.00 | 1.99 0.00 | 1.99 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1678.1 | 0.0 1678.1 | 0.0 1678.1 | 0.0 1678.1 | 0.0 1678.1 | 0.0 1678.1 | 1678.1 0.0 | 1678.1 0.0 | 1678.1 0.0 | 1678.1 0.0 | 1678.1 0.0 | 1678.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 6012.6 | 0.0 6012.6 | 0.0 6012.6 | 0.0 6012.6 | 0.0 6012.6 | 0.0 6012.6 | 6012.6 0.0 | 6012.6 0.0 | 6012.6 0.0 | 6012.6 0.0 | 6012.6 0.0 | 6012.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.03 | 0.00 6.03 | 0.00 6.03 | 0.00 6.03 | 0.00 6.03 | 0.00 6.03 | 6.03 0.00 | 6.03 0.00 | 6.03 0.00 | 6.03 0.00 | 6.03 0.00 | 6.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3325 13867 | 3136 14034 | 2985 14084 | 2863 14078 | 2715 14014 | 2632 14125 | 11755 8157 | 12365 5036 | 12659 4432 | 13042 4069 | 13379 3782 | 13675 3529 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3325 8193 | 3136 8360 | 2985 8410 | 2863 8403 | 2715 8340 | 2632 8450 | 6080 6817 | 6691 5036 | 6984 4432 | 7368 4069 | 7704 3782 | 8000 3529 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 | 8.02 8.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3325 7854 | 3136 8022 | 2985 8071 | 2863 8065 | 2715 8002 | 2632 8112 | 5742 8157 | 6353 5036 | 6646 4432 | 7029 4069 | 7366 3782 | 7662 3529 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3325 6514 | 3136 6682 | 2985 6732 | 2863 6725 | 2715 6662 | 2632 6772 | 4402 6817 | 5013 5036 | 5306 4432 | 5690 4069 | 6026 3782 | 6322 3529 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[走廊] |  | 5.50 | 137.43 | 26 | 60 | 6776.5 | 10 | 11629.9 | 10 | 6.83 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=143.37 K=0.20 D=4.18 | 604.7 416.9 | 596.4 413.6 | 577.7 410.4 | 546.6 407.6 | 513.5 405.3 | 478.0 424.1 | 451.6 457.5 | 443.4 494.9 | 436.6 533.2 | 430.9 563.9 | 425.8 587.6 | 421.9 601.2 |
| 顶板1 | F=0.01 K=0.39 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 东外墙 | F=5.06 K=0.38 D=4.99 | 26.1 21.7 | 26.2 21.4 | 26.1 21.3 | 25.8 21.1 | 25.3 21.0 | 24.8 20.9 | 24.0 25.4 | 23.1 28.8 | 22.7 30.4 | 22.4 30.8 | 22.1 30.0 | 21.9 28.4 |
| 西外墙 | F=14.23 K=0.38 D=4.99 | 70.0 62.4 | 77.8 61.5 | 84.7 60.9 | 89.7 60.3 | 91.1 59.8 | 89.1 59.3 | 81.1 60.8 | 67.8 62.6 | 66.3 64.5 | 65.0 66.3 | 64.0 67.8 | 63.1 69.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=8.14 | 166.8 710.3 | 149.1 506.9 | 136.0 498.5 | 123.5 480.1 | 112.5 448.0 | 103.1 440.7 | 578.7 408.4 | 924.8 277.3 | 1112.6 248.0 | 1167.4 223.1 | 1060.2 201.7 | 856.3 182.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 39.4 75.8 | 34.4 80.2 | 32.8 82.4 | 30.6 81.8 | 28.9 77.4 | 27.8 75.2 | 31.1 69.2 | 38.3 61.4 | 47.1 53.7 | 55.4 48.2 | 62.5 44.4 | 69.7 41.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 127.4 634.6 | 114.7 426.7 | 103.2 416.1 | 92.9 398.3 | 83.6 370.6 | 75.2 365.5 | 547.5 339.2 | 886.5 215.9 | 1065.5 194.3 | 1112.0 174.8 | 997.7 157.4 | 786.6 141.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 577.2 1628.5 | 494.7 1690.4 | 432.9 1731.6 | 391.7 1772.8 | 329.8 1814.1 | 309.2 1834.7 | 824.6 1875.9 | 1071.9 1381.2 | 1257.5 1113.2 | 1381.2 927.6 | 1484.2 783.3 | 1566.7 659.7 |
| 照明 | 显热(W) | 1236.9 1236.9 | 1236.9 1236.9 | 1236.9 1236.9 | 1236.9 1236.9 | 1236.9 1236.9 | 1236.9 1236.9 | 1236.9 1236.9 | 1236.9 1236.9 | 1236.9 1236.9 | 1236.9 1236.9 | 1236.9 1236.9 | 1236.9 1236.9 |
| 人体 | 显热(W) | 151.0 960.1 | 129.5 981.7 | 107.9 992.5 | 97.1 1003.3 | 75.5 1014.1 | 64.7 1024.9 | 561.0 1035.7 | 766.0 528.6 | 830.7 323.6 | 873.8 258.9 | 906.2 215.8 | 938.6 183.4 |
|  | 全热(W) | 151.0 1740.0 | 129.5 1761.6 | 107.9 1772.4 | 97.1 1783.2 | 75.5 1794.0 | 64.7 1804.8 | 1340.9 1815.6 | 1545.9 528.6 | 1610.6 323.6 | 1653.7 258.9 | 1686.1 215.8 | 1718.5 183.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.17 | 0.00 1.17 | 0.00 1.17 | 0.00 1.17 | 0.00 1.17 | 0.00 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 0.00 | 1.17 0.00 | 1.17 0.00 | 1.17 0.00 | 1.17 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1577.0 | 0.0 1577.0 | 0.0 1577.0 | 0.0 1577.0 | 0.0 1577.0 | 0.0 1577.0 | 1577.0 0.0 | 1577.0 0.0 | 1577.0 0.0 | 1577.0 0.0 | 1577.0 0.0 | 1577.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5650.5 | 0.0 5650.5 | 0.0 5650.5 | 0.0 5650.5 | 0.0 5650.5 | 0.0 5650.5 | 5650.5 0.0 | 5650.5 0.0 | 5650.5 0.0 | 5650.5 0.0 | 5650.5 0.0 | 5650.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.66 | 0.00 5.66 | 0.00 5.66 | 0.00 5.66 | 0.00 5.66 | 0.00 5.66 | 5.66 0.00 | 5.66 0.00 | 5.66 0.00 | 5.66 0.00 | 5.66 0.00 | 5.66 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2833 11467 | 2711 11343 | 2602 11382 | 2511 11413 | 2385 11429 | 2306 11472 | 10188 5880 | 10964 4010 | 11394 3550 | 11608 3308 | 11630 3123 | 11536 2961 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2833 6614 | 2711 6489 | 2602 6529 | 2511 6559 | 2385 6576 | 2306 6618 | 5335 5101 | 6111 4010 | 6540 3550 | 6755 3308 | 6777 3123 | 6682 2961 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.83 6.83 | 6.83 6.83 | 6.83 6.83 | 6.83 6.83 | 6.83 6.83 | 6.83 6.83 | 6.83 6.83 | 6.83 6.83 | 6.83 6.83 | 6.83 6.83 | 6.83 6.83 | 6.83 6.83 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2833 5817 | 2711 5692 | 2602 5732 | 2511 5762 | 2385 5779 | 2306 5821 | 4538 5880 | 5314 4010 | 5743 3550 | 5957 3308 | 5979 3123 | 5885 2961 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2833 5037 | 2711 4912 | 2602 4952 | 2511 4982 | 2385 4999 | 2306 5041 | 3758 5101 | 4534 4010 | 4963 3550 | 5178 3308 | 5199 3123 | 5105 2961 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[预留空间] |  | 5.50 | 105.58 | 26 | 60 | 6211.4 | 17 | 10308.3 | 17 | 5.79 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1.94 K=0.20 D=4.18 | 8.2 5.6 | 8.1 5.6 | 7.8 5.6 | 7.4 5.5 | 7.0 5.5 | 6.5 5.7 | 6.1 6.2 | 6.0 6.7 | 5.9 7.2 | 5.8 7.6 | 5.8 8.0 | 5.7 8.1 |
| 顶板1 | F=1.03 K=0.39 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 顶板1 | F=0.02 K=0.39 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 北外墙 | F=42.79 K=0.38 D=4.99 | 167.4 139.5 | 169.4 137.4 | 169.7 136.2 | 168.6 134.9 | 169.6 133.8 | 172.5 132.9 | 167.6 148.7 | 150.3 154.9 | 147.2 155.2 | 144.6 156.4 | 142.6 160.8 | 140.8 164.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=36.96 | 658.4 1856.8 | 587.9 1932.1 | 537.3 1931.0 | 488.4 1880.8 | 445.9 1780.5 | 409.5 1846.0 | 1051.6 1775.6 | 1204.1 1091.4 | 1238.8 975.1 | 1427.6 877.0 | 1603.1 793.6 | 1761.4 719.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 178.9 344.0 | 156.4 364.0 | 148.9 374.0 | 138.9 371.5 | 131.4 351.5 | 126.3 341.5 | 141.4 314.0 | 173.9 279.0 | 213.9 243.9 | 251.4 218.9 | 284.0 201.4 | 316.5 186.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 479.5 1512.7 | 431.5 1568.0 | 388.4 1556.9 | 349.6 1509.2 | 314.6 1429.0 | 283.1 1504.5 | 910.3 1461.6 | 1030.2 812.4 | 1024.9 731.2 | 1176.2 658.0 | 1319.2 592.2 | 1444.9 533.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 443.4 1251.1 | 380.1 1298.6 | 332.6 1330.3 | 300.9 1362.0 | 253.4 1393.7 | 237.6 1409.5 | 633.5 1441.2 | 823.5 1061.1 | 966.1 855.2 | 1061.1 712.7 | 1140.3 601.8 | 1203.6 506.8 |
| 照明 | 显热(W) | 844.6 844.6 | 844.6 844.6 | 844.6 844.6 | 844.6 844.6 | 844.6 844.6 | 844.6 844.6 | 844.6 844.6 | 844.6 844.6 | 844.6 844.6 | 844.6 844.6 | 844.6 844.6 | 844.6 844.6 |
| 人体 | 显热(W) | 111.8 710.6 | 95.8 726.6 | 79.8 734.6 | 71.9 742.6 | 55.9 750.5 | 47.9 758.5 | 415.2 766.5 | 566.9 391.2 | 614.8 239.5 | 646.7 191.6 | 670.7 159.7 | 694.7 135.7 |
|  | 全热(W) | 111.8 1678.0 | 95.8 1694.0 | 79.8 1701.9 | 71.9 1709.9 | 55.9 1717.9 | 47.9 1725.9 | 1382.6 1733.9 | 1534.3 391.2 | 1582.2 239.5 | 1614.1 191.6 | 1638.1 159.7 | 1662.0 135.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1211.6 | 0.0 1211.6 | 0.0 1211.6 | 0.0 1211.6 | 0.0 1211.6 | 0.0 1211.6 | 1211.6 0.0 | 1211.6 0.0 | 1211.6 0.0 | 1211.6 0.0 | 1211.6 0.0 | 1211.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4341.1 | 0.0 4341.1 | 0.0 4341.1 | 0.0 4341.1 | 0.0 4341.1 | 0.0 4341.1 | 4341.1 0.0 | 4341.1 0.0 | 4341.1 0.0 | 4341.1 0.0 | 4341.1 0.0 | 4341.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.35 | 0.00 4.35 | 0.00 4.35 | 0.00 4.35 | 0.00 4.35 | 0.00 4.35 | 4.35 0.00 | 4.35 0.00 | 4.35 0.00 | 4.35 0.00 | 4.35 0.00 | 4.35 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2236 10119 | 2088 10256 | 1974 10293 | 1884 10281 | 1779 10220 | 1721 10308 | 8430 5953 | 8906 3552 | 9128 3079 | 9441 2792 | 9718 2571 | 9962 2382 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2236 6022 | 2088 6159 | 1974 6196 | 1884 6184 | 1779 6123 | 1721 6211 | 4333 4985 | 4809 3552 | 5031 3079 | 5345 2792 | 5621 2571 | 5865 2382 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.79 5.79 | 5.79 5.79 | 5.79 5.79 | 5.79 5.79 | 5.79 5.79 | 5.79 5.79 | 5.79 5.79 | 5.79 5.79 | 5.79 5.79 | 5.79 5.79 | 5.79 5.79 | 5.79 5.79 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2236 5778 | 2088 5915 | 1974 5952 | 1884 5940 | 1779 5878 | 1721 5967 | 4089 5953 | 4565 3552 | 4787 3079 | 5100 2792 | 5377 2571 | 5621 2382 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2236 4811 | 2088 4947 | 1974 4985 | 1884 4973 | 1779 4911 | 1721 5000 | 3121 4985 | 3598 3552 | 3820 3079 | 4133 2792 | 4410 2571 | 4653 2382 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[2#楼梯] |  | 5.50 | 42.83 | 26 | 60 | 2126.0 | 17 | 3638.6 | 17 | 2.13 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.81 K=0.20 D=4.18 | 3.4 2.4 | 3.4 2.3 | 3.3 2.3 | 3.1 2.3 | 2.9 2.3 | 2.7 2.4 | 2.6 2.6 | 2.5 2.8 | 2.5 3.0 | 2.4 3.2 | 2.4 3.3 | 2.4 3.4 |
| 北外墙 | F=27.60 K=0.38 D=4.99 | 108.0 90.0 | 109.3 88.6 | 109.5 87.8 | 108.7 87.0 | 109.4 86.3 | 111.3 85.7 | 108.1 95.9 | 96.9 99.9 | 94.9 100.1 | 93.3 100.9 | 92.0 103.7 | 90.8 106.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 96.2 271.3 | 85.9 282.3 | 78.5 282.1 | 71.4 274.8 | 65.2 260.1 | 59.8 269.7 | 153.6 259.4 | 175.9 159.5 | 181.0 142.5 | 208.6 128.1 | 234.2 116.0 | 257.3 105.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 26.1 50.3 | 22.8 53.2 | 21.7 54.6 | 20.3 54.3 | 19.2 51.4 | 18.5 49.9 | 20.7 45.9 | 25.4 40.8 | 31.3 35.6 | 36.7 32.0 | 41.5 29.4 | 46.2 27.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 70.1 221.0 | 63.1 229.1 | 56.7 227.5 | 51.1 220.5 | 46.0 208.8 | 41.4 219.8 | 133.0 213.5 | 150.5 118.7 | 149.7 106.8 | 171.8 96.1 | 192.7 86.5 | 211.1 77.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 179.9 507.5 | 154.2 526.8 | 134.9 539.7 | 122.1 552.5 | 102.8 565.4 | 96.4 571.8 | 257.0 584.6 | 334.1 430.4 | 391.9 346.9 | 430.4 289.1 | 462.6 244.1 | 488.3 205.6 |
| 照明 | 显热(W) | 385.5 385.5 | 385.5 385.5 | 385.5 385.5 | 385.5 385.5 | 385.5 385.5 | 385.5 385.5 | 385.5 385.5 | 385.5 385.5 | 385.5 385.5 | 385.5 385.5 | 385.5 385.5 | 385.5 385.5 |
| 人体 | 显热(W) | 47.1 299.2 | 40.3 306.0 | 33.6 309.3 | 30.3 312.7 | 23.5 316.0 | 20.2 319.4 | 174.8 322.8 | 238.7 164.7 | 258.9 100.9 | 272.3 80.7 | 282.4 67.2 | 292.5 57.2 |
|  | 全热(W) | 47.1 542.3 | 40.3 549.0 | 33.6 552.4 | 30.3 555.7 | 23.5 559.1 | 20.2 562.5 | 417.9 565.8 | 481.8 164.7 | 501.9 100.9 | 515.4 80.7 | 525.5 67.2 | 535.6 57.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 491.5 | 0.0 491.5 | 0.0 491.5 | 0.0 491.5 | 0.0 491.5 | 0.0 491.5 | 491.5 0.0 | 491.5 0.0 | 491.5 0.0 | 491.5 0.0 | 491.5 0.0 | 491.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1761.0 | 0.0 1761.0 | 0.0 1761.0 | 0.0 1761.0 | 0.0 1761.0 | 0.0 1761.0 | 1761.0 0.0 | 1761.0 0.0 | 1761.0 0.0 | 1761.0 0.0 | 1761.0 0.0 | 1761.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 1.77 0.00 | 1.77 0.00 | 1.77 0.00 | 1.77 0.00 | 1.77 0.00 | 1.77 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 820 3560 | 779 3596 | 745 3611 | 721 3619 | 689 3620 | 676 3639 | 3086 1894 | 3238 1243 | 3319 1079 | 3397 987 | 3463 920 | 3521 863 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 820 2047 | 779 2083 | 745 2098 | 721 2106 | 689 2107 | 676 2126 | 1573 1651 | 1725 1243 | 1806 1079 | 1884 987 | 1951 920 | 2008 863 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 | 2.13 2.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 820 1799 | 779 1835 | 745 1850 | 721 1858 | 689 1859 | 676 1878 | 1325 1894 | 1477 1243 | 1558 1079 | 1636 987 | 1702 920 | 1760 863 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 820 1556 | 779 1591 | 745 1607 | 721 1615 | 689 1616 | 676 1635 | 1082 1651 | 1234 1243 | 1315 1079 | 1393 987 | 1459 920 | 1517 863 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[办公室] |  | 5.50 | 31.73 | 26 | 60 | 1883.2 | 17 | 3003.8 | 17 | 1.58 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.61 K=0.20 D=4.18 | 2.6 1.8 | 2.5 1.8 | 2.4 1.7 | 2.3 1.7 | 2.2 1.7 | 2.0 1.8 | 1.9 1.9 | 1.9 2.1 | 1.8 2.3 | 1.8 2.4 | 1.8 2.5 | 1.8 2.5 |
| 北外墙 | F=14.19 K=0.38 D=4.99 | 55.5 46.3 | 56.2 45.6 | 56.3 45.2 | 55.9 44.7 | 56.3 44.4 | 57.2 44.1 | 55.6 49.3 | 49.8 51.4 | 48.8 51.5 | 48.0 51.9 | 47.3 53.3 | 46.7 54.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=10.56 | 188.1 530.5 | 168.0 552.0 | 153.5 551.7 | 139.5 537.4 | 127.4 508.7 | 117.0 527.4 | 300.5 507.3 | 344.0 311.8 | 354.0 278.6 | 407.9 250.6 | 458.0 226.8 | 503.3 205.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 51.1 98.3 | 44.7 104.0 | 42.5 106.9 | 39.7 106.2 | 37.5 100.4 | 36.1 97.6 | 40.4 89.7 | 49.7 79.7 | 61.1 69.7 | 71.8 62.5 | 81.1 57.5 | 90.4 53.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 137.0 432.2 | 123.3 448.0 | 111.0 444.8 | 99.9 431.2 | 89.9 408.3 | 80.9 429.9 | 260.1 417.6 | 294.3 232.1 | 292.8 208.9 | 336.0 188.0 | 376.9 169.2 | 412.8 152.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 133.3 376.0 | 114.2 390.3 | 99.9 399.8 | 90.4 409.3 | 76.2 418.8 | 71.4 423.6 | 190.4 433.1 | 247.5 318.9 | 290.3 257.0 | 318.9 214.2 | 342.7 180.9 | 361.7 152.3 |
| 照明 | 显热(W) | 285.6 285.6 | 285.6 285.6 | 285.6 285.6 | 285.6 285.6 | 285.6 285.6 | 285.6 285.6 | 285.6 285.6 | 285.6 285.6 | 285.6 285.6 | 285.6 285.6 | 285.6 285.6 | 285.6 285.6 |
| 人体 | 显热(W) | 34.9 221.7 | 29.9 226.7 | 24.9 229.2 | 22.4 231.6 | 17.4 234.1 | 14.9 236.6 | 129.5 239.1 | 176.8 122.0 | 191.8 74.7 | 201.8 59.8 | 209.2 49.8 | 216.7 42.3 |
|  | 全热(W) | 34.9 401.7 | 29.9 406.7 | 24.9 409.2 | 22.4 411.7 | 17.4 414.2 | 14.9 416.7 | 309.6 419.2 | 356.9 122.0 | 371.9 74.7 | 381.8 59.8 | 389.3 49.8 | 396.8 42.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 364.1 | 0.0 364.1 | 0.0 364.1 | 0.0 364.1 | 0.0 364.1 | 0.0 364.1 | 364.1 0.0 | 364.1 0.0 | 364.1 0.0 | 364.1 0.0 | 364.1 0.0 | 364.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1304.6 | 0.0 1304.6 | 0.0 1304.6 | 0.0 1304.6 | 0.0 1304.6 | 0.0 1304.6 | 1304.6 0.0 | 1304.6 0.0 | 1304.6 0.0 | 1304.6 0.0 | 1304.6 0.0 | 1304.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.31 | 0.00 1.31 | 0.00 1.31 | 0.00 1.31 | 0.00 1.31 | 0.00 1.31 | 1.31 0.00 | 1.31 0.00 | 1.31 0.00 | 1.31 0.00 | 1.31 0.00 | 1.31 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 700 2946 | 656 2987 | 623 2998 | 596 2995 | 565 2978 | 548 3004 | 2448 1696 | 2590 1092 | 2657 950 | 2749 864 | 2829 799 | 2900 743 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 700 1826 | 656 1866 | 623 1877 | 596 1874 | 565 1857 | 548 1883 | 1328 1516 | 1470 1092 | 1536 950 | 1628 864 | 1709 799 | 1780 743 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 1.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 700 1642 | 656 1682 | 623 1693 | 596 1690 | 565 1673 | 548 1699 | 1144 1696 | 1286 1092 | 1352 950 | 1444 864 | 1525 799 | 1596 743 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 700 1462 | 656 1502 | 623 1513 | 596 1510 | 565 1493 | 548 1519 | 963 1516 | 1106 1092 | 1172 950 | 1264 864 | 1345 799 | 1416 743 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[库房] |  | 5.50 | 21.76 | 26 | 60 | 1552.4 | 13 | 2320.7 | 13 | 1.08 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=17.85 K=0.20 D=4.18 | 75.3 51.9 | 74.3 51.5 | 71.9 51.1 | 68.1 50.7 | 63.9 50.5 | 59.5 52.8 | 56.2 57.0 | 55.2 61.6 | 54.4 66.4 | 53.6 70.2 | 53.0 73.2 | 52.5 74.8 |
| 南外墙 | F=12.21 K=0.38 D=4.99 | 53.3 40.8 | 53.7 40.1 | 52.7 39.8 | 50.5 39.4 | 48.6 39.1 | 47.6 38.9 | 45.9 40.2 | 43.8 41.9 | 42.9 43.5 | 42.2 46.0 | 41.6 49.2 | 41.1 51.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=9.24 | 163.7 564.7 | 146.2 579.1 | 133.6 555.8 | 121.5 505.8 | 110.9 449.0 | 101.9 446.7 | 230.9 415.3 | 275.1 271.4 | 298.8 242.5 | 342.0 218.1 | 430.9 197.3 | 511.4 178.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 44.7 86.0 | 39.1 91.0 | 37.2 93.5 | 34.7 92.9 | 32.8 87.9 | 31.6 85.4 | 35.3 78.5 | 43.5 69.7 | 53.5 61.0 | 62.9 54.7 | 71.0 50.4 | 79.1 46.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 119.0 478.7 | 107.1 488.1 | 96.4 462.3 | 86.8 412.9 | 78.1 361.1 | 70.3 361.3 | 195.5 336.8 | 231.6 201.6 | 245.3 181.5 | 279.2 163.3 | 359.9 147.0 | 432.3 132.3 |
| 挑空楼板 | F=5.85 K=0.25 D=3.01 | 15.6 11.6 | 15.1 13.2 | 13.4 13.8 | 13.1 13.9 | 12.8 14.0 | 12.6 14.4 | 12.4 14.8 | 12.3 15.1 | 12.1 15.3 | 12.0 15.3 | 11.8 15.2 | 11.7 15.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 91.4 257.8 | 78.3 267.6 | 68.5 274.1 | 62.0 280.6 | 52.2 287.2 | 48.9 290.4 | 130.5 297.0 | 169.7 218.6 | 199.1 176.2 | 218.6 146.8 | 235.0 124.0 | 248.0 104.4 |
| 照明 | 显热(W) | 195.8 195.8 | 195.8 195.8 | 195.8 195.8 | 195.8 195.8 | 195.8 195.8 | 195.8 195.8 | 195.8 195.8 | 195.8 195.8 | 195.8 195.8 | 195.8 195.8 | 195.8 195.8 | 195.8 195.8 |
| 人体 | 显热(W) | 23.9 152.0 | 20.5 155.4 | 17.1 157.1 | 15.4 158.8 | 12.0 160.5 | 10.2 162.2 | 88.8 163.9 | 121.3 83.7 | 131.5 51.2 | 138.3 41.0 | 143.5 34.2 | 148.6 29.0 |
|  | 全热(W) | 23.9 275.5 | 20.5 278.9 | 17.1 280.6 | 15.4 282.3 | 12.0 284.0 | 10.2 285.7 | 212.3 287.4 | 244.7 83.7 | 255.0 51.2 | 261.8 41.0 | 266.9 34.2 | 272.0 29.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 249.6 | 0.0 249.6 | 0.0 249.6 | 0.0 249.6 | 0.0 249.6 | 0.0 249.6 | 249.6 0.0 | 249.6 0.0 | 249.6 0.0 | 249.6 0.0 | 249.6 0.0 | 249.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 894.5 | 0.0 894.5 | 0.0 894.5 | 0.0 894.5 | 0.0 894.5 | 0.0 894.5 | 894.5 0.0 | 894.5 0.0 | 894.5 0.0 | 894.5 0.0 | 894.5 0.0 | 894.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.90 0.00 | 0.90 0.00 | 0.90 0.00 | 0.90 0.00 | 0.90 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 619 2293 | 584 2321 | 553 2306 | 526 2263 | 496 2214 | 477 2219 | 1778 1308 | 1891 888 | 1952 791 | 2021 733 | 2130 689 | 2227 650 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 619 1524 | 584 1552 | 553 1537 | 526 1495 | 496 1446 | 477 1451 | 1010 1184 | 1123 888 | 1184 791 | 1252 733 | 1361 689 | 1459 650 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 619 1398 | 584 1426 | 553 1411 | 526 1369 | 496 1320 | 477 1325 | 884 1308 | 997 888 | 1058 791 | 1126 733 | 1235 689 | 1333 650 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 619 1275 | 584 1303 | 553 1288 | 526 1245 | 496 1196 | 477 1201 | 761 1184 | 873 888 | 935 791 | 1003 733 | 1112 689 | 1209 650 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[1#楼梯] |  | 5.50 | 20.10 | 26 | 60 | 1177.9 | 17 | 1887.9 | 17 | 1.00 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.07 K=0.20 D=4.18 | 0.3 0.2 | 0.3 0.2 | 0.3 0.2 | 0.3 0.2 | 0.3 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.3 | 0.2 0.3 | 0.2 0.3 | 0.2 0.3 |
| 西外墙 | F=40.77 K=0.38 D=4.99 | 200.4 178.8 | 222.9 176.1 | 242.5 174.4 | 256.8 172.7 | 260.9 171.2 | 255.3 170.0 | 232.3 174.2 | 194.1 179.3 | 189.8 184.6 | 186.3 190.0 | 183.3 194.1 | 180.8 197.9 |
| 北外墙 | F=13.80 K=0.38 D=4.99 | 54.0 45.0 | 54.6 44.3 | 54.7 43.9 | 54.4 43.5 | 54.7 43.2 | 55.6 42.9 | 54.1 47.9 | 48.5 50.0 | 47.5 50.1 | 46.6 50.5 | 46.0 51.8 | 45.4 53.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 48.1 135.6 | 42.9 141.1 | 39.2 141.1 | 35.7 137.4 | 32.6 130.1 | 29.9 134.9 | 76.8 129.7 | 88.0 79.7 | 90.5 71.2 | 104.3 64.1 | 117.1 58.0 | 128.7 52.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 13.1 25.1 | 11.4 26.6 | 10.9 27.3 | 10.1 27.1 | 9.6 25.7 | 9.2 24.9 | 10.3 22.9 | 12.7 20.4 | 15.6 17.8 | 18.4 16.0 | 20.7 14.7 | 23.1 13.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 35.0 110.5 | 31.5 114.5 | 28.4 113.7 | 25.5 110.3 | 23.0 104.4 | 20.7 109.9 | 66.5 106.8 | 75.3 59.3 | 74.9 53.4 | 85.9 48.1 | 96.4 43.3 | 105.6 38.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.4 238.2 | 72.4 247.3 | 63.3 253.3 | 57.3 259.3 | 48.3 265.4 | 45.2 268.4 | 120.6 274.4 | 156.8 202.0 | 184.0 162.8 | 202.0 135.7 | 217.1 114.6 | 229.2 96.5 |
| 照明 | 显热(W) | 180.9 180.9 | 180.9 180.9 | 180.9 180.9 | 180.9 180.9 | 180.9 180.9 | 180.9 180.9 | 180.9 180.9 | 180.9 180.9 | 180.9 180.9 | 180.9 180.9 | 180.9 180.9 | 180.9 180.9 |
| 人体 | 显热(W) | 22.1 140.5 | 18.9 143.6 | 15.8 145.2 | 14.2 146.8 | 11.0 148.3 | 9.5 149.9 | 82.1 151.5 | 112.1 77.3 | 121.5 47.3 | 127.8 37.9 | 132.6 31.6 | 137.3 26.8 |
|  | 全热(W) | 22.1 254.5 | 18.9 257.7 | 15.8 259.3 | 14.2 260.9 | 11.0 262.4 | 9.5 264.0 | 196.2 265.6 | 226.1 77.3 | 235.6 47.3 | 241.9 37.9 | 246.7 31.6 | 251.4 26.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 230.7 | 0.0 230.7 | 0.0 230.7 | 0.0 230.7 | 0.0 230.7 | 0.0 230.7 | 230.7 0.0 | 230.7 0.0 | 230.7 0.0 | 230.7 0.0 | 230.7 0.0 | 230.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 826.6 | 0.0 826.6 | 0.0 826.6 | 0.0 826.6 | 0.0 826.6 | 0.0 826.6 | 826.6 0.0 | 826.6 0.0 | 826.6 0.0 | 826.6 0.0 | 826.6 0.0 | 826.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 590 1860 | 593 1874 | 597 1880 | 600 1882 | 589 1880 | 577 1888 | 1688 1073 | 1721 770 | 1755 697 | 1789 659 | 1818 631 | 1843 608 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 590 1150 | 593 1164 | 597 1170 | 600 1172 | 589 1170 | 577 1178 | 978 959 | 1011 770 | 1045 697 | 1079 659 | 1108 631 | 1133 608 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 590 1033 | 593 1048 | 597 1053 | 600 1055 | 589 1053 | 577 1061 | 861 1073 | 895 770 | 928 697 | 962 659 | 991 631 | 1017 608 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 590 919 | 593 934 | 597 939 | 600 941 | 589 939 | 577 947 | 747 959 | 781 770 | 814 697 | 848 659 | 877 631 | 902 608 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[办公室] |  | 5.50 | 19.20 | 26 | 60 | 854.7 | 17 | 1532.6 | 17 | 0.95 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=21.06 K=0.20 D=4.18 | 88.8 61.2 | 87.6 60.8 | 84.9 60.3 | 80.3 59.9 | 75.4 59.5 | 70.2 62.3 | 66.3 67.2 | 65.1 72.7 | 64.1 78.3 | 63.3 82.8 | 62.6 86.3 | 62.0 88.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 80.6 227.5 | 69.1 236.1 | 60.5 241.9 | 54.7 247.6 | 46.1 253.4 | 43.2 256.3 | 115.2 262.0 | 149.7 192.9 | 175.6 155.5 | 192.9 129.6 | 207.3 109.4 | 218.8 92.1 |
| 照明 | 显热(W) | 172.8 172.8 | 172.8 172.8 | 172.8 172.8 | 172.8 172.8 | 172.8 172.8 | 172.8 172.8 | 172.8 172.8 | 172.8 172.8 | 172.8 172.8 | 172.8 172.8 | 172.8 172.8 | 172.8 172.8 |
| 人体 | 显热(W) | 21.1 134.1 | 18.1 137.1 | 15.1 138.6 | 13.6 140.1 | 10.5 141.6 | 9.0 143.1 | 78.4 144.7 | 107.0 73.8 | 116.0 45.2 | 122.1 36.2 | 126.6 30.1 | 131.1 25.6 |
|  | 全热(W) | 21.1 243.0 | 18.1 246.1 | 15.1 247.6 | 13.6 249.1 | 10.5 250.6 | 9.0 252.1 | 187.3 253.6 | 215.9 73.8 | 225.0 45.2 | 231.0 36.2 | 235.5 30.1 | 240.0 25.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 220.3 | 0.0 220.3 | 0.0 220.3 | 0.0 220.3 | 0.0 220.3 | 0.0 220.3 | 220.3 0.0 | 220.3 0.0 | 220.3 0.0 | 220.3 0.0 | 220.3 0.0 | 220.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 789.2 | 0.0 789.2 | 0.0 789.2 | 0.0 789.2 | 0.0 789.2 | 0.0 789.2 | 789.2 0.0 | 789.2 0.0 | 789.2 0.0 | 789.2 0.0 | 789.2 0.0 | 789.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 363 1494 | 348 1505 | 333 1512 | 321 1519 | 305 1525 | 295 1533 | 1331 756 | 1393 512 | 1427 452 | 1449 421 | 1467 399 | 1483 379 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 363 816 | 348 827 | 333 834 | 321 841 | 305 848 | 295 855 | 653 647 | 715 512 | 749 452 | 771 421 | 789 399 | 805 379 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 363 704 | 348 716 | 333 722 | 321 729 | 305 736 | 295 743 | 542 756 | 604 512 | 637 452 | 660 421 | 678 399 | 694 379 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 363 596 | 348 607 | 333 614 | 321 620 | 305 627 | 295 634 | 433 647 | 495 512 | 529 452 | 551 421 | 569 399 | 585 379 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3003[普通办公室] |  | 3.00 | 48.12 | 26 | 60 | 2338.8 | 17 | 4205.9 | 17 | 2.64 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=53.26 K=0.20 D=4.18 | 224.6 154.9 | 221.5 153.6 | 214.6 152.4 | 203.1 151.4 | 190.7 150.5 | 177.6 157.5 | 167.8 169.9 | 164.7 183.8 | 162.2 198.1 | 160.1 209.5 | 158.2 218.3 | 156.7 223.3 |
| 东外墙 | F=16.07 K=0.41 D=3.21 | 86.4 76.1 | 85.2 75.8 | 83.4 86.6 | 81.3 94.6 | 80.3 98.6 | 79.5 99.6 | 78.9 97.6 | 78.3 93.7 | 77.9 88.4 | 77.2 88.5 | 76.9 88.3 | 76.5 87.7 |
| 内墙1 | F=29.83 K=0.87 | 155.2 155.2 | 155.2 155.2 | 155.2 155.2 | 155.2 155.2 | 155.2 155.2 | 155.2 155.2 | 155.2 155.2 | 155.2 155.2 | 155.2 155.2 | 155.2 155.2 | 155.2 155.2 | 155.2 155.2 |
| 挑空楼板 | F=0.54 K=0.25 D=3.01 | 1.4 1.1 | 1.4 1.2 | 1.2 1.3 | 1.2 1.3 | 1.2 1.3 | 1.2 1.3 | 1.1 1.4 | 1.1 1.4 | 1.1 1.4 | 1.1 1.4 | 1.1 1.4 | 1.1 1.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 202.1 570.2 | 173.2 591.8 | 151.6 606.3 | 137.1 620.7 | 115.5 635.1 | 108.3 642.4 | 288.7 656.8 | 375.3 483.6 | 440.3 389.7 | 483.6 324.8 | 519.7 274.3 | 548.5 231.0 |
| 照明 | 显热(W) | 384.9 384.9 | 384.9 384.9 | 384.9 384.9 | 384.9 384.9 | 384.9 384.9 | 384.9 384.9 | 384.9 384.9 | 384.9 384.9 | 384.9 384.9 | 384.9 384.9 | 384.9 384.9 | 384.9 384.9 |
| 人体 | 显热(W) | 50.9 323.9 | 43.7 331.1 | 36.4 334.8 | 32.7 338.4 | 25.5 342.1 | 21.8 345.7 | 189.2 349.3 | 258.4 178.3 | 280.2 109.2 | 294.7 87.3 | 305.7 72.8 | 316.6 61.9 |
|  | 全热(W) | 50.9 764.7 | 43.7 772.0 | 36.4 775.6 | 32.7 779.3 | 25.5 782.9 | 21.8 786.6 | 630.1 790.2 | 699.2 178.3 | 721.1 109.2 | 735.6 87.3 | 746.5 72.8 | 757.5 61.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.00 | 0.66 0.00 | 0.66 0.00 | 0.66 0.00 | 0.66 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 552.2 | 0.0 552.2 | 0.0 552.2 | 0.0 552.2 | 0.0 552.2 | 0.0 552.2 | 552.2 0.0 | 552.2 0.0 | 552.2 0.0 | 552.2 0.0 | 552.2 0.0 | 552.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1978.4 | 0.0 1978.4 | 0.0 1978.4 | 0.0 1978.4 | 0.0 1978.4 | 0.0 1978.4 | 1978.4 0.0 | 1978.4 0.0 | 1978.4 0.0 | 1978.4 0.0 | 1978.4 0.0 | 1978.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.98 | 0.00 1.98 | 0.00 1.98 | 0.00 1.98 | 0.00 1.98 | 0.00 1.98 | 1.98 0.00 | 1.98 0.00 | 1.98 0.00 | 1.98 0.00 | 1.98 0.00 | 1.98 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1106 4085 | 1065 4113 | 1027 4141 | 996 4166 | 953 4187 | 928 4206 | 3685 2256 | 3837 1481 | 3921 1327 | 3976 1252 | 4021 1195 | 4059 1145 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1106 2218 | 1065 2246 | 1027 2274 | 996 2299 | 953 2320 | 928 2339 | 1818 1815 | 1970 1481 | 2054 1327 | 2109 1252 | 2154 1195 | 2192 1145 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.64 2.64 | 2.64 2.64 | 2.64 2.64 | 2.64 2.64 | 2.64 2.64 | 2.64 2.64 | 2.64 2.64 | 2.64 2.64 | 2.64 2.64 | 2.64 2.64 | 2.64 2.64 | 2.64 2.64 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1106 2107 | 1065 2135 | 1027 2162 | 996 2187 | 953 2209 | 928 2227 | 1707 2256 | 1859 1481 | 1943 1327 | 1998 1252 | 2042 1195 | 2080 1145 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1106 1666 | 1065 1694 | 1027 1722 | 996 1747 | 953 1768 | 928 1787 | 1266 1815 | 1418 1481 | 1502 1327 | 1557 1252 | 1602 1195 | 1639 1145 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3004[普通办公室] |  | 3.00 | 47.05 | 26 | 60 | 2359.0 | 17 | 4184.7 | 17 | 2.58 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=50.64 K=0.20 D=4.18 | 213.6 147.3 | 210.7 146.1 | 204.0 144.9 | 193.1 144.0 | 181.4 143.2 | 168.8 149.8 | 159.5 161.6 | 156.6 174.8 | 154.2 188.3 | 152.2 199.2 | 150.4 207.6 | 149.0 212.4 |
| 北外墙 | F=18.17 K=0.41 D=3.21 | 75.7 64.3 | 76.6 64.0 | 75.0 69.0 | 69.5 71.0 | 68.5 71.1 | 67.7 71.5 | 67.1 72.8 | 66.5 74.1 | 66.1 75.0 | 65.4 75.6 | 65.0 75.7 | 64.6 75.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.15 | 56.1 158.2 | 50.1 164.7 | 45.8 164.6 | 41.6 160.3 | 38.0 151.7 | 34.9 157.3 | 89.6 151.3 | 102.6 93.0 | 105.6 83.1 | 121.7 74.7 | 136.6 67.6 | 150.1 61.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 15.2 29.3 | 13.3 31.0 | 12.7 31.9 | 11.8 31.7 | 11.2 30.0 | 10.8 29.1 | 12.0 26.8 | 14.8 23.8 | 18.2 20.8 | 21.4 18.7 | 24.2 17.2 | 27.0 15.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 40.9 128.9 | 36.8 133.6 | 33.1 132.7 | 29.8 128.6 | 26.8 121.8 | 24.1 128.2 | 77.6 124.6 | 87.8 69.2 | 87.4 62.3 | 100.2 56.1 | 112.4 50.5 | 123.1 45.4 |
| 内墙1 | F=11.04 K=0.87 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 |
| 内门1 | F=2.16 K=3.00 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 |
| 挑空楼板 | F=0.71 K=0.25 D=3.01 | 1.9 1.4 | 1.8 1.6 | 1.6 1.7 | 1.6 1.7 | 1.6 1.7 | 1.5 1.8 | 1.5 1.8 | 1.5 1.8 | 1.5 1.9 | 1.5 1.9 | 1.4 1.8 | 1.4 1.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 197.6 557.5 | 169.4 578.7 | 148.2 592.8 | 134.1 606.9 | 112.9 621.0 | 105.9 628.1 | 282.3 642.2 | 367.0 472.8 | 430.5 381.1 | 472.8 317.6 | 508.1 268.2 | 536.3 225.8 |
| 照明 | 显热(W) | 376.4 376.4 | 376.4 376.4 | 376.4 376.4 | 376.4 376.4 | 376.4 376.4 | 376.4 376.4 | 376.4 376.4 | 376.4 376.4 | 376.4 376.4 | 376.4 376.4 | 376.4 376.4 | 376.4 376.4 |
| 人体 | 显热(W) | 49.8 316.7 | 42.7 323.8 | 35.6 327.3 | 32.0 330.9 | 24.9 334.5 | 21.3 338.0 | 185.0 341.6 | 252.6 174.3 | 274.0 106.7 | 288.2 85.4 | 298.9 71.2 | 309.5 60.5 |
|  | 全热(W) | 49.8 747.7 | 42.7 754.9 | 35.6 758.4 | 32.0 762.0 | 24.9 765.5 | 21.3 769.1 | 616.1 772.6 | 683.7 174.3 | 705.0 106.7 | 719.3 85.4 | 729.9 71.2 | 740.6 60.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 539.9 | 0.0 539.9 | 0.0 539.9 | 0.0 539.9 | 0.0 539.9 | 0.0 539.9 | 539.9 0.0 | 539.9 0.0 | 539.9 0.0 | 539.9 0.0 | 539.9 0.0 | 539.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1934.4 | 0.0 1934.4 | 0.0 1934.4 | 0.0 1934.4 | 0.0 1934.4 | 0.0 1934.4 | 1934.4 0.0 | 1934.4 0.0 | 1934.4 0.0 | 1934.4 0.0 | 1934.4 0.0 | 1934.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.94 | 0.00 1.94 | 0.00 1.94 | 0.00 1.94 | 0.00 1.94 | 0.00 1.94 | 1.94 0.00 | 1.94 0.00 | 1.94 0.00 | 1.94 0.00 | 1.94 0.00 | 1.94 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1067 4084 | 1024 4117 | 983 4139 | 945 4153 | 900 4161 | 873 4185 | 3623 2275 | 3785 1464 | 3870 1309 | 3940 1227 | 3999 1165 | 4049 1110 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1067 2258 | 1024 2291 | 983 2313 | 945 2327 | 900 2336 | 873 2359 | 1798 1844 | 1959 1464 | 2044 1309 | 2114 1227 | 2173 1165 | 2224 1110 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1067 2149 | 1024 2183 | 983 2204 | 945 2219 | 900 2227 | 873 2250 | 1689 2275 | 1851 1464 | 1936 1309 | 2006 1227 | 2064 1165 | 2115 1110 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1067 1718 | 1024 1752 | 983 1773 | 945 1787 | 900 1796 | 873 1819 | 1258 1844 | 1420 1464 | 1504 1309 | 1574 1227 | 1633 1165 | 1684 1110 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3005[普通办公室] |  | 3.00 | 47.00 | 26 | 60 | 2685.8 | 14 | 4509.5 | 14 | 2.58 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=50.07 K=0.20 D=4.18 | 211.2 145.6 | 208.3 144.5 | 201.8 143.3 | 190.9 142.4 | 179.3 141.5 | 166.9 148.1 | 157.7 159.8 | 154.9 172.9 | 152.5 186.2 | 150.5 196.9 | 148.7 205.2 | 147.4 210.0 |
| 东外墙 | F=15.10 K=0.41 D=3.21 | 81.2 71.6 | 80.1 71.3 | 78.4 81.5 | 76.4 89.0 | 75.5 92.7 | 74.8 93.6 | 74.2 91.7 | 73.6 88.1 | 73.2 83.1 | 72.6 83.3 | 72.3 83.0 | 71.9 82.4 |
| 南外墙 | F=22.63 K=0.41 D=3.21 | 95.4 82.2 | 93.9 81.8 | 91.6 83.7 | 88.7 86.0 | 87.5 88.3 | 86.5 91.7 | 85.7 96.2 | 84.9 99.8 | 84.4 101.9 | 83.6 102.4 | 83.1 101.0 | 82.6 98.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=7.20 | 127.6 440.0 | 113.9 451.3 | 104.1 433.1 | 94.7 394.1 | 86.4 349.9 | 79.4 348.1 | 179.9 323.6 | 214.3 211.5 | 232.8 188.9 | 266.5 169.9 | 335.8 153.8 | 398.5 139.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 34.8 67.0 | 30.5 70.9 | 29.0 72.9 | 27.0 72.4 | 25.6 68.5 | 24.6 66.5 | 27.5 61.2 | 33.9 54.3 | 41.7 47.5 | 49.0 42.6 | 55.3 39.2 | 61.7 36.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 92.7 373.0 | 83.5 380.3 | 75.1 360.3 | 67.6 321.7 | 60.8 281.4 | 54.8 281.5 | 152.4 262.5 | 180.5 157.1 | 191.1 141.4 | 217.5 127.3 | 280.5 114.5 | 336.9 103.1 |
| 内墙1 | F=12.94 K=0.87 | 67.3 67.3 | 67.3 67.3 | 67.3 67.3 | 67.3 67.3 | 67.3 67.3 | 67.3 67.3 | 67.3 67.3 | 67.3 67.3 | 67.3 67.3 | 67.3 67.3 | 67.3 67.3 | 67.3 67.3 |
| 内门1 | F=2.16 K=3.00 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 |
| 挑空楼板 | F=1.49 K=0.25 D=3.01 | 4.0 3.0 | 3.8 3.4 | 3.4 3.5 | 3.3 3.5 | 3.3 3.6 | 3.2 3.7 | 3.2 3.8 | 3.1 3.8 | 3.1 3.9 | 3.0 3.9 | 3.0 3.9 | 3.0 3.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 197.4 556.9 | 169.2 578.1 | 148.0 592.2 | 133.9 606.3 | 112.8 620.4 | 105.7 627.4 | 282.0 641.5 | 366.6 472.3 | 430.0 380.7 | 472.3 317.2 | 507.6 267.9 | 535.8 225.6 |
| 照明 | 显热(W) | 376.0 376.0 | 376.0 376.0 | 376.0 376.0 | 376.0 376.0 | 376.0 376.0 | 376.0 376.0 | 376.0 376.0 | 376.0 376.0 | 376.0 376.0 | 376.0 376.0 | 376.0 376.0 | 376.0 376.0 |
| 人体 | 显热(W) | 49.8 316.3 | 42.7 323.4 | 35.5 327.0 | 32.0 330.5 | 24.9 334.1 | 21.3 337.6 | 184.8 341.2 | 252.3 174.2 | 273.7 106.6 | 287.9 85.3 | 298.6 71.1 | 309.2 60.4 |
|  | 全热(W) | 49.8 746.9 | 42.7 754.0 | 35.5 757.6 | 32.0 761.2 | 24.9 764.7 | 21.3 768.3 | 615.4 771.8 | 683.0 174.2 | 704.3 106.6 | 718.5 85.3 | 729.2 71.1 | 739.8 60.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 539.3 | 0.0 539.3 | 0.0 539.3 | 0.0 539.3 | 0.0 539.3 | 0.0 539.3 | 539.3 0.0 | 539.3 0.0 | 539.3 0.0 | 539.3 0.0 | 539.3 0.0 | 539.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1932.4 | 0.0 1932.4 | 0.0 1932.4 | 0.0 1932.4 | 0.0 1932.4 | 0.0 1932.4 | 1932.4 0.0 | 1932.4 0.0 | 1932.4 0.0 | 1932.4 0.0 | 1932.4 0.0 | 1932.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.94 | 0.00 1.94 | 0.00 1.94 | 0.00 1.94 | 0.00 1.94 | 0.00 1.94 | 1.94 0.00 | 1.94 0.00 | 1.94 0.00 | 1.94 0.00 | 1.94 0.00 | 1.94 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1249 4461 | 1194 4499 | 1145 4509 | 1102 4497 | 1052 4476 | 1020 4495 | 3813 2571 | 3995 1705 | 4095 1534 | 4182 1441 | 4294 1368 | 4394 1302 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1249 2637 | 1194 2675 | 1145 2686 | 1102 2673 | 1052 2652 | 1020 2672 | 1989 2140 | 2171 1705 | 2271 1534 | 2358 1441 | 2471 1368 | 2570 1302 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1249 2528 | 1194 2567 | 1145 2577 | 1102 2565 | 1052 2543 | 1020 2563 | 1880 2571 | 2063 1705 | 2163 1534 | 2249 1441 | 2362 1368 | 2461 1302 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1249 2098 | 1194 2136 | 1145 2147 | 1102 2134 | 1052 2113 | 1020 2132 | 1450 2140 | 1632 1705 | 1732 1534 | 1819 1441 | 1931 1368 | 2031 1302 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3006[普通办公室] |  | 3.00 | 35.96 | 26 | 60 | 1883.2 | 17 | 3278.6 | 17 | 1.97 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=41.06 K=0.20 D=4.18 | 173.2 119.4 | 170.8 118.5 | 165.4 117.5 | 156.6 116.7 | 147.1 116.1 | 136.9 121.5 | 129.3 131.0 | 127.0 141.7 | 125.0 152.7 | 123.4 161.5 | 122.0 168.3 | 120.8 172.2 |
| 内墙1 | F=62.07 K=0.87 | 322.9 322.9 | 322.9 322.9 | 322.9 322.9 | 322.9 322.9 | 322.9 322.9 | 322.9 322.9 | 322.9 322.9 | 322.9 322.9 | 322.9 322.9 | 322.9 322.9 | 322.9 322.9 | 322.9 322.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 151.0 426.1 | 129.5 442.3 | 113.3 453.1 | 102.5 463.9 | 86.3 474.7 | 80.9 480.1 | 215.8 490.9 | 280.5 361.4 | 329.1 291.3 | 361.4 242.7 | 388.4 205.0 | 410.0 172.6 |
| 照明 | 显热(W) | 287.7 287.7 | 287.7 287.7 | 287.7 287.7 | 287.7 287.7 | 287.7 287.7 | 287.7 287.7 | 287.7 287.7 | 287.7 287.7 | 287.7 287.7 | 287.7 287.7 | 287.7 287.7 | 287.7 287.7 |
| 人体 | 显热(W) | 38.1 242.0 | 32.6 247.5 | 27.2 250.2 | 24.5 252.9 | 19.0 255.6 | 16.3 258.4 | 141.4 261.1 | 193.1 133.3 | 209.4 81.6 | 220.3 65.3 | 228.4 54.4 | 236.6 46.2 |
|  | 全热(W) | 38.1 571.5 | 32.6 577.0 | 27.2 579.7 | 24.5 582.4 | 19.0 585.1 | 16.3 587.9 | 470.9 590.6 | 522.6 133.3 | 538.9 81.6 | 549.8 65.3 | 557.9 54.4 | 566.1 46.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 412.7 | 0.0 412.7 | 0.0 412.7 | 0.0 412.7 | 0.0 412.7 | 0.0 412.7 | 412.7 0.0 | 412.7 0.0 | 412.7 0.0 | 412.7 0.0 | 412.7 0.0 | 412.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1478.6 | 0.0 1478.6 | 0.0 1478.6 | 0.0 1478.6 | 0.0 1478.6 | 0.0 1478.6 | 1478.6 0.0 | 1478.6 0.0 | 1478.6 0.0 | 1478.6 0.0 | 1478.6 0.0 | 1478.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 973 3206 | 943 3227 | 917 3240 | 894 3252 | 863 3265 | 845 3279 | 2905 1823 | 3019 1247 | 3082 1136 | 3124 1080 | 3157 1038 | 3186 1002 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 973 1811 | 943 1832 | 917 1844 | 894 1857 | 863 1870 | 845 1883 | 1510 1494 | 1624 1247 | 1687 1136 | 1728 1080 | 1762 1038 | 1791 1002 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 973 1728 | 943 1748 | 917 1761 | 894 1774 | 863 1786 | 845 1800 | 1427 1823 | 1541 1247 | 1604 1136 | 1645 1080 | 1679 1038 | 1707 1002 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 973 1398 | 943 1419 | 917 1431 | 894 1444 | 863 1457 | 845 1470 | 1097 1494 | 1211 1247 | 1274 1136 | 1316 1080 | 1349 1038 | 1378 1002 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3007[普通办公室] |  | 3.00 | 36.33 | 26 | 60 | 1748.5 | 17 | 3158.3 | 17 | 1.99 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=40.43 K=0.20 D=4.18 | 170.5 117.6 | 168.2 116.6 | 162.9 115.7 | 154.1 114.9 | 144.8 114.3 | 134.8 119.6 | 127.3 129.0 | 125.0 139.6 | 123.1 150.4 | 121.5 159.0 | 120.1 165.7 | 119.0 169.5 |
| 北外墙 | F=16.03 K=0.41 D=3.21 | 66.8 56.7 | 67.6 56.5 | 66.2 60.9 | 61.4 62.6 | 60.5 62.7 | 59.8 63.1 | 59.2 64.3 | 58.7 65.4 | 58.3 66.2 | 57.7 66.7 | 57.4 66.8 | 57.0 66.5 |
| 内墙1 | F=13.87 K=0.87 | 72.2 72.2 | 72.2 72.2 | 72.2 72.2 | 72.2 72.2 | 72.2 72.2 | 72.2 72.2 | 72.2 72.2 | 72.2 72.2 | 72.2 72.2 | 72.2 72.2 | 72.2 72.2 | 72.2 72.2 |
| 内门1 | F=2.16 K=3.00 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 |
| 挑空楼板 | F=0.53 K=0.25 D=3.01 | 1.4 1.1 | 1.4 1.2 | 1.2 1.3 | 1.2 1.3 | 1.2 1.3 | 1.2 1.3 | 1.1 1.4 | 1.1 1.4 | 1.1 1.4 | 1.1 1.4 | 1.1 1.4 | 1.1 1.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 152.6 430.5 | 130.8 446.9 | 114.4 457.8 | 103.5 468.7 | 87.2 479.6 | 81.7 485.0 | 218.0 495.9 | 283.4 365.1 | 332.4 294.3 | 365.1 245.2 | 392.4 207.1 | 414.2 174.4 |
| 照明 | 显热(W) | 290.6 290.6 | 290.6 290.6 | 290.6 290.6 | 290.6 290.6 | 290.6 290.6 | 290.6 290.6 | 290.6 290.6 | 290.6 290.6 | 290.6 290.6 | 290.6 290.6 | 290.6 290.6 | 290.6 290.6 |
| 人体 | 显热(W) | 38.5 244.5 | 33.0 250.0 | 27.5 252.8 | 24.7 255.5 | 19.2 258.3 | 16.5 261.0 | 142.9 263.8 | 195.1 134.6 | 211.6 82.4 | 222.5 65.9 | 230.8 54.9 | 239.0 46.7 |
|  | 全热(W) | 38.5 577.4 | 33.0 582.9 | 27.5 585.6 | 24.7 588.4 | 19.2 591.1 | 16.5 593.9 | 475.7 596.6 | 527.9 134.6 | 544.4 82.4 | 555.4 65.9 | 563.7 54.9 | 571.9 46.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 416.9 | 0.0 416.9 | 0.0 416.9 | 0.0 416.9 | 0.0 416.9 | 0.0 416.9 | 416.9 0.0 | 416.9 0.0 | 416.9 0.0 | 416.9 0.0 | 416.9 0.0 | 416.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1493.7 | 0.0 1493.7 | 0.0 1493.7 | 0.0 1493.7 | 0.0 1493.7 | 0.0 1493.7 | 1493.7 0.0 | 1493.7 0.0 | 1493.7 0.0 | 1493.7 0.0 | 1493.7 0.0 | 1493.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 831 3079 | 803 3099 | 774 3117 | 747 3131 | 715 3144 | 696 3158 | 2777 1689 | 2892 1108 | 2955 996 | 2996 940 | 3030 898 | 3059 860 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 831 1669 | 803 1690 | 774 1707 | 747 1722 | 715 1735 | 696 1749 | 1367 1356 | 1482 1108 | 1545 996 | 1587 940 | 1620 898 | 1649 860 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 831 1585 | 803 1606 | 774 1623 | 747 1638 | 715 1651 | 696 1665 | 1283 1689 | 1398 1108 | 1461 996 | 1503 940 | 1536 898 | 1565 860 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 831 1252 | 803 1273 | 774 1290 | 747 1305 | 715 1318 | 696 1332 | 950 1356 | 1065 1108 | 1128 996 | 1170 940 | 1203 898 | 1232 860 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3008[普通办公室] |  | 3.00 | 37.10 | 26 | 60 | 1774.1 | 17 | 3213.7 | 17 | 2.03 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=39.62 K=0.20 D=4.18 | 167.1 115.2 | 164.8 114.3 | 159.6 113.4 | 151.1 112.6 | 141.9 112.0 | 132.1 117.2 | 124.8 126.4 | 122.5 136.8 | 120.6 147.4 | 119.1 155.8 | 117.7 162.4 | 116.6 166.1 |
| 北外墙 | F=15.71 K=0.41 D=3.21 | 65.4 55.6 | 66.2 55.3 | 64.9 59.7 | 60.1 61.4 | 59.3 61.5 | 58.6 61.8 | 58.0 63.0 | 57.5 64.1 | 57.2 64.8 | 56.6 65.4 | 56.2 65.5 | 55.9 65.2 |
| 内墙1 | F=13.55 K=0.87 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 | 70.5 70.5 |
| 内门1 | F=2.16 K=3.00 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 |
| 挑空楼板 | F=0.52 K=0.25 D=3.01 | 1.4 1.0 | 1.4 1.2 | 1.2 1.2 | 1.2 1.2 | 1.1 1.3 | 1.1 1.3 | 1.1 1.3 | 1.1 1.4 | 1.1 1.4 | 1.1 1.4 | 1.1 1.4 | 1.0 1.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 155.8 439.6 | 133.6 456.3 | 116.9 467.5 | 105.7 478.6 | 89.0 489.7 | 83.5 495.3 | 222.6 506.4 | 289.4 372.9 | 339.5 300.5 | 372.9 250.4 | 400.7 211.5 | 423.0 178.1 |
| 照明 | 显热(W) | 296.8 296.8 | 296.8 296.8 | 296.8 296.8 | 296.8 296.8 | 296.8 296.8 | 296.8 296.8 | 296.8 296.8 | 296.8 296.8 | 296.8 296.8 | 296.8 296.8 | 296.8 296.8 | 296.8 296.8 |
| 人体 | 显热(W) | 39.3 249.7 | 33.7 255.3 | 28.1 258.1 | 25.3 260.9 | 19.6 263.7 | 16.8 266.5 | 145.9 269.4 | 199.2 137.5 | 216.0 84.2 | 227.3 67.3 | 235.7 56.1 | 244.1 47.7 |
|  | 全热(W) | 39.3 589.7 | 33.7 595.3 | 28.1 598.1 | 25.3 600.9 | 19.6 603.7 | 16.8 606.5 | 485.8 609.3 | 539.1 137.5 | 556.0 84.2 | 567.2 67.3 | 575.6 56.1 | 584.0 47.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 425.7 | 0.0 425.7 | 0.0 425.7 | 0.0 425.7 | 0.0 425.7 | 0.0 425.7 | 425.7 0.0 | 425.7 0.0 | 425.7 0.0 | 425.7 0.0 | 425.7 0.0 | 425.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1525.5 | 0.0 1525.5 | 0.0 1525.5 | 0.0 1525.5 | 0.0 1525.5 | 0.0 1525.5 | 1525.5 0.0 | 1525.5 0.0 | 1525.5 0.0 | 1525.5 0.0 | 1525.5 0.0 | 1525.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 835 3133 | 806 3154 | 777 3172 | 750 3186 | 717 3200 | 698 3214 | 2824 1713 | 2941 1119 | 3006 1004 | 3048 947 | 3083 903 | 3112 865 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 835 1693 | 806 1714 | 777 1732 | 750 1747 | 717 1760 | 698 1774 | 1384 1373 | 1502 1119 | 1566 1004 | 1609 947 | 1643 903 | 1673 865 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 835 1607 | 806 1629 | 777 1646 | 750 1661 | 717 1674 | 698 1688 | 1299 1713 | 1416 1119 | 1481 1004 | 1523 947 | 1557 903 | 1587 865 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 835 1267 | 806 1289 | 777 1306 | 750 1321 | 717 1334 | 698 1348 | 959 1373 | 1076 1119 | 1141 1004 | 1183 947 | 1218 903 | 1247 865 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3009[普通办公室] |  | 3.00 | 36.31 | 26 | 60 | 1851.1 | 17 | 3259.9 | 17 | 1.99 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=39.52 K=0.20 D=4.18 | 166.7 114.9 | 164.4 114.0 | 159.2 113.1 | 150.7 112.3 | 141.5 111.7 | 131.7 116.9 | 124.5 126.1 | 122.2 136.4 | 120.3 147.0 | 118.8 155.4 | 117.4 162.0 | 116.3 165.7 |
| 北外墙 | F=21.00 K=0.41 D=3.21 | 87.5 74.3 | 88.5 74.0 | 86.7 79.8 | 80.4 82.1 | 79.2 82.2 | 78.3 82.6 | 77.5 84.2 | 76.9 85.7 | 76.4 86.7 | 75.6 87.4 | 75.2 87.5 | 74.7 87.1 |
| 内墙1 | F=16.94 K=0.87 | 88.1 88.1 | 88.1 88.1 | 88.1 88.1 | 88.1 88.1 | 88.1 88.1 | 88.1 88.1 | 88.1 88.1 | 88.1 88.1 | 88.1 88.1 | 88.1 88.1 | 88.1 88.1 | 88.1 88.1 |
| 内墙1 | F=21.00 K=0.87 | 109.2 109.2 | 109.2 109.2 | 109.2 109.2 | 109.2 109.2 | 109.2 109.2 | 109.2 109.2 | 109.2 109.2 | 109.2 109.2 | 109.2 109.2 | 109.2 109.2 | 109.2 109.2 | 109.2 109.2 |
| 挑空楼板 | F=0.70 K=0.25 D=3.01 | 1.9 1.4 | 1.8 1.6 | 1.6 1.7 | 1.6 1.7 | 1.5 1.7 | 1.5 1.7 | 1.5 1.8 | 1.5 1.8 | 1.4 1.8 | 1.4 1.8 | 1.4 1.8 | 1.4 1.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 152.5 430.2 | 130.7 446.6 | 114.4 457.5 | 103.5 468.3 | 87.1 479.2 | 81.7 484.7 | 217.8 495.6 | 283.2 364.9 | 332.2 294.1 | 364.9 245.1 | 392.1 206.9 | 413.9 174.3 |
| 照明 | 显热(W) | 290.4 290.4 | 290.4 290.4 | 290.4 290.4 | 290.4 290.4 | 290.4 290.4 | 290.4 290.4 | 290.4 290.4 | 290.4 290.4 | 290.4 290.4 | 290.4 290.4 | 290.4 290.4 | 290.4 290.4 |
| 人体 | 显热(W) | 38.4 244.4 | 32.9 249.9 | 27.5 252.6 | 24.7 255.3 | 19.2 258.1 | 16.5 260.8 | 142.8 263.6 | 194.9 134.5 | 211.4 82.4 | 222.4 65.9 | 230.6 54.9 | 238.9 46.7 |
|  | 全热(W) | 38.4 577.0 | 32.9 582.5 | 27.5 585.2 | 24.7 588.0 | 19.2 590.7 | 16.5 593.5 | 475.4 596.2 | 527.6 134.5 | 544.1 82.4 | 555.0 65.9 | 563.3 54.9 | 571.5 46.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 416.6 | 0.0 416.6 | 0.0 416.6 | 0.0 416.6 | 0.0 416.6 | 0.0 416.6 | 416.6 0.0 | 416.6 0.0 | 416.6 0.0 | 416.6 0.0 | 416.6 0.0 | 416.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1492.8 | 0.0 1492.8 | 0.0 1492.8 | 0.0 1492.8 | 0.0 1492.8 | 0.0 1492.8 | 1492.8 0.0 | 1492.8 0.0 | 1492.8 0.0 | 1492.8 0.0 | 1492.8 0.0 | 1492.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 935 3178 | 906 3199 | 877 3218 | 849 3233 | 816 3246 | 797 3260 | 2877 1792 | 2992 1211 | 3055 1100 | 3096 1043 | 3130 1001 | 3158 963 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 935 1770 | 906 1790 | 877 1809 | 849 1824 | 816 1837 | 797 1851 | 1469 1459 | 1583 1211 | 1646 1100 | 1687 1043 | 1721 1001 | 1750 963 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 935 1686 | 906 1706 | 877 1725 | 849 1740 | 816 1753 | 797 1767 | 1385 1792 | 1499 1211 | 1562 1100 | 1604 1043 | 1637 1001 | 1666 963 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 935 1353 | 906 1374 | 877 1392 | 849 1408 | 816 1421 | 797 1435 | 1052 1459 | 1166 1211 | 1230 1100 | 1271 1043 | 1304 1001 | 1333 963 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3011[普通办公室] |  | 3.00 | 35.60 | 26 | 60 | 1822.0 | 17 | 3203.5 | 17 | 1.95 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=38.08 K=0.20 D=4.18 | 160.6 110.8 | 158.4 109.9 | 153.4 109.0 | 145.2 108.3 | 136.4 107.7 | 127.0 112.6 | 120.0 121.5 | 117.8 131.5 | 116.0 141.6 | 114.5 149.8 | 113.1 156.1 | 112.1 159.7 |
| 北外墙 | F=15.10 K=0.41 D=3.21 | 62.9 53.4 | 63.7 53.2 | 62.4 57.4 | 57.8 59.0 | 57.0 59.1 | 56.3 59.4 | 55.8 60.6 | 55.3 61.6 | 54.9 62.3 | 54.4 62.9 | 54.1 62.9 | 53.7 62.6 |
| 内墙1 | F=35.64 K=0.87 | 185.4 185.4 | 185.4 185.4 | 185.4 185.4 | 185.4 185.4 | 185.4 185.4 | 185.4 185.4 | 185.4 185.4 | 185.4 185.4 | 185.4 185.4 | 185.4 185.4 | 185.4 185.4 | 185.4 185.4 |
| 内门1 | F=2.16 K=3.00 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 |
| 挑空楼板 | F=0.50 K=0.25 D=3.01 | 1.3 1.0 | 1.3 1.1 | 1.2 1.2 | 1.1 1.2 | 1.1 1.2 | 1.1 1.2 | 1.1 1.3 | 1.1 1.3 | 1.0 1.3 | 1.0 1.3 | 1.0 1.3 | 1.0 1.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 149.5 421.9 | 128.2 437.9 | 112.1 448.6 | 101.5 459.3 | 85.4 470.0 | 80.1 475.3 | 213.6 486.0 | 277.7 357.8 | 325.8 288.4 | 357.8 240.3 | 384.5 202.9 | 405.9 170.9 |
| 照明 | 显热(W) | 284.8 284.8 | 284.8 284.8 | 284.8 284.8 | 284.8 284.8 | 284.8 284.8 | 284.8 284.8 | 284.8 284.8 | 284.8 284.8 | 284.8 284.8 | 284.8 284.8 | 284.8 284.8 | 284.8 284.8 |
| 人体 | 显热(W) | 37.7 239.6 | 32.3 245.0 | 26.9 247.7 | 24.2 250.4 | 18.8 253.1 | 16.2 255.8 | 140.0 258.5 | 191.2 131.9 | 207.3 80.8 | 218.1 64.6 | 226.2 53.8 | 234.2 45.8 |
|  | 全热(W) | 37.7 565.8 | 32.3 571.2 | 26.9 573.9 | 24.2 576.6 | 18.8 579.3 | 16.2 582.0 | 466.2 584.7 | 517.4 131.9 | 533.5 80.8 | 544.3 64.6 | 552.4 53.8 | 560.5 45.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 408.5 | 0.0 408.5 | 0.0 408.5 | 0.0 408.5 | 0.0 408.5 | 0.0 408.5 | 408.5 0.0 | 408.5 0.0 | 408.5 0.0 | 408.5 0.0 | 408.5 0.0 | 408.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1463.9 | 0.0 1463.9 | 0.0 1463.9 | 0.0 1463.9 | 0.0 1463.9 | 0.0 1463.9 | 1463.9 0.0 | 1463.9 0.0 | 1463.9 0.0 | 1463.9 0.0 | 1463.9 0.0 | 1463.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.47 | 0.00 1.47 | 0.00 1.47 | 0.00 1.47 | 0.00 1.47 | 0.00 1.47 | 1.47 0.00 | 1.47 0.00 | 1.47 0.00 | 1.47 0.00 | 1.47 0.00 | 1.47 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 921 3126 | 893 3146 | 865 3163 | 839 3177 | 808 3190 | 790 3204 | 2830 1763 | 2942 1193 | 3004 1084 | 3045 1028 | 3078 986 | 3106 949 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 921 1744 | 893 1765 | 865 1781 | 839 1796 | 808 1809 | 790 1822 | 1448 1437 | 1561 1193 | 1623 1084 | 1663 1028 | 1697 986 | 1725 949 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.95 1.95 | 1.95 1.95 | 1.95 1.95 | 1.95 1.95 | 1.95 1.95 | 1.95 1.95 | 1.95 1.95 | 1.95 1.95 | 1.95 1.95 | 1.95 1.95 | 1.95 1.95 | 1.95 1.95 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 921 1662 | 893 1682 | 865 1699 | 839 1713 | 808 1726 | 790 1740 | 1366 1763 | 1478 1193 | 1540 1084 | 1581 1028 | 1614 986 | 1642 949 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 921 1336 | 893 1356 | 865 1373 | 839 1387 | 808 1400 | 790 1413 | 1040 1437 | 1152 1193 | 1214 1084 | 1255 1028 | 1288 986 | 1316 949 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3012[普通办公室] |  | 3.00 | 35.20 | 26 | 60 | 1686.2 | 17 | 3052.2 | 17 | 1.93 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=37.83 K=0.20 D=4.18 | 159.5 110.0 | 157.4 109.1 | 152.4 108.3 | 144.2 107.5 | 135.5 106.9 | 126.1 111.9 | 119.1 120.7 | 117.0 130.6 | 115.2 140.7 | 113.7 148.8 | 112.4 155.0 | 111.3 158.6 |
| 北外墙 | F=15.00 K=0.41 D=3.21 | 62.5 53.1 | 63.2 52.8 | 62.0 57.0 | 57.4 58.6 | 56.6 58.7 | 55.9 59.0 | 55.4 60.1 | 54.9 61.2 | 54.6 61.9 | 54.0 62.4 | 53.7 62.5 | 53.4 62.2 |
| 内墙1 | F=12.84 K=0.87 | 66.8 66.8 | 66.8 66.8 | 66.8 66.8 | 66.8 66.8 | 66.8 66.8 | 66.8 66.8 | 66.8 66.8 | 66.8 66.8 | 66.8 66.8 | 66.8 66.8 | 66.8 66.8 | 66.8 66.8 |
| 内门1 | F=2.16 K=3.00 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 |
| 挑空楼板 | F=0.50 K=0.25 D=3.01 | 1.3 1.0 | 1.3 1.1 | 1.1 1.2 | 1.1 1.2 | 1.1 1.2 | 1.1 1.2 | 1.1 1.3 | 1.1 1.3 | 1.0 1.3 | 1.0 1.3 | 1.0 1.3 | 1.0 1.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 147.8 417.1 | 126.7 433.0 | 110.9 443.5 | 100.3 454.1 | 84.5 464.7 | 79.2 469.9 | 211.2 480.5 | 274.6 353.8 | 322.1 285.1 | 353.8 237.6 | 380.2 200.7 | 401.3 169.0 |
| 照明 | 显热(W) | 281.6 281.6 | 281.6 281.6 | 281.6 281.6 | 281.6 281.6 | 281.6 281.6 | 281.6 281.6 | 281.6 281.6 | 281.6 281.6 | 281.6 281.6 | 281.6 281.6 | 281.6 281.6 | 281.6 281.6 |
| 人体 | 显热(W) | 37.3 236.9 | 31.9 242.3 | 26.6 244.9 | 24.0 247.6 | 18.6 250.2 | 16.0 252.9 | 138.4 255.6 | 189.0 130.4 | 205.0 79.9 | 215.6 63.9 | 223.6 53.2 | 231.6 45.3 |
|  | 全热(W) | 37.3 559.5 | 31.9 564.8 | 26.6 567.5 | 24.0 570.1 | 18.6 572.8 | 16.0 575.4 | 461.0 578.1 | 511.6 130.4 | 527.5 79.9 | 538.2 63.9 | 546.2 53.2 | 554.1 45.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 404.0 | 0.0 404.0 | 0.0 404.0 | 0.0 404.0 | 0.0 404.0 | 0.0 404.0 | 404.0 0.0 | 404.0 0.0 | 404.0 0.0 | 404.0 0.0 | 404.0 0.0 | 404.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1447.4 | 0.0 1447.4 | 0.0 1447.4 | 0.0 1447.4 | 0.0 1447.4 | 0.0 1447.4 | 1447.4 0.0 | 1447.4 0.0 | 1447.4 0.0 | 1447.4 0.0 | 1447.4 0.0 | 1447.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.45 | 0.00 1.45 | 0.00 1.45 | 0.00 1.45 | 0.00 1.45 | 0.00 1.45 | 1.45 0.00 | 1.45 0.00 | 1.45 0.00 | 1.45 0.00 | 1.45 0.00 | 1.45 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 796 2975 | 768 2996 | 740 3012 | 714 3026 | 684 3039 | 666 3052 | 2682 1628 | 2794 1065 | 2855 956 | 2895 901 | 2928 860 | 2956 824 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 796 1609 | 768 1630 | 740 1646 | 714 1660 | 684 1673 | 666 1686 | 1316 1305 | 1428 1065 | 1489 956 | 1529 901 | 1562 860 | 1590 824 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 796 1528 | 768 1548 | 740 1565 | 714 1579 | 684 1592 | 666 1605 | 1235 1628 | 1346 1065 | 1408 956 | 1448 901 | 1481 860 | 1508 824 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 796 1205 | 768 1226 | 740 1242 | 714 1256 | 684 1269 | 666 1282 | 913 1305 | 1024 1065 | 1085 956 | 1125 901 | 1158 860 | 1186 824 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3014[普通办公室] |  | 3.00 | 34.99 | 26 | 60 | 1756.0 | 17 | 3113.7 | 17 | 1.92 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=35.98 K=0.20 D=4.18 | 151.8 104.6 | 149.7 103.8 | 145.0 103.0 | 137.2 102.3 | 128.9 101.7 | 120.0 106.4 | 113.3 114.8 | 111.3 124.2 | 109.6 133.8 | 108.1 141.5 | 106.9 147.5 | 105.9 150.9 |
| 北外墙 | F=14.27 K=0.41 D=3.21 | 59.4 50.5 | 60.1 50.3 | 58.9 54.2 | 54.6 55.8 | 53.8 55.8 | 53.2 56.1 | 52.7 57.2 | 52.2 58.2 | 51.9 58.9 | 51.4 59.4 | 51.1 59.5 | 50.8 59.2 |
| 内墙1 | F=14.27 K=0.87 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 |
| 内墙1 | F=22.70 K=0.87 | 118.1 118.1 | 118.1 118.1 | 118.1 118.1 | 118.1 118.1 | 118.1 118.1 | 118.1 118.1 | 118.1 118.1 | 118.1 118.1 | 118.1 118.1 | 118.1 118.1 | 118.1 118.1 | 118.1 118.1 |
| 挑空楼板 | F=0.48 K=0.25 D=3.01 | 1.3 0.9 | 1.2 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.0 1.1 | 1.0 1.2 | 1.0 1.2 | 1.0 1.2 | 1.0 1.2 | 1.0 1.2 | 1.0 1.2 | 1.0 1.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 147.0 414.6 | 126.0 430.4 | 110.2 440.9 | 99.7 451.4 | 84.0 461.9 | 78.7 467.1 | 209.9 477.6 | 272.9 351.7 | 320.2 283.4 | 351.7 236.2 | 377.9 199.4 | 398.9 168.0 |
| 照明 | 显热(W) | 279.9 279.9 | 279.9 279.9 | 279.9 279.9 | 279.9 279.9 | 279.9 279.9 | 279.9 279.9 | 279.9 279.9 | 279.9 279.9 | 279.9 279.9 | 279.9 279.9 | 279.9 279.9 | 279.9 279.9 |
| 人体 | 显热(W) | 37.0 235.5 | 31.8 240.8 | 26.5 243.4 | 23.8 246.1 | 18.5 248.7 | 15.9 251.4 | 137.6 254.0 | 187.9 129.7 | 203.8 79.4 | 214.3 63.5 | 222.3 52.9 | 230.2 45.0 |
|  | 全热(W) | 37.0 556.1 | 31.8 561.4 | 26.5 564.1 | 23.8 566.7 | 18.5 569.3 | 15.9 572.0 | 458.2 574.6 | 508.5 129.7 | 524.4 79.4 | 534.9 63.5 | 542.9 52.9 | 550.8 45.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 401.5 | 0.0 401.5 | 0.0 401.5 | 0.0 401.5 | 0.0 401.5 | 0.0 401.5 | 401.5 0.0 | 401.5 0.0 | 401.5 0.0 | 401.5 0.0 | 401.5 0.0 | 401.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1438.7 | 0.0 1438.7 | 0.0 1438.7 | 0.0 1438.7 | 0.0 1438.7 | 0.0 1438.7 | 1438.7 0.0 | 1438.7 0.0 | 1438.7 0.0 | 1438.7 0.0 | 1438.7 0.0 | 1438.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 869 3038 | 841 3058 | 814 3074 | 789 3088 | 758 3101 | 741 3114 | 2746 1698 | 2857 1137 | 2918 1029 | 2958 974 | 2991 933 | 3018 896 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 869 1680 | 841 1700 | 814 1716 | 789 1730 | 758 1743 | 741 1756 | 1388 1377 | 1499 1137 | 1560 1029 | 1600 974 | 1633 933 | 1660 896 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 | 1.92 1.92 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 869 1599 | 841 1619 | 814 1635 | 789 1649 | 758 1662 | 741 1675 | 1307 1698 | 1418 1137 | 1479 1029 | 1519 974 | 1552 933 | 1580 896 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 869 1278 | 841 1299 | 814 1315 | 789 1329 | 758 1342 | 741 1354 | 987 1377 | 1098 1137 | 1159 1029 | 1199 974 | 1231 933 | 1259 896 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3015[普通办公室] |  | 3.00 | 31.03 | 26 | 60 | 1861.0 | 14 | 3065.3 | 14 | 1.70 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=35.86 K=0.20 D=4.18 | 151.3 104.3 | 149.2 103.5 | 144.5 102.7 | 136.7 102.0 | 128.5 101.4 | 119.6 106.1 | 113.0 114.4 | 110.9 123.8 | 109.2 133.4 | 107.8 141.1 | 106.5 147.0 | 105.5 150.4 |
| 南外墙 | F=17.77 K=0.41 D=3.21 | 74.9 64.5 | 73.7 64.2 | 71.9 65.7 | 69.6 67.5 | 68.7 69.3 | 67.9 72.0 | 67.2 75.5 | 66.7 78.4 | 66.3 80.0 | 65.6 80.4 | 65.2 79.3 | 64.8 76.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.35 | 77.1 265.8 | 68.8 272.6 | 62.9 261.7 | 57.2 238.1 | 52.2 211.4 | 48.0 210.3 | 108.7 195.5 | 129.5 127.8 | 140.7 114.1 | 161.0 102.7 | 202.9 92.9 | 240.8 84.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 21.1 40.5 | 18.4 42.8 | 17.5 44.0 | 16.3 43.7 | 15.5 41.4 | 14.9 40.2 | 16.6 37.0 | 20.5 32.8 | 25.2 28.7 | 29.6 25.8 | 33.4 23.7 | 37.2 21.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 56.0 225.4 | 50.4 229.8 | 45.4 217.7 | 40.8 194.4 | 36.8 170.0 | 33.1 170.1 | 92.1 158.6 | 109.0 94.9 | 115.5 85.4 | 131.4 76.9 | 169.4 69.2 | 203.5 62.3 |
| 内墙1 | F=34.55 K=0.87 | 179.7 179.7 | 179.7 179.7 | 179.7 179.7 | 179.7 179.7 | 179.7 179.7 | 179.7 179.7 | 179.7 179.7 | 179.7 179.7 | 179.7 179.7 | 179.7 179.7 | 179.7 179.7 | 179.7 179.7 |
| 内门1 | F=2.16 K=3.00 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 |
| 挑空楼板 | F=0.44 K=0.25 D=3.01 | 1.2 0.9 | 1.1 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 0.9 1.1 | 0.9 1.1 | 0.9 1.1 | 0.9 1.1 | 0.9 1.1 | 0.9 1.1 | 0.9 1.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 130.3 367.8 | 111.7 381.7 | 97.8 391.0 | 88.4 400.3 | 74.5 409.6 | 69.8 414.3 | 186.2 423.6 | 242.1 311.9 | 284.0 251.4 | 311.9 209.5 | 335.2 176.9 | 353.8 149.0 |
| 照明 | 显热(W) | 248.3 248.3 | 248.3 248.3 | 248.3 248.3 | 248.3 248.3 | 248.3 248.3 | 248.3 248.3 | 248.3 248.3 | 248.3 248.3 | 248.3 248.3 | 248.3 248.3 | 248.3 248.3 | 248.3 248.3 |
| 人体 | 显热(W) | 32.9 208.9 | 28.2 213.6 | 23.5 215.9 | 21.1 218.3 | 16.4 220.6 | 14.1 223.0 | 122.0 225.3 | 166.6 115.0 | 180.7 70.4 | 190.1 56.3 | 197.1 46.9 | 204.2 39.9 |
|  | 全热(W) | 32.9 493.2 | 28.2 497.9 | 23.5 500.3 | 21.1 502.6 | 16.4 505.0 | 14.1 507.3 | 406.4 509.7 | 451.0 115.0 | 465.1 70.4 | 474.4 56.3 | 481.5 46.9 | 488.5 39.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 356.1 | 0.0 356.1 | 0.0 356.1 | 0.0 356.1 | 0.0 356.1 | 0.0 356.1 | 356.1 0.0 | 356.1 0.0 | 356.1 0.0 | 356.1 0.0 | 356.1 0.0 | 356.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1276.0 | 0.0 1276.0 | 0.0 1276.0 | 0.0 1276.0 | 0.0 1276.0 | 0.0 1276.0 | 1276.0 0.0 | 1276.0 0.0 | 1276.0 0.0 | 1276.0 0.0 | 1276.0 0.0 | 1276.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.28 | 0.00 1.28 | 0.00 1.28 | 0.00 1.28 | 0.00 1.28 | 0.00 1.28 | 1.28 0.00 | 1.28 0.00 | 1.28 0.00 | 1.28 0.00 | 1.28 0.00 | 1.28 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 934 3039 | 900 3064 | 868 3065 | 841 3054 | 808 3041 | 787 3054 | 2625 1787 | 2744 1225 | 2809 1117 | 2865 1058 | 2935 1011 | 2997 968 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 934 1835 | 900 1860 | 868 1861 | 841 1850 | 808 1836 | 787 1850 | 1421 1502 | 1540 1225 | 1605 1117 | 1660 1058 | 1731 1011 | 1793 968 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 934 1763 | 900 1788 | 868 1789 | 841 1778 | 808 1765 | 787 1778 | 1349 1787 | 1468 1225 | 1533 1117 | 1589 1058 | 1659 1011 | 1721 968 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 934 1479 | 900 1503 | 868 1505 | 841 1494 | 808 1480 | 787 1494 | 1065 1502 | 1184 1225 | 1249 1117 | 1304 1058 | 1375 1011 | 1437 968 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3016[普通办公室] |  | 3.00 | 32.73 | 26 | 60 | 1715.3 | 17 | 2985.2 | 17 | 1.79 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=35.27 K=0.20 D=4.18 | 148.8 102.6 | 146.7 101.8 | 142.1 101.0 | 134.5 100.3 | 126.3 99.7 | 117.6 104.3 | 111.1 112.6 | 109.1 121.8 | 107.4 131.2 | 106.0 138.7 | 104.8 144.6 | 103.8 147.9 |
| 北外墙 | F=10.84 K=0.41 D=3.21 | 45.1 38.3 | 45.7 38.2 | 44.8 41.2 | 41.5 42.3 | 40.9 42.4 | 40.4 42.6 | 40.0 43.5 | 39.7 44.2 | 39.4 44.7 | 39.0 45.1 | 38.8 45.2 | 38.5 44.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.15 | 56.1 158.2 | 50.1 164.7 | 45.8 164.6 | 41.6 160.3 | 38.0 151.7 | 34.9 157.3 | 89.6 151.3 | 102.6 93.0 | 105.6 83.1 | 121.7 74.7 | 136.6 67.6 | 150.1 61.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 15.2 29.3 | 13.3 31.0 | 12.7 31.9 | 11.8 31.7 | 11.2 30.0 | 10.8 29.1 | 12.0 26.8 | 14.8 23.8 | 18.2 20.8 | 21.4 18.7 | 24.2 17.2 | 27.0 15.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 40.9 128.9 | 36.8 133.6 | 33.1 132.7 | 29.8 128.6 | 26.8 121.8 | 24.1 128.2 | 77.6 124.6 | 87.8 69.2 | 87.4 62.3 | 100.2 56.1 | 112.4 50.5 | 123.1 45.4 |
| 内墙1 | F=11.83 K=0.87 | 61.5 61.5 | 61.5 61.5 | 61.5 61.5 | 61.5 61.5 | 61.5 61.5 | 61.5 61.5 | 61.5 61.5 | 61.5 61.5 | 61.5 61.5 | 61.5 61.5 | 61.5 61.5 | 61.5 61.5 |
| 内门1 | F=2.16 K=3.00 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 |
| 挑空楼板 | F=0.47 K=0.25 D=3.01 | 1.2 0.9 | 1.2 1.1 | 1.1 1.1 | 1.0 1.1 | 1.0 1.1 | 1.0 1.2 | 1.0 1.2 | 1.0 1.2 | 1.0 1.2 | 1.0 1.2 | 0.9 1.2 | 0.9 1.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 137.5 387.8 | 117.8 402.6 | 103.1 412.4 | 93.3 422.2 | 78.5 432.0 | 73.6 436.9 | 196.4 446.7 | 255.3 328.9 | 299.5 265.1 | 328.9 220.9 | 353.5 186.5 | 373.1 157.1 |
| 照明 | 显热(W) | 261.8 261.8 | 261.8 261.8 | 261.8 261.8 | 261.8 261.8 | 261.8 261.8 | 261.8 261.8 | 261.8 261.8 | 261.8 261.8 | 261.8 261.8 | 261.8 261.8 | 261.8 261.8 | 261.8 261.8 |
| 人体 | 显热(W) | 34.7 220.3 | 29.7 225.2 | 24.8 227.7 | 22.3 230.2 | 17.3 232.7 | 14.9 235.1 | 128.7 237.6 | 175.7 121.3 | 190.6 74.3 | 200.5 59.4 | 207.9 49.5 | 215.3 42.1 |
|  | 全热(W) | 34.7 520.1 | 29.7 525.1 | 24.8 527.6 | 22.3 530.0 | 17.3 532.5 | 14.9 535.0 | 428.6 537.5 | 475.6 121.3 | 490.4 74.3 | 500.3 59.4 | 507.8 49.5 | 515.2 42.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 375.6 | 0.0 375.6 | 0.0 375.6 | 0.0 375.6 | 0.0 375.6 | 0.0 375.6 | 375.6 0.0 | 375.6 0.0 | 375.6 0.0 | 375.6 0.0 | 375.6 0.0 | 375.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1345.6 | 0.0 1345.6 | 0.0 1345.6 | 0.0 1345.6 | 0.0 1345.6 | 0.0 1345.6 | 1345.6 0.0 | 1345.6 0.0 | 1345.6 0.0 | 1345.6 0.0 | 1345.6 0.0 | 1345.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.35 | 0.00 1.35 | 0.00 1.35 | 0.00 1.35 | 0.00 1.35 | 0.00 1.35 | 1.35 0.00 | 1.35 0.00 | 1.35 0.00 | 1.35 0.00 | 1.35 0.00 | 1.35 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 786 2916 | 753 2941 | 724 2956 | 696 2964 | 664 2967 | 645 2985 | 2575 1655 | 2691 1073 | 2751 962 | 2805 902 | 2850 857 | 2890 817 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 786 1646 | 753 1671 | 724 1686 | 696 1694 | 664 1697 | 645 1715 | 1305 1355 | 1421 1073 | 1481 962 | 1535 902 | 1580 857 | 1620 817 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 786 1570 | 753 1596 | 724 1610 | 696 1618 | 664 1622 | 645 1640 | 1229 1655 | 1345 1073 | 1406 962 | 1459 902 | 1505 857 | 1544 817 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 786 1270 | 753 1296 | 724 1310 | 696 1319 | 664 1322 | 645 1340 | 929 1355 | 1046 1073 | 1106 962 | 1159 902 | 1205 857 | 1244 817 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3017[普通办公室] |  | 3.00 | 31.18 | 26 | 60 | 1945.6 | 13 | 3155.4 | 13 | 1.71 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=35.00 K=0.20 D=4.18 | 147.6 101.8 | 145.6 101.0 | 141.0 100.2 | 133.5 99.5 | 125.4 99.0 | 116.7 103.5 | 110.3 111.7 | 108.3 120.8 | 106.6 130.2 | 105.2 137.7 | 104.0 143.5 | 103.0 146.8 |
| 南外墙 | F=15.29 K=0.41 D=3.21 | 64.4 55.5 | 63.4 55.3 | 61.9 56.6 | 59.9 58.1 | 59.1 59.6 | 58.4 61.9 | 57.9 65.0 | 57.4 67.4 | 57.0 68.8 | 56.5 69.2 | 56.1 68.2 | 55.8 66.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.30 | 111.6 385.0 | 99.7 394.9 | 91.1 379.0 | 82.8 344.8 | 75.6 306.1 | 69.5 304.5 | 157.4 283.2 | 187.5 185.0 | 203.7 165.3 | 233.2 148.7 | 293.8 134.6 | 348.7 122.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 30.5 58.6 | 26.7 62.1 | 25.4 63.8 | 23.7 63.3 | 22.4 59.9 | 21.5 58.2 | 24.1 53.5 | 29.6 47.6 | 36.5 41.6 | 42.9 37.3 | 48.4 34.3 | 53.9 31.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.41 | 81.1 326.4 | 73.0 332.8 | 65.7 315.2 | 59.2 281.5 | 53.2 246.2 | 47.9 246.3 | 133.3 229.7 | 157.9 137.5 | 167.3 123.7 | 190.3 111.4 | 245.4 100.2 | 294.8 90.2 |
| 内墙1 | F=36.18 K=0.87 | 188.2 188.2 | 188.2 188.2 | 188.2 188.2 | 188.2 188.2 | 188.2 188.2 | 188.2 188.2 | 188.2 188.2 | 188.2 188.2 | 188.2 188.2 | 188.2 188.2 | 188.2 188.2 | 188.2 188.2 |
| 挑空楼板 | F=0.42 K=0.25 D=3.01 | 1.1 0.8 | 1.1 1.0 | 1.0 1.0 | 0.9 1.0 | 0.9 1.0 | 0.9 1.0 | 0.9 1.1 | 0.9 1.1 | 0.9 1.1 | 0.9 1.1 | 0.9 1.1 | 0.9 1.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 130.9 369.5 | 112.2 383.5 | 98.2 392.8 | 88.9 402.2 | 74.8 411.6 | 70.2 416.2 | 187.1 425.6 | 243.2 313.3 | 285.3 252.5 | 313.3 210.5 | 336.7 177.7 | 355.4 149.7 |
| 照明 | 显热(W) | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 | 249.4 249.4 |
| 人体 | 显热(W) | 33.0 209.8 | 28.3 214.6 | 23.6 216.9 | 21.2 219.3 | 16.5 221.6 | 14.1 224.0 | 122.6 226.4 | 167.4 115.5 | 181.6 70.7 | 191.0 56.6 | 198.1 47.2 | 205.1 40.1 |
|  | 全热(W) | 33.0 495.5 | 28.3 500.2 | 23.6 502.6 | 21.2 505.0 | 16.5 507.3 | 14.1 509.7 | 408.3 512.0 | 453.1 115.5 | 467.2 70.7 | 476.7 56.6 | 483.7 47.2 | 490.8 40.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 357.8 | 0.0 357.8 | 0.0 357.8 | 0.0 357.8 | 0.0 357.8 | 0.0 357.8 | 357.8 0.0 | 357.8 0.0 | 357.8 0.0 | 357.8 0.0 | 357.8 0.0 | 357.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1281.9 | 0.0 1281.9 | 0.0 1281.9 | 0.0 1281.9 | 0.0 1281.9 | 0.0 1281.9 | 1281.9 0.0 | 1281.9 0.0 | 1281.9 0.0 | 1281.9 0.0 | 1281.9 0.0 | 1281.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.28 | 0.00 1.28 | 0.00 1.28 | 0.00 1.28 | 0.00 1.28 | 0.00 1.28 | 1.28 0.00 | 1.28 0.00 | 1.28 0.00 | 1.28 0.00 | 1.28 0.00 | 1.28 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 926 3128 | 888 3155 | 854 3152 | 825 3130 | 790 3104 | 767 3117 | 2641 1836 | 2770 1241 | 2840 1126 | 2905 1061 | 2995 1010 | 3074 963 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 926 1918 | 888 1946 | 854 1942 | 825 1920 | 790 1894 | 767 1907 | 1432 1551 | 1560 1241 | 1630 1126 | 1695 1061 | 1785 1010 | 1864 963 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 | 1.71 1.71 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 926 1846 | 888 1873 | 854 1870 | 825 1848 | 790 1822 | 767 1835 | 1359 1836 | 1488 1241 | 1558 1126 | 1623 1061 | 1713 1010 | 1792 963 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 926 1560 | 888 1588 | 854 1584 | 825 1563 | 790 1537 | 767 1549 | 1074 1551 | 1202 1241 | 1273 1126 | 1338 1061 | 1427 1010 | 1507 963 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3018[向下] |  | 3.00 | 25.59 | 26 | 60 | 1238.1 | 17 | 2230.9 | 17 | 1.40 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=27.75 K=0.20 D=4.18 | 117.1 80.7 | 115.4 80.1 | 111.8 79.4 | 105.8 78.9 | 99.4 78.4 | 92.5 82.1 | 87.4 88.6 | 85.8 95.8 | 84.5 103.2 | 83.4 109.2 | 82.4 113.7 | 81.7 116.4 |
| 北外墙 | F=9.77 K=0.41 D=3.21 | 40.7 34.6 | 41.2 34.4 | 40.4 37.1 | 37.4 38.2 | 36.9 38.2 | 36.4 38.4 | 36.1 39.2 | 35.8 39.9 | 35.6 40.3 | 35.2 40.7 | 35.0 40.7 | 34.8 40.5 |
| 内墙1 | F=17.89 K=0.87 | 93.1 93.1 | 93.1 93.1 | 93.1 93.1 | 93.1 93.1 | 93.1 93.1 | 93.1 93.1 | 93.1 93.1 | 93.1 93.1 | 93.1 93.1 | 93.1 93.1 | 93.1 93.1 | 93.1 93.1 |
| 挑空楼板 | F=0.33 K=0.25 D=3.01 | 0.9 0.6 | 0.8 0.7 | 0.7 0.8 | 0.7 0.8 | 0.7 0.8 | 0.7 0.8 | 0.7 0.8 | 0.7 0.8 | 0.7 0.9 | 0.7 0.9 | 0.7 0.8 | 0.7 0.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 107.5 303.2 | 92.1 314.7 | 80.6 322.4 | 72.9 330.1 | 61.4 337.7 | 57.6 341.6 | 153.5 349.2 | 199.6 257.1 | 234.1 207.2 | 257.1 172.7 | 276.3 145.8 | 291.7 122.8 |
| 照明 | 显热(W) | 204.7 204.7 | 204.7 204.7 | 204.7 204.7 | 204.7 204.7 | 204.7 204.7 | 204.7 204.7 | 204.7 204.7 | 204.7 204.7 | 204.7 204.7 | 204.7 204.7 | 204.7 204.7 | 204.7 204.7 |
| 人体 | 显热(W) | 27.1 172.2 | 23.2 176.1 | 19.3 178.0 | 17.4 179.9 | 13.5 181.9 | 11.6 183.8 | 100.6 185.8 | 137.4 94.8 | 149.0 58.0 | 156.7 46.4 | 162.5 38.7 | 168.3 32.9 |
|  | 全热(W) | 27.1 406.6 | 23.2 410.5 | 19.3 412.4 | 17.4 414.4 | 13.5 416.3 | 11.6 418.2 | 335.0 420.2 | 371.8 94.8 | 383.4 58.0 | 391.2 46.4 | 397.0 38.7 | 402.8 32.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 293.6 | 0.0 293.6 | 0.0 293.6 | 0.0 293.6 | 0.0 293.6 | 0.0 293.6 | 293.6 0.0 | 293.6 0.0 | 293.6 0.0 | 293.6 0.0 | 293.6 0.0 | 293.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1052.0 | 0.0 1052.0 | 0.0 1052.0 | 0.0 1052.0 | 0.0 1052.0 | 0.0 1052.0 | 1052.0 0.0 | 1052.0 0.0 | 1052.0 0.0 | 1052.0 0.0 | 1052.0 0.0 | 1052.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 0.00 1.05 | 1.05 0.00 | 1.05 0.00 | 1.05 0.00 | 1.05 0.00 | 1.05 0.00 | 1.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 591 2175 | 571 2190 | 551 2202 | 532 2212 | 510 2221 | 497 2231 | 1962 1196 | 2043 786 | 2088 707 | 2117 668 | 2141 638 | 2161 611 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 591 1183 | 571 1197 | 551 1209 | 532 1219 | 510 1228 | 497 1238 | 970 961 | 1051 786 | 1095 707 | 1124 668 | 1148 638 | 1168 611 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 591 1123 | 571 1138 | 551 1150 | 532 1160 | 510 1169 | 497 1179 | 910 1196 | 991 786 | 1036 707 | 1065 668 | 1089 638 | 1109 611 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 591 889 | 571 904 | 551 915 | 532 926 | 510 935 | 497 944 | 676 961 | 757 786 | 802 707 | 831 668 | 855 638 | 875 611 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3019[向下] |  | 3.00 | 19.94 | 26 | 60 | 1137.3 | 17 | 1911.0 | 17 | 1.09 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.11 K=0.20 D=4.18 | 97.5 67.2 | 96.1 66.7 | 93.1 66.2 | 88.1 65.7 | 82.8 65.3 | 77.1 68.4 | 72.8 73.8 | 71.5 79.8 | 70.4 86.0 | 69.5 90.9 | 68.6 94.7 | 68.0 96.9 |
| 北外墙 | F=9.26 K=0.41 D=3.21 | 38.6 32.8 | 39.0 32.6 | 38.2 35.2 | 35.4 36.2 | 34.9 36.2 | 34.5 36.4 | 34.2 37.1 | 33.9 37.8 | 33.7 38.2 | 33.3 38.5 | 33.1 38.6 | 32.9 38.4 |
| 西外墙 | F=22.46 K=0.41 D=3.21 | 144.4 107.3 | 142.0 106.8 | 132.5 108.6 | 116.8 110.7 | 115.0 112.9 | 113.6 115.1 | 112.4 116.8 | 111.3 118.4 | 110.5 119.4 | 109.4 128.7 | 108.6 136.8 | 107.9 142.7 |
| 内墙1 | F=22.50 K=0.87 | 117.1 117.1 | 117.1 117.1 | 117.1 117.1 | 117.1 117.1 | 117.1 117.1 | 117.1 117.1 | 117.1 117.1 | 117.1 117.1 | 117.1 117.1 | 117.1 117.1 | 117.1 117.1 | 117.1 117.1 |
| 挑空楼板 | F=1.05 K=0.25 D=3.01 | 2.8 2.1 | 2.7 2.4 | 2.4 2.5 | 2.3 2.5 | 2.3 2.5 | 2.3 2.6 | 2.2 2.7 | 2.2 2.7 | 2.2 2.7 | 2.1 2.7 | 2.1 2.7 | 2.1 2.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 83.7 236.3 | 71.8 245.3 | 62.8 251.2 | 56.8 257.2 | 47.9 263.2 | 44.9 266.2 | 119.6 272.2 | 155.5 200.4 | 182.4 161.5 | 200.4 134.6 | 215.3 113.7 | 227.3 95.7 |
| 照明 | 显热(W) | 159.5 159.5 | 159.5 159.5 | 159.5 159.5 | 159.5 159.5 | 159.5 159.5 | 159.5 159.5 | 159.5 159.5 | 159.5 159.5 | 159.5 159.5 | 159.5 159.5 | 159.5 159.5 | 159.5 159.5 |
| 人体 | 显热(W) | 21.1 134.2 | 18.1 137.2 | 15.1 138.7 | 13.6 140.2 | 10.6 141.7 | 9.0 143.3 | 78.4 144.8 | 107.1 73.9 | 116.1 45.2 | 122.1 36.2 | 126.7 30.2 | 131.2 25.6 |
|  | 全热(W) | 21.1 316.9 | 18.1 319.9 | 15.1 321.4 | 13.6 322.9 | 10.6 324.4 | 9.0 325.9 | 261.1 327.5 | 289.8 73.9 | 298.8 45.2 | 304.8 36.2 | 309.4 30.2 | 313.9 25.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 228.8 | 0.0 228.8 | 0.0 228.8 | 0.0 228.8 | 0.0 228.8 | 0.0 228.8 | 228.8 0.0 | 228.8 0.0 | 228.8 0.0 | 228.8 0.0 | 228.8 0.0 | 228.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 819.8 | 0.0 819.8 | 0.0 819.8 | 0.0 819.8 | 0.0 819.8 | 0.0 819.8 | 819.8 0.0 | 819.8 0.0 | 819.8 0.0 | 819.8 0.0 | 819.8 0.0 | 819.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 665 1859 | 646 1870 | 621 1881 | 590 1892 | 570 1901 | 558 1911 | 1699 1107 | 1761 789 | 1794 730 | 1816 708 | 1834 693 | 1849 679 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 665 1085 | 646 1096 | 621 1108 | 590 1118 | 570 1127 | 558 1137 | 925 924 | 987 789 | 1021 730 | 1042 708 | 1060 693 | 1075 679 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 665 1039 | 646 1050 | 621 1062 | 590 1072 | 570 1081 | 558 1091 | 879 1107 | 941 789 | 975 730 | 996 708 | 1014 693 | 1029 679 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 665 856 | 646 868 | 621 879 | 590 889 | 570 898 | 558 908 | 696 924 | 758 789 | 792 730 | 813 708 | 831 693 | 846 679 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |