建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 安培中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-武汉 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月29日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15527466117 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 工程材料	5

5 围护结构作法简要说明	6

6 体形系数	6

6.1 体形系数	6

6.2 楼层信息表	6

7 窗墙比	7

7.1 窗墙比	7

7.2 外窗表	7

8 天窗	7

8.1 天窗屋顶比	7

8.2 天窗类型	7

9 屋顶	8

9.1 屋顶构造一	8

10 外墙	8

10.1 外墙相关构造	8

10.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	9

10.3 外墙平均热工特性	9

11 外窗热工	10

11.1 外窗	10

11.2 外遮阳类型	10

11.3 平均传热系数	10

11.4 综合太阳得热系数	11

11.5 总体热工性能	12

12 规定性指标检查结论	12

建筑概况

| 工程名称 | 安培中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-武汉 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上2138㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 11.0m |
| 建筑（节能计算）体积 | 12673.29 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 2908.32 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.50 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.72 |

设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

5. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） | 0.030 | 0.290 | 31.5 | 1380.0 | 0.0162 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级 | 0.190 | 3.010 | 630.0 | 1050.0 | 0.0158 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| c5泡沫混凝土找坡隔热层 | 0.310 | 4.330 | 900.0 | 920.0 | 0.0158 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| 泡沫玻璃板ⅰ型 | 0.050 | 0.650 | 119.0 | 840.0 | 0.0225 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.386,D=2.829)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） 70mm＋c5泡沫混凝土找坡隔热层 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙：填充墙构造一 (K=0.547,D=4.047)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级 200mm＋泡沫玻璃板ⅰ型 30mm＋水泥砂浆 20mm

3. 外窗：70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm） (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.248

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 2908.32 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 12673.29 |
| 体形系数 | 0.23 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.500 | 1128.89 | 840.64 | 6208.92 |
| 2 | 5.500 | 1009.47 | 892.35 | 6464.37 |
| 屋顶 | － | － | 1175.34 | － |
| 合计 | 11.00 | 2138.36 | 2908.32 | 12673.29 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 208.56 | 595.10 | 0.35 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 立面2 | 197.10 | 605.00 | 0.33 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 立面3 | 8.14 | 241.14 | 0.03 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 236.50 | 0.00 | 0.70 | 不需要 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C0844 | 0.80×4.40 | 1~2 | 9 | 3.52 | 31.68 | 208.56 |
|  |  | C2144 | 2.10×4.40 | 1~2 | 10 | 9.24 | 92.40 |  |
|  |  | C2444 | 2.40×4.40 | 1~2 | 8 | 10.56 | 84.48 |  |
| 北向 | 立面2 | C1518 | 1.50×1.80 | 1~2 | 5 | 2.70 | 13.50 | 197.10 |
|  |  | C2144 | 2.10×4.40 | 1~2 | 6 | 9.24 | 55.44 |  |
|  |  | C2444 | 2.40×4.40 | 1~2 | 6 | 10.56 | 63.36 |  |
|  |  | XFC1518 | 1.50×1.80 | 1~2 | 2 | 2.70 | 5.40 |  |
|  |  | XFC2144 | 2.10×4.40 | 1~2 | 3 | 9.24 | 27.72 |  |
|  |  | XFC2144 | 2.40×4.40 | 2 | 1 | 10.56 | 10.56 |  |
|  |  | XFC2444 | 2.40×4.40 | 1~2 | 2 | 10.56 | 21.12 |  |
| 东向 | 立面3 | C2237 | 2.20×3.70 | 2 | 1 | 8.14 | 8.14 | 8.14 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） | 70 | 0.030 | 0.290 | 1.05 | 2.222 | 0.677 |
| c5泡沫混凝土找坡隔热层 | 30 | 0.310 | 4.330 | 1.00 | 0.097 | 0.419 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 2.429 | 2.829 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.72[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 屋顶传热系数比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提高15%(K≤0.43) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级 | 200 | 0.190 | 3.010 | 1.00 | 1.053 | 3.168 |
| 泡沫玻璃板ⅰ型 | 30 | 0.050 | 0.650 | 1.05 | 0.571 | 0.390 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 1.667 | 4.047 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 泡沫玻璃板ⅰ型 | 30 | 0.050 | 0.650 | 1.05 | 0.571 | 0.390 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 0.729 | 2.856 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.12 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 380.78 | 1.000 | 0.55 | 4.05 | 0.50 |
| 平均传热系数K | 0.55 × 1.10 = 0.61 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 407.90 | 1.000 | 0.55 | 4.05 | 0.50 |
| 平均传热系数K | 0.55 × 1.10 = 0.61 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 229.85 | 1.000 | 0.55 | 4.05 | 0.50 |
| 平均传热系数K | 0.55 × 1.10 = 0.61 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 236.50 | 1.000 | 0.55 | 4.05 | 0.50 |
| 平均传热系数K | 0.55 × 1.10 = 0.61 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1255.03 | 1.000 | 0.55 | 4.05 | 0.50 |
| 平均传热系数K | 0.55 × 1.10 = 0.61 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙传热系数比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提高15%(K≤0.68) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm） | 27 | 2.00 | 0.25 | 0.550 | DB42T1770-2021 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C2237，C0844，C2144，C2444，C1518，XFC1518，XFC2144，XFC2444 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无此项内容

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0844 | 1~2 | 9 | 3.520 | 31.680 | 27 | 2.000 |
| 2 | C2144 | 1~2 | 10 | 9.240 | 92.400 | 27 | 2.000 |
| 3 | C2444 | 1~2 | 8 | 10.560 | 84.480 | 27 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 208.560 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1518 | 1~2 | 5 | 2.700 | 13.500 | 27 | 2.000 |
| 2 | C2144 | 1~2 | 6 | 9.240 | 55.440 | 27 | 2.000 |
| 3 | C2444 | 1~2 | 6 | 10.560 | 63.360 | 27 | 2.000 |
| 4 | XFC1518 | 1~2 | 2 | 2.700 | 5.400 | 27 | 2.000 |
| 5 | XFC2144 | 1~2 | 3 | 9.240 | 27.720 | 27 | 2.000 |
| 6 | XFC2144 | 2 | 1 | 10.560 | 10.560 | 27 | 2.000 |
| 7 | XFC2444 | 1~2 | 2 | 10.560 | 21.120 | 27 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 197.100 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2237 | 2 | 1 | 8.140 | 8.140 | 27 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 8.140 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

4. 西向：

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0844 | 1~2 | 9 | 3.520 | 31.680 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 2 | C2144 | 1~2 | 10 | 9.240 | 92.400 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 3 | C2444 | 1~2 | 8 | 10.560 | 84.480 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 208.560 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.248 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1518 | 1~2 | 5 | 2.700 | 13.500 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 2 | C2144 | 1~2 | 6 | 9.240 | 55.440 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 3 | C2444 | 1~2 | 6 | 10.560 | 63.360 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 4 | XFC1518 | 1~2 | 2 | 2.700 | 5.400 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 5 | XFC2144 | 1~2 | 3 | 9.240 | 27.720 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 6 | XFC2144 | 2 | 1 | 10.560 | 10.560 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 7 | XFC2444 | 1~2 | 2 | 10.560 | 21.120 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 197.100 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.248 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2237 | 2 | 1 | 8.140 | 8.140 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 8.140 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.248 |

4. 西向：

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 208.56 | 2.00 | 0.25 | 0.35 | K≤2.20, SHGC≤0.34 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 197.10 | 2.00 | 0.25 | 0.33 | K≤2.20, SHGC≤0.37 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 8.14 | 2.00 | 0.25 | 0.03 | K≤3.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 413.80 | 2.00 | 0.25 | 0.25 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015)表3.3.1-4的要求提升15% |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 3 | 屋顶 | 满足 |
| 4 | 外墙 | 满足 |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的规定提高15%的要求，得15分。