**新建项目**

**热负荷计算书**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 新建项目 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月28日 |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18136830637 |

**目 录**

[1 建筑概况 1](#_Toc31008)

[2 气象参数 1](#_Toc18445)

[3 计算依据 1](#_Toc28340)

[4 计算原理 1](#_Toc8746)

[4.1 围护结构传热耗热量 1](#_Toc11385)

[4.2 围护结构的附加耗热量 2](#_Toc3751)

[4.3 冷风渗入耗热量 2](#_Toc22334)

[4.4 新风耗热量 3](#_Toc6339)

[4.5 通过其他途径的耗热量 3](#_Toc2120)

[4.6 分户计量和间歇采暖热负荷 3](#_Toc19368)

[5 外围护构造 4](#_Toc302)

[6 内围护构造 4](#_Toc351)

[7 封闭阳台构造 4](#_Toc32624)

[8 地下围护构造 4](#_Toc9852)

[9 窗构造 4](#_Toc13835)

[10 门构造 5](#_Toc32761)

[11 负荷指标 5](#_Toc25679)

[12 房间热负荷汇总表(按楼层) 5](#_Toc11547)

[13 房间热负荷详细表 6](#_Toc31939)

# 建筑概况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地理位置 | 江苏-常州 | |
| 北纬 | 31.79 | |
| 东经 | 119.95 | |
| 建筑名称 | 新建项目 | |
| 建筑面积 | 地上 6020.27 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 11.70 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 105° | |

# 气象参数

|  |  |
| --- | --- |
| 气象位置 | 江苏-常州-常州（默认） |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | -3.5 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

# 计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

# 计算原理

## 围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：



式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

## 围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

## 冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：



式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：



式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：



式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物高度（m） | | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
| 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
| 双层 | 15 | 25 | 30 |

## 新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

## 通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

## 分户计量和间歇采暖热负荷



式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：



式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：



式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

# 外围护构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| 屋顶 | 保温平屋面：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土 | 0.289 |
| 外墙 | 外墙（填充墙）构造一 | 0.539 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.707 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造：TD3-90钢筋桁架楼承板+岩棉板 | 0.676 |

# 内围护构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.573 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.573 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土 | 1.728 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土 | 0.803 |

# 封闭阳台构造

本工程无此项内容

# 地下围护构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| 周边地面 | 地面构造一 | 0.276 |
| 非周边地面 | 地面构造一 | 0.199 |

# 窗构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| 平开隔热铝合金窗(29mm隔热条)-5Low-E+12Ar+5+12Ar+5（暖边） | 1.70 | 0.50 |
| 隔热铝合金窗框(6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃) | 1.90 | 0.35 |

# 门构造

|  |  |
| --- | --- |
| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| 金属框—保温门（多功能门） | 2.00 |
| 内门 | 3.00 |

# 负荷指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| 144289 | 6020.27 | 23.97 |
| 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| 4647.14 | 31.05 |

# 房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[活动室] | 183.66 | 18 | 3747 | 219 | 0 | 0 | 0 | 3966 | 21.6 |
| 1005[男卫生间] | 13.17 | 16 | 442 | 31 | 0 | 0 | 0 | 473 | 35.9 |
| 1006[女卫生间] | 11.17 | 16 | 372 | 31 | 0 | 0 | 0 | 403 | 36.1 |
| 1007[活动室] | 183.53 | 18 | 2981 | 168 | 0 | 0 | 0 | 3149 | 17.2 |
| 1008[男卫生间] | 13.17 | 16 | 408 | 31 | 0 | 0 | 0 | 439 | 33.3 |
| 1009[女卫生间] | 11.20 | 16 | 411 | 46 | 0 | 0 | 0 | 456 | 40.8 |
| 1010[普通办公室] | 24.00 | 20 | 1021 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1058 | 44.1 |
| 1011[教师值班室] | 24.00 | 20 | 695 | 37 | 0 | 0 | 0 | 732 | 30.5 |
| 1012[会议室] | 30.00 | 20 | 968 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 33.5 |
| 1013[教师卫生间] | 18.00 | 16 | 465 | 31 | 0 | 0 | 0 | 495 | 27.5 |
| 1014[教师办公室] | 24.00 | 20 | 1120 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1157 | 48.2 |
| 1015[教师办公室] | 24.00 | 20 | 824 | 37 | 0 | 0 | 0 | 861 | 35.9 |
| 1016[教师办公室] | 24.00 | 20 | 849 | 37 | 0 | 0 | 0 | 886 | 36.9 |
| 1019[教师餐厅] | 64.00 | 18 | 2015 | 273 | 0 | 0 | 0 | 2289 | 35.8 |
| 1020[活动室] | 171.66 | 18 | 4235 | 488 | 0 | 0 | 0 | 4723 | 27.5 |
| 1021[加工间] | 63.93 | 18 | 1509 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 25.2 |
| 1022[主食库] | 17.49 | 18 | 799 | 34 | 0 | 0 | 0 | 832 | 47.6 |
| 1023[副食库] | 17.50 | 20 | 757 | 37 | 0 | 0 | 0 | 794 | 45.4 |
| 1024[配餐间] | 22.50 | 18 | 658 | 34 | 0 | 0 | 0 | 692 | 30.7 |
| 1025[储藏间] | 17.50 | 20 | 735 | 37 | 0 | 0 | 0 | 772 | 44.1 |
| 1026[普通办公室] | 17.50 | 20 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 32.3 |
| 1027[普通办公室] | 16.61 | 20 | 873 | 37 | 0 | 0 | 0 | 910 | 54.8 |
| 1029[普通办公室] | 19.45 | 20 | 935 | 37 | 0 | 0 | 0 | 971 | 49.9 |
| 1030[普通办公室] | 21.15 | 20 | 1126 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 55.0 |
| 1031[普通办公室] | 68.10 | 20 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 14.9 |
| 1032[男卫生间] | 11.83 | 16 | 360 | 31 | 0 | 0 | 0 | 390 | 33.0 |
| 1033[女卫生间] | 8.99 | 16 | 404 | 113 | 0 | 0 | 0 | 517 | 57.5 |
| 1034[男卫生间] | 11.83 | 16 | 453 | 116 | 0 | 0 | 0 | 569 | 48.1 |
| 1036[活动室] | 171.40 | 18 | 4236 | 488 | 0 | 0 | 0 | 4724 | 27.6 |
| 1040[男卫生间] | 13.17 | 16 | 792 | 31 | 0 | 0 | 0 | 822 | 62.5 |
| 1042[女卫生间] | 10.65 | 16 | 753 | 113 | 0 | 0 | 0 | 866 | 81.4 |
| 1043[活动室] | 171.45 | 18 | 4025 | 236 | 0 | 0 | 0 | 4261 | 24.9 |
| 1044[男卫生间] | 11.83 | 16 | 410 | 31 | 0 | 0 | 0 | 440 | 37.2 |
| 1045[女卫生间] | 8.76 | 16 | 314 | 15 | 0 | 0 | 0 | 330 | 37.6 |
| 1075[女卫生间] | 8.77 | 16 | 317 | 31 | 0 | 0 | 0 | 348 | 39.7 |
| **合计** | **1529.97** |  | **41589** | **3092** | **0** | **0** |  | **44681** | **29.2** |
| 2层 | 1046[木工坊] | 128.12 | 18 | 2866 | 206 | 0 | 0 | 0 | 3072 | 24.0 |
| 1047[舞蹈室] | 127.93 | 20 | 2977 | 225 | 0 | 0 | 0 | 3202 | 25.0 |
| 1048[活动室] | 171.66 | 18 | 1392 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1539 | 9.0 |
| 1049[女卫生间] | 8.99 | 16 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 13.6 |
| 1050[男卫生间] | 11.83 | 16 | 92 | 20 | 0 | 0 | 0 | 112 | 9.5 |
| 1051[女卫生间] | 8.77 | 16 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8.0 |
| 1052[男卫生间] | 11.83 | 16 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 14.3 |
| 1053[活动室] | 171.40 | 18 | 1987 | 147 | 0 | 0 | 0 | 2134 | 12.5 |
| 1054[活动室] | 866.99 | 18 | 47177 | 3607 | 0 | 0 | 0 | 50784 | 58.6 |
| 1056[女卫生间] | 10.65 | 16 | 444 | 28 | 0 | 0 | 0 | 472 | 44.4 |
| 1057,1061[男卫生间] | 13.17 | 16 | 450 | 20 | 0 | 0 | 0 | 470 | 35.7 |
| 1058[男卫生间] | 11.83 | 16 | 416 | 20 | 0 | 0 | 0 | 436 | 36.8 |
| 1059[女卫生间] | 8.76 | 16 | 317 | 10 | 0 | 0 | 0 | 327 | 37.4 |
| 1060[活动室] | 171.45 | 18 | 3778 | 155 | 0 | 0 | 0 | 3933 | 22.9 |
| 1062[女卫生间] | 11.17 | 16 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 23.9 |
| 1063[活动室] | 183.66 | 18 | 3043 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3165 | 17.2 |
| 1064[图书室] | 84.00 | 20 | 2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375 | 28.3 |
| 1065[男卫生间] | 13.17 | 16 | 281 | 20 | 0 | 0 | 0 | 301 | 22.9 |
| 1066[女卫生间] | 11.17 | 16 | 368 | 30 | 0 | 0 | 0 | 398 | 35.7 |
| 1067[活动室] | 183.56 | 18 | 2701 | 111 | 0 | 0 | 0 | 2812 | 15.3 |
| 1069[科探室] | 96.00 | 18 | 2488 | 179 | 0 | 0 | 0 | 2666 | 27.8 |
| 1070[园长室] | 24.00 | 20 | 528 | 24 | 0 | 0 | 0 | 553 | 23.0 |
| 1071[财会室] | 24.00 | 20 | 813 | 24 | 0 | 0 | 0 | 837 | 34.9 |
| 2032[普通办公室] | 68.10 | 20 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 17.5 |
| **合计** | **2435.37** |  | **76755** | **5127** | **0** | **0** |  | **81881** | **33.6** |
| 3层 | 1072[多功能教室] | 361.28 | 20 | 9127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9128 | 25.3 |
| 1073[琴房] | 128.12 | 18 | 3538 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3540 | 27.6 |
| 1074[阶梯教室] | 192.40 | 18 | 5057 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5057 | 26.3 |
| **合计** | **681.80** |  | **17722** | **4** | **0** | **0** |  | **17726** | **26.0** |
| **总计** | | **4647.14** |  | **136066** | **8223** | **0** | **0** |  | **144289** | **31.0** |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[活动室] | 东外墙 | 25.56 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 296.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.4 | 0.00 | 281.4 |
| 西外墙 | 11.70 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 135.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 128.8 | 0.00 | 128.8 |
| 南外墙 | 34.98 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 405.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 344.5 | 0.00 | 344.5 |
| 北外墙 | 11.46 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 132.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 139.5 | 0.00 | 139.5 |
| 东外窗 | 15.39 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 562.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 534.4 | 0.00 | 534.4 |
| 南外窗 | 12.83 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 468.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 398.4 | 0.00 | 398.4 |
| 北外窗 | 5.13 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 187.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.9 | 0.00 | 196.9 |
| 内墙 | 33.96 | 0.57 | 18 | 21.5 | 0.7 | 292.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.9 | 0.00 | 292.9 |
| 内墙 | 15.60 | 0.57 | 18 | 21.5 | 0.4 | 76.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.9 | 0.00 | 76.9 |
| 内墙 | 15.60 | 0.57 | 18 | 21.5 | 0.4 | 76.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.9 | 0.00 | 76.9 |
| 内墙 | 15.60 | 0.57 | 18 | 21.5 | 0.4 | 76.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.9 | 0.00 | 76.9 |
| 内墙 | 23.72 | 0.57 | 18 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.2 | 0.00 | 27.2 |
| 内墙 | 25.80 | 0.57 | 18 | 2.0 | 1.0 | 29.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.6 | 0.00 | 29.6 |
| 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 21.5 | 0.7 | 227.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.6 | 0.00 | 227.6 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
| 非周边地面 | 123.64 | 0.20 | 18 | 21.5 | 1.0 | 529.0 |  |  | 0.00 | 529.0 | 0.00 | 529.0 |
| 周边地面 | 60.02 | 0.28 | 18 | 21.5 | 1.0 | 356.2 |  |  | 0.00 | 356.2 | 0.00 | 356.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3966** |
| 1005[男卫生间] | 东外墙 | 13.71 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 144.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 136.9 | 0.00 | 136.9 |
| 北外墙 | 9.48 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 99.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.6 | 0.00 | 104.6 |
| 北外窗 | 5.13 | 1.70 | 16 | 19.5 | 1.0 | 170.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.6 | 0.00 | 178.6 |
| 内墙 | 25.80 | 0.57 | 16 | -2.0 | 1.0 | -29.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.6 | 0.00 | -29.6 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 16 | -2.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.1 | 0.00 | -15.1 |
| 非周边地面 | 2.65 | 0.20 | 16 | 19.5 | 1.0 | 10.3 |  |  | 0.00 | 10.3 | 0.00 | 10.3 |
| 周边地面 | 10.52 | 0.28 | 16 | 19.5 | 1.0 | 56.6 |  |  | 0.00 | 56.6 | 0.00 | 56.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **473** |
| 1006[女卫生间] | 东外墙 | 6.51 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 68.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.0 | 0.00 | 65.0 |
| 南外墙 | 14.60 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 153.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 130.4 | 0.00 | 130.4 |
| 东外窗 | 5.13 | 1.70 | 16 | 19.5 | 1.0 | 170.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 161.6 | 0.00 | 161.6 |
| 内墙 | 23.72 | 0.57 | 16 | -2.0 | 1.0 | -27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.2 | 0.00 | -27.2 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 16 | -2.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.1 | 0.00 | -15.1 |
| 非周边地面 | 1.72 | 0.20 | 16 | 19.5 | 1.0 | 6.7 |  |  | 0.00 | 6.7 | 0.00 | 6.7 |
| 周边地面 | 9.45 | 0.28 | 16 | 19.5 | 1.0 | 50.9 |  |  | 0.00 | 50.9 | 0.00 | 50.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **403** |
| 1007[活动室] | 南外墙 | 22.15 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 256.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 218.2 | 0.00 | 218.2 |
| 北外墙 | 16.59 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 192.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 201.9 | 0.00 | 201.9 |
| 东外墙 | 31.20 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 361.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 343.5 | 0.00 | 343.5 |
| 南外窗 | 25.65 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 937.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 796.9 | 0.00 | 796.9 |
| 内墙 | 23.72 | 0.57 | 18 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.2 | 0.00 | 27.2 |
| 内墙 | 35.80 | 0.57 | 18 | 21.5 | 0.7 | 308.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.7 | 0.00 | 308.7 |
| 内墙 | 25.80 | 0.57 | 18 | 2.0 | 1.0 | 29.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.6 | 0.00 | 29.6 |
| 内墙 | 66.30 | 0.57 | 18 | -2.0 | 1.0 | -76.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -76.0 | 0.00 | -76.0 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
| 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 21.5 | 0.7 | 227.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.6 | 0.00 | 227.6 |
| 非周边地面 | 130.51 | 0.20 | 18 | 21.5 | 1.0 | 558.4 |  |  | 0.00 | 558.4 | 0.00 | 558.4 |
| 周边地面 | 53.02 | 0.28 | 18 | 21.5 | 1.0 | 314.6 |  |  | 0.00 | 314.6 | 0.00 | 314.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3149** |
| 1008[男卫生间] | 北外墙 | 9.48 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 99.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.6 | 0.00 | 104.6 |
| 北外窗 | 5.13 | 1.70 | 16 | 19.5 | 1.0 | 170.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.6 | 0.00 | 178.6 |
| 内墙 | 13.71 | 0.57 | 16 | 19.5 | 0.7 | 107.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.2 | 0.00 | 107.2 |
| 内墙 | 25.80 | 0.57 | 16 | -2.0 | 1.0 | -29.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.6 | 0.00 | -29.6 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 16 | -2.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.1 | 0.00 | -15.1 |
| 非周边地面 | 5.68 | 0.20 | 16 | 19.5 | 1.0 | 22.0 |  |  | 0.00 | 22.0 | 0.00 | 22.0 |
| 周边地面 | 7.49 | 0.28 | 16 | 19.5 | 1.0 | 40.3 |  |  | 0.00 | 40.3 | 0.00 | 40.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **439** |
| 1009[女卫生间] | 东外墙 | 11.70 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 123.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.8 | 0.00 | 116.8 |
| 南外墙 | 6.90 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 72.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 61.7 | 0.00 | 61.7 |
| 南外窗 | 7.70 | 1.70 | 16 | 19.5 | 1.0 | 255.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 216.8 | 0.00 | 216.8 |
| 内墙 | 23.72 | 0.57 | 16 | -2.0 | 1.0 | -27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.2 | 0.00 | -27.2 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 16 | -2.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.1 | 0.00 | -15.1 |
| 非周边地面 | 1.72 | 0.20 | 16 | 19.5 | 1.0 | 6.7 |  |  | 0.00 | 6.7 | 0.00 | 6.7 |
| 周边地面 | 9.48 | 0.28 | 16 | 19.5 | 1.0 | 51.0 |  |  | 0.00 | 51.0 | 0.00 | 51.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **456** |
| 1010[普通办公室] | 西外墙 | 10.47 | 0.54 | 20 | 23.5 | 1.0 | 132.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.0 | 0.00 | 126.0 |
| 北外墙 | 23.40 | 0.54 | 20 | 23.5 | 1.0 | 296.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 311.2 | 0.00 | 311.2 |
| 西外窗 | 5.13 | 1.70 | 20 | 23.5 | 1.0 | 204.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.7 | 0.00 | 194.7 |
| 内墙 | 13.08 | 0.57 | 20 | 23.5 | 0.7 | 123.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.3 | 0.00 | 123.3 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 23.5 | 0.7 | 124.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.4 | 0.00 | 124.4 |
| 非周边地面 | 8.00 | 0.20 | 20 | 23.5 | 1.0 | 37.4 |  |  | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
| 周边地面 | 16.00 | 0.28 | 20 | 23.5 | 1.0 | 103.8 |  |  | 0.00 | 103.8 | 0.00 | 103.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1058** |
| 1011[教师值班室] | 西外墙 | 10.47 | 0.54 | 20 | 23.5 | 1.0 | 132.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.0 | 0.00 | 126.0 |
| 西外窗 | 5.13 | 1.70 | 20 | 23.5 | 1.0 | 204.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.7 | 0.00 | 194.7 |
| 内墙 | 13.08 | 0.57 | 20 | 23.5 | 0.7 | 123.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.3 | 0.00 | 123.3 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 23.5 | 0.7 | 124.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.4 | 0.00 | 124.4 |
| 非周边地面 | 16.00 | 0.20 | 20 | 23.5 | 1.0 | 74.8 |  |  | 0.00 | 74.8 | 0.00 | 74.8 |
| 周边地面 | 8.00 | 0.28 | 20 | 23.5 | 1.0 | 51.9 |  |  | 0.00 | 51.9 | 0.00 | 51.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **732** |
| 1012[会议室] | 顶板 | 30.00 | 1.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 103.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.7 | 0.00 | 103.7 |
| 西外墙 | 14.37 | 0.54 | 20 | 23.5 | 1.0 | 182.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 172.9 | 0.00 | 172.9 |
| 西外窗 | 5.13 | 1.70 | 20 | 23.5 | 1.0 | 204.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.7 | 0.00 | 194.7 |
| 内墙 | 23.40 | 0.57 | 20 | 4.0 | 1.0 | 53.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.6 | 0.00 | 53.6 |
| 内墙 | 16.98 | 0.57 | 20 | 23.5 | 0.7 | 160.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.1 | 0.00 | 160.1 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 23.5 | 0.7 | 124.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.4 | 0.00 | 124.4 |
| 非周边地面 | 20.00 | 0.20 | 20 | 23.5 | 1.0 | 93.5 |  |  | 0.00 | 93.5 | 0.00 | 93.5 |
| 周边地面 | 10.00 | 0.28 | 20 | 23.5 | 1.0 | 64.9 |  |  | 0.00 | 64.9 | 0.00 | 64.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1005** |
| 1013[教师卫生间] | 顶板 | 18.00 | 1.73 | 16 | -2.0 | 1.0 | -62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -62.2 | 0.00 | -62.2 |
| 西外墙 | 6.57 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 69.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.6 | 0.00 | 65.6 |
| 西外窗 | 5.13 | 1.70 | 16 | 19.5 | 1.0 | 170.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 161.6 | 0.00 | 161.6 |
| 内墙 | 23.40 | 0.57 | 16 | -4.0 | 1.0 | -53.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.6 | 0.00 | -53.6 |
| 内墙 | 35.10 | 0.57 | 16 | 19.5 | 0.7 | 274.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.5 | 0.00 | 274.5 |
| 非周边地面 | 12.00 | 0.20 | 16 | 19.5 | 1.0 | 46.6 |  |  | 0.00 | 46.6 | 0.00 | 46.6 |
| 周边地面 | 6.00 | 0.28 | 16 | 19.5 | 1.0 | 32.3 |  |  | 0.00 | 32.3 | 0.00 | 32.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **495** |
| 1014[教师办公室] | 屋顶 | 24.00 | 0.29 | 20 | 23.5 | 1.0 | 163.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.0 | 0.00 | 163.0 |
| 西外墙 | 23.40 | 0.54 | 20 | 23.5 | 1.0 | 296.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.6 | 0.00 | 281.6 |
| 南外墙 | 10.47 | 0.54 | 20 | 23.5 | 1.0 | 132.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 112.7 | 0.00 | 112.7 |
| 南外窗 | 5.13 | 1.70 | 20 | 23.5 | 1.0 | 204.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 174.2 | 0.00 | 174.2 |
| 内墙 | 13.08 | 0.57 | 20 | 23.5 | 0.7 | 123.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.3 | 0.00 | 123.3 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 23.5 | 0.7 | 124.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.4 | 0.00 | 124.4 |
| 非周边地面 | 8.00 | 0.20 | 20 | 23.5 | 1.0 | 37.4 |  |  | 0.00 | 37.4 | 0.00 | 37.4 |
| 周边地面 | 16.00 | 0.28 | 20 | 23.5 | 1.0 | 103.8 |  |  | 0.00 | 103.8 | 0.00 | 103.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1157** |
| 1015[教师办公室] | 屋顶 | 24.00 | 0.29 | 20 | 23.5 | 1.0 | 163.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.0 | 0.00 | 163.0 |
| 南外墙 | 10.47 | 0.54 | 20 | 23.5 | 1.0 | 132.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 112.7 | 0.00 | 112.7 |
| 南外窗 | 5.13 | 1.70 | 20 | 23.5 | 1.0 | 204.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 174.2 | 0.00 | 174.2 |
| 内墙 | 13.08 | 0.57 | 20 | 23.5 | 0.7 | 123.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.3 | 0.00 | 123.3 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 23.5 | 0.7 | 124.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.4 | 0.00 | 124.4 |
| 非周边地面 | 16.00 | 0.20 | 20 | 23.5 | 1.0 | 74.8 |  |  | 0.00 | 74.8 | 0.00 | 74.8 |
| 周边地面 | 8.00 | 0.28 | 20 | 23.5 | 1.0 | 51.9 |  |  | 0.00 | 51.9 | 0.00 | 51.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **861** |
| 1016[教师办公室] | 屋顶 | 24.00 | 0.29 | 20 | 23.5 | 1.0 | 163.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.0 | 0.00 | 163.0 |
| 南外墙 | 10.47 | 0.54 | 20 | 23.5 | 1.0 | 132.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 112.7 | 0.00 | 112.7 |
| 南外窗 | 5.13 | 1.70 | 20 | 23.5 | 1.0 | 204.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 174.2 | 0.00 | 174.2 |
| 内墙 | 12.45 | 0.57 | 20 | 23.5 | 0.7 | 117.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
| 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 23.5 | 0.7 | 155.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.5 | 0.00 | 155.5 |
| 非周边地面 | 16.00 | 0.20 | 20 | 23.5 | 1.0 | 74.8 |  |  | 0.00 | 74.8 | 0.00 | 74.8 |
| 周边地面 | 8.00 | 0.28 | 20 | 23.5 | 1.0 | 51.9 |  |  | 0.00 | 51.9 | 0.00 | 51.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **886** |
| 1019[教师餐厅] | 顶板 | 64.00 | 1.73 | 18 | -2.0 | 1.0 | -221.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -221.2 | 0.00 | -221.2 |
| 西外墙 | 15.81 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 183.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 174.1 | 0.00 | 174.1 |
| 南外墙 | 10.11 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 117.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 99.6 | 0.00 | 99.6 |
| 西外窗 | 15.39 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 562.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 534.4 | 0.00 | 534.4 |
| 南外窗 | 21.09 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 770.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 655.2 | 0.00 | 655.2 |
| 内墙 | 26.16 | 0.57 | 18 | 21.5 | 0.7 | 225.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.6 | 0.00 | 225.6 |
| 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 21.5 | 0.7 | 227.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.6 | 0.00 | 227.6 |
| 非周边地面 | 36.00 | 0.20 | 18 | 21.5 | 1.0 | 154.0 |  |  | 0.00 | 154.0 | 0.00 | 154.0 |
| 周边地面 | 28.00 | 0.28 | 18 | 21.5 | 1.0 | 166.2 |  |  | 0.00 | 166.2 | 0.00 | 166.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2289** |
| 1020[活动室] | 南外墙 | 15.78 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 182.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 155.4 | 0.00 | 155.4 |
| 东外墙 | 15.01 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 173.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 165.2 | 0.00 | 165.2 |
| 南外窗 | 32.02 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 1170.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 994.9 | 0.00 | 994.9 |
| 东外窗 | 25.71 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 939.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 892.6 | 0.00 | 892.6 |
| 内墙 | 105.15 | 0.57 | 18 | 21.5 | 0.7 | 906.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 906.8 | 0.00 | 906.8 |
| 内墙 | 24.40 | 0.57 | 18 | 2.0 | 1.0 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
| 内墙 | 21.45 | 0.57 | 18 | 2.0 | 1.0 | 24.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.6 | 0.00 | 24.6 |
| 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 21.5 | 0.7 | 227.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.6 | 0.00 | 227.6 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
| 非周边地面 | 126.27 | 0.20 | 18 | 21.5 | 1.0 | 540.2 |  |  | 0.00 | 540.2 | 0.00 | 540.2 |
| 周边地面 | 45.39 | 0.28 | 18 | 21.5 | 1.0 | 269.4 |  |  | 0.00 | 269.4 | 0.00 | 269.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4723** |
| 1021[加工间] | 顶板 | 63.93 | 1.73 | 18 | -2.0 | 1.0 | -220.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -220.9 | 0.00 | -220.9 |
| 西外墙 | 15.81 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 183.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 174.1 | 0.00 | 174.1 |
| 西外窗 | 15.39 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 562.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 534.4 | 0.00 | 534.4 |
| 内墙 | 57.29 | 0.57 | 18 | 21.5 | 0.7 | 494.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.1 | 0.00 | 494.1 |
| 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 21.5 | 0.7 | 227.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.6 | 0.00 | 227.6 |
| 非周边地面 | 47.94 | 0.20 | 18 | 21.5 | 1.0 | 205.1 |  |  | 0.00 | 205.1 | 0.00 | 205.1 |
| 周边地面 | 16.00 | 0.28 | 18 | 21.5 | 1.0 | 94.9 |  |  | 0.00 | 94.9 | 0.00 | 94.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1610** |
| 1022[主食库] | 西外墙 | 19.50 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 226.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.7 | 0.00 | 214.7 |
| 北外墙 | 8.51 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 98.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.5 | 0.00 | 103.5 |
| 北外窗 | 5.13 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 187.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.9 | 0.00 | 196.9 |
| 内墙 | 11.12 | 0.57 | 18 | 21.5 | 0.7 | 95.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.9 | 0.00 | 95.9 |
| 内墙 | 19.50 | 0.57 | 18 | -2.0 | 1.0 | -22.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.3 | 0.00 | -22.3 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 21.5 | 0.7 | 113.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.8 | 0.00 | 113.8 |
| 非周边地面 | 4.49 | 0.20 | 18 | 21.5 | 1.0 | 19.2 |  |  | 0.00 | 19.2 | 0.00 | 19.2 |
| 周边地面 | 12.99 | 0.28 | 18 | 21.5 | 1.0 | 77.1 |  |  | 0.00 | 77.1 | 0.00 | 77.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **832** |
| 1023[副食库] | 顶板 | 17.50 | 1.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 60.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.5 | 0.00 | 60.5 |
| 北外墙 | 8.52 | 0.54 | 20 | 23.5 | 1.0 | 107.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.3 | 0.00 | 113.3 |
| 北外窗 | 5.13 | 1.70 | 20 | 23.5 | 1.0 | 204.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 215.2 | 0.00 | 215.2 |
| 内墙 | 19.50 | 0.57 | 20 | 2.0 | 1.0 | 22.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.3 | 0.00 | 22.3 |
| 内墙 | 11.13 | 0.57 | 20 | 23.5 | 0.7 | 104.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.9 | 0.00 | 104.9 |
| 内墙 | 19.50 | 0.57 | 20 | 2.0 | 1.0 | 22.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.3 | 0.00 | 22.3 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 23.5 | 0.7 | 124.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.4 | 0.00 | 124.4 |
| 非周边地面 | 10.50 | 0.20 | 20 | 23.5 | 1.0 | 49.1 |  |  | 0.00 | 49.1 | 0.00 | 49.1 |
| 周边地面 | 7.00 | 0.28 | 20 | 23.5 | 1.0 | 45.4 |  |  | 0.00 | 45.4 | 0.00 | 45.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **794** |
| 1024[配餐间] | 北外墙 | 12.42 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 143.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.1 | 0.00 | 151.1 |
| 北外窗 | 5.13 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 187.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.9 | 0.00 | 196.9 |
| 内墙 | 19.50 | 0.57 | 18 | -2.0 | 1.0 | -22.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.3 | 0.00 | -22.3 |
| 内墙 | 15.03 | 0.57 | 18 | 21.5 | 0.7 | 129.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.6 | 0.00 | 129.6 |
| 内墙 | 19.50 | 0.57 | 18 | -2.0 | 1.0 | -22.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.3 | 0.00 | -22.3 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 21.5 | 0.7 | 113.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.8 | 0.00 | 113.8 |
| 非周边地面 | 13.50 | 0.20 | 18 | 21.5 | 1.0 | 57.8 |  |  | 0.00 | 57.8 | 0.00 | 57.8 |
| 周边地面 | 9.00 | 0.28 | 18 | 21.5 | 1.0 | 53.4 |  |  | 0.00 | 53.4 | 0.00 | 53.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **692** |
| 1025[储藏间] | 顶板 | 17.50 | 1.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 60.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.5 | 0.00 | 60.5 |
| 北外墙 | 8.52 | 0.54 | 20 | 23.5 | 1.0 | 107.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.3 | 0.00 | 113.3 |
| 北外窗 | 5.13 | 1.70 | 20 | 23.5 | 1.0 | 204.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 215.2 | 0.00 | 215.2 |
| 内墙 | 19.50 | 0.57 | 20 | 2.0 | 1.0 | 22.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.3 | 0.00 | 22.3 |
| 内墙 | 11.13 | 0.57 | 20 | 23.5 | 0.7 | 104.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.9 | 0.00 | 104.9 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 23.5 | 0.7 | 124.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.4 | 0.00 | 124.4 |
| 非周边地面 | 10.50 | 0.20 | 20 | 23.5 | 1.0 | 49.1 |  |  | 0.00 | 49.1 | 0.00 | 49.1 |
| 周边地面 | 7.00 | 0.28 | 20 | 23.5 | 1.0 | 45.4 |  |  | 0.00 | 45.4 | 0.00 | 45.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **772** |
| 1026[普通办公室] | 顶板 | 12.47 | 1.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.1 | 0.00 | 43.1 |
| 顶板 | 5.03 | 1.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.4 | 0.00 | 17.4 |
| 北外墙 | 13.65 | 0.54 | 20 | 23.5 | 1.0 | 172.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 181.5 | 0.00 | 181.5 |
| 内墙 | 11.13 | 0.57 | 20 | 23.5 | 0.7 | 104.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.9 | 0.00 | 104.9 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 23.5 | 0.7 | 124.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.4 | 0.00 | 124.4 |
| 非周边地面 | 10.50 | 0.20 | 20 | 23.5 | 1.0 | 49.1 |  |  | 0.00 | 49.1 | 0.00 | 49.1 |
| 周边地面 | 7.00 | 0.28 | 20 | 23.5 | 1.0 | 45.4 |  |  | 0.00 | 45.4 | 0.00 | 45.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **566** |
| 1027[普通办公室] | 顶板 | 16.61 | 1.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 57.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.4 | 0.00 | 57.4 |
| 北外墙 | 7.83 | 0.54 | 20 | 23.5 | 1.0 | 99.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.1 | 0.00 | 104.1 |
| 北外窗 | 5.13 | 1.70 | 20 | 23.5 | 1.0 | 204.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 215.2 | 0.00 | 215.2 |
| 内墙 | 29.94 | 0.57 | 20 | 23.5 | 0.7 | 282.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.2 | 0.00 | 282.2 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 23.5 | 0.7 | 124.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.4 | 0.00 | 124.4 |
| 非周边地面 | 9.97 | 0.20 | 20 | 23.5 | 1.0 | 46.6 |  |  | 0.00 | 46.6 | 0.00 | 46.6 |
| 周边地面 | 6.65 | 0.28 | 20 | 23.5 | 1.0 | 43.1 |  |  | 0.00 | 43.1 | 0.00 | 43.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **910** |
| 1029[普通办公室] | 屋顶 | 19.45 | 0.29 | 20 | 23.5 | 1.0 | 132.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.1 | 0.00 | 132.1 |
| 北外墙 | 10.04 | 0.54 | 20 | 23.5 | 1.0 | 127.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.6 | 0.00 | 133.6 |
| 北外窗 | 5.13 | 1.70 | 20 | 23.5 | 1.0 | 204.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 215.2 | 0.00 | 215.2 |
| 内墙 | 19.50 | 0.57 | 20 | 23.5 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
| 内墙 | 12.65 | 0.57 | 20 | 23.5 | 0.7 | 119.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.3 | 0.00 | 119.3 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 23.5 | 0.7 | 124.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.4 | 0.00 | 124.4 |
| 非周边地面 | 11.67 | 0.20 | 20 | 23.5 | 1.0 | 54.6 |  |  | 0.00 | 54.6 | 0.00 | 54.6 |
| 周边地面 | 7.78 | 0.28 | 20 | 23.5 | 1.0 | 50.5 |  |  | 0.00 | 50.5 | 0.00 | 50.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **971** |
| 1030[普通办公室] | 屋顶 | 21.15 | 0.29 | 20 | 23.5 | 1.0 | 143.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.6 | 0.00 | 143.6 |
| 北外墙 | 11.37 | 0.54 | 20 | 23.5 | 1.0 | 144.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.2 | 0.00 | 151.2 |
| 东外墙 | 19.50 | 0.54 | 20 | 23.5 | 1.0 | 247.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.6 | 0.00 | 234.6 |
| 北外窗 | 5.13 | 1.70 | 20 | 23.5 | 1.0 | 204.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 215.2 | 0.00 | 215.2 |
| 内墙 | 13.98 | 0.57 | 20 | 23.5 | 0.7 | 131.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.7 | 0.00 | 131.7 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 23.5 | 0.7 | 124.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.4 | 0.00 | 124.4 |
| 非周边地面 | 6.69 | 0.20 | 20 | 23.5 | 1.0 | 31.3 |  |  | 0.00 | 31.3 | 0.00 | 31.3 |
| 周边地面 | 14.46 | 0.28 | 20 | 23.5 | 1.0 | 93.8 |  |  | 0.00 | 93.8 | 0.00 | 93.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1163** |
| 1031[普通办公室] | 西外墙 | 3.90 | 0.54 | 20 | 23.5 | 1.0 | 49.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.9 | 0.00 | 46.9 |
| 南外墙 | 15.60 | 0.54 | 20 | 23.5 | 1.0 | 197.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 168.0 | 0.00 | 168.0 |
| 内墙 | 66.30 | 0.57 | 20 | 2.0 | 1.0 | 76.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.0 | 0.00 | 76.0 |
| 内墙 | 23.45 | 0.57 | 20 | 23.5 | 0.7 | 221.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.0 | 0.00 | 221.0 |
| 内墙 | 31.20 | 0.57 | 20 | 23.5 | 0.4 | 168.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.0 | 0.00 | 168.0 |
| 非周边地面 | 60.10 | 0.20 | 20 | 23.5 | 1.0 | 281.1 |  |  | 0.00 | 281.1 | 0.00 | 281.1 |
| 周边地面 | 8.00 | 0.28 | 20 | 23.5 | 1.0 | 51.9 |  |  | 0.00 | 51.9 | 0.00 | 51.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1013** |
| 1032[男卫生间] | 东外墙 | 7.19 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 75.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.00 | 71.8 |
| 东外窗 | 5.13 | 1.70 | 16 | 19.5 | 1.0 | 170.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 161.6 | 0.00 | 161.6 |
| 内墙 | 24.40 | 0.57 | 16 | -2.0 | 1.0 | -28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.0 | 0.00 | -28.0 |
| 内墙 | 14.61 | 0.57 | 16 | 19.5 | 0.7 | 114.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.3 | 0.00 | 114.3 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 16 | -2.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.1 | 0.00 | -15.1 |
| 非周边地面 | 5.51 | 0.20 | 16 | 19.5 | 1.0 | 21.4 |  |  | 0.00 | 21.4 | 0.00 | 21.4 |
| 周边地面 | 6.32 | 0.28 | 16 | 19.5 | 1.0 | 34.0 |  |  | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **390** |
| 1033[女卫生间] | 南外墙 | 5.64 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 59.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 50.4 | 0.00 | 50.4 |
| 东外墙 | 9.37 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 98.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.5 | 0.00 | 93.5 |
| 南外窗 | 8.96 | 1.70 | 16 | 19.5 | 1.0 | 297.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 252.5 | 0.00 | 252.5 |
| 内墙 | 21.45 | 0.57 | 16 | -2.0 | 1.0 | -24.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.6 | 0.00 | -24.6 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 16 | -2.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.1 | 0.00 | -15.1 |
| 非周边地面 | 0.70 | 0.20 | 16 | 19.5 | 1.0 | 2.7 |  |  | 0.00 | 2.7 | 0.00 | 2.7 |
| 周边地面 | 8.29 | 0.28 | 16 | 19.5 | 1.0 | 44.6 |  |  | 0.00 | 44.6 | 0.00 | 44.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **517** |
| 1034[男卫生间] | 西外墙 | 12.32 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 129.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 123.0 | 0.00 | 123.0 |
| 南外墙 | 5.13 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 53.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 45.8 | 0.00 | 45.8 |
| 南外窗 | 9.48 | 1.70 | 16 | 19.5 | 1.0 | 314.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 267.1 | 0.00 | 267.1 |
| 内墙 | 24.40 | 0.57 | 16 | -2.0 | 1.0 | -28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.0 | 0.00 | -28.0 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 16 | -2.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.1 | 0.00 | -15.1 |
| 非周边地面 | 2.02 | 0.20 | 16 | 19.5 | 1.0 | 7.8 |  |  | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 周边地面 | 9.81 | 0.28 | 16 | 19.5 | 1.0 | 52.8 |  |  | 0.00 | 52.8 | 0.00 | 52.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **569** |
| 1036[活动室] | 西外墙 | 15.24 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 176.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 167.8 | 0.00 | 167.8 |
| 南外墙 | 15.77 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 182.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 155.4 | 0.00 | 155.4 |
| 西外窗 | 25.71 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 939.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 892.6 | 0.00 | 892.6 |
| 南外窗 | 32.02 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 1170.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 994.7 | 0.00 | 994.7 |
| 内墙 | 105.16 | 0.57 | 18 | 21.5 | 0.7 | 906.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 906.8 | 0.00 | 906.8 |
| 内墙 | 21.22 | 0.57 | 18 | 2.0 | 1.0 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.3 |
| 内墙 | 24.40 | 0.57 | 18 | 2.0 | 1.0 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
| 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 21.5 | 0.7 | 227.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.6 | 0.00 | 227.6 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
| 非周边地面 | 125.89 | 0.20 | 18 | 21.5 | 1.0 | 538.6 |  |  | 0.00 | 538.6 | 0.00 | 538.6 |
| 周边地面 | 45.51 | 0.28 | 18 | 21.5 | 1.0 | 270.1 |  |  | 0.00 | 270.1 | 0.00 | 270.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4724** |
| 1040[男卫生间] | 东外墙 | 13.71 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 144.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 136.9 | 0.00 | 136.9 |
| 北外墙 | 9.48 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 99.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.6 | 0.00 | 104.6 |
| 北外窗 | 5.13 | 1.70 | 16 | 19.5 | 1.0 | 170.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.6 | 0.00 | 178.6 |
| 内墙 | 25.80 | 0.57 | 16 | 19.5 | 0.7 | 201.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.8 | 0.00 | 201.8 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 16 | 19.5 | 0.7 | 103.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.2 | 0.00 | 103.2 |
| 非周边地面 | 2.65 | 0.20 | 16 | 19.5 | 1.0 | 10.3 |  |  | 0.00 | 10.3 | 0.00 | 10.3 |
| 周边地面 | 10.52 | 0.28 | 16 | 19.5 | 1.0 | 56.6 |  |  | 0.00 | 56.6 | 0.00 | 56.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **822** |
| 1042[女卫生间] | 南外墙 | 5.64 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 59.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 50.4 | 0.00 | 50.4 |
| 东外墙 | 11.09 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 116.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.8 | 0.00 | 110.8 |
| 南外窗 | 8.96 | 1.70 | 16 | 19.5 | 1.0 | 296.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 252.4 | 0.00 | 252.4 |
| 内墙 | 23.17 | 0.57 | 16 | 19.5 | 0.7 | 181.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.2 | 0.00 | 181.2 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 16 | 19.5 | 0.7 | 103.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.2 | 0.00 | 103.2 |
| 非周边地面 | 1.47 | 0.20 | 16 | 19.5 | 1.0 | 5.7 |  |  | 0.00 | 5.7 | 0.00 | 5.7 |
| 周边地面 | 9.17 | 0.28 | 16 | 19.5 | 1.0 | 49.4 |  |  | 0.00 | 49.4 | 0.00 | 49.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **866** |
| 1043[活动室] | 北外墙 | 35.82 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 415.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 435.9 | 0.00 | 435.9 |
| 西外墙 | 18.44 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 213.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.0 | 0.00 | 203.0 |
| 东外墙 | 47.81 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 554.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 526.3 | 0.00 | 526.3 |
| 南外墙 | 31.62 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 366.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 311.5 | 0.00 | 311.5 |
| 北外窗 | 5.13 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 187.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.9 | 0.00 | 196.9 |
| 南外窗 | 30.78 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 1125.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 956.3 | 0.00 | 956.3 |
| 内墙 | 24.40 | 0.57 | 18 | 2.0 | 1.0 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
| 内墙 | 21.21 | 0.57 | 18 | 2.0 | 1.0 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.3 |
| 内墙 | 24.31 | 0.57 | 18 | 21.5 | 0.7 | 209.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.6 | 0.00 | 209.6 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
| 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 21.5 | 0.7 | 227.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.6 | 0.00 | 227.6 |
| 非周边地面 | 85.44 | 0.20 | 18 | 21.5 | 1.0 | 365.5 |  |  | 0.00 | 365.5 | 0.00 | 365.5 |
| 周边地面 | 86.01 | 0.28 | 18 | 21.5 | 1.0 | 510.4 |  |  | 0.00 | 510.4 | 0.00 | 510.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4261** |
| 1044[男卫生间] | 西外墙 | 9.48 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 99.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.7 | 0.00 | 94.7 |
| 北外墙 | 12.32 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 129.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 135.9 | 0.00 | 135.9 |
| 西外窗 | 5.13 | 1.70 | 16 | 19.5 | 1.0 | 170.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 161.6 | 0.00 | 161.6 |
| 内墙 | 24.40 | 0.57 | 16 | -2.0 | 1.0 | -28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.0 | 0.00 | -28.0 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 16 | -2.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.1 | 0.00 | -15.1 |
| 非周边地面 | 2.02 | 0.20 | 16 | 19.5 | 1.0 | 7.8 |  |  | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
| 周边地面 | 9.81 | 0.28 | 16 | 19.5 | 1.0 | 52.8 |  |  | 0.00 | 52.8 | 0.00 | 52.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **440** |
| 1045[女卫生间] | 北外墙 | 6.57 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 69.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.5 | 0.00 | 72.5 |
| 东外墙 | 14.59 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 153.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 145.7 | 0.00 | 145.7 |
| 北外窗 | 2.57 | 1.70 | 16 | 19.5 | 1.0 | 85.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.3 | 0.00 | 89.3 |
| 内墙 | 21.21 | 0.57 | 16 | -2.0 | 1.0 | -24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.3 | 0.00 | -24.3 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 16 | -2.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.1 | 0.00 | -15.1 |
| 非周边地面 | 0.60 | 0.20 | 16 | 19.5 | 1.0 | 2.3 |  |  | 0.00 | 2.3 | 0.00 | 2.3 |
| 周边地面 | 8.17 | 0.28 | 16 | 19.5 | 1.0 | 44.0 |  |  | 0.00 | 44.0 | 0.00 | 44.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **330** |
| 1075[女卫生间] | 西外墙 | 4.00 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 42.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.0 | 0.00 | 40.0 |
| 西外窗 | 5.13 | 1.70 | 16 | 19.5 | 1.0 | 170.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 161.6 | 0.00 | 161.6 |
| 内墙 | 21.22 | 0.57 | 16 | -2.0 | 1.0 | -24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.3 | 0.00 | -24.3 |
| 内墙 | 14.60 | 0.57 | 16 | 19.5 | 0.7 | 114.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.2 | 0.00 | 114.2 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 16 | -2.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.1 | 0.00 | -15.1 |
| 非周边地面 | 4.09 | 0.20 | 16 | 19.5 | 1.0 | 15.9 |  |  | 0.00 | 15.9 | 0.00 | 15.9 |
| 周边地面 | 4.68 | 0.28 | 16 | 19.5 | 1.0 | 25.2 |  |  | 0.00 | 25.2 | 0.00 | 25.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **348** |
| 1层 | |  | | | | | | | | | | | **44681** |
| 1046[木工坊] | 北外墙 | 41.88 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 485.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 509.6 | 0.00 | 509.6 |
| 西外墙 | 31.20 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 361.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 343.5 | 0.00 | 343.5 |
| 南外墙 | 9.08 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 105.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.5 | 0.00 | 89.5 |
| 北外窗 | 20.52 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 750.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 787.5 | 0.00 | 787.5 |
| 南外窗 | 22.12 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 808.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 687.1 | 0.00 | 687.1 |
| 内墙 | 31.20 | 0.57 | 18 | -2.0 | 1.0 | -35.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.8 | 0.00 | -35.8 |
| 底板 | 48.08 | 0.80 | 18 | 21.5 | 0.8 | 622.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.6 | 0.00 | 622.6 |
| 底板 | 17.50 | 1.73 | 18 | -2.0 | 1.0 | -60.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60.5 | 0.00 | -60.5 |
| 底板 | 17.50 | 1.73 | 18 | -2.0 | 1.0 | -60.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60.5 | 0.00 | -60.5 |
| 底板 | 5.03 | 1.73 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.4 | 0.00 | -17.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3072** |
| 1047[舞蹈室] | 西外墙 | 31.62 | 0.54 | 20 | 23.5 | 1.0 | 400.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 380.5 | 0.00 | 380.5 |
| 南外墙 | 8.84 | 0.54 | 20 | 23.5 | 1.0 | 111.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 95.1 | 0.00 | 95.1 |
| 西外窗 | 30.78 | 1.70 | 20 | 23.5 | 1.0 | 1229.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1168.2 | 0.00 | 1168.2 |
| 南外窗 | 22.37 | 1.70 | 20 | 23.5 | 1.0 | 893.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 759.5 | 0.00 | 759.5 |
| 内墙 | 57.29 | 0.57 | 20 | 2.0 | 1.0 | 65.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.7 | 0.00 | 65.7 |
| 内墙 | 31.20 | 0.57 | 20 | 2.0 | 1.0 | 35.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.8 | 0.00 | 35.8 |
| 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 30.2 |
| 底板 | 64.00 | 1.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 221.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.2 | 0.00 | 221.2 |
| 底板 | 63.93 | 1.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 220.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.9 | 0.00 | 220.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3202** |
| 1048[活动室] | 顶板 | 171.66 | 1.73 | 18 | -2.0 | 1.0 | -593.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -593.3 | 0.00 | -593.3 |
| 南外墙 | 28.63 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 331.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 282.0 | 0.00 | 282.0 |
| 东外墙 | 16.42 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 190.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.7 | 0.00 | 180.7 |
| 南外窗 | 19.17 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 700.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 595.6 | 0.00 | 595.6 |
| 东外窗 | 24.30 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 888.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 843.8 | 0.00 | 843.8 |
| 内墙 | 24.40 | 0.57 | 18 | 2.0 | 1.0 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
| 内墙 | 21.45 | 0.57 | 18 | 2.0 | 1.0 | 24.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.6 | 0.00 | 24.6 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1539** |
| 1049[女卫生间] | 顶板 | 8.99 | 1.73 | 16 | -4.0 | 1.0 | -62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -62.2 | 0.00 | -62.2 |
| 南外墙 | 14.60 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 153.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 130.5 | 0.00 | 130.5 |
| 东外墙 | 9.37 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 98.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.5 | 0.00 | 93.5 |
| 内墙 | 21.45 | 0.57 | 16 | -2.0 | 1.0 | -24.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.6 | 0.00 | -24.6 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 16 | -2.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.1 | 0.00 | -15.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **122** |
| 1050[男卫生间] | 顶板 | 11.83 | 1.73 | 16 | -4.0 | 1.0 | -81.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -81.8 | 0.00 | -81.8 |
| 东外墙 | 7.19 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 75.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.00 | 71.8 |
| 东外窗 | 5.13 | 1.70 | 16 | 19.5 | 1.0 | 170.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 161.6 | 0.00 | 161.6 |
| 内墙 | 24.40 | 0.57 | 16 | -2.0 | 1.0 | -28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.0 | 0.00 | -28.0 |
| 内墙 | 14.61 | 0.57 | 16 | -2.0 | 1.0 | -16.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.7 | 0.00 | -16.7 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 16 | -2.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.1 | 0.00 | -15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **112** |
| 1051[女卫生间] | 顶板 | 8.77 | 1.73 | 16 | -2.0 | 1.0 | -30.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.3 | 0.00 | -30.3 |
| 西外墙 | 6.57 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 69.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.6 | 0.00 | 65.6 |
| 西外窗 | 2.57 | 1.70 | 16 | 19.5 | 1.0 | 85.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 80.8 | 0.00 | 80.8 |
| 内墙 | 21.22 | 0.57 | 16 | -2.0 | 1.0 | -24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.3 | 0.00 | -24.3 |
| 内墙 | 14.60 | 0.57 | 16 | -2.0 | 1.0 | -16.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.7 | 0.00 | -16.7 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 16 | -2.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.1 | 0.00 | -15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **70** |
| 1052[男卫生间] | 顶板 | 11.83 | 1.73 | 16 | -2.0 | 1.0 | -40.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.9 | 0.00 | -40.9 |
| 西外墙 | 12.32 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 129.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 123.0 | 0.00 | 123.0 |
| 南外墙 | 14.61 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 153.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 130.5 | 0.00 | 130.5 |
| 内墙 | 24.40 | 0.57 | 16 | -2.0 | 1.0 | -28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.0 | 0.00 | -28.0 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 16 | -2.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.1 | 0.00 | -15.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **170** |
| 1053[活动室] | 西外墙 | 16.65 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 192.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 183.3 | 0.00 | 183.3 |
| 南外墙 | 28.62 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 331.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 281.9 | 0.00 | 281.9 |
| 西外窗 | 24.30 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 888.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 843.8 | 0.00 | 843.8 |
| 南外窗 | 19.17 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 700.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 595.6 | 0.00 | 595.6 |
| 内墙 | 21.22 | 0.57 | 18 | 2.0 | 1.0 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.3 |
| 内墙 | 24.40 | 0.57 | 18 | 2.0 | 1.0 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2134** |
| 1054[活动室] | 屋顶 | 660.81 | 0.29 | 18 | 21.5 | 1.0 | 4106.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4106.0 | 0.00 | 4106.0 |
| 顶板 | 165.26 | 0.80 | 18 | 21.5 | 0.8 | 2139.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2139.9 | 0.00 | 2139.9 |
| 顶板 | 40.87 | 1.73 | 18 | -2.0 | 1.0 | -141.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -141.2 | 0.00 | -141.2 |
| 北外墙 | 263.33 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 3051.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3204.2 | 0.00 | 3204.2 |
| 东外墙 | 114.05 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 1321.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1255.5 | 0.00 | 1255.5 |
| 南外墙 | 74.64 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 864.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 735.2 | 0.00 | 735.2 |
| 西外墙 | 101.99 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 1181.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1122.8 | 0.00 | 1122.8 |
| 东外窗 | 148.45 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 5425.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5154.4 | 0.00 | 5154.4 |
| 南外窗 | 97.50 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 3563.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3029.0 | 0.00 | 3029.0 |
| 北外窗 | 306.59 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 11206.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 11766.3 | 0.00 | 11766.3 |
| 西外窗 | 120.95 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 4420.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4199.8 | 0.00 | 4199.8 |
| 内墙 | 23.17 | 0.57 | 18 | 2.0 | 1.0 | 26.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.6 | 0.00 | 26.6 |
| 内墙 | 25.80 | 0.57 | 18 | 2.0 | 1.0 | 29.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.6 | 0.00 | 29.6 |
| 内墙 | 57.29 | 0.57 | 18 | -2.0 | 1.0 | -65.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65.7 | 0.00 | -65.7 |
| 内墙 | 15.60 | 0.57 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.9 | 0.00 | -17.9 |
| 内墙 | 15.60 | 0.57 | 18 | -2.0 | 1.0 | -17.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.9 | 0.00 | -17.9 |
| 内墙 | 13.13 | 0.57 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.0 | 0.00 | -15.0 |
| 内墙 | 46.80 | 0.57 | 18 | -2.0 | 1.0 | -53.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.6 | 0.00 | -53.6 |
| 内墙 | 29.22 | 0.57 | 18 | 2.0 | 1.0 | 33.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.5 | 0.00 | 33.5 |
| 内墙 | 29.20 | 0.57 | 18 | 2.0 | 1.0 | 33.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.5 | 0.00 | 33.5 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
| 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.2 | 0.00 | -30.2 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.1 | 0.00 | -15.1 |
| 底板 | 805.97 | 0.80 | 18 | 21.5 | 0.8 | 10436.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10436.0 | 0.00 | 10436.0 |
| 底板 | 16.61 | 1.73 | 18 | -2.0 | 1.0 | -57.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57.4 | 0.00 | -57.4 |
| 底板 | 16.00 | 0.80 | 18 | 21.5 | 0.6 | 165.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.7 | 0.00 | 165.7 |
| 底板 | 16.00 | 0.80 | 18 | 21.5 | 0.6 | 165.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.7 | 0.00 | 165.7 |
| 底板 | 12.47 | 1.73 | 18 | -2.0 | 1.0 | -43.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43.1 | 0.00 | -43.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3606.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **50784** |
| 1056[女卫生间] | 屋顶 | 10.65 | 0.29 | 16 | 19.5 | 1.0 | 60.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.0 | 0.00 | 60.0 |
| 南外墙 | 5.01 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 52.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
| 东外墙 | 11.09 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 116.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.8 | 0.00 | 110.8 |
| 南外窗 | 9.59 | 1.70 | 16 | 19.5 | 1.0 | 317.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 270.1 | 0.00 | 270.1 |
| 内墙 | 23.17 | 0.57 | 16 | -2.0 | 1.0 | -26.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.6 | 0.00 | -26.6 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 16 | -2.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.1 | 0.00 | -15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **472** |
| 1057,1061[男卫生间] | 屋顶 | 13.17 | 0.29 | 16 | 19.5 | 1.0 | 74.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
| 东外墙 | 13.71 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 144.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 136.9 | 0.00 | 136.9 |
| 北外墙 | 9.48 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 99.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.6 | 0.00 | 104.6 |
| 北外窗 | 5.13 | 1.70 | 16 | 19.5 | 1.0 | 170.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.6 | 0.00 | 178.6 |
| 内墙 | 25.80 | 0.57 | 16 | -2.0 | 1.0 | -29.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.6 | 0.00 | -29.6 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 16 | -2.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.1 | 0.00 | -15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **470** |
| 1058[男卫生间] | 屋顶 | 11.83 | 0.29 | 16 | 19.5 | 1.0 | 66.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.7 | 0.00 | 66.7 |
| 西外墙 | 9.48 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 99.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.7 | 0.00 | 94.7 |
| 北外墙 | 12.32 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 129.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 135.9 | 0.00 | 135.9 |
| 西外窗 | 5.13 | 1.70 | 16 | 19.5 | 1.0 | 170.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 161.6 | 0.00 | 161.6 |
| 内墙 | 24.40 | 0.57 | 16 | -2.0 | 1.0 | -28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.0 | 0.00 | -28.0 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 16 | -2.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.1 | 0.00 | -15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **436** |
| 1059[女卫生间] | 屋顶 | 8.76 | 0.29 | 16 | 19.5 | 1.0 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.4 | 0.00 | 49.4 |
| 北外墙 | 6.57 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 69.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.5 | 0.00 | 72.5 |
| 东外墙 | 14.59 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 153.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 145.7 | 0.00 | 145.7 |
| 北外窗 | 2.57 | 1.70 | 16 | 19.5 | 1.0 | 85.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.3 | 0.00 | 89.3 |
| 内墙 | 21.21 | 0.57 | 16 | -2.0 | 1.0 | -24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.3 | 0.00 | -24.3 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 16 | -2.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.1 | 0.00 | -15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **327** |
| 1060[活动室] | 屋顶 | 171.45 | 0.29 | 18 | 21.5 | 1.0 | 1065.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1065.3 | 0.00 | 1065.3 |
| 北外墙 | 35.82 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 415.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 435.9 | 0.00 | 435.9 |
| 西外墙 | 18.44 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 213.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.0 | 0.00 | 203.0 |
| 东外墙 | 47.81 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 554.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 526.3 | 0.00 | 526.3 |
| 南外墙 | 31.62 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 366.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 311.5 | 0.00 | 311.5 |
| 北外窗 | 5.13 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 187.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.9 | 0.00 | 196.9 |
| 南外窗 | 30.78 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 1125.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 956.3 | 0.00 | 956.3 |
| 内墙 | 24.40 | 0.57 | 18 | 2.0 | 1.0 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
| 内墙 | 21.21 | 0.57 | 18 | 2.0 | 1.0 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.3 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3933** |
| 1062[女卫生间] | 屋顶 | 11.17 | 0.29 | 16 | 19.5 | 1.0 | 63.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.0 | 0.00 | 63.0 |
| 东外墙 | 11.64 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 122.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.2 | 0.00 | 116.2 |
| 南外墙 | 14.60 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 153.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 130.4 | 0.00 | 130.4 |
| 内墙 | 23.72 | 0.57 | 16 | -2.0 | 1.0 | -27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.2 | 0.00 | -27.2 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 16 | -2.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.1 | 0.00 | -15.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **267** |
| 1063[活动室] | 屋顶 | 183.66 | 0.29 | 18 | 21.5 | 1.0 | 1141.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1141.2 | 0.00 | 1141.2 |
| 东外墙 | 25.56 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 296.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.4 | 0.00 | 281.4 |
| 西外墙 | 7.80 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 90.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 85.9 | 0.00 | 85.9 |
| 南外墙 | 34.98 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 405.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 344.5 | 0.00 | 344.5 |
| 北外墙 | 16.59 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 192.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 201.9 | 0.00 | 201.9 |
| 东外窗 | 15.39 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 562.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 534.4 | 0.00 | 534.4 |
| 南外窗 | 12.83 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 468.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 398.4 | 0.00 | 398.4 |
| 内墙 | 27.30 | 0.57 | 18 | -2.0 | 1.0 | -31.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.3 | 0.00 | -31.3 |
| 内墙 | 23.72 | 0.57 | 18 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.2 | 0.00 | 27.2 |
| 内墙 | 25.80 | 0.57 | 18 | 2.0 | 1.0 | 29.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.6 | 0.00 | 29.6 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3165** |
| 1064[图书室] | 屋顶 | 84.00 | 0.29 | 20 | 23.5 | 1.0 | 570.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.5 | 0.00 | 570.5 |
| 南外墙 | 46.80 | 0.54 | 20 | 23.5 | 1.0 | 592.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 503.9 | 0.00 | 503.9 |
| 内墙 | 13.71 | 0.57 | 20 | 4.0 | 1.0 | 31.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.4 | 0.00 | 31.4 |
| 内墙 | 9.75 | 0.57 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.2 | 0.00 | 11.2 |
| 内墙 | 3.84 | 0.57 | 20 | 4.0 | 1.0 | 8.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.8 | 0.00 | 8.8 |
| 内墙 | 27.30 | 0.57 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.3 | 0.00 | 31.3 |
| 内墙 | 46.80 | 0.57 | 20 | 2.0 | 1.0 | 53.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.6 | 0.00 | 53.6 |
| 挑空楼板 | 11.98 | 0.68 | 20 | 23.5 | 1.0 | 190.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.2 | 0.00 | 190.2 |
| 底板 | 56.02 | 0.80 | 20 | 23.5 | 0.8 | 792.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792.8 | 0.00 | 792.8 |
| 底板 | 16.01 | 0.80 | 20 | 23.5 | 0.6 | 181.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.2 | 0.00 | 181.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2375** |
| 1065[男卫生间] | 屋顶 | 13.17 | 0.29 | 16 | 19.5 | 1.0 | 74.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
| 北外墙 | 9.48 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 99.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.6 | 0.00 | 104.6 |
| 北外窗 | 5.13 | 1.70 | 16 | 19.5 | 1.0 | 170.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.6 | 0.00 | 178.6 |
| 内墙 | 13.71 | 0.57 | 16 | -4.0 | 1.0 | -31.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.4 | 0.00 | -31.4 |
| 内墙 | 25.80 | 0.57 | 16 | -2.0 | 1.0 | -29.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.6 | 0.00 | -29.6 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 16 | -2.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.1 | 0.00 | -15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **301** |
| 1066[女卫生间] | 屋顶 | 11.17 | 0.29 | 16 | 19.5 | 1.0 | 63.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.0 | 0.00 | 63.0 |
| 东外墙 | 7.80 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 82.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.9 | 0.00 | 77.9 |
| 南外墙 | 6.90 | 0.54 | 16 | 19.5 | 1.0 | 72.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 61.7 | 0.00 | 61.7 |
| 南外窗 | 7.70 | 1.70 | 16 | 19.5 | 1.0 | 255.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 216.8 | 0.00 | 216.8 |
| 内墙 | 3.84 | 0.57 | 16 | -4.0 | 1.0 | -8.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.8 | 0.00 | -8.8 |
| 内墙 | 23.72 | 0.57 | 16 | -2.0 | 1.0 | -27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.2 | 0.00 | -27.2 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 16 | -2.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.1 | 0.00 | -15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **398** |
| 1067[活动室] | 屋顶 | 183.56 | 0.29 | 18 | 21.5 | 1.0 | 1140.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1140.5 | 0.00 | 1140.5 |
| 南外墙 | 22.15 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 256.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 218.2 | 0.00 | 218.2 |
| 北外墙 | 16.59 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 192.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 201.9 | 0.00 | 201.9 |
| 东外墙 | 31.20 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 361.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 343.5 | 0.00 | 343.5 |
| 南外窗 | 25.65 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 937.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 796.9 | 0.00 | 796.9 |
| 内墙 | 23.72 | 0.57 | 18 | 2.0 | 1.0 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.2 | 0.00 | 27.2 |
| 内墙 | 9.75 | 0.57 | 18 | -2.0 | 1.0 | -11.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.2 | 0.00 | -11.2 |
| 内墙 | 25.80 | 0.57 | 18 | 2.0 | 1.0 | 29.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.6 | 0.00 | 29.6 |
| 内墙 | 66.30 | 0.57 | 18 | -2.0 | 1.0 | -76.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -76.0 | 0.00 | -76.0 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2812** |
| 1069[科探室] | 屋顶 | 96.00 | 0.29 | 18 | 21.5 | 1.0 | 596.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596.5 | 0.00 | 596.5 |
| 南外墙 | 17.05 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 197.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 167.9 | 0.00 | 167.9 |
| 西外墙 | 31.20 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 361.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 343.5 | 0.00 | 343.5 |
| 南外窗 | 29.75 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 1087.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 924.4 | 0.00 | 924.4 |
| 内墙 | 31.20 | 0.57 | 18 | -2.0 | 1.0 | -35.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.8 | 0.00 | -35.8 |
| 内墙 | 23.40 | 0.57 | 18 | -2.0 | 1.0 | -26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.8 | 0.00 | -26.8 |
| 底板 | 30.00 | 1.73 | 18 | -2.0 | 1.0 | -103.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -103.7 | 0.00 | -103.7 |
| 底板 | 24.00 | 0.80 | 18 | 21.5 | 0.6 | 248.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.6 | 0.00 | 248.6 |
| 底板 | 24.00 | 0.80 | 18 | 21.5 | 0.8 | 310.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.8 | 0.00 | 310.8 |
| 底板 | 18.00 | 1.73 | 18 | 2.0 | 1.0 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.00 | 62.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2666** |
| 1070[园长室] | 屋顶 | 24.00 | 0.29 | 20 | 23.5 | 1.0 | 163.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.0 | 0.00 | 163.0 |
| 西外墙 | 10.47 | 0.54 | 20 | 23.5 | 1.0 | 132.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.0 | 0.00 | 126.0 |
| 西外窗 | 5.13 | 1.70 | 20 | 23.5 | 1.0 | 204.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.7 | 0.00 | 194.7 |
| 内墙 | 23.40 | 0.57 | 20 | 2.0 | 1.0 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 内墙 | 15.60 | 0.57 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.9 | 0.00 | 17.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **553** |
| 1071[财会室] | 屋顶 | 24.00 | 0.29 | 20 | 23.5 | 1.0 | 163.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.0 | 0.00 | 163.0 |
| 西外墙 | 10.47 | 0.54 | 20 | 23.5 | 1.0 | 132.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.0 | 0.00 | 126.0 |
| 北外墙 | 23.40 | 0.54 | 20 | 23.5 | 1.0 | 296.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 311.2 | 0.00 | 311.2 |
| 西外窗 | 5.13 | 1.70 | 20 | 23.5 | 1.0 | 204.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.7 | 0.00 | 194.7 |
| 内墙 | 15.60 | 0.57 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.9 | 0.00 | 17.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **837** |
| 2032[普通办公室] | 屋顶 | 68.10 | 0.29 | 20 | 23.5 | 1.0 | 462.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.5 | 0.00 | 462.5 |
| 西外墙 | 35.10 | 0.54 | 20 | 23.5 | 1.0 | 444.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 422.4 | 0.00 | 422.4 |
| 南外墙 | 15.60 | 0.54 | 20 | 23.5 | 1.0 | 197.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 168.0 | 0.00 | 168.0 |
| 内墙 | 66.30 | 0.57 | 20 | 2.0 | 1.0 | 76.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.0 | 0.00 | 76.0 |
| 内墙 | 13.13 | 0.57 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.0 | 0.00 | 15.0 |
| 内墙 | 31.20 | 0.57 | 20 | 2.0 | 1.0 | 35.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.8 | 0.00 | 35.8 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1195** |
| 2层 | |  | | | | | | | | | | | **81881** |
| 1072[多功能教室] | 屋顶 | 361.44 | 0.29 | 20 | 23.5 | 1.0 | 2454.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2454.7 | 0.00 | 2454.7 |
| 南外墙 | 62.05 | 0.54 | 20 | 23.5 | 1.0 | 785.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 668.1 | 0.00 | 668.1 |
| 东外墙 | 43.23 | 0.54 | 20 | 23.5 | 1.0 | 547.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 520.2 | 0.00 | 520.2 |
| 西外墙 | 31.62 | 0.54 | 20 | 23.5 | 1.0 | 400.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 380.5 | 0.00 | 380.5 |
| 东外窗 | 19.17 | 1.70 | 20 | 23.5 | 1.0 | 765.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 727.5 | 0.00 | 727.5 |
| 南外窗 | 41.54 | 1.70 | 20 | 23.5 | 1.0 | 1659.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1410.4 | 0.00 | 1410.4 |
| 西外窗 | 30.78 | 1.70 | 20 | 23.5 | 1.0 | 1229.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1168.2 | 0.00 | 1168.2 |
| 内墙 | 31.25 | 0.57 | 20 | 2.0 | 1.0 | 35.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.8 | 0.00 | 35.8 |
| 内墙 | 67.30 | 0.57 | 20 | 23.5 | 0.7 | 634.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634.3 | 0.00 | 634.3 |
| 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 23.5 | 0.7 | 248.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.7 | 0.00 | 248.7 |
| 底板 | 171.66 | 1.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 593.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593.3 | 0.00 | 593.3 |
| 底板 | 40.87 | 1.73 | 20 | 2.0 | 1.0 | 141.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.2 | 0.00 | 141.2 |
| 底板 | 11.83 | 1.73 | 20 | 4.0 | 1.0 | 81.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.8 | 0.00 | 81.8 |
| 底板 | 8.99 | 1.73 | 20 | 4.0 | 1.0 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.00 | 62.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **9128** |
| 1073[琴房] | 屋顶 | 128.05 | 0.29 | 18 | 21.5 | 1.0 | 795.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795.6 | 0.00 | 795.6 |
| 北外墙 | 41.88 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 485.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 509.6 | 0.00 | 509.6 |
| 西外墙 | 31.20 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 361.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 343.5 | 0.00 | 343.5 |
| 南外墙 | 9.08 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 105.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.5 | 0.00 | 89.5 |
| 北外窗 | 20.52 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 750.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 787.5 | 0.00 | 787.5 |
| 南外窗 | 22.12 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 808.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 687.1 | 0.00 | 687.1 |
| 内墙 | 31.25 | 0.57 | 18 | -2.0 | 1.0 | -35.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.8 | 0.00 | -35.8 |
| 内墙 | 28.68 | 0.57 | 18 | 21.5 | 0.7 | 247.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.3 | 0.00 | 247.3 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 21.5 | 0.7 | 113.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.8 | 0.00 | 113.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3540** |
| 1074[阶梯教室] | 屋顶 | 192.40 | 0.29 | 18 | 21.5 | 1.0 | 1195.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1195.5 | 0.00 | 1195.5 |
| 西外墙 | 43.23 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 501.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 475.9 | 0.00 | 475.9 |
| 南外墙 | 43.23 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 501.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 425.8 | 0.00 | 425.8 |
| 东外墙 | 49.58 | 0.54 | 18 | 21.5 | 1.0 | 574.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 545.8 | 0.00 | 545.8 |
| 西外窗 | 19.17 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 700.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 665.6 | 0.00 | 665.6 |
| 南外窗 | 19.17 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 700.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 595.6 | 0.00 | 595.6 |
| 东外窗 | 12.83 | 1.70 | 18 | 21.5 | 1.0 | 468.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 445.3 | 0.00 | 445.3 |
| 内墙 | 59.88 | 0.57 | 18 | 21.5 | 0.7 | 516.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.4 | 0.00 | 516.4 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 21.5 | 0.7 | 113.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.8 | 0.00 | 113.8 |
| 挑空楼板 | 0.40 | 0.68 | 18 | 21.5 | 1.0 | 5.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.8 | 0.00 | 5.8 |
| 底板 | 11.83 | 1.73 | 18 | 2.0 | 1.0 | 40.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.9 | 0.00 | 40.9 |
| 底板 | 8.77 | 1.73 | 18 | 2.0 | 1.0 | 30.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.3 | 0.00 | 30.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5057** |
| 3层 | |  | | | | | | | | | | | **17726** |
| 新建项目 | |  | | | | | | | | | | | **144289** |