[image: image6.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类  

	工程名称
	新建项目

	工程地点
	四川-成都

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2024年12月30日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	节能设计Becs2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18359406828


目  录
31 建筑概况


32 设计依据


43 建筑大样


84 规定性指标检查


84.1 工程材料


84.2 围护结构作法简要说明


94.3 体形系数


94.4 窗墙比


104.5 天窗


104.6 屋顶


114.7 外墙


124.8 挑空楼板


134.9 外窗热工


164.10 非中空窗面积比


164.11 可开启窗扇


174.12 规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	四川-成都

	气候分区
	夏热冬冷A区

	建筑面积
	地上9132㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度
	13.5m

	建筑（节能计算）体积
	41095.07

	建筑（节能计算）外表面积
	12495.72

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

[image: image2.wmf]
立面图例

[image: image3.wmf]
1层平面

[image: image4.wmf]
2层平面

[image: image5.wmf]
3层平面

规定性指标检查

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	聚苯乙烯泡沫塑料（灰板）
	0.033
	0.280
	20.0
	1380.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	混合砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0230
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0010
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0140
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.204,D=4.182)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 150mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm
2. 外墙：填充墙构造一 (K=0.378,D=4.986)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 70mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.246,D=3.011)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 125mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

4. 外窗：80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12（16）Ar+5+12（16）Ar+5单银Low-E (K=1.100)：
    传热系数1.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.360

体形系数

体形系数

	外表面积
	12495.72

	建筑体积
	41095.07

	体形系数
	0.30


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	4.500
	4627.72
	3061.12
	20824.75

	2
	4.500
	3169.21
	4387.10
	14261.47

	3
	4.500
	1335.30
	3712.19
	6008.86

	屋顶
	－
	－
	1335.31
	－

	合计
	13.50
	9132.24
	12495.72
	41095.07


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	108.00
	428.28
	0.25

	北向
	立面2
	94.05
	428.29
	0.22

	东向
	立面3
	538.05
	3197.12
	0.17

	西向
	立面4
	685.05
	3198.04
	0.21


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	C2430
	2.40×3.00
	1~3
	15
	7.20
	108.00
	108.00

	北向
	立面2
	C1215
	1.20×1.50
	1,3
	2
	1.80
	3.60
	94.05

	
	
	C1515
	1.50×1.50
	2
	1
	2.25
	2.25
	

	
	
	C2430
	2.40×3.00
	1~3
	11
	7.20
	79.20
	

	
	
	C3030
	3.00×3.00
	3
	1
	9.00
	9.00
	

	东向
	立面3
	C1015
	1.00×1.50
	1
	2
	1.50
	3.00
	538.05

	
	
	C1215
	1.20×1.50
	1~2
	10
	1.80
	18.00
	

	
	
	C1515
	1.50×1.50
	2
	1
	2.25
	2.25
	

	
	
	C1524
	1.50×2.40
	3
	5
	3.60
	18.00
	

	
	
	C2430
	2.40×3.00
	1~3
	69
	7.20
	496.80
	

	西向
	立面4
	C0930
	0.90×3.00
	2
	20
	2.70
	54.00
	685.05

	
	
	C1015
	1.00×1.50
	1
	1
	1.50
	1.50
	

	
	
	C1215
	1.20×1.50
	1~2
	8
	1.80
	14.40
	

	
	
	C1515
	1.50×1.50
	2
	11
	2.25
	24.75
	

	
	
	C1524
	1.50×2.40
	3
	11
	3.60
	39.60
	

	
	
	C2415
	2.40×1.50
	1
	1
	3.60
	3.60
	

	
	
	C2430
	2.40×3.00
	1~3
	75
	7.20
	540.00
	

	
	
	C2430[1230]
	1.24×3.00
	3
	1
	3.73
	3.73
	

	
	
	C2430[1230]
	1.16×3.00
	3
	1
	3.47
	3.47
	


天窗

天窗屋顶比


本工程无此项内容

天窗类型


本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	150
	0.030
	0.320
	1.10
	4.545
	1.600

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	0.300
	5.000
	1.50
	0.067
	0.500

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	380
	－
	－
	－
	4.752
	4.182

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.20

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤0.40

	结论
	满足


外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉板(ρ=60-160)
	70
	0.041
	0.615
	1.10
	1.552
	1.050

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	200
	0.180
	3.100
	1.25
	0.889
	3.444

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	2.485
	4.986

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.38


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	70
	0.030
	0.320
	1.10
	2.121
	0.747

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	2.281
	3.215

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.41


外墙主断面传热系数的修正系数ψ

 外墙主体部位传热系数的修正系数ψ
	气候分区
	外保温
	夹心保温 (自保温)
	内保温

	严寒地区
	1.30
	—
	—

	寒冷地区
	1.20
	1.25
	

	夏热冬冷地区
	1.10
	1.20
	1.20

	夏热冬暖地区
	1.00
	1.05
	1.05


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	306.84
	1.000
	0.38
	4.99
	0.75

	平均传热系数K
	0.38 × 1.10 = 0.42


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	317.44
	1.000
	0.38
	4.99
	0.75

	平均传热系数K
	0.38 × 1.10 = 0.42


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	2478.68
	1.000
	0.38
	4.99
	0.75

	平均传热系数K
	0.38 × 1.10 = 0.42


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	2392.45
	1.000
	0.38
	4.99
	0.75

	平均传热系数K
	0.38 × 1.10 = 0.42


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	5495.41
	1.000
	0.38
	4.99
	0.75

	平均传热系数K
	0.38 × 1.10 = 0.42

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K应满足表3.1.10-4的规定(K≤0.80)

	结论
	满足


挑空楼板

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	125
	0.030
	0.320
	1.10
	3.788
	1.333

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	285
	－
	－
	－
	3.901
	3.011

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.25

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤0.70

	结论
	满足


外窗热工

外窗

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热
系数
	窗太阳
得热系数
	可见光
透射比
	数据来源

	1
	80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12（16）Ar+5+12（16）Ar+5单银Low-E
	18
	1.10
	0.36
	0.620
	

	
	
	窗编号

	
	
	C1015，C1215，C1515，C1524，C2430，C0930，C2415，C2430[1230]，C3030


外遮阳类型


本工程无此项内容

平均传热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C2430
	1~3
	15
	7.200
	108.000
	18
	1.100

	立面总面积(㎡)
	108.000
	立面平均传热系数
	1.100


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1215
	1,3
	2
	1.800
	3.600
	18
	1.100

	2
	C1515
	2
	1
	2.250
	2.250
	18
	1.100

	3
	C2430
	1~3
	11
	7.200
	79.200
	18
	1.100

	4
	C3030
	3
	1
	9.000
	9.000
	18
	1.100

	立面总面积(㎡)
	94.050
	立面平均传热系数
	1.100


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1015
	1
	2
	1.500
	3.000
	18
	1.100

	2
	C1215
	1~2
	10
	1.800
	18.000
	18
	1.100

	3
	C1515
	2
	1
	2.250
	2.250
	18
	1.100

	4
	C1524
	3
	5
	3.600
	18.000
	18
	1.100

	5
	C2430
	1~3
	69
	7.200
	496.800
	18
	1.100

	立面总面积(㎡)
	538.050
	立面平均传热系数
	1.100


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C0930
	2
	20
	2.700
	54.000
	18
	1.100

	2
	C1015
	1
	1
	1.500
	1.500
	18
	1.100

	3
	C1215
	1~2
	8
	1.800
	14.400
	18
	1.100

	4
	C1515
	2
	11
	2.250
	24.750
	18
	1.100

	5
	C1524
	3
	11
	3.600
	39.600
	18
	1.100

	6
	C2415
	1
	1
	3.600
	3.600
	18
	1.100

	7
	C2430
	1~3
	75
	7.200
	540.000
	18
	1.100

	8
	C2430[1230]
	3
	1
	3.727
	3.727
	18
	1.100

	9
	C2430[1230]
	3
	1
	3.473
	3.473
	18
	1.100

	立面总面积(㎡)
	685.050
	立面平均传热系数
	1.100


综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C2430
	1~3
	15
	7.200
	108.000
	18
	0.360
	
	1.000
	0.360

	立面总面积(㎡)
	108.000
	综合太阳得热系数
	0.360


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1215
	1,3
	2
	1.800
	3.600
	18
	0.360
	
	1.000
	0.360

	2
	C1515
	2
	1
	2.250
	2.250
	18
	0.360
	
	1.000
	0.360

	3
	C2430
	1~3
	11
	7.200
	79.200
	18
	0.360
	
	1.000
	0.360

	4
	C3030
	3
	1
	9.000
	9.000
	18
	0.360
	
	1.000
	0.360

	立面总面积(㎡)
	94.050
	综合太阳得热系数
	0.360


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1015
	1
	2
	1.500
	3.000
	18
	0.360
	
	1.000
	0.360

	2
	C1215
	1~2
	10
	1.800
	18.000
	18
	0.360
	
	1.000
	0.360

	3
	C1515
	2
	1
	2.250
	2.250
	18
	0.360
	
	1.000
	0.360

	4
	C1524
	3
	5
	3.600
	18.000
	18
	0.360
	
	1.000
	0.360

	5
	C2430
	1~3
	69
	7.200
	496.800
	18
	0.360
	
	1.000
	0.360

	立面总面积(㎡)
	538.050
	综合太阳得热系数
	0.360


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C0930
	2
	20
	2.700
	54.000
	18
	0.360
	
	1.000
	0.360

	2
	C1015
	1
	1
	1.500
	1.500
	18
	0.360
	
	1.000
	0.360

	3
	C1215
	1~2
	8
	1.800
	14.400
	18
	0.360
	
	1.000
	0.360

	4
	C1515
	2
	11
	2.250
	24.750
	18
	0.360
	
	1.000
	0.360

	5
	C1524
	3
	11
	3.600
	39.600
	18
	0.360
	
	1.000
	0.360

	6
	C2415
	1
	1
	3.600
	3.600
	18
	0.360
	
	1.000
	0.360

	7
	C2430
	1~3
	75
	7.200
	540.000
	18
	0.360
	
	1.000
	0.360

	8
	C2430[1230]
	3
	1
	3.727
	3.727
	18
	0.360
	
	1.000
	0.360

	9
	C2430[1230]
	3
	1
	3.473
	3.473
	18
	0.360
	
	1.000
	0.360

	立面总面积(㎡)
	685.050
	综合太阳得热系数
	0.360


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	108.00
	1.10
	0.36
	0.25
	K≤2.60, SHGC≤0.40
	满足

	北向
	立面2
	94.05
	1.10
	0.36
	0.22
	K≤2.60, SHGC≤0.45
	满足

	东向
	立面3
	538.05
	1.10
	0.36
	0.17
	K≤3.00, SHGC≤0.45
	满足

	西向
	立面4
	685.05
	1.10
	0.36
	0.21
	K≤2.60, SHGC≤0.40
	满足

	综合平均
	
	1425.15
	1.10
	0.36
	0.20
	
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-4的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	108.00
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	94.05
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	538.05
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	685.05
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


可开启窗扇

	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	1
	1001(最不利房间)
	大厅
	外窗
	C2430
	0.30
	有可开启窗扇

	
	
	
	外窗
	C2430
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2430
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2430
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2430
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2430
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2430
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	C2430
	0.30
	

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	2
	屋顶
	满足
	

	3
	外墙
	满足
	

	4
	挑空楼板
	满足
	

	5
	外窗热工
	满足
	

	6
	非中空窗面积比
	满足
	

	7
	可开启窗扇
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。
 3 / 3

[image: image6.png]