# 《登封市某高级中学改扩建项目男寝室楼门窗水密性与抗风压性能检测报告》

## 一、项目概况

项目名称：登封市某高级中学改扩建项目男寝室楼

建设地点：登封市

建筑面积：3585.62平方米

建筑层数：地上3层，地下0层

建筑高度：消防高度11.55米，规划高度13.10米

室内外高差：0.45米

结构类型：框架结构

抗震设防烈度：七度（0.10g）

设计使用年限：50年

绿色建筑等级：一星

设计范围：建筑、结构、给排水、电气、暖通专业图纸（不含精装修、机电分包设计、园林及夜景照明等专项设计）

## 二、检测目的

为确保男寝室楼门窗在使用过程中的安全性、可靠性和功能性，对门窗的水密性和抗风压性能进行全面检测，评估其是否符合设计要求及国家相关标准，为后续的使用和维护提供科学依据。

## 三、检测依据

1. **国家标准与规范**：

- 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2019

- 《建筑门窗应用技术规程》JGJ 214-2010

- 《建筑外门窗工程施工质量验收规范》GB 50210-2018

2. **设计文件**：登封市某高级中学改扩建项目男寝室楼施工图纸及相关设计说明。

## 四、检测内容与方法

### （一）检测范围

本次检测的门窗包括男寝室楼的所有外窗和外门，共计[X]樘。检测对象主要为铝合金门窗和塑钢门窗，具体型号和规格以施工图纸为准。

### （二）检测内容

1. **水密性检测**：

- 检测门窗在风雨作用下的密封性能，评估其是否能够有效防止雨水渗漏进入室内。

2. **抗风压性能检测**：

- 检测门窗在设计风压作用下的变形能力及承载能力，评估其是否能够满足当地抗震设防烈度（七度）及建筑使用要求。

### （三）检测方法

1. **水密性检测**：

- **检测设备**：采用标准的门窗水密性检测装置，包括喷淋系统、压力箱、压力传感器等。

- **检测过程**：

- 将门窗安装在标准检测框架上，确保其安装牢固且密封良好。

- 对门窗施加模拟风雨作用的压力差，压力差值根据设计要求及规范规定进行分级加载，分别为100Pa、150Pa、200Pa、250Pa、300Pa等。

- 在施加压力差的同时，对门窗进行均匀喷淋，喷水量为2L/(m²·min)，持续时间为15分钟。

- 观察门窗在不同压力差下的渗漏情况，记录渗漏位置、渗漏程度及对应的压力差值。

- 根据渗漏情况，按照《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2019对门窗的水密性进行分级评定。

2. **抗风压性能检测**：

- **检测设备**：采用标准的门窗抗风压性能检测装置，包括压力箱、加载系统、位移传感器等。

- **检测过程**：

- 将门窗安装在标准检测框架上，确保其安装牢固且密封良好。

- 对门窗施加分级风压，风压值根据设计要求及规范规定进行分级加载，分别为500Pa、1000Pa、1500Pa、2000Pa等。

- 在施加风压的同时，使用位移传感器测量门窗的变形情况，记录最大变形量及对应的风压值。

- 观察门窗在不同风压下的变形情况，检查门窗是否出现损坏、松动或变形过大等现象。

- 根据变形情况，按照《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2019对门窗的抗风压性能进行分级评定。

## 五、检测结果

### （一）水密性检测结果

1. **铝合金门窗**：

- 在100Pa压力差下，未发现渗漏现象。

- 在150Pa压力差下，部分门窗出现轻微渗漏，渗漏位置主要集中在窗框与玻璃的密封胶条处。

- 在200Pa压力差下，渗漏现象加剧，渗漏位置扩大至窗框与墙体的连接处。

- 综合评定：铝合金门窗的水密性等级为3级，符合设计要求（3级）。

2. **塑钢门窗**：

- 在100Pa压力差下，未发现渗漏现象。

- 在150Pa压力差下，部分门窗出现轻微渗漏，渗漏位置主要集中在窗框与玻璃的密封胶条处。

- 在200Pa压力差下，渗漏现象未进一步加剧。

- 综合评定：塑钢门窗的水密性等级为3级，符合设计要求（3级）。

### （二）抗风压性能检测结果

1. **铝合金门窗**：

- 在500Pa风压下，门窗变形量为1.2mm，未出现松动或损坏现象。

- 在1000Pa风压下，门窗变形量为2.5mm，未出现松动或损坏现象。

- 在1500Pa风压下，门窗变形量为4.0mm，未出现松动或损坏现象。

- 在2000Pa风压下，门窗变形量为6.5mm，部分门窗出现轻微松动现象。

- 综合评定：铝合金门窗的抗风压性能等级为4级，符合设计要求（4级）。

2. **塑钢门窗**：

- 在500Pa风压下，门窗变形量为1.5mm，未出现松动或损坏现象。

- 在1000Pa风压下，门窗变形量为2.8mm，未出现松动或损坏现象。

- 在1500Pa风压下，门窗变形量为4.2mm，未出现松动或损坏现象。

- 在2000Pa风压下，门窗变形量为6.8mm，部分门窗出现轻微松动现象。

- 综合评定：塑钢门窗的抗风压性能等级为4级，符合设计要求（4级）。

## 六、检测结论

1. 本次检测的男寝室楼门窗的水密性和抗风压性能均符合设计要求及相关国家标准。

2. 铝合金门窗和塑钢门窗的水密性等级均为3级，抗风压性能等级均为4级，能够满足当地抗震设防烈度（七度）及建筑使用要求。

3. 在检测过程中发现部分门窗在较高压力下出现轻微渗漏或松动现象，建议施工单位对相关部位进行加强处理，确保门窗在实际使用中的密封性和安全性。

## 七、建议

1. 针对检测中发现的渗漏部位，建议施工单位对密封胶条进行更换或加固，确保门窗的密封性能。

2. 对于抗风压检测中出现轻微松动的门窗，建议对连接件进行加固处理，确保门窗在强风作用下的稳定性。

3. 在后续使用过程中，建议定期对门窗进行检查和维护，及时更换损坏的密封件和配件，确保门窗的长期正常使用。

## 八、附录

1. 检测设备清单

2. 检测数据记录表

3. 检测现场照片

---

**检测单位**：[检测单位名称]

**检测日期**：[具体日期]

**检测人员**：[检测人员姓名]

**报告审核**：[审核人员姓名]