依主导风向定朝向，夏季长边垂直风向，冬季短边平行。内部用开放式布局，减少隔断，将通风要求高的房间放迎风面。

1. 自然通风效能提升

现状分析：

根据风压差判定表数据，建筑群整体达标比例较高（如L7达93.16%，P9达88.68%），但部分建筑（如L2达标率65.21%）存在室内外风压差不足问题，可能导致自然通风效率偏低。此外，1.5米高处风速分布不均（最高4.89m/s，最低0m/s），表明局部区域存在强风或静风区，影响舒适性与通风效果。

优化措施：

建筑布局调整：在低达标区域（如L2）增设导风板或通风井，优化气流路径，提升风压差均匀性。

可开启设施优化：针对达标率较低的楼板（如建筑P可开启楼板达标率74.58%），更换为气密性更优的智能开窗系统，根据风速和温湿度自动调节开合角度。

防风设计强化：在风速过高区域（＞3m/s）加装防风格栅或绿化屏障，降低强风对行人及建筑的影响。

2. 室内环境舒适度管理

现状分析：

室内温湿度数据（假设为实测或模拟值）显示，温度范围覆盖0℃至145℃，湿度同步变化。尽管数据存在异常（如高温段重复），但仍可推测部分区域存在温湿度波动较大问题，可能与通风不足或设备调控失效相关。

优化措施：

智能通风联动：将新风系统与温湿度传感器绑定，当室内温度＞26℃或湿度＞60%时，自动启动机械通风或除湿模式，维持环境在舒适区间（温度22-26℃，湿度40-60%）。

局部微气候调节：在温湿度异常区域（如高温高湿区）增设吊扇或辐射冷吊顶，提升空气流动性和体感舒适度。

3. 风环境智能监测与预警

系统搭建：

传感器网络：在建筑外围、中庭及关键房间部署无线风速仪和风压传感器，实时采集数据并上传至BIM运维平台。

动态可视化：生成风压差热力图与风速矢量图，直观展示通风薄弱区（如风速＜0.5m/s区域）和强风风险区。

预警机制：

设定风压差＜0.3Pa或持续静风（＜0.2m/s）为预警阈值，触发系统推送运维工单，要求人工核查通风设施或启动备用风机。

4. 绿色通风与节能协同

被动式设计深化：

利用季风规律：根据季节风向数据（如过渡季主导风向），调整可开启外窗的朝向与面积，最大化自然通风潜力。

夜间通风策略：在夏季夜间开启楼宇通风系统，利用低温空气预冷建筑结构，减少日间空调负荷。

能源回收利用：

在机械通风系统中加装热交换器（效率≥75%），回收排风中的冷/热量，预冷或预热新风，降低能耗。

5. 用户参与与运维培训

用户反馈集成：

通过移动端App提供“通风体感评分”功能，用户可标记过闷或过凉区域，运维团队需在48小时内优化通风方案。

技能培训：

定期组织运维人员学习CFD模拟工具和通风设备维护技术，提升其对复杂风环境的诊断与干预能力。

预期成效

1. 通风效率提升：低达标区域（如L2）风压差达标率提高至80%以上，整体自然通风覆盖率增加15%。

2. 能耗降低：通过被动式设计与热回收，机械通风能耗减少20%-30%。

3. 舒适度改善：室内温湿度超标率下降至10%以内，用户投诉率降低50%。

本方案通过数据驱动的通风优化、智能监控系统升级及用户协同管理，构建了高效、舒适、低碳的风环境运维体系，助力建筑实现绿色性能与用户体验的双重提升。