地下车库一氧化碳浓度监测装置与排风设备联动运行记录

一、设备信息

1. 一氧化碳浓度监测装置

- 品牌型号：[具体品牌型号]

- 生产厂家：[厂家名称]

- 安装位置：地下车库[具体点位分布，如入口处、各停车区域等]

2. 排风设备

- 品牌型号：[具体品牌型号]

- 生产厂家：[厂家名称]

- 开启方式：与一氧化碳浓度监测装置联动自动开启，也可手动开启

二、运行记录

日期 时间 一氧化碳浓度（ppm） 排风设备状态 联动情况说明 异常情况及处理

[2024.11.1] [08:00] 10 未开启 浓度未超阈值，设备未启动 无

[2024.11.15] [10:30] 15 未开启 浓度未超阈值，设备未启动 无

[2024.12.1] [13:00] 25 开启 浓度达到阈值20ppm，设备自动启动 无

[2024.12.15] [14:00] 18 开启 设备运行中，浓度下降 无

[2025.1.1] [15:00] 12 未开启 浓度低于阈值，设备自动关闭 无

[2025.1.15] [09:15] 8 未开启 浓度未超阈值，设备未启动 无

[2025.2.1] [11:45] 22 开启 浓度达到阈值，设备自动启动 无

[2025.2.15] [13:20] 16 开启 设备运行中，浓度下降 无

[2025.3.1] [14:30] 10 未开启 浓度低于阈值，设备自动关闭 无

[2025.3.3] [10:00] 50 开启 浓度远超阈值，设备高速运转 无

[2025.3.8] [10:10] 45 开启 设备全力运行 无

[2025.3.9] [10:30] 30 开启 浓度持续下降 发现1号监测装置数值波动较大，技术人员现场校准，10:45恢复正常

[2025.3.10] [11:00] 15 未开启 浓度低于阈值，设备自动关闭 无

三、总结

在本记录周期内，一氧化碳浓度监测装置与排风设备联动基本正常。共触发联动[X]次，每次在一氧化碳浓度达到或超过阈值20ppm时，排风设备均能及时自动开启，有效降低车库内一氧化碳浓度。期间出现1号监测装置数值波动异常情况，经技术人员校准后恢复正常，未对整体运行造成严重影响。后续需加强对设备的日常巡检与维护，确保监测与排风系统稳定运行，保障地下车库空气质量及人员安全。