河南省登封市某高级中学男寝室楼

冷负荷计算书

| 工程名称 | 河南省登封市某高级中学男寝室楼 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月25日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15516966128 |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.1.1 屋顶构造一	7

4.2 外墙	7

4.2.1 外墙构造一	7

4.3 梁柱	8

4.3.1 热桥柱构造一	8

4.4 挑空楼板	8

4.4.1 挑空楼板构造一	8

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.1.1 控温房间隔墙构造一	8

5.2 户墙	9

5.2.1 楼梯间隔墙构造一	9

5.3 楼板	9

5.3.1 控温房间楼板构造一	9

5.4 控温与非控温空间楼板	9

5.4.1 控温与非控温楼板构造一	9

6 封闭阳台构造	10

7 地下围护构造	10

7.1 周边地面	10

7.1.1 周边地面构造一	10

7.2 非周边地面	10

7.2.1 非周边地面构造一	10

8 窗构造	11

9 门构造	11

10 负荷指标	11

11 建筑按楼层汇总表	11

12 房间冷负荷详细表	14

建筑概况

概况

| 地理位置 | 河南-郑州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 35.00 |  |
| 东经 | 113.65 |  |
| 建筑名称 | 河南省登封市某高级中学男寝室楼 |  |
| 建筑面积 | 地上 2400.69 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 10.80 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 106° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 |
| 湿度(%) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 |
| 湿度(%) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 29 | 56 | 91 | 105 | 91 | 56 | 29 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | SE | 直射 | 102 | 212 | 283 | 305 | 262 | 170 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | E | 直射 | 241 | 391 | 437 | 401 | 272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | NE | 直射 | 222 | 317 | 302 | 207 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | N | 直射 | 51 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 51 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | H | 直射 | 28 | 143 | 301 | 459 | 575 | 640 | 664 | 640 | 575 | 459 | 301 | 143 | 28 |
|  |  | 散射 | 55 | 90 | 109 | 126 | 133 | 133 | 136 | 133 | 133 | 126 | 109 | 90 | 55 |

其他气象参数

| 气象位置 | 河南-郑州-郑州（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 30.2 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 34.9 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 9.0 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 27.4 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99230 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 110 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 3.333 | 1.173 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.3 | 5 | 1.5 | 0.067 | 0.5 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 3.542 | 3.756 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.270 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 169.80 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.81 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.14 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨聚苯板 | 70 | 0.033 | 0.28 | 1.1 | 1.928 | 0.594 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.090 | 3.064 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.445 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 120.46 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.49 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨聚苯板 | 70 | 0.033 | 0.28 | 1.1 | 1.928 | 0.594 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.090 | 3.064 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.445 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 120.46 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.49 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 2.236 | 2.426 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.417 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 76.25 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.77 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.21 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 190 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.844 | 3.272 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.891 | 3.765 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.900 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 22.23 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.52 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.33 |  |  |  |  |

备注：

户墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.935 | 3.938 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.866 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 24.50 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.98 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.31 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 15 | 0.033 | 0.28 | 1.2 | 0.379 | 0.127 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 175 | － | － | － | 0.494 | 1.807 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.401 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 21.22 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.72 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.22 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 80 | 0.041 | 0.615 | 1.2 | 1.626 | 1.2 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.741 | 2.879 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.510 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 73.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.40 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.17 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 1.515 | 0.533 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 170 | － | － | － | 1.594 | 1.766 |
| 夏季传热系数K |  | 0.291 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.587 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 150.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.09 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.15 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 4.988 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] | 1.80 | 0.39 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 金属框—保温门（多功能门） | 2.00 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 112864 | 2400.69 | 47.01 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 2942.15 | 38.36 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1004[卫生间] | 27.95 | 17 | 1081 | 757 | 324 | 0.45 | 472 | 38.68 |
|  |  | 1007[男生宿舍] | 26.61 | 13 | 1044 | 690 | 354 | 0.50 | 449 | 39.25 |
|  |  | 1009[男生宿舍] | 26.61 | 13 | 1043 | 689 | 354 | 0.50 | 449 | 39.20 |
|  |  | 1013[卫生间] | 26.00 | 17 | 950 | 648 | 302 | 0.42 | 439 | 36.52 |
|  |  | 1018[卫生间] | 26.00 | 17 | 1036 | 734 | 302 | 0.42 | 439 | 39.86 |
|  |  | 1019[男生宿舍] | 22.84 | 13 | 879 | 569 | 310 | 0.44 | 386 | 38.51 |
|  |  | 1020[男生宿舍] | 22.84 | 13 | 879 | 569 | 310 | 0.44 | 386 | 38.51 |
|  |  | 1023[男生宿舍] | 22.84 | 13 | 879 | 569 | 310 | 0.44 | 386 | 38.51 |
|  |  | 1038[男生宿舍] | 22.84 | 13 | 878 | 568 | 310 | 0.44 | 386 | 38.45 |
|  |  | 1041[男生宿舍] | 22.84 | 13 | 878 | 568 | 310 | 0.44 | 386 | 38.45 |
|  |  | 1044[男生宿舍] | 22.84 | 13 | 954 | 644 | 310 | 0.44 | 386 | 41.77 |
|  |  | 1045[男生宿舍] | 22.84 | 13 | 878 | 568 | 310 | 0.44 | 386 | 38.45 |
|  |  | 1054[无障碍宿舍] | 22.12 | 13 | 966 | 664 | 302 | 0.42 | 373 | 43.69 |
|  |  | 1055[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 965 | 663 | 302 | 0.42 | 373 | 43.64 |
|  |  | 1056[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 965 | 663 | 302 | 0.42 | 373 | 43.64 |
|  |  | 1059[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 965 | 663 | 302 | 0.42 | 373 | 43.64 |
|  |  | 1060[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 965 | 663 | 302 | 0.42 | 373 | 43.64 |
|  |  | 1061[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 965 | 663 | 302 | 0.42 | 373 | 43.64 |
|  |  | 1068[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 965 | 663 | 302 | 0.42 | 373 | 43.64 |
|  |  | 1069[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 965 | 663 | 302 | 0.42 | 373 | 43.64 |
|  |  | 1072[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 1033 | 731 | 302 | 0.42 | 373 | 46.68 |
|  |  | 1074[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 964 | 662 | 302 | 0.42 | 373 | 43.58 |
|  |  | 1076[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 964 | 662 | 302 | 0.42 | 373 | 43.58 |
|  |  | 1079[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 964 | 662 | 302 | 0.42 | 373 | 43.58 |
|  |  | 1082[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 964 | 662 | 302 | 0.42 | 373 | 43.58 |
|  |  | 1084[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 964 | 662 | 302 | 0.42 | 373 | 43.58 |
|  |  | 1085[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 964 | 662 | 302 | 0.42 | 373 | 43.58 |
|  |  | 1090[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 964 | 662 | 302 | 0.42 | 373 | 43.58 |
|  |  | 1091[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 964 | 662 | 302 | 0.42 | 373 | 43.58 |
|  |  | 1101[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 1033 | 731 | 302 | 0.42 | 373 | 46.68 |
|  |  | 1103[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 1031 | 729 | 302 | 0.42 | 373 | 46.62 |
|  |  | 1105[无障碍宿舍] | 22.12 | 13 | 977 | 675 | 302 | 0.42 | 373 | 44.17 |
|  |  | 1108[男生宿舍] | 21.70 | 13 | 932 | 635 | 297 | 0.42 | 366 | 42.96 |
|  |  | 1120[值班室] | 17.09 | 14 | 487 | 487 | 0 | 0.00 | 0 | 28.49 |
|  | 整层 |  | 774.24 | 13 | 32165 | 22015 | 10150 | 14.24 | 12783 | 41.54 |
| 2层 |  | 2003[盥洗室] | 238.94 | 17 | 7076 | 4303 | 2773 | 3.85 | 4034 | 29.62 |
|  |  | 2006[卫生间] | 27.95 | 17 | 930 | 605 | 324 | 0.45 | 472 | 33.26 |
|  |  | 2010[男生宿舍] | 26.61 | 13 | 975 | 621 | 354 | 0.50 | 449 | 36.64 |
|  |  | 2011[男生宿舍] | 26.61 | 13 | 976 | 622 | 354 | 0.50 | 449 | 36.69 |
|  |  | 2014[卫生间] | 26.00 | 17 | 802 | 500 | 302 | 0.42 | 439 | 30.85 |
|  |  | 2017[卫生间] | 26.00 | 17 | 802 | 500 | 302 | 0.42 | 439 | 30.85 |
|  |  | 2021[男生宿舍] | 22.84 | 13 | 869 | 558 | 310 | 0.44 | 386 | 38.04 |
|  |  | 2024[男生宿舍] | 22.84 | 13 | 820 | 509 | 310 | 0.44 | 386 | 35.90 |
|  |  | 2026[男生宿舍] | 22.84 | 13 | 820 | 509 | 310 | 0.44 | 386 | 35.90 |
|  |  | 2027[男生宿舍] | 22.84 | 13 | 820 | 509 | 310 | 0.44 | 386 | 35.90 |
|  |  | 2029[男生宿舍] | 22.84 | 13 | 954 | 644 | 310 | 0.44 | 386 | 41.77 |
|  |  | 2036[男生宿舍] | 22.84 | 13 | 819 | 508 | 310 | 0.44 | 386 | 35.84 |
|  |  | 2037[男生宿舍] | 22.84 | 13 | 819 | 508 | 310 | 0.44 | 386 | 35.84 |
|  |  | 2039[男生宿舍] | 22.84 | 13 | 819 | 508 | 310 | 0.44 | 386 | 35.84 |
|  |  | 2040[男生宿舍] | 22.84 | 13 | 819 | 508 | 310 | 0.44 | 386 | 35.84 |
|  |  | 2043[男生宿舍] | 22.84 | 13 | 879 | 569 | 310 | 0.44 | 386 | 38.50 |
|  |  | 2051[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 906 | 604 | 302 | 0.42 | 373 | 40.95 |
|  |  | 2053[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 906 | 604 | 302 | 0.42 | 373 | 40.95 |
|  |  | 2062[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 906 | 604 | 302 | 0.42 | 373 | 40.95 |
|  |  | 2063[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 906 | 604 | 302 | 0.42 | 373 | 40.95 |
|  |  | 2064[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 906 | 604 | 302 | 0.42 | 373 | 40.95 |
|  |  | 2065[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 906 | 604 | 302 | 0.42 | 373 | 40.95 |
|  |  | 2066[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 906 | 604 | 302 | 0.42 | 373 | 40.95 |
|  |  | 2067[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 906 | 604 | 302 | 0.42 | 373 | 40.95 |
|  |  | 2071[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 973 | 671 | 302 | 0.42 | 373 | 43.99 |
|  |  | 2075[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 904 | 602 | 302 | 0.42 | 373 | 40.89 |
|  |  | 2087[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 904 | 602 | 302 | 0.42 | 373 | 40.89 |
|  |  | 2088[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 904 | 602 | 302 | 0.42 | 373 | 40.89 |
|  |  | 2092[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 904 | 602 | 302 | 0.42 | 373 | 40.89 |
|  |  | 2093[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 904 | 602 | 302 | 0.42 | 373 | 40.89 |
|  |  | 2094[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 904 | 602 | 302 | 0.42 | 373 | 40.89 |
|  |  | 2095[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 904 | 602 | 302 | 0.42 | 373 | 40.89 |
|  |  | 2096[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 904 | 602 | 302 | 0.42 | 373 | 40.89 |
|  |  | 2098[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 916 | 614 | 302 | 0.42 | 373 | 41.43 |
|  |  | 2099[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 973 | 671 | 302 | 0.42 | 373 | 43.99 |
|  |  | 2104[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 972 | 670 | 302 | 0.42 | 373 | 43.93 |
|  |  | 2107[男生宿舍] | 21.70 | 13 | 873 | 575 | 297 | 0.42 | 366 | 40.22 |
|  |  | 2109[男生宿舍] | 19.34 | 18 | 790 | 521 | 270 | 0.38 | 327 | 40.86 |
|  | 整层 |  | 1083.96 | 13 | 38974 | 24849 | 14125 | 19.78 | 18300 | 35.96 |
| 3层 |  | 3002[盥洗室] | 238.94 | 17 | 7419 | 4646 | 2773 | 3.85 | 4034 | 31.05 |
|  |  | 3005[卫生间] | 27.95 | 18 | 1036 | 712 | 324 | 0.45 | 472 | 37.08 |
|  |  | 3008[男生宿舍] | 26.61 | 18 | 1073 | 719 | 354 | 0.50 | 449 | 40.33 |
|  |  | 3012[男生宿舍] | 26.61 | 18 | 1075 | 720 | 354 | 0.50 | 449 | 40.39 |
|  |  | 3015[卫生间] | 26.00 | 18 | 900 | 599 | 302 | 0.42 | 439 | 34.63 |
|  |  | 3016[卫生间] | 26.00 | 18 | 900 | 599 | 302 | 0.42 | 439 | 34.63 |
|  |  | 3022[男生宿舍] | 22.84 | 18 | 900 | 589 | 310 | 0.44 | 386 | 39.38 |
|  |  | 3025[男生宿舍] | 22.84 | 18 | 900 | 589 | 310 | 0.44 | 386 | 39.38 |
|  |  | 3028[男生宿舍] | 22.84 | 18 | 900 | 589 | 310 | 0.44 | 386 | 39.38 |
|  |  | 3030[男生宿舍] | 22.84 | 18 | 900 | 589 | 310 | 0.44 | 386 | 39.38 |
|  |  | 3031[男生宿舍] | 22.84 | 18 | 985 | 674 | 310 | 0.44 | 386 | 43.11 |
|  |  | 3032[男生宿舍] | 22.84 | 18 | 898 | 588 | 310 | 0.44 | 386 | 39.32 |
|  |  | 3033[男生宿舍] | 22.84 | 18 | 898 | 588 | 310 | 0.44 | 386 | 39.32 |
|  |  | 3034[男生宿舍] | 22.84 | 18 | 898 | 588 | 310 | 0.44 | 386 | 39.32 |
|  |  | 3035[男生宿舍] | 22.84 | 18 | 898 | 588 | 310 | 0.44 | 386 | 39.32 |
|  |  | 3042[男生宿舍] | 22.84 | 18 | 912 | 601 | 310 | 0.44 | 386 | 39.92 |
|  |  | 3046[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 975 | 673 | 302 | 0.42 | 373 | 44.10 |
|  |  | 3047[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 975 | 673 | 302 | 0.42 | 373 | 44.10 |
|  |  | 3048[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 975 | 673 | 302 | 0.42 | 373 | 44.10 |
|  |  | 3049[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 975 | 673 | 302 | 0.42 | 373 | 44.10 |
|  |  | 3050[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 975 | 673 | 302 | 0.42 | 373 | 44.10 |
|  |  | 3052[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 975 | 673 | 302 | 0.42 | 373 | 44.10 |
|  |  | 3057[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 975 | 673 | 302 | 0.42 | 373 | 44.10 |
|  |  | 3058[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 975 | 673 | 302 | 0.42 | 373 | 44.10 |
|  |  | 3070[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 1043 | 741 | 302 | 0.42 | 373 | 47.14 |
|  |  | 3073[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 974 | 672 | 302 | 0.42 | 373 | 44.04 |
|  |  | 3077[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 974 | 672 | 302 | 0.42 | 373 | 44.04 |
|  |  | 3078[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 974 | 672 | 302 | 0.42 | 373 | 44.04 |
|  |  | 3080[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 974 | 672 | 302 | 0.42 | 373 | 44.04 |
|  |  | 3081[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 974 | 672 | 302 | 0.42 | 373 | 44.04 |
|  |  | 3083[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 974 | 672 | 302 | 0.42 | 373 | 44.04 |
|  |  | 3086[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 974 | 672 | 302 | 0.42 | 373 | 44.04 |
|  |  | 3089[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 974 | 672 | 302 | 0.42 | 373 | 44.04 |
|  |  | 3097[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 986 | 684 | 302 | 0.42 | 373 | 44.58 |
|  |  | 3100[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 1043 | 741 | 302 | 0.42 | 373 | 47.14 |
|  |  | 3102[男生宿舍] | 22.12 | 13 | 1041 | 739 | 302 | 0.42 | 373 | 47.08 |
|  |  | 3106[男生宿舍] | 21.70 | 13 | 941 | 644 | 297 | 0.42 | 366 | 43.37 |
|  |  | 3110[男生宿舍] | 19.34 | 21 | 863 | 593 | 270 | 0.38 | 327 | 44.63 |
|  | 整层 |  | 1083.96 | 13 | 41725 | 27600 | 14125 | 19.78 | 18300 | 38.49 |
| 建筑 |  |  | 2942.15 | 13 | 112864 | 74465 | 38399 | 53.80 | 49383 | 38.36 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[卫生间] |  | 3.60 | 27.95 | 26 | 60 | 756.8 | 17 | 1081.2 | 17 | 0.45 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=4.32 K=0.45 D=3.06 | 16.4 12.6 | 15.9 13.8 | 14.5 14.4 | 14.2 14.5 | 13.9 14.9 | 13.7 15.4 | 13.5 15.8 | 13.4 16.2 | 13.1 16.4 | 13.0 16.5 | 12.8 16.4 | 12.7 16.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 77.7 271.6 | 64.2 282.6 | 56.3 287.8 | 48.1 280.2 | 41.2 258.2 | 35.5 254.0 | 111.6 239.5 | 134.8 152.8 | 156.1 131.0 | 193.6 113.5 | 225.0 99.4 | 249.8 87.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 60.9 200.7 | 54.8 205.2 | 49.4 207.1 | 44.4 200.2 | 40.0 184.8 | 36.0 184.0 | 107.1 178.5 | 119.7 103.2 | 127.9 92.9 | 153.1 83.6 | 173.8 75.3 | 187.9 67.7 |
| 户墙1 | F=2.88 K=0.87 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 |
| 户墙1 | F=36.78 K=0.87 | 133.8 133.8 | 133.8 133.8 | 133.8 133.8 | 133.8 133.8 | 133.8 133.8 | 133.8 133.8 | 133.8 133.8 | 133.8 133.8 | 133.8 133.8 | 133.8 133.8 | 133.8 133.8 | 133.8 133.8 |
| 户墙1 | F=23.40 K=0.87 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 |
| 户墙1 | F=3.24 K=0.87 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.00 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 |
| 照明 | 显热(W) | 44.7 5.6 | 34.9 4.2 | 29.3 4.2 | 23.8 4.2 | 19.6 51.7 | 16.8 81.1 | 14.0 92.2 | 11.2 100.6 | 9.8 107.6 | 8.4 113.2 | 7.0 117.4 | 5.6 71.3 |
| 新风 | 显热(W) | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 |
|  | 全热(W) | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 869 1020 | 846 1031 | 831 1037 | 817 1029 | 805 1055 | 797 1081 | 870 1078 | 890 1000 | 910 986 | 946 974 | 975 964 | 999 905 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 545 696 | 521 707 | 506 713 | 492 705 | 481 731 | 472 757 | 545 754 | 566 676 | 585 661 | 621 649 | 651 639 | 674 581 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 398 549 | 374 559 | 359 565 | 345 558 | 333 584 | 325 609 | 398 606 | 418 528 | 438 514 | 474 502 | 504 492 | 527 433 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 398 549 | 374 559 | 359 565 | 345 558 | 333 584 | 325 609 | 398 606 | 418 528 | 438 514 | 474 502 | 504 492 | 527 433 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[男生宿舍] |  | 3.60 | 26.61 | 26 | 60 | 690.2 | 13 | 1044.4 | 13 | 0.50 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=9.54 K=0.45 D=3.06 | 36.2 27.9 | 35.2 30.5 | 32.1 31.7 | 31.3 31.9 | 30.7 33.0 | 30.2 34.0 | 29.8 34.9 | 29.5 35.7 | 29.0 36.1 | 28.7 36.3 | 28.4 36.1 | 28.1 35.6 |
| 东外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 12.5 10.5 | 12.1 12.1 | 11.7 13.4 | 11.5 14.2 | 11.3 14.5 | 11.1 14.3 | 11.0 13.7 | 10.9 13.0 | 10.8 13.0 | 10.7 13.0 | 10.6 12.9 | 10.5 12.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 77.7 271.6 | 64.2 282.6 | 56.3 287.8 | 48.1 280.2 | 41.2 258.2 | 35.5 254.0 | 111.6 239.5 | 134.8 152.8 | 156.1 131.0 | 193.6 113.5 | 225.0 99.4 | 249.8 87.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 60.9 200.7 | 54.8 205.2 | 49.4 207.1 | 44.4 200.2 | 40.0 184.8 | 36.0 184.0 | 107.1 178.5 | 119.7 103.2 | 127.9 92.9 | 153.1 83.6 | 173.8 75.3 | 187.9 67.7 |
| 户墙1 | F=0.72 K=0.87 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 户墙1 | F=20.88 K=0.87 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 |
| 户墙1 | F=12.70 K=0.87 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 |
| 户门1 | F=2.60 K=2.00 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 83.1 55.0 | 71.1 61.3 | 62.9 51.8 | 57.4 46.2 | 53.2 44.1 | 50.5 40.6 | 47.6 38.8 | 45.9 66.3 | 43.1 78.7 | 41.4 88.1 | 40.7 94.7 | 38.5 89.5 |
| 照明 | 显热(W) | 50.6 4.7 | 33.3 4.7 | 26.6 3.3 | 22.0 3.3 | 18.6 3.3 | 15.3 2.7 | 12.6 47.9 | 10.6 77.2 | 9.3 87.8 | 8.0 95.8 | 6.0 101.1 | 6.0 83.2 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 |
|  | 全热(W) | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 914 1023 | 870 1044 | 843 1039 | 823 1026 | 807 1005 | 797 1003 | 870 1038 | 887 1013 | 901 1015 | 934 1011 | 962 1003 | 986 963 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 560 669 | 516 690 | 489 685 | 469 672 | 453 651 | 443 649 | 516 684 | 533 658 | 547 661 | 580 657 | 608 649 | 631 609 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 465 574 | 421 595 | 394 590 | 374 577 | 358 556 | 348 554 | 421 589 | 438 563 | 452 566 | 485 562 | 513 554 | 536 514 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 420 529 | 375 550 | 348 545 | 328 532 | 313 510 | 303 508 | 376 544 | 392 518 | 407 520 | 440 516 | 468 509 | 491 469 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[男生宿舍] |  | 3.60 | 26.61 | 26 | 60 | 688.9 | 13 | 1043.1 | 13 | 0.50 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=9.54 K=0.45 D=3.06 | 36.2 27.9 | 35.2 30.5 | 32.1 31.7 | 31.3 31.9 | 30.7 33.0 | 30.2 34.0 | 29.8 34.9 | 29.5 35.7 | 29.0 36.1 | 28.7 36.3 | 28.4 36.1 | 28.1 35.6 |
| 西外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 14.9 10.5 | 13.8 10.8 | 12.0 11.1 | 11.8 11.4 | 11.5 11.8 | 11.4 12.1 | 11.2 12.3 | 11.1 12.5 | 10.9 13.6 | 10.8 14.6 | 10.7 15.2 | 10.6 15.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 77.7 271.6 | 64.2 282.6 | 56.3 287.8 | 48.1 280.2 | 41.2 258.2 | 35.5 254.0 | 111.6 239.5 | 134.8 152.8 | 156.1 131.0 | 193.6 113.5 | 225.0 99.4 | 249.8 87.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 60.9 200.7 | 54.8 205.2 | 49.4 207.1 | 44.4 200.2 | 40.0 184.8 | 36.0 184.0 | 107.1 178.5 | 119.7 103.2 | 127.9 92.9 | 153.1 83.6 | 173.8 75.3 | 187.9 67.7 |
| 户墙1 | F=20.88 K=0.87 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 |
| 户墙1 | F=12.70 K=0.87 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 |
| 户墙1 | F=0.72 K=0.87 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 户门1 | F=2.60 K=2.00 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 83.1 55.0 | 71.1 61.3 | 62.9 51.8 | 57.4 46.2 | 53.2 44.1 | 50.5 40.6 | 47.6 38.8 | 45.9 66.3 | 43.1 78.7 | 41.4 88.1 | 40.7 94.7 | 38.5 89.5 |
| 照明 | 显热(W) | 50.6 4.7 | 33.3 4.7 | 26.6 3.3 | 22.0 3.3 | 18.6 3.3 | 15.3 2.7 | 12.6 47.9 | 10.6 77.2 | 9.3 87.8 | 8.0 95.8 | 6.0 101.1 | 6.0 83.2 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 |
|  | 全热(W) | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 917 1023 | 871 1043 | 843 1037 | 823 1024 | 808 1002 | 798 1001 | 870 1037 | 887 1012 | 901 1015 | 935 1013 | 962 1005 | 986 966 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 562 669 | 517 689 | 489 683 | 469 669 | 454 648 | 443 646 | 516 683 | 533 658 | 547 661 | 580 658 | 608 651 | 631 612 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 467 574 | 422 594 | 394 588 | 374 574 | 359 553 | 348 551 | 421 588 | 438 563 | 452 566 | 485 563 | 513 556 | 536 517 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 422 529 | 377 548 | 349 542 | 329 529 | 313 507 | 303 506 | 376 542 | 393 518 | 407 521 | 440 518 | 468 511 | 491 471 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[卫生间] |  | 3.60 | 26.00 | 26 | 60 | 647.8 | 17 | 949.6 | 17 | 0.42 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=4.32 K=0.45 D=3.06 | 16.4 12.6 | 15.9 13.8 | 14.5 14.4 | 14.2 14.5 | 13.9 14.9 | 13.7 15.4 | 13.5 15.8 | 13.4 16.2 | 13.1 16.4 | 13.0 16.5 | 12.8 16.4 | 12.7 16.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 77.7 271.6 | 64.2 282.6 | 56.3 287.8 | 48.1 280.2 | 41.2 258.2 | 35.5 254.0 | 111.6 239.5 | 134.8 152.8 | 156.1 131.0 | 193.6 113.5 | 225.0 99.4 | 249.8 87.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 60.9 200.7 | 54.8 205.2 | 49.4 207.1 | 44.4 200.2 | 40.0 184.8 | 36.0 184.0 | 107.1 178.5 | 119.7 103.2 | 127.9 92.9 | 153.1 83.6 | 173.8 75.3 | 187.9 67.7 |
| 户墙1 | F=2.88 K=0.87 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 |
| 户墙1 | F=35.70 K=0.87 | 129.8 129.8 | 129.8 129.8 | 129.8 129.8 | 129.8 129.8 | 129.8 129.8 | 129.8 129.8 | 129.8 129.8 | 129.8 129.8 | 129.8 129.8 | 129.8 129.8 | 129.8 129.8 | 129.8 129.8 |
| 户墙1 | F=2.16 K=0.87 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 |
| 户门1 | F=2.10 K=2.00 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 | 17.6 17.6 |
| 照明 | 显热(W) | 41.6 5.2 | 32.5 3.9 | 27.3 3.9 | 22.1 3.9 | 18.2 48.1 | 15.6 75.4 | 13.0 85.8 | 10.4 93.6 | 9.1 100.1 | 7.8 105.3 | 6.5 109.2 | 5.2 66.3 |
| 新风 | 显热(W) | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 |
|  | 全热(W) | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 740 894 | 717 905 | 703 911 | 689 903 | 678 926 | 670 950 | 743 946 | 763 867 | 783 852 | 819 840 | 849 830 | 873 774 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 439 592 | 416 603 | 401 609 | 387 602 | 376 624 | 368 648 | 441 644 | 462 566 | 481 550 | 517 538 | 547 528 | 571 472 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 302 455 | 279 466 | 264 472 | 250 464 | 239 487 | 231 511 | 304 507 | 324 428 | 344 413 | 380 401 | 410 391 | 434 335 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 302 455 | 279 466 | 264 472 | 250 464 | 239 487 | 231 511 | 304 507 | 324 428 | 344 413 | 380 401 | 410 391 | 434 335 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1018[卫生间] |  | 3.60 | 26.00 | 26 | 60 | 734.5 | 17 | 1036.2 | 17 | 0.42 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=4.32 K=0.45 D=3.06 | 16.4 12.6 | 15.9 13.8 | 14.5 14.4 | 14.2 14.5 | 13.9 14.9 | 13.7 15.4 | 13.5 15.8 | 13.4 16.2 | 13.1 16.4 | 13.0 16.5 | 12.8 16.4 | 12.7 16.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 77.7 271.6 | 64.2 282.6 | 56.3 287.8 | 48.1 280.2 | 41.2 258.2 | 35.5 254.0 | 111.6 239.5 | 134.8 152.8 | 156.1 131.0 | 193.6 113.5 | 225.0 99.4 | 249.8 87.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 60.9 200.7 | 54.8 205.2 | 49.4 207.1 | 44.4 200.2 | 40.0 184.8 | 36.0 184.0 | 107.1 178.5 | 119.7 103.2 | 127.9 92.9 | 153.1 83.6 | 173.8 75.3 | 187.9 67.7 |
| 户墙1 | F=2.16 K=0.87 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 |
| 户墙1 | F=58.78 K=0.87 | 213.8 213.8 | 213.8 213.8 | 213.8 213.8 | 213.8 213.8 | 213.8 213.8 | 213.8 213.8 | 213.8 213.8 | 213.8 213.8 | 213.8 213.8 | 213.8 213.8 | 213.8 213.8 | 213.8 213.8 |
| 户墙1 | F=2.88 K=0.87 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 |
| 户门1 | F=2.42 K=2.00 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 照明 | 显热(W) | 41.6 5.2 | 32.5 3.9 | 27.3 3.9 | 22.1 3.9 | 18.2 48.1 | 15.6 75.4 | 13.0 85.8 | 10.4 93.6 | 9.1 100.1 | 7.8 105.3 | 6.5 109.2 | 5.2 66.3 |
| 新风 | 显热(W) | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 |
|  | 全热(W) | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 827 981 | 804 992 | 790 997 | 776 990 | 765 1013 | 756 1036 | 830 1033 | 850 954 | 870 939 | 906 927 | 936 916 | 959 861 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 525 679 | 502 690 | 488 696 | 474 688 | 463 711 | 454 734 | 528 731 | 548 652 | 568 637 | 604 625 | 634 615 | 657 559 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 388 542 | 365 553 | 351 559 | 337 551 | 326 574 | 317 597 | 391 594 | 411 515 | 431 500 | 467 488 | 497 477 | 520 422 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 388 542 | 365 553 | 351 559 | 337 551 | 326 574 | 317 597 | 391 594 | 411 515 | 431 500 | 467 488 | 497 477 | 520 422 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1019[男生宿舍] |  | 3.60 | 22.84 | 26 | 60 | 569.0 | 13 | 879.5 | 13 | 0.44 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.20 K=0.45 D=3.06 | 27.3 21.0 | 26.6 23.0 | 24.2 23.9 | 23.7 24.1 | 23.2 24.9 | 22.8 25.7 | 22.5 26.3 | 22.3 26.9 | 21.9 27.3 | 21.6 27.4 | 21.4 27.3 | 21.2 26.9 |
| 东外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 12.5 10.5 | 12.1 12.1 | 11.7 13.4 | 11.5 14.2 | 11.3 14.5 | 11.1 14.3 | 11.0 13.7 | 10.9 13.0 | 10.8 13.0 | 10.7 13.0 | 10.6 12.9 | 10.5 12.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 77.7 271.6 | 64.2 282.6 | 56.3 287.8 | 48.1 280.2 | 41.2 258.2 | 35.5 254.0 | 111.6 239.5 | 134.8 152.8 | 156.1 131.0 | 193.6 113.5 | 225.0 99.4 | 249.8 87.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 60.9 200.7 | 54.8 205.2 | 49.4 207.1 | 44.4 200.2 | 40.0 184.8 | 36.0 184.0 | 107.1 178.5 | 119.7 103.2 | 127.9 92.9 | 153.1 83.6 | 173.8 75.3 | 187.9 67.7 |
| 户墙1 | F=0.72 K=0.87 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 户墙1 | F=10.36 K=0.87 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 |
| 户门1 | F=2.60 K=2.00 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 71.3 47.2 | 61.0 52.6 | 54.0 44.5 | 49.3 39.7 | 45.7 37.8 | 43.4 34.9 | 40.8 33.3 | 39.4 56.9 | 37.0 67.6 | 35.6 75.6 | 35.0 81.3 | 33.0 76.8 |
| 照明 | 显热(W) | 43.4 4.0 | 28.6 4.0 | 22.8 2.9 | 18.8 2.9 | 16.0 2.9 | 13.1 2.3 | 10.8 41.1 | 9.1 66.2 | 8.0 75.4 | 6.9 82.2 | 5.1 86.8 | 5.1 71.4 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 |
|  | 全热(W) | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 738 860 | 698 879 | 674 876 | 656 863 | 642 842 | 633 840 | 706 870 | 724 835 | 739 834 | 772 828 | 801 818 | 824 782 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 428 549 | 388 569 | 364 565 | 345 553 | 331 531 | 322 530 | 396 559 | 413 525 | 428 524 | 462 517 | 490 508 | 514 471 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 353 474 | 313 494 | 289 490 | 270 478 | 256 456 | 247 455 | 321 484 | 338 450 | 353 449 | 387 442 | 415 433 | 439 396 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 307 429 | 267 448 | 243 445 | 225 432 | 211 411 | 202 409 | 275 439 | 293 404 | 308 403 | 341 397 | 369 387 | 393 351 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1020[男生宿舍] |  | 3.60 | 22.84 | 26 | 60 | 569.0 | 13 | 879.5 | 13 | 0.44 | 0 |
| 相同房间 |  | 1023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.20 K=0.45 D=3.06 | 27.3 21.0 | 26.6 23.0 | 24.2 23.9 | 23.7 24.1 | 23.2 24.9 | 22.8 25.7 | 22.5 26.3 | 22.3 26.9 | 21.9 27.3 | 21.6 27.4 | 21.4 27.3 | 21.2 26.9 |
| 东外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 12.5 10.5 | 12.1 12.1 | 11.7 13.4 | 11.5 14.2 | 11.3 14.5 | 11.1 14.3 | 11.0 13.7 | 10.9 13.0 | 10.8 13.0 | 10.7 13.0 | 10.6 12.9 | 10.5 12.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 77.7 271.6 | 64.2 282.6 | 56.3 287.8 | 48.1 280.2 | 41.2 258.2 | 35.5 254.0 | 111.6 239.5 | 134.8 152.8 | 156.1 131.0 | 193.6 113.5 | 225.0 99.4 | 249.8 87.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 60.9 200.7 | 54.8 205.2 | 49.4 207.1 | 44.4 200.2 | 40.0 184.8 | 36.0 184.0 | 107.1 178.5 | 119.7 103.2 | 127.9 92.9 | 153.1 83.6 | 173.8 75.3 | 187.9 67.7 |
| 户墙1 | F=0.72 K=0.87 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 户墙1 | F=10.36 K=0.87 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 |
| 户门1 | F=2.60 K=2.00 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 71.3 47.2 | 61.0 52.6 | 54.0 44.5 | 49.3 39.7 | 45.7 37.8 | 43.4 34.9 | 40.8 33.3 | 39.4 56.9 | 37.0 67.6 | 35.6 75.6 | 35.0 81.3 | 33.0 76.8 |
| 照明 | 显热(W) | 43.4 4.0 | 28.5 4.0 | 22.8 2.9 | 18.8 2.9 | 16.0 2.9 | 13.1 2.3 | 10.8 41.1 | 9.1 66.2 | 8.0 75.4 | 6.9 82.2 | 5.1 86.8 | 5.1 71.4 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 |
|  | 全热(W) | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 738 860 | 698 879 | 674 876 | 656 863 | 642 842 | 633 840 | 706 870 | 724 835 | 739 834 | 772 828 | 801 818 | 824 782 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 428 549 | 388 569 | 364 565 | 345 553 | 331 531 | 322 530 | 396 559 | 413 525 | 428 524 | 462 517 | 490 508 | 514 471 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 353 474 | 313 494 | 289 490 | 270 478 | 256 456 | 247 455 | 321 484 | 338 450 | 353 449 | 387 442 | 415 433 | 439 396 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 307 429 | 267 448 | 243 445 | 225 432 | 211 411 | 202 409 | 275 439 | 293 404 | 308 403 | 341 397 | 369 387 | 393 351 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1038[男生宿舍] |  | 3.60 | 22.84 | 26 | 60 | 567.7 | 13 | 878.2 | 13 | 0.44 | 0 |
| 相同房间 |  | 1041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.20 K=0.45 D=3.06 | 27.3 21.0 | 26.6 23.0 | 24.2 23.9 | 23.7 24.1 | 23.2 24.9 | 22.8 25.7 | 22.5 26.3 | 22.3 26.9 | 21.9 27.3 | 21.6 27.4 | 21.4 27.3 | 21.2 26.9 |
| 西外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 14.9 10.5 | 13.8 10.8 | 12.0 11.1 | 11.8 11.4 | 11.5 11.8 | 11.4 12.1 | 11.2 12.3 | 11.1 12.5 | 10.9 13.6 | 10.8 14.6 | 10.7 15.2 | 10.6 15.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 77.7 271.6 | 64.2 282.6 | 56.3 287.8 | 48.1 280.2 | 41.2 258.2 | 35.5 254.0 | 111.6 239.5 | 134.8 152.8 | 156.1 131.0 | 193.6 113.5 | 225.0 99.4 | 249.8 87.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 60.9 200.7 | 54.8 205.2 | 49.4 207.1 | 44.4 200.2 | 40.0 184.8 | 36.0 184.0 | 107.1 178.5 | 119.7 103.2 | 127.9 92.9 | 153.1 83.6 | 173.8 75.3 | 187.9 67.7 |
| 户墙1 | F=10.36 K=0.87 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 |
| 户墙1 | F=0.72 K=0.87 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 户门1 | F=2.60 K=2.00 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 71.3 47.2 | 61.0 52.6 | 54.0 44.5 | 49.3 39.7 | 45.7 37.8 | 43.4 34.9 | 40.8 33.3 | 39.4 56.9 | 37.0 67.6 | 35.6 75.6 | 35.0 81.3 | 33.0 76.8 |
| 照明 | 显热(W) | 43.4 4.0 | 28.5 4.0 | 22.8 2.9 | 18.8 2.9 | 16.0 2.9 | 13.1 2.3 | 10.8 41.1 | 9.1 66.2 | 8.0 75.4 | 6.9 82.2 | 5.1 86.8 | 5.1 71.4 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 |
|  | 全热(W) | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 741 860 | 700 878 | 675 873 | 656 861 | 642 839 | 633 838 | 706 868 | 724 835 | 739 835 | 772 829 | 801 821 | 824 785 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 430 550 | 389 568 | 364 563 | 346 550 | 331 529 | 322 528 | 396 558 | 413 525 | 428 524 | 462 519 | 490 510 | 514 474 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 355 474 | 314 493 | 289 488 | 271 475 | 256 454 | 247 452 | 321 483 | 338 449 | 353 449 | 387 444 | 415 435 | 439 399 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 310 429 | 269 447 | 244 442 | 225 430 | 211 408 | 202 407 | 275 437 | 293 404 | 308 404 | 341 398 | 370 390 | 393 354 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1044[男生宿舍] |  | 3.60 | 22.84 | 26 | 60 | 643.6 | 13 | 954.1 | 13 | 0.44 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.20 K=0.45 D=3.06 | 27.3 21.0 | 26.6 23.0 | 24.2 23.9 | 23.7 24.1 | 23.2 24.9 | 22.8 25.7 | 22.5 26.3 | 22.3 26.9 | 21.9 27.3 | 21.6 27.4 | 21.4 27.3 | 21.2 26.9 |
| 西外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 14.9 10.5 | 13.8 10.8 | 12.0 11.1 | 11.8 11.4 | 11.5 11.8 | 11.4 12.1 | 11.2 12.3 | 11.1 12.5 | 10.9 13.6 | 10.8 14.6 | 10.7 15.2 | 10.6 15.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 77.7 271.6 | 64.2 282.6 | 56.3 287.8 | 48.1 280.2 | 41.2 258.2 | 35.5 254.0 | 111.6 239.5 | 134.8 152.8 | 156.1 131.0 | 193.6 113.5 | 225.0 99.4 | 249.8 87.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 60.9 200.7 | 54.8 205.2 | 49.4 207.1 | 44.4 200.2 | 40.0 184.8 | 36.0 184.0 | 107.1 178.5 | 119.7 103.2 | 127.9 92.9 | 153.1 83.6 | 173.8 75.3 | 187.9 67.7 |
| 户墙1 | F=0.72 K=0.87 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 户墙1 | F=17.20 K=0.87 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 | 62.6 62.6 |
| 户墙1 | F=14.04 K=0.87 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 |
| 户门1 | F=2.60 K=2.00 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 71.3 47.2 | 61.0 52.6 | 54.0 44.5 | 49.3 39.7 | 45.7 37.8 | 43.4 34.9 | 40.8 33.3 | 39.4 56.9 | 37.0 67.6 | 35.6 75.6 | 35.0 81.3 | 33.0 76.8 |
| 照明 | 显热(W) | 43.4 4.0 | 28.6 4.0 | 22.8 2.9 | 18.8 2.9 | 16.0 2.9 | 13.1 2.3 | 10.8 41.1 | 9.1 66.2 | 8.0 75.4 | 6.9 82.2 | 5.1 86.8 | 5.1 71.4 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 |
|  | 全热(W) | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 817 936 | 776 954 | 751 949 | 732 937 | 718 915 | 709 914 | 782 944 | 800 911 | 815 911 | 848 905 | 877 897 | 900 861 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 506 625 | 465 644 | 440 639 | 422 626 | 407 605 | 398 603 | 472 634 | 489 600 | 504 600 | 538 595 | 566 586 | 590 550 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 431 550 | 390 569 | 365 564 | 347 551 | 332 530 | 323 528 | 397 558 | 414 525 | 429 525 | 463 520 | 491 511 | 515 475 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 386 505 | 345 523 | 320 518 | 301 506 | 287 484 | 278 483 | 351 513 | 369 480 | 384 480 | 417 474 | 446 466 | 469 430 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1045[男生宿舍] |  | 3.60 | 22.84 | 26 | 60 | 567.7 | 13 | 878.2 | 13 | 0.44 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.20 K=0.45 D=3.06 | 27.3 21.0 | 26.6 23.0 | 24.2 23.9 | 23.7 24.1 | 23.2 24.9 | 22.8 25.7 | 22.5 26.3 | 22.3 26.9 | 21.9 27.3 | 21.6 27.4 | 21.4 27.3 | 21.2 26.9 |
| 西外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 14.9 10.5 | 13.8 10.8 | 12.0 11.1 | 11.8 11.4 | 11.5 11.8 | 11.4 12.1 | 11.2 12.3 | 11.1 12.5 | 10.9 13.6 | 10.8 14.6 | 10.7 15.2 | 10.6 15.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 77.7 271.6 | 64.2 282.6 | 56.3 287.8 | 48.1 280.2 | 41.2 258.2 | 35.5 254.0 | 111.6 239.5 | 134.8 152.8 | 156.1 131.0 | 193.6 113.5 | 225.0 99.4 | 249.8 87.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 60.9 200.7 | 54.8 205.2 | 49.4 207.1 | 44.4 200.2 | 40.0 184.8 | 36.0 184.0 | 107.1 178.5 | 119.7 103.2 | 127.9 92.9 | 153.1 83.6 | 173.8 75.3 | 187.9 67.7 |
| 户墙1 | F=0.72 K=0.87 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 户墙1 | F=10.36 K=0.87 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 |
| 户门1 | F=2.60 K=2.00 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 71.3 47.2 | 61.0 52.6 | 54.0 44.5 | 49.3 39.7 | 45.7 37.8 | 43.4 34.9 | 40.8 33.3 | 39.4 56.9 | 37.0 67.6 | 35.6 75.6 | 35.0 81.3 | 33.0 76.8 |
| 照明 | 显热(W) | 43.4 4.0 | 28.6 4.0 | 22.8 2.9 | 18.8 2.9 | 16.0 2.9 | 13.1 2.3 | 10.8 41.1 | 9.1 66.2 | 8.0 75.4 | 6.9 82.2 | 5.1 86.8 | 5.1 71.4 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 |
|  | 全热(W) | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 741 860 | 700 878 | 675 873 | 656 861 | 642 839 | 633 838 | 706 868 | 724 835 | 739 835 | 772 829 | 801 821 | 824 785 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 430 550 | 389 568 | 364 563 | 346 550 | 331 529 | 322 528 | 396 558 | 413 525 | 428 524 | 462 519 | 490 510 | 514 474 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 355 474 | 314 493 | 289 488 | 271 475 | 256 454 | 247 452 | 321 483 | 338 449 | 353 449 | 387 444 | 415 435 | 439 399 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 310 429 | 269 447 | 244 442 | 225 430 | 211 408 | 202 407 | 275 437 | 293 404 | 308 404 | 341 398 | 370 390 | 393 354 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1054[无障碍宿舍] |  | 3.60 | 22.12 | 26 | 60 | 664.3 | 13 | 966.5 | 13 | 0.42 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.20 K=0.45 D=3.06 | 29.2 23.7 | 28.2 24.4 | 27.0 25.4 | 26.4 26.4 | 25.9 28.3 | 25.6 30.2 | 25.2 31.6 | 25.0 32.6 | 24.5 32.8 | 24.3 32.4 | 24.1 31.3 | 23.8 29.8 |
| 东外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 12.5 10.5 | 12.1 12.1 | 11.7 13.4 | 11.5 14.2 | 11.3 14.5 | 11.1 14.3 | 11.0 13.7 | 10.9 13.0 | 10.8 13.0 | 10.7 13.0 | 10.6 12.9 | 10.5 12.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 80.6 371.5 | 66.9 380.9 | 58.7 365.0 | 50.2 337.8 | 43.1 291.3 | 37.3 261.7 | 100.4 234.2 | 127.6 157.8 | 154.6 135.5 | 199.4 117.5 | 269.9 103.0 | 329.1 90.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 63.9 300.6 | 57.5 303.5 | 51.7 284.3 | 46.6 257.9 | 41.9 218.0 | 37.7 191.7 | 96.0 173.1 | 112.5 108.2 | 126.4 97.4 | 158.8 87.6 | 218.7 78.9 | 267.3 71.0 |
| 户墙1 | F=0.72 K=0.87 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 户墙1 | F=10.10 K=0.87 | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 |
| 户门1 | F=2.86 K=2.00 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 69.0 45.7 | 59.1 51.0 | 52.3 43.1 | 47.7 38.4 | 44.2 36.6 | 42.0 33.8 | 39.6 32.2 | 38.2 55.1 | 35.8 65.4 | 34.5 73.2 | 33.9 78.7 | 32.0 74.4 |
| 照明 | 显热(W) | 42.0 3.9 | 27.6 3.9 | 22.1 2.8 | 18.2 2.8 | 15.5 2.8 | 12.7 2.2 | 10.5 39.8 | 8.8 64.1 | 7.7 73.0 | 6.6 79.6 | 5.0 84.1 | 5.0 69.1 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 |
|  | 全热(W) | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 729 950 | 689 966 | 666 942 | 648 911 | 633 866 | 624 840 | 685 856 | 707 831 | 727 829 | 769 821 | 836 810 | 894 773 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 426 648 | 387 664 | 364 640 | 346 609 | 331 564 | 322 538 | 383 554 | 405 529 | 425 527 | 466 519 | 534 508 | 592 470 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 355 577 | 315 593 | 293 568 | 274 538 | 260 493 | 251 467 | 312 483 | 333 458 | 354 455 | 395 448 | 462 436 | 521 399 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 310 531 | 270 548 | 247 523 | 229 492 | 215 447 | 205 422 | 266 437 | 288 412 | 309 410 | 350 402 | 417 391 | 475 354 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1055[男生宿舍] |  | 3.60 | 22.12 | 26 | 60 | 663.1 | 13 | 965.2 | 13 | 0.42 | 0 |
| 相同房间 |  | 1056,1059,1060,1061,1068,1069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.20 K=0.45 D=3.06 | 29.2 23.7 | 28.2 24.4 | 27.0 25.4 | 26.4 26.4 | 25.9 28.3 | 25.6 30.2 | 25.2 31.6 | 25.0 32.6 | 24.5 32.8 | 24.3 32.4 | 24.1 31.3 | 23.8 29.8 |
| 东外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 12.5 10.5 | 12.1 12.1 | 11.7 13.4 | 11.5 14.2 | 11.3 14.5 | 11.1 14.3 | 11.0 13.7 | 10.9 13.0 | 10.8 13.0 | 10.7 13.0 | 10.6 12.9 | 10.5 12.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 80.6 371.5 | 66.9 380.9 | 58.7 365.0 | 50.2 337.8 | 43.1 291.3 | 37.3 261.7 | 100.4 234.2 | 127.6 157.8 | 154.6 135.5 | 199.4 117.5 | 269.9 103.0 | 329.1 90.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 63.9 300.6 | 57.5 303.5 | 51.7 284.3 | 46.6 257.9 | 41.9 218.0 | 37.7 191.7 | 96.0 173.1 | 112.5 108.2 | 126.4 97.4 | 158.8 87.6 | 218.7 78.9 | 267.3 71.0 |
| 户墙1 | F=0.72 K=0.87 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 户墙1 | F=10.36 K=0.87 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 |
| 户门1 | F=2.60 K=2.00 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 69.0 45.7 | 59.1 51.0 | 52.3 43.1 | 47.7 38.4 | 44.2 36.6 | 42.0 33.8 | 39.6 32.2 | 38.2 55.1 | 35.8 65.4 | 34.5 73.2 | 33.9 78.7 | 32.0 74.4 |
| 照明 | 显热(W) | 42.0 3.9 | 27.6 3.9 | 22.1 2.8 | 18.2 2.8 | 15.5 2.8 | 12.7 2.2 | 10.5 39.8 | 8.8 64.1 | 7.7 73.0 | 6.6 79.6 | 5.0 84.1 | 5.0 69.1 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 |
|  | 全热(W) | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 727 949 | 688 965 | 665 940 | 646 910 | 632 865 | 623 839 | 684 855 | 706 830 | 726 828 | 767 820 | 835 809 | 893 771 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 425 647 | 385 663 | 363 638 | 344 608 | 330 563 | 321 537 | 382 553 | 403 528 | 424 525 | 465 518 | 533 507 | 591 469 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 354 575 | 314 592 | 292 567 | 273 536 | 259 492 | 250 466 | 311 481 | 332 457 | 353 454 | 394 446 | 461 435 | 519 398 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 309 530 | 269 546 | 246 522 | 228 491 | 213 446 | 204 420 | 265 436 | 287 411 | 307 409 | 348 401 | 416 390 | 474 352 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1072[男生宿舍] |  | 3.60 | 22.12 | 26 | 60 | 730.5 | 13 | 1032.7 | 13 | 0.42 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.05 K=0.45 D=3.06 | 28.6 23.2 | 27.7 23.9 | 26.5 24.8 | 25.9 25.8 | 25.4 27.7 | 25.0 29.5 | 24.7 30.9 | 24.4 31.9 | 24.0 32.1 | 23.8 31.8 | 23.6 30.7 | 23.4 29.2 |
| 东外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 12.5 10.5 | 12.1 12.1 | 11.7 13.4 | 11.5 14.2 | 11.3 14.5 | 11.1 14.3 | 11.0 13.7 | 10.9 13.0 | 10.8 13.0 | 10.7 13.0 | 10.6 12.9 | 10.5 12.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.83 | 77.3 356.0 | 64.1 365.0 | 56.2 349.8 | 48.1 323.8 | 41.3 279.2 | 35.7 250.8 | 96.3 224.4 | 122.3 151.2 | 148.2 129.8 | 191.1 112.6 | 258.7 98.7 | 315.4 86.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.1 67.9 | 9.0 74.2 | 6.7 77.4 | 3.5 76.6 | 1.2 70.3 | -0.4 67.2 | 4.3 58.5 | 14.5 47.5 | 27.1 36.5 | 38.9 28.7 | 49.1 23.2 | 59.3 18.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 61.2 288.1 | 55.1 290.8 | 49.6 272.4 | 44.6 247.2 | 40.2 208.9 | 36.1 183.7 | 92.0 165.9 | 107.8 103.7 | 121.1 93.3 | 152.2 84.0 | 209.6 75.6 | 256.1 68.0 |
| 户墙1 | F=2.16 K=0.87 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 |
| 户墙1 | F=10.36 K=0.87 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 |
| 户墙1 | F=21.60 K=0.87 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 |
| 户门1 | F=2.60 K=2.00 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 69.0 45.7 | 59.1 51.0 | 52.3 43.1 | 47.7 38.4 | 44.2 36.6 | 42.0 33.8 | 39.6 32.2 | 38.2 55.1 | 35.8 65.4 | 34.5 73.2 | 33.9 78.7 | 32.0 74.4 |
| 照明 | 显热(W) | 42.0 3.9 | 27.7 3.9 | 22.1 2.8 | 18.2 2.8 | 15.5 2.8 | 12.7 2.2 | 10.5 39.8 | 8.8 64.1 | 7.7 73.0 | 6.6 79.6 | 5.0 84.1 | 5.0 69.1 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 |
|  | 全热(W) | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 807 1017 | 768 1033 | 746 1009 | 728 979 | 714 936 | 705 911 | 763 928 | 783 907 | 803 905 | 842 898 | 907 888 | 962 851 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 505 714 | 466 731 | 444 706 | 425 677 | 412 634 | 403 609 | 461 626 | 481 604 | 501 603 | 540 596 | 605 585 | 660 549 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 434 643 | 395 659 | 372 635 | 354 606 | 340 563 | 331 538 | 390 555 | 410 533 | 430 532 | 469 525 | 533 514 | 589 477 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 388 598 | 349 614 | 327 590 | 309 560 | 295 517 | 286 493 | 344 509 | 365 488 | 384 486 | 423 479 | 488 469 | 544 432 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1074[男生宿舍] |  | 3.60 | 22.12 | 26 | 60 | 661.8 | 13 | 963.9 | 13 | 0.42 | 0 |
| 相同房间 |  | 1076,1079,1082,1084,1085,1090,1091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.20 K=0.45 D=3.06 | 29.2 23.7 | 28.2 24.4 | 27.0 25.4 | 26.4 26.4 | 25.9 28.3 | 25.6 30.2 | 25.2 31.6 | 25.0 32.6 | 24.5 32.8 | 24.3 32.4 | 24.1 31.3 | 23.8 29.8 |
| 西外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 14.9 10.5 | 13.8 10.8 | 12.0 11.1 | 11.8 11.4 | 11.5 11.8 | 11.4 12.1 | 11.2 12.3 | 11.1 12.5 | 10.9 13.6 | 10.8 14.6 | 10.7 15.2 | 10.6 15.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 80.6 371.5 | 66.9 380.9 | 58.7 365.0 | 50.2 337.8 | 43.1 291.3 | 37.3 261.7 | 100.4 234.2 | 127.6 157.8 | 154.6 135.5 | 199.4 117.5 | 269.9 103.0 | 329.1 90.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 63.9 300.6 | 57.5 303.5 | 51.7 284.3 | 46.6 257.9 | 41.9 218.0 | 37.7 191.7 | 96.0 173.1 | 112.5 108.2 | 126.4 97.4 | 158.8 87.6 | 218.7 78.9 | 267.3 71.0 |
| 户墙1 | F=10.36 K=0.87 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 |
| 户墙1 | F=0.72 K=0.87 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 户门1 | F=2.60 K=2.00 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 69.0 45.7 | 59.1 51.0 | 52.3 43.1 | 47.7 38.4 | 44.2 36.6 | 42.0 33.8 | 39.6 32.2 | 38.2 55.1 | 35.8 65.4 | 34.5 73.2 | 33.9 78.7 | 32.0 74.4 |
| 照明 | 显热(W) | 42.0 3.9 | 27.6 3.9 | 22.1 2.8 | 18.2 2.8 | 15.5 2.8 | 12.7 2.2 | 10.5 39.8 | 8.8 64.1 | 7.7 73.0 | 6.6 79.6 | 5.0 84.1 | 5.0 69.1 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 |
|  | 全热(W) | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 730 949 | 689 964 | 665 938 | 647 907 | 632 862 | 623 837 | 684 854 | 706 830 | 726 828 | 767 821 | 835 811 | 893 774 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 428 647 | 387 662 | 363 636 | 345 605 | 330 560 | 321 535 | 382 551 | 404 527 | 424 526 | 465 519 | 533 509 | 591 472 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 356 575 | 316 590 | 292 565 | 273 534 | 259 489 | 250 463 | 311 480 | 332 456 | 353 455 | 394 448 | 461 438 | 520 400 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 311 530 | 270 545 | 246 519 | 228 488 | 214 443 | 204 418 | 265 435 | 287 411 | 307 409 | 349 403 | 416 392 | 474 355 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1101[男生宿舍] |  | 3.60 | 22.12 | 26 | 60 | 730.5 | 13 | 1032.7 | 13 | 0.42 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.05 K=0.45 D=3.06 | 28.6 23.2 | 27.7 23.9 | 26.5 24.8 | 25.9 25.8 | 25.4 27.7 | 25.0 29.5 | 24.7 30.9 | 24.4 31.9 | 24.0 32.1 | 23.8 31.8 | 23.6 30.7 | 23.4 29.2 |
| 东外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 12.5 10.5 | 12.1 12.1 | 11.7 13.4 | 11.5 14.2 | 11.3 14.5 | 11.1 14.3 | 11.0 13.7 | 10.9 13.0 | 10.8 13.0 | 10.7 13.0 | 10.6 12.9 | 10.5 12.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.83 | 77.3 356.0 | 64.1 365.0 | 56.2 349.8 | 48.1 323.8 | 41.3 279.2 | 35.7 250.8 | 96.3 224.4 | 122.3 151.2 | 148.2 129.8 | 191.1 112.6 | 258.7 98.7 | 315.4 86.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.1 67.9 | 9.0 74.2 | 6.7 77.4 | 3.5 76.6 | 1.2 70.3 | -0.4 67.2 | 4.3 58.5 | 14.5 47.5 | 27.1 36.5 | 38.9 28.7 | 49.1 23.2 | 59.3 18.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 61.2 288.1 | 55.1 290.8 | 49.6 272.4 | 44.6 247.2 | 40.2 208.9 | 36.1 183.7 | 92.0 165.9 | 107.8 103.7 | 121.1 93.3 | 152.2 84.0 | 209.6 75.6 | 256.1 68.0 |
| 户墙1 | F=1.08 K=0.87 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 |
| 户墙1 | F=22.68 K=0.87 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 |
| 户墙1 | F=10.36 K=0.87 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 |
| 户门1 | F=2.60 K=2.00 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 69.0 45.7 | 59.1 51.0 | 52.3 43.1 | 47.7 38.4 | 44.2 36.6 | 42.0 33.8 | 39.6 32.2 | 38.2 55.1 | 35.8 65.4 | 34.5 73.2 | 33.9 78.7 | 32.0 74.4 |
| 照明 | 显热(W) | 42.0 3.9 | 27.7 3.9 | 22.1 2.8 | 18.2 2.8 | 15.5 2.8 | 12.7 2.2 | 10.5 39.8 | 8.8 64.1 | 7.7 73.0 | 6.6 79.6 | 5.0 84.1 | 5.0 69.1 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 |
|  | 全热(W) | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 807 1017 | 768 1033 | 746 1009 | 728 979 | 714 936 | 705 911 | 763 928 | 783 907 | 803 905 | 842 898 | 907 888 | 962 851 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 505 714 | 466 731 | 444 706 | 425 677 | 412 634 | 403 609 | 461 626 | 481 604 | 501 603 | 540 596 | 605 585 | 660 549 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 434 643 | 395 659 | 372 635 | 354 606 | 340 563 | 331 538 | 390 555 | 410 533 | 430 532 | 469 525 | 533 514 | 589 477 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 388 598 | 349 614 | 327 590 | 309 560 | 295 517 | 286 493 | 344 509 | 365 488 | 384 486 | 423 479 | 488 469 | 544 432 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1103[男生宿舍] |  | 3.60 | 22.12 | 26 | 60 | 729.2 | 13 | 1031.3 | 13 | 0.42 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.05 K=0.45 D=3.06 | 28.6 23.2 | 27.7 23.9 | 26.5 24.8 | 25.9 25.8 | 25.4 27.7 | 25.0 29.5 | 24.7 30.9 | 24.4 31.9 | 24.0 32.1 | 23.8 31.8 | 23.6 30.7 | 23.4 29.2 |
| 西外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 14.9 10.5 | 13.8 10.8 | 12.0 11.1 | 11.8 11.4 | 11.5 11.8 | 11.4 12.1 | 11.2 12.3 | 11.1 12.5 | 10.9 13.6 | 10.8 14.6 | 10.7 15.2 | 10.6 15.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.83 | 77.3 356.0 | 64.1 365.0 | 56.2 349.8 | 48.1 323.8 | 41.3 279.2 | 35.7 250.8 | 96.3 224.4 | 122.3 151.2 | 148.2 129.8 | 191.1 112.6 | 258.7 98.7 | 315.4 86.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.1 67.9 | 9.0 74.2 | 6.7 77.4 | 3.5 76.6 | 1.2 70.3 | -0.4 67.2 | 4.3 58.5 | 14.5 47.5 | 27.1 36.5 | 38.9 28.7 | 49.1 23.2 | 59.3 18.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 61.2 288.1 | 55.1 290.8 | 49.6 272.4 | 44.6 247.2 | 40.2 208.9 | 36.1 183.7 | 92.0 165.9 | 107.8 103.7 | 121.1 93.3 | 152.2 84.0 | 209.6 75.6 | 256.1 68.0 |
| 户墙1 | F=2.16 K=0.87 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 |
| 户墙1 | F=10.36 K=0.87 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 |
| 户墙1 | F=21.60 K=0.87 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 |
| 户门1 | F=2.60 K=2.00 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 69.0 45.7 | 59.1 51.0 | 52.3 43.1 | 47.7 38.4 | 44.2 36.6 | 42.0 33.8 | 39.6 32.2 | 38.2 55.1 | 35.8 65.4 | 34.5 73.2 | 33.9 78.7 | 32.0 74.4 |
| 照明 | 显热(W) | 42.0 3.9 | 27.6 3.9 | 22.1 2.8 | 18.2 2.8 | 15.5 2.8 | 12.7 2.2 | 10.5 39.8 | 8.8 64.1 | 7.7 73.0 | 6.6 79.6 | 5.0 84.1 | 5.0 69.1 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 |
|  | 全热(W) | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 810 1017 | 770 1031 | 746 1006 | 728 976 | 714 933 | 705 909 | 763 927 | 784 906 | 803 906 | 842 900 | 907 890 | 963 853 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 508 715 | 468 729 | 444 704 | 426 674 | 412 631 | 403 607 | 461 625 | 482 604 | 501 604 | 540 597 | 605 588 | 660 551 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 436 643 | 396 658 | 373 633 | 354 603 | 341 560 | 332 536 | 390 553 | 410 533 | 430 532 | 469 526 | 533 516 | 589 480 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 391 598 | 351 612 | 327 587 | 309 558 | 295 515 | 286 490 | 344 508 | 365 487 | 384 487 | 424 481 | 488 471 | 544 434 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1105[无障碍宿舍] |  | 3.60 | 22.12 | 26 | 60 | 675.0 | 13 | 977.1 | 13 | 0.42 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.92 K=0.45 D=3.06 | 32.1 26.0 | 31.1 26.9 | 29.7 27.9 | 29.1 29.0 | 28.5 31.1 | 28.1 33.2 | 27.7 34.7 | 27.5 35.8 | 27.0 36.1 | 26.7 35.7 | 26.5 34.5 | 26.2 32.8 |
| 东外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 12.5 10.5 | 12.1 12.1 | 11.7 13.4 | 11.5 14.2 | 11.3 14.5 | 11.1 14.3 | 11.0 13.7 | 10.9 13.0 | 10.8 13.0 | 10.7 13.0 | 10.6 12.9 | 10.5 12.7 |
| 西外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 14.9 10.5 | 13.8 10.8 | 12.0 11.1 | 11.8 11.4 | 11.5 11.8 | 11.4 12.1 | 11.2 12.3 | 11.1 12.5 | 10.9 13.6 | 10.8 14.6 | 10.7 15.2 | 10.6 15.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 80.6 371.5 | 66.9 380.9 | 58.7 365.0 | 50.2 337.8 | 43.1 291.3 | 37.3 261.7 | 100.4 234.2 | 127.6 157.8 | 154.6 135.5 | 199.4 117.5 | 269.9 103.0 | 329.1 90.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 63.9 300.6 | 57.5 303.5 | 51.7 284.3 | 46.6 257.9 | 41.9 218.0 | 37.7 191.7 | 96.0 173.1 | 112.5 108.2 | 126.4 97.4 | 158.8 87.6 | 218.7 78.9 | 267.3 71.0 |
| 户墙1 | F=10.10 K=0.87 | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 | 36.7 36.7 |
| 户门1 | F=2.86 K=2.00 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 69.0 45.7 | 59.1 51.0 | 52.3 43.1 | 47.7 38.4 | 44.2 36.6 | 42.0 33.8 | 39.6 32.2 | 38.2 55.1 | 35.8 65.4 | 34.5 73.2 | 33.9 78.7 | 32.0 74.4 |
| 照明 | 显热(W) | 42.0 3.9 | 27.7 3.9 | 22.1 2.8 | 18.2 2.8 | 15.5 2.8 | 12.7 2.2 | 10.5 39.8 | 8.8 64.1 | 7.7 73.0 | 6.6 79.6 | 5.0 84.1 | 5.0 69.1 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 |
|  | 全热(W) | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 744 960 | 703 977 | 678 953 | 659 923 | 645 878 | 636 853 | 696 869 | 718 844 | 738 843 | 779 836 | 846 826 | 905 788 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 442 658 | 401 675 | 376 651 | 357 620 | 343 576 | 333 551 | 394 567 | 416 542 | 436 541 | 477 534 | 544 524 | 602 486 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 370 587 | 329 604 | 305 579 | 286 549 | 272 505 | 262 479 | 323 496 | 344 471 | 365 470 | 406 463 | 473 452 | 531 415 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 325 541 | 284 558 | 259 534 | 241 504 | 226 459 | 217 434 | 277 450 | 299 426 | 319 424 | 360 417 | 428 407 | 486 369 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1108[男生宿舍] |  | 3.60 | 21.70 | 26 | 60 | 635.0 | 13 | 932.2 | 13 | 0.42 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=8.31 K=0.45 D=3.06 | 33.7 27.3 | 32.6 28.2 | 31.2 29.3 | 30.5 30.4 | 29.9 32.6 | 29.5 34.8 | 29.1 36.4 | 28.8 37.6 | 28.3 37.8 | 28.1 37.4 | 27.8 36.2 | 27.5 34.4 |
| 西外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 14.9 10.5 | 13.8 10.8 | 12.0 11.1 | 11.8 11.4 | 11.5 11.8 | 11.4 12.1 | 11.2 12.3 | 11.1 12.5 | 10.9 13.6 | 10.8 14.6 | 10.7 15.2 | 10.6 15.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.57 | 57.1 263.2 | 47.4 269.8 | 41.6 258.5 | 35.6 239.3 | 30.5 206.4 | 26.4 185.4 | 71.2 165.9 | 90.4 111.8 | 109.5 96.0 | 141.2 83.3 | 191.2 73.0 | 233.1 63.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 11.9 50.2 | 6.7 54.9 | 4.9 57.2 | 2.6 56.6 | 0.9 52.0 | -0.3 49.6 | 3.2 43.3 | 10.7 35.1 | 20.0 27.0 | 28.7 21.2 | 36.3 17.1 | 43.8 13.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 45.2 212.9 | 40.7 214.9 | 36.6 201.3 | 33.0 182.7 | 29.7 154.4 | 26.7 135.8 | 68.0 122.6 | 79.7 76.6 | 89.5 69.0 | 112.5 62.1 | 154.9 55.9 | 189.3 50.3 |
| 户墙1 | F=1.08 K=0.87 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 |
| 户墙1 | F=10.36 K=0.87 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 |
| 户墙1 | F=22.68 K=0.87 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 |
| 户门1 | F=2.60 K=2.00 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 67.7 44.9 | 58.0 50.0 | 51.3 42.3 | 46.8 37.7 | 43.4 35.9 | 41.2 33.1 | 38.8 31.6 | 37.5 54.1 | 35.1 64.2 | 33.8 71.8 | 33.2 77.2 | 31.4 73.0 |
| 照明 | 显热(W) | 41.2 3.8 | 27.1 3.8 | 21.7 2.7 | 17.9 2.7 | 15.2 2.7 | 12.5 2.2 | 10.3 39.1 | 8.7 62.9 | 7.6 71.6 | 6.5 78.1 | 4.9 82.5 | 4.9 67.8 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 |
|  | 全热(W) | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 785 920 | 749 932 | 728 911 | 712 889 | 699 858 | 692 841 | 735 865 | 748 863 | 761 868 | 789 866 | 836 859 | 877 826 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 488 623 | 452 635 | 430 614 | 414 591 | 402 560 | 395 544 | 437 568 | 451 566 | 464 571 | 492 569 | 538 562 | 579 529 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 419 554 | 383 566 | 361 545 | 345 522 | 333 491 | 326 475 | 368 499 | 382 497 | 394 501 | 423 500 | 469 493 | 510 460 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 374 508 | 337 520 | 316 500 | 300 477 | 288 446 | 280 429 | 323 454 | 336 451 | 349 456 | 377 454 | 424 448 | 465 414 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1120[值班室] |  | 3.60 | 17.09 | 26 | 45 | 486.9 | 14 | 486.9 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=8.31 K=0.45 D=3.06 | 31.5 24.3 | 30.7 26.6 | 28.0 27.6 | 27.3 27.8 | 26.8 28.7 | 26.3 29.6 | 26.0 30.4 | 25.7 31.1 | 25.2 31.5 | 25.0 31.7 | 24.7 31.5 | 24.5 31.1 |
| 西外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 14.9 10.5 | 13.8 10.8 | 12.0 11.1 | 11.8 11.4 | 11.5 11.8 | 11.4 12.1 | 11.2 12.3 | 11.1 12.5 | 10.9 13.6 | 10.8 14.6 | 10.7 15.2 | 10.6 15.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.57 | 55.0 192.4 | 45.5 200.2 | 39.9 203.9 | 34.1 198.5 | 29.2 182.9 | 25.2 179.9 | 79.1 169.7 | 95.5 108.2 | 110.6 92.8 | 137.2 80.4 | 159.4 70.4 | 177.0 61.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 11.9 50.2 | 6.7 54.9 | 4.9 57.2 | 2.6 56.6 | 0.9 52.0 | -0.3 49.6 | 3.2 43.3 | 10.7 35.1 | 20.0 27.0 | 28.7 21.2 | 36.3 17.1 | 43.8 13.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 43.2 142.1 | 38.8 145.3 | 35.0 146.7 | 31.5 141.8 | 28.3 130.9 | 25.5 130.3 | 75.9 126.4 | 84.8 73.1 | 90.6 65.8 | 108.4 59.2 | 123.1 53.3 | 133.1 48.0 |
| 户墙1 | F=1.08 K=0.87 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 |
| 户墙1 | F=18.82 K=0.87 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 | 68.5 68.5 |
| 户墙1 | F=16.74 K=0.87 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 |
| 户墙1 | F=14.04 K=0.87 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 |
| 内窗1 | F=5.04 K=1.80 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 |
| 户门1 | F=2.60 K=2.00 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 346 471 | 334 482 | 324 487 | 317 482 | 312 468 | 307 466 | 361 457 | 377 396 | 391 382 | 417 371 | 439 361 | 456 352 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 346 471 | 334 482 | 324 487 | 317 482 | 312 468 | 307 466 | 361 457 | 377 396 | 391 382 | 417 371 | 439 361 | 456 352 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 346 471 | 334 482 | 324 487 | 317 482 | 312 468 | 307 466 | 361 457 | 377 396 | 391 382 | 417 371 | 439 361 | 456 352 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 346 471 | 334 482 | 324 487 | 317 482 | 312 468 | 307 466 | 361 457 | 377 396 | 391 382 | 417 371 | 439 361 | 456 352 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[盥洗室] |  | 3.60 | 238.94 | 26 | 60 | 4303.2 | 17 | 7076.5 | 17 | 3.85 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=8.49 K=0.45 D=3.06 | 32.2 24.8 | 31.3 27.2 | 28.6 28.2 | 27.9 28.4 | 27.4 29.3 | 26.9 30.3 | 26.5 31.0 | 26.3 31.7 | 25.8 32.1 | 25.5 32.3 | 25.2 32.2 | 25.0 31.7 |
| 西外墙 | F=4.32 K=0.45 D=3.06 | 25.6 18.1 | 23.7 18.5 | 20.6 19.0 | 20.2 19.6 | 19.8 20.2 | 19.5 20.7 | 19.2 21.1 | 19.0 21.4 | 18.7 23.3 | 18.5 25.0 | 18.4 26.1 | 18.2 26.2 |
| 东外墙 | F=4.32 K=0.45 D=3.06 | 21.3 17.9 | 20.8 20.8 | 20.0 23.0 | 19.6 24.4 | 19.3 24.9 | 19.1 24.5 | 18.9 23.5 | 18.7 22.2 | 18.5 22.3 | 18.3 22.3 | 18.2 22.2 | 18.0 21.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=9.87 | 152.2 531.8 | 125.8 553.5 | 110.3 563.7 | 94.2 548.7 | 80.6 505.6 | 69.6 497.5 | 218.6 469.1 | 264.0 299.3 | 305.8 256.6 | 379.2 222.3 | 440.6 194.7 | 489.2 170.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 32.9 138.8 | 18.4 151.7 | 13.6 158.1 | 7.2 156.5 | 2.4 143.7 | -0.9 137.2 | 8.8 119.6 | 29.7 97.1 | 55.3 74.6 | 79.4 58.6 | 100.3 47.3 | 121.2 37.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 119.3 393.0 | 107.4 401.8 | 96.7 405.5 | 87.0 392.2 | 78.3 361.9 | 70.5 360.3 | 209.8 349.5 | 234.4 202.2 | 250.4 182.0 | 299.8 163.8 | 340.3 147.4 | 368.0 132.6 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 107.0 278.2 | 90.6 386.0 | 80.0 543.7 | 69.4 671.0 | 60.4 716.4 | 52.8 690.4 | 114.4 557.2 | 140.2 318.0 | 166.0 175.6 | 202.7 153.7 | 233.2 135.5 | 257.2 119.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 90.2 207.3 | 81.2 308.5 | 73.0 463.0 | 65.7 591.1 | 59.2 643.1 | 53.3 620.4 | 110.0 496.1 | 125.1 268.4 | 137.7 137.5 | 162.2 123.8 | 182.0 111.4 | 195.3 100.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 89.7 430.7 | 75.0 325.6 | 66.0 326.5 | 56.8 315.0 | 49.0 289.1 | 42.6 275.3 | 290.2 251.2 | 477.6 173.1 | 595.6 149.3 | 645.0 130.0 | 601.3 114.2 | 497.8 100.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 72.9 359.8 | 65.6 248.1 | 59.1 245.7 | 53.1 235.0 | 47.8 215.8 | 43.0 205.2 | 285.7 190.1 | 462.4 123.5 | 567.3 111.2 | 604.5 100.1 | 550.1 90.0 | 435.9 81.0 |
| 户墙1 | F=1.08 K=0.87 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 |
| 户墙1 | F=24.48 K=0.87 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 |
| 户墙1 | F=5.70 K=0.87 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 |
| 户墙1 | F=7.71 K=0.87 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 |
| 户墙1 | F=0.72 K=0.87 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 户墙1 | F=1.44 K=0.87 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 |
| 户墙1 | F=7.89 K=0.87 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 |
| 户墙1 | F=1.08 K=0.87 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 |
| 户墙1 | F=7.89 K=0.87 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 |
| 户墙1 | F=1.44 K=0.87 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 |
| 户门1 | F=1.68 K=2.00 | 14.1 14.1 | 14.1 14.1 | 14.1 14.1 | 14.1 14.1 | 14.1 14.1 | 14.1 14.1 | 14.1 14.1 | 14.1 14.1 | 14.1 14.1 | 14.1 14.1 | 14.1 14.1 | 14.1 14.1 |
| 户门1 | F=2.73 K=2.00 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 |
| 户门1 | F=2.73 K=2.00 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 |
| 户门1 | F=2.73 K=2.00 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 |
| 底板1 | F=238.94 K=0.51 | 511.8 511.8 | 511.8 511.8 | 511.8 511.8 | 511.8 511.8 | 511.8 511.8 | 511.8 511.8 | 511.8 511.8 | 511.8 511.8 | 511.8 511.8 | 511.8 511.8 | 511.8 511.8 | 511.8 511.8 |
| 照明 | 显热(W) | 382.3 47.8 | 298.7 35.8 | 250.9 35.8 | 203.1 35.8 | 167.3 442.0 | 143.4 692.9 | 119.5 788.5 | 95.6 860.2 | 83.6 919.9 | 71.7 967.7 | 59.7 1003.5 | 47.8 609.3 |
| 新风 | 显热(W) | 1260.7 1260.7 | 1260.7 1260.7 | 1260.7 1260.7 | 1260.7 1260.7 | 1260.7 1260.7 | 1260.7 1260.7 | 1260.7 1260.7 | 1260.7 1260.7 | 1260.7 1260.7 | 1260.7 1260.7 | 1260.7 1260.7 | 1260.7 1260.7 |
|  | 全热(W) | 4034.0 4034.0 | 4034.0 4034.0 | 4034.0 4034.0 | 4034.0 4034.0 | 4034.0 4034.0 | 4034.0 4034.0 | 4034.0 4034.0 | 4034.0 4034.0 | 4034.0 4034.0 | 4034.0 4034.0 | 4034.0 4034.0 | 4034.0 4034.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5655 6194 | 5511 6212 | 5421 6385 | 5336 6488 | 5269 6872 | 5219 7076 | 5652 6986 | 5886 6571 | 6059 6424 | 6206 6398 | 6241 6373 | 6198 5924 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2882 3421 | 2737 3439 | 2648 3612 | 2563 3714 | 2495 4099 | 2445 4303 | 2879 4213 | 3113 3798 | 3285 3651 | 3433 3625 | 3468 3600 | 3425 3151 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1621 2160 | 1477 2178 | 1387 2351 | 1302 2454 | 1235 2838 | 1185 3042 | 1618 2953 | 1852 2537 | 2025 2390 | 2172 2364 | 2207 2339 | 2164 1890 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1621 2160 | 1477 2178 | 1387 2351 | 1302 2454 | 1235 2838 | 1185 3042 | 1618 2953 | 1852 2537 | 2025 2390 | 2172 2364 | 2207 2339 | 2164 1890 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[卫生间] |  | 3.60 | 27.95 | 26 | 60 | 605.3 | 17 | 929.7 | 17 | 0.45 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=4.32 K=0.45 D=3.06 | 16.4 12.6 | 15.9 13.8 | 14.5 14.4 | 14.2 14.5 | 13.9 14.9 | 13.7 15.4 | 13.5 15.8 | 13.4 16.2 | 13.1 16.4 | 13.0 16.5 | 12.8 16.4 | 12.7 16.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 77.7 271.6 | 64.2 282.6 | 56.3 287.8 | 48.1 280.2 | 41.2 258.2 | 35.5 254.0 | 111.6 239.5 | 134.8 152.8 | 156.1 131.0 | 193.6 113.5 | 225.0 99.4 | 249.8 87.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 60.9 200.7 | 54.8 205.2 | 49.4 207.1 | 44.4 200.2 | 40.0 184.8 | 36.0 184.0 | 107.1 178.5 | 119.7 103.2 | 127.9 92.9 | 153.1 83.6 | 173.8 75.3 | 187.9 67.7 |
| 户墙1 | F=2.88 K=0.87 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 |
| 户墙1 | F=23.40 K=0.87 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 |
| 户墙1 | F=3.24 K=0.87 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 |
| 照明 | 显热(W) | 44.7 5.6 | 34.9 4.2 | 29.3 4.2 | 23.8 4.2 | 19.6 51.7 | 16.8 81.1 | 14.0 92.2 | 11.2 100.6 | 9.8 107.6 | 8.4 113.2 | 7.0 117.4 | 5.6 71.3 |
| 新风 | 显热(W) | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 |
|  | 全热(W) | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 718 869 | 694 880 | 679 886 | 665 878 | 654 904 | 645 930 | 718 927 | 739 849 | 758 834 | 794 822 | 824 812 | 847 754 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 394 545 | 370 555 | 355 561 | 341 554 | 330 580 | 321 605 | 394 602 | 414 524 | 434 510 | 470 498 | 500 488 | 523 429 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 246 397 | 222 408 | 208 414 | 193 406 | 182 432 | 173 458 | 246 455 | 267 377 | 286 362 | 322 351 | 352 341 | 375 282 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 246 397 | 222 408 | 208 414 | 193 406 | 182 432 | 173 458 | 246 455 | 267 377 | 286 362 | 322 351 | 352 341 | 375 282 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[男生宿舍] |  | 3.60 | 26.61 | 26 | 60 | 620.8 | 13 | 975.1 | 13 | 0.50 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=9.54 K=0.45 D=3.06 | 36.2 27.9 | 35.2 30.5 | 32.1 31.7 | 31.3 31.9 | 30.7 33.0 | 30.2 34.0 | 29.8 34.9 | 29.5 35.7 | 29.0 36.1 | 28.7 36.3 | 28.4 36.1 | 28.1 35.6 |
| 西外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 14.9 10.5 | 13.8 10.8 | 12.0 11.1 | 11.8 11.4 | 11.5 11.8 | 11.4 12.1 | 11.2 12.3 | 11.1 12.5 | 10.9 13.6 | 10.8 14.6 | 10.7 15.2 | 10.6 15.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 77.7 271.6 | 64.2 282.6 | 56.3 287.8 | 48.1 280.2 | 41.2 258.2 | 35.5 254.0 | 111.6 239.5 | 134.8 152.8 | 156.1 131.0 | 193.6 113.5 | 225.0 99.4 | 249.8 87.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 60.9 200.7 | 54.8 205.2 | 49.4 207.1 | 44.4 200.2 | 40.0 184.8 | 36.0 184.0 | 107.1 178.5 | 119.7 103.2 | 127.9 92.9 | 153.1 83.6 | 173.8 75.3 | 187.9 67.7 |
| 户墙1 | F=20.88 K=0.87 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 |
| 户墙1 | F=0.72 K=0.87 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 83.1 55.0 | 71.1 61.3 | 62.9 51.8 | 57.4 46.2 | 53.2 44.1 | 50.5 40.6 | 47.6 38.8 | 45.9 66.3 | 43.1 78.7 | 41.4 88.1 | 40.7 94.7 | 38.5 89.5 |
| 照明 | 显热(W) | 50.6 4.7 | 33.3 4.7 | 26.6 3.3 | 22.0 3.3 | 18.6 3.3 | 15.3 2.7 | 12.6 47.9 | 10.6 77.2 | 9.3 87.8 | 8.0 95.8 | 6.0 101.1 | 6.0 83.2 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 |
|  | 全热(W) | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 849 955 | 803 975 | 775 969 | 755 956 | 740 934 | 730 933 | 802 969 | 819 944 | 833 947 | 867 945 | 894 937 | 918 898 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 494 601 | 449 621 | 421 615 | 401 601 | 385 580 | 375 578 | 448 615 | 465 590 | 479 593 | 512 590 | 540 583 | 563 544 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 399 506 | 354 526 | 326 520 | 306 506 | 290 485 | 280 483 | 353 520 | 370 495 | 384 498 | 417 495 | 445 488 | 468 449 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 354 461 | 309 480 | 281 474 | 261 461 | 245 439 | 235 438 | 308 474 | 325 450 | 339 453 | 372 450 | 400 443 | 423 403 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[男生宿舍] |  | 3.60 | 26.61 | 26 | 60 | 622.2 | 13 | 976.4 | 13 | 0.50 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=9.54 K=0.45 D=3.06 | 36.2 27.9 | 35.2 30.5 | 32.1 31.7 | 31.3 31.9 | 30.7 33.0 | 30.2 34.0 | 29.8 34.9 | 29.5 35.7 | 29.0 36.1 | 28.7 36.3 | 28.4 36.1 | 28.1 35.6 |
| 东外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 12.5 10.5 | 12.1 12.1 | 11.7 13.4 | 11.5 14.2 | 11.3 14.5 | 11.1 14.3 | 11.0 13.7 | 10.9 13.0 | 10.8 13.0 | 10.7 13.0 | 10.6 12.9 | 10.5 12.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 77.7 271.6 | 64.2 282.6 | 56.3 287.8 | 48.1 280.2 | 41.2 258.2 | 35.5 254.0 | 111.6 239.5 | 134.8 152.8 | 156.1 131.0 | 193.6 113.5 | 225.0 99.4 | 249.8 87.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 60.9 200.7 | 54.8 205.2 | 49.4 207.1 | 44.4 200.2 | 40.0 184.8 | 36.0 184.0 | 107.1 178.5 | 119.7 103.2 | 127.9 92.9 | 153.1 83.6 | 173.8 75.3 | 187.9 67.7 |
| 户墙1 | F=0.72 K=0.87 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 户墙1 | F=20.88 K=0.87 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 83.1 55.0 | 71.1 61.3 | 62.9 51.8 | 57.4 46.2 | 53.2 44.1 | 50.5 40.6 | 47.6 38.8 | 45.9 66.3 | 43.1 78.7 | 41.4 88.1 | 40.7 94.7 | 38.5 89.5 |
| 照明 | 显热(W) | 50.6 4.7 | 33.3 4.7 | 26.6 3.3 | 22.0 3.3 | 18.6 3.3 | 15.3 2.7 | 12.6 47.9 | 10.6 77.2 | 9.3 87.8 | 8.0 95.8 | 6.0 101.1 | 6.0 83.2 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 |
|  | 全热(W) | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 846 955 | 802 976 | 775 971 | 755 958 | 739 937 | 729 935 | 802 970 | 819 945 | 833 947 | 866 943 | 894 935 | 918 895 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 492 601 | 447 622 | 421 617 | 401 604 | 385 583 | 375 581 | 448 616 | 465 590 | 479 593 | 512 589 | 540 581 | 563 541 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 397 506 | 352 527 | 326 522 | 306 509 | 290 488 | 280 486 | 353 521 | 370 495 | 384 498 | 417 494 | 445 486 | 468 446 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 352 461 | 307 482 | 280 477 | 260 464 | 245 442 | 235 440 | 308 476 | 324 450 | 338 452 | 372 448 | 399 441 | 423 401 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2014[卫生间] |  | 3.60 | 26.00 | 26 | 60 | 500.4 | 17 | 802.1 | 17 | 0.42 | 0 |
| 相同房间 |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=4.32 K=0.45 D=3.06 | 16.4 12.6 | 15.9 13.8 | 14.5 14.4 | 14.2 14.5 | 13.9 14.9 | 13.7 15.4 | 13.5 15.8 | 13.4 16.2 | 13.1 16.4 | 13.0 16.5 | 12.8 16.4 | 12.7 16.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 77.7 271.6 | 64.2 282.6 | 56.3 287.8 | 48.1 280.2 | 41.2 258.2 | 35.5 254.0 | 111.6 239.5 | 134.8 152.8 | 156.1 131.0 | 193.6 113.5 | 225.0 99.4 | 249.8 87.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 60.9 200.7 | 54.8 205.2 | 49.4 207.1 | 44.4 200.2 | 40.0 184.8 | 36.0 184.0 | 107.1 178.5 | 119.7 103.2 | 127.9 92.9 | 153.1 83.6 | 173.8 75.3 | 187.9 67.7 |
| 户墙1 | F=2.88 K=0.87 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 |
| 户墙1 | F=2.16 K=0.87 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 |
| 照明 | 显热(W) | 41.6 5.2 | 32.5 3.9 | 27.3 3.9 | 22.1 3.9 | 18.2 48.1 | 15.6 75.4 | 13.0 85.8 | 10.4 93.6 | 9.1 100.1 | 7.8 105.3 | 6.5 109.2 | 5.2 66.3 |
| 新风 | 显热(W) | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 |
|  | 全热(W) | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 593 747 | 570 758 | 555 763 | 542 756 | 531 778 | 522 802 | 595 798 | 616 720 | 636 705 | 672 693 | 702 682 | 725 627 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 291 445 | 268 456 | 254 462 | 240 454 | 229 477 | 220 500 | 294 497 | 314 418 | 334 403 | 370 391 | 400 381 | 423 325 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 154 308 | 131 319 | 116 324 | 103 317 | 92 340 | 83 363 | 156 359 | 177 281 | 197 266 | 233 254 | 263 243 | 286 188 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 154 308 | 131 319 | 116 324 | 103 317 | 92 340 | 83 363 | 156 359 | 177 281 | 197 266 | 233 254 | 263 243 | 286 188 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2021[男生宿舍] |  | 3.60 | 22.84 | 26 | 60 | 558.4 | 13 | 868.9 | 13 | 0.44 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.20 K=0.45 D=3.06 | 27.3 21.0 | 26.6 23.0 | 24.2 23.9 | 23.7 24.1 | 23.2 24.9 | 22.8 25.7 | 22.5 26.3 | 22.3 26.9 | 21.9 27.3 | 21.6 27.4 | 21.4 27.3 | 21.2 26.9 |
| 东外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 12.5 10.5 | 12.1 12.1 | 11.7 13.4 | 11.5 14.2 | 11.3 14.5 | 11.1 14.3 | 11.0 13.7 | 10.9 13.0 | 10.8 13.0 | 10.7 13.0 | 10.6 12.9 | 10.5 12.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 77.7 271.6 | 64.2 282.6 | 56.3 287.8 | 48.1 280.2 | 41.2 258.2 | 35.5 254.0 | 111.6 239.5 | 134.8 152.8 | 156.1 131.0 | 193.6 113.5 | 225.0 99.4 | 249.8 87.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 60.9 200.7 | 54.8 205.2 | 49.4 207.1 | 44.4 200.2 | 40.0 184.8 | 36.0 184.0 | 107.1 178.5 | 119.7 103.2 | 127.9 92.9 | 153.1 83.6 | 173.8 75.3 | 187.9 67.7 |
| 户墙1 | F=0.72 K=0.87 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 底板1 | F=16.99 K=0.51 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 | 36.4 36.4 |
| 底板1 | F=5.85 K=0.51 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 71.3 47.2 | 61.0 52.6 | 54.0 44.5 | 49.3 39.7 | 45.7 37.8 | 43.4 34.9 | 40.8 33.3 | 39.4 56.9 | 37.0 67.6 | 35.6 75.6 | 35.0 81.3 | 33.0 76.8 |
| 照明 | 显热(W) | 43.4 4.0 | 28.5 4.0 | 22.8 2.9 | 18.8 2.9 | 16.0 2.9 | 13.1 2.3 | 10.8 41.1 | 9.1 66.2 | 8.0 75.4 | 6.9 82.2 | 5.1 86.8 | 5.1 71.4 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 |
|  | 全热(W) | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 728 849 | 688 869 | 664 865 | 645 853 | 631 831 | 622 830 | 696 859 | 713 825 | 728 824 | 762 817 | 790 808 | 814 771 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 417 539 | 377 558 | 353 554 | 335 542 | 321 521 | 311 519 | 385 548 | 403 514 | 417 513 | 451 507 | 479 497 | 503 461 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 342 464 | 302 483 | 278 479 | 260 467 | 245 446 | 236 444 | 310 473 | 328 439 | 342 438 | 376 432 | 404 422 | 428 386 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 297 418 | 257 438 | 233 434 | 214 422 | 200 400 | 191 399 | 265 428 | 282 394 | 297 393 | 331 386 | 359 377 | 383 340 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2024[男生宿舍] |  | 3.60 | 22.84 | 26 | 60 | 509.5 | 13 | 820.0 | 13 | 0.44 | 0 |
| 相同房间 |  | 2026,2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.20 K=0.45 D=3.06 | 27.3 21.0 | 26.6 23.0 | 24.2 23.9 | 23.7 24.1 | 23.2 24.9 | 22.8 25.7 | 22.5 26.3 | 22.3 26.9 | 21.9 27.3 | 21.6 27.4 | 21.4 27.3 | 21.2 26.9 |
| 东外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 12.5 10.5 | 12.1 12.1 | 11.7 13.4 | 11.5 14.2 | 11.3 14.5 | 11.1 14.3 | 11.0 13.7 | 10.9 13.0 | 10.8 13.0 | 10.7 13.0 | 10.6 12.9 | 10.5 12.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 77.7 271.6 | 64.2 282.6 | 56.3 287.8 | 48.1 280.2 | 41.2 258.2 | 35.5 254.0 | 111.6 239.5 | 134.8 152.8 | 156.1 131.0 | 193.6 113.5 | 225.0 99.4 | 249.8 87.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 60.9 200.7 | 54.8 205.2 | 49.4 207.1 | 44.4 200.2 | 40.0 184.8 | 36.0 184.0 | 107.1 178.5 | 119.7 103.2 | 127.9 92.9 | 153.1 83.6 | 173.8 75.3 | 187.9 67.7 |
| 户墙1 | F=0.72 K=0.87 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 71.3 47.2 | 61.0 52.6 | 54.0 44.5 | 49.3 39.7 | 45.7 37.8 | 43.4 34.9 | 40.8 33.3 | 39.4 56.9 | 37.0 67.6 | 35.6 75.6 | 35.0 81.3 | 33.0 76.8 |
| 照明 | 显热(W) | 43.4 4.0 | 28.5 4.0 | 22.8 2.9 | 18.8 2.9 | 16.0 2.9 | 13.1 2.3 | 10.8 41.1 | 9.1 66.2 | 8.0 75.4 | 6.9 82.2 | 5.1 86.8 | 5.1 71.4 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 |
|  | 全热(W) | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 679 800 | 639 820 | 615 816 | 596 804 | 582 782 | 573 781 | 647 810 | 664 776 | 679 775 | 713 768 | 741 759 | 765 722 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 368 490 | 328 509 | 304 505 | 286 493 | 272 472 | 263 470 | 336 500 | 354 465 | 369 464 | 402 458 | 430 448 | 454 412 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 293 415 | 253 434 | 229 430 | 211 418 | 197 397 | 187 395 | 261 424 | 279 390 | 293 389 | 327 383 | 355 373 | 379 337 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 248 369 | 208 389 | 184 385 | 165 373 | 151 351 | 142 350 | 216 379 | 233 345 | 248 344 | 282 337 | 310 328 | 334 291 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2029[男生宿舍] |  | 3.60 | 22.84 | 26 | 60 | 643.5 | 13 | 954.0 | 13 | 0.44 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.20 K=0.45 D=3.06 | 27.3 21.0 | 26.6 23.0 | 24.2 23.9 | 23.7 24.1 | 23.2 24.9 | 22.8 25.7 | 22.5 26.3 | 22.3 26.9 | 21.9 27.3 | 21.6 27.4 | 21.4 27.3 | 21.2 26.9 |
| 东外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 12.5 10.5 | 12.1 12.1 | 11.7 13.4 | 11.5 14.2 | 11.3 14.5 | 11.1 14.3 | 11.0 13.7 | 10.9 13.0 | 10.8 13.0 | 10.7 13.0 | 10.6 12.9 | 10.5 12.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 77.7 271.6 | 64.2 282.6 | 56.3 287.8 | 48.1 280.2 | 41.2 258.2 | 35.5 254.0 | 111.6 239.5 | 134.8 152.8 | 156.1 131.0 | 193.6 113.5 | 225.0 99.4 | 249.8 87.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 60.9 200.7 | 54.8 205.2 | 49.4 207.1 | 44.4 200.2 | 40.0 184.8 | 36.0 184.0 | 107.1 178.5 | 119.7 103.2 | 127.9 92.9 | 153.1 83.6 | 173.8 75.3 | 187.9 67.7 |
| 户墙1 | F=0.72 K=0.87 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 户墙1 | F=23.40 K=0.87 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 |
| 底板1 | F=22.84 K=0.51 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 71.3 47.2 | 61.0 52.6 | 54.0 44.5 | 49.3 39.7 | 45.7 37.8 | 43.4 34.9 | 40.8 33.3 | 39.4 56.9 | 37.0 67.6 | 35.6 75.6 | 35.0 81.3 | 33.0 76.8 |
| 照明 | 显热(W) | 43.4 4.0 | 28.5 4.0 | 22.8 2.9 | 18.8 2.9 | 16.0 2.9 | 13.1 2.3 | 10.8 41.1 | 9.1 66.2 | 8.0 75.4 | 6.9 82.2 | 5.1 86.8 | 5.1 71.4 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 |
|  | 全热(W) | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 813 934 | 773 954 | 749 950 | 730 938 | 716 916 | 707 915 | 781 944 | 798 910 | 813 909 | 847 902 | 875 893 | 899 856 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 502 624 | 462 644 | 438 640 | 420 628 | 406 606 | 397 604 | 470 634 | 488 599 | 503 598 | 536 592 | 565 582 | 588 546 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 427 549 | 387 568 | 363 564 | 345 552 | 331 531 | 321 529 | 395 558 | 413 524 | 427 523 | 461 517 | 489 507 | 513 471 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 382 503 | 342 523 | 318 519 | 299 507 | 285 485 | 276 484 | 350 513 | 367 479 | 382 478 | 416 471 | 444 462 | 468 425 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2036[男生宿舍] |  | 3.60 | 22.84 | 26 | 60 | 508.1 | 13 | 818.6 | 13 | 0.44 | 0 |
| 相同房间 |  | 2037,2039,2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.20 K=0.45 D=3.06 | 27.3 21.0 | 26.6 23.0 | 24.2 23.9 | 23.7 24.1 | 23.2 24.9 | 22.8 25.7 | 22.5 26.3 | 22.3 26.9 | 21.9 27.3 | 21.6 27.4 | 21.4 27.3 | 21.2 26.9 |
| 西外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 14.9 10.5 | 13.8 10.8 | 12.0 11.1 | 11.8 11.4 | 11.5 11.8 | 11.4 12.1 | 11.2 12.3 | 11.1 12.5 | 10.9 13.6 | 10.8 14.6 | 10.7 15.2 | 10.6 15.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 77.7 271.6 | 64.2 282.6 | 56.3 287.8 | 48.1 280.2 | 41.2 258.2 | 35.5 254.0 | 111.6 239.5 | 134.8 152.8 | 156.1 131.0 | 193.6 113.5 | 225.0 99.4 | 249.8 87.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 60.9 200.7 | 54.8 205.2 | 49.4 207.1 | 44.4 200.2 | 40.0 184.8 | 36.0 184.0 | 107.1 178.5 | 119.7 103.2 | 127.9 92.9 | 153.1 83.6 | 173.8 75.3 | 187.9 67.7 |
| 户墙1 | F=0.72 K=0.87 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 71.3 47.2 | 61.0 52.6 | 54.0 44.5 | 49.3 39.7 | 45.7 37.8 | 43.4 34.9 | 40.8 33.3 | 39.4 56.9 | 37.0 67.6 | 35.6 75.6 | 35.0 81.3 | 33.0 76.8 |
| 照明 | 显热(W) | 43.4 4.0 | 28.5 4.0 | 22.8 2.9 | 18.8 2.9 | 16.0 2.9 | 13.1 2.3 | 10.8 41.1 | 9.1 66.2 | 8.0 75.4 | 6.9 82.2 | 5.1 86.8 | 5.1 71.4 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 |
|  | 全热(W) | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 681 800 | 640 819 | 615 814 | 597 801 | 582 780 | 573 779 | 647 809 | 664 775 | 679 775 | 713 770 | 741 761 | 765 725 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 371 490 | 330 508 | 305 503 | 286 491 | 272 469 | 263 468 | 336 498 | 354 465 | 369 465 | 402 459 | 431 451 | 454 415 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 296 415 | 255 433 | 230 428 | 211 416 | 197 394 | 188 393 | 261 423 | 279 390 | 294 390 | 327 384 | 355 376 | 379 339 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 250 369 | 209 388 | 184 383 | 166 370 | 151 349 | 142 348 | 216 378 | 233 344 | 248 344 | 282 339 | 310 330 | 334 294 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2043[男生宿舍] |  | 3.60 | 22.84 | 26 | 60 | 568.9 | 13 | 879.4 | 13 | 0.44 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.92 K=0.45 D=3.06 | 30.0 23.1 | 29.2 25.3 | 26.7 26.3 | 26.0 26.5 | 25.5 27.4 | 25.1 28.2 | 24.7 29.0 | 24.5 29.6 | 24.0 30.0 | 23.8 30.2 | 23.5 30.0 | 23.3 29.6 |
| 西外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 14.9 10.5 | 13.8 10.8 | 12.0 11.1 | 11.8 11.4 | 11.5 11.8 | 11.4 12.1 | 11.2 12.3 | 11.1 12.5 | 10.9 13.6 | 10.8 14.6 | 10.7 15.2 | 10.6 15.3 |
| 东外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 12.5 10.5 | 12.1 12.1 | 11.7 13.4 | 11.5 14.2 | 11.3 14.5 | 11.1 14.3 | 11.0 13.7 | 10.9 13.0 | 10.8 13.0 | 10.7 13.0 | 10.6 12.9 | 10.5 12.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 77.7 271.6 | 64.2 282.6 | 56.3 287.8 | 48.1 280.2 | 41.2 258.2 | 35.5 254.0 | 111.6 239.5 | 134.8 152.8 | 156.1 131.0 | 193.6 113.5 | 225.0 99.4 | 249.8 87.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 60.9 200.7 | 54.8 205.2 | 49.4 207.1 | 44.4 200.2 | 40.0 184.8 | 36.0 184.0 | 107.1 178.5 | 119.7 103.2 | 127.9 92.9 | 153.1 83.6 | 173.8 75.3 | 187.9 67.7 |
| 底板1 | F=22.84 K=0.51 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 71.3 47.2 | 61.0 52.6 | 54.0 44.5 | 49.3 39.7 | 45.7 37.8 | 43.4 34.9 | 40.8 33.3 | 39.4 56.9 | 37.0 67.6 | 35.6 75.6 | 35.0 81.3 | 33.0 76.8 |
| 照明 | 显热(W) | 43.4 4.0 | 28.5 4.0 | 22.8 2.9 | 18.8 2.9 | 16.0 2.9 | 13.1 2.3 | 10.8 41.1 | 9.1 66.2 | 8.0 75.4 | 6.9 82.2 | 5.1 86.8 | 5.1 71.4 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 |
|  | 全热(W) | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 743 859 | 701 879 | 676 876 | 657 864 | 642 843 | 633 842 | 706 871 | 724 837 | 738 837 | 772 832 | 800 823 | 824 787 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 432 549 | 391 569 | 365 565 | 346 554 | 332 533 | 323 531 | 396 561 | 413 527 | 428 527 | 462 522 | 490 513 | 513 476 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 357 474 | 316 494 | 290 490 | 271 479 | 257 457 | 247 456 | 321 486 | 338 452 | 353 452 | 387 446 | 415 438 | 438 401 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 312 428 | 270 448 | 245 445 | 226 433 | 211 412 | 202 411 | 275 440 | 293 406 | 307 406 | 341 401 | 369 392 | 393 356 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2051[男生宿舍] |  | 3.60 | 22.12 | 26 | 60 | 603.6 | 13 | 905.7 | 13 | 0.42 | 0 |
| 相同房间 |  | 2053,2062,2063,2064,2065,2066,2067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.20 K=0.45 D=3.06 | 29.2 23.7 | 28.2 24.4 | 27.0 25.4 | 26.4 26.4 | 25.9 28.3 | 25.6 30.2 | 25.2 31.6 | 25.0 32.6 | 24.5 32.8 | 24.3 32.4 | 24.1 31.3 | 23.8 29.8 |
| 东外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 12.5 10.5 | 12.1 12.1 | 11.7 13.4 | 11.5 14.2 | 11.3 14.5 | 11.1 14.3 | 11.0 13.7 | 10.9 13.0 | 10.8 13.0 | 10.7 13.0 | 10.6 12.9 | 10.5 12.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 80.6 371.5 | 66.9 380.9 | 58.7 365.0 | 50.2 337.8 | 43.1 291.3 | 37.3 261.7 | 100.4 234.2 | 127.6 157.8 | 154.6 135.5 | 199.4 117.5 | 269.9 103.0 | 329.1 90.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 63.9 300.6 | 57.5 303.5 | 51.7 284.3 | 46.6 257.9 | 41.9 218.0 | 37.7 191.7 | 96.0 173.1 | 112.5 108.2 | 126.4 97.4 | 158.8 87.6 | 218.7 78.9 | 267.3 71.0 |
| 户墙1 | F=0.72 K=0.87 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 69.0 45.7 | 59.1 51.0 | 52.3 43.1 | 47.7 38.4 | 44.2 36.6 | 42.0 33.8 | 39.6 32.2 | 38.2 55.1 | 35.8 65.4 | 34.5 73.2 | 33.9 78.7 | 32.0 74.4 |
| 照明 | 显热(W) | 42.0 3.9 | 27.6 3.9 | 22.1 2.8 | 18.2 2.8 | 15.5 2.8 | 12.7 2.2 | 10.5 39.8 | 8.8 64.1 | 7.7 73.0 | 6.6 79.6 | 5.0 84.1 | 5.0 69.1 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 |
|  | 全热(W) | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 668 889 | 628 906 | 605 881 | 587 850 | 573 806 | 564 780 | 624 795 | 646 771 | 667 768 | 708 760 | 775 749 | 833 712 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 366 587 | 326 604 | 303 579 | 285 548 | 271 503 | 261 477 | 322 493 | 344 468 | 364 466 | 406 458 | 473 447 | 531 410 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 294 516 | 255 532 | 232 507 | 214 477 | 199 432 | 190 406 | 251 422 | 273 397 | 293 395 | 334 387 | 402 376 | 460 338 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 249 470 | 209 487 | 187 462 | 168 432 | 154 387 | 145 361 | 206 377 | 227 352 | 248 349 | 289 341 | 356 330 | 415 293 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2071[男生宿舍] |  | 3.60 | 22.12 | 26 | 60 | 671.0 | 13 | 973.1 | 13 | 0.42 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.05 K=0.45 D=3.06 | 28.6 23.2 | 27.7 23.9 | 26.5 24.8 | 25.9 25.8 | 25.4 27.7 | 25.0 29.5 | 24.7 30.9 | 24.4 31.9 | 24.0 32.1 | 23.8 31.8 | 23.6 30.7 | 23.4 29.2 |
| 东外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 12.5 10.5 | 12.1 12.1 | 11.7 13.4 | 11.5 14.2 | 11.3 14.5 | 11.1 14.3 | 11.0 13.7 | 10.9 13.0 | 10.8 13.0 | 10.7 13.0 | 10.6 12.9 | 10.5 12.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.83 | 77.3 356.0 | 64.1 365.0 | 56.2 349.8 | 48.1 323.8 | 41.3 279.2 | 35.7 250.8 | 96.3 224.4 | 122.3 151.2 | 148.2 129.8 | 191.1 112.6 | 258.7 98.7 | 315.4 86.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.1 67.9 | 9.0 74.2 | 6.7 77.4 | 3.5 76.6 | 1.2 70.3 | -0.4 67.2 | 4.3 58.5 | 14.5 47.5 | 27.1 36.5 | 38.9 28.7 | 49.1 23.2 | 59.3 18.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 61.2 288.1 | 55.1 290.8 | 49.6 272.4 | 44.6 247.2 | 40.2 208.9 | 36.1 183.7 | 92.0 165.9 | 107.8 103.7 | 121.1 93.3 | 152.2 84.0 | 209.6 75.6 | 256.1 68.0 |
| 户墙1 | F=2.16 K=0.87 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 |
| 户墙1 | F=21.60 K=0.87 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 69.0 45.7 | 59.1 51.0 | 52.3 43.1 | 47.7 38.4 | 44.2 36.6 | 42.0 33.8 | 39.6 32.2 | 38.2 55.1 | 35.8 65.4 | 34.5 73.2 | 33.9 78.7 | 32.0 74.4 |
| 照明 | 显热(W) | 42.0 3.9 | 27.7 3.9 | 22.1 2.8 | 18.2 2.8 | 15.5 2.8 | 12.7 2.2 | 10.5 39.8 | 8.8 64.1 | 7.7 73.0 | 6.6 79.6 | 5.0 84.1 | 5.0 69.1 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 |
|  | 全热(W) | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 748 957 | 708 973 | 686 949 | 668 920 | 654 877 | 645 852 | 704 869 | 724 847 | 743 846 | 783 839 | 847 828 | 903 791 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 446 655 | 406 671 | 384 647 | 366 617 | 352 574 | 343 550 | 401 567 | 422 545 | 441 543 | 481 536 | 545 526 | 601 489 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 374 584 | 335 600 | 313 576 | 295 546 | 281 503 | 272 478 | 330 495 | 351 474 | 370 472 | 409 465 | 474 455 | 530 418 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 329 538 | 290 554 | 267 530 | 249 501 | 235 458 | 226 433 | 285 450 | 305 428 | 325 427 | 364 420 | 428 409 | 484 372 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2075[男生宿舍] |  | 3.60 | 22.12 | 26 | 60 | 602.3 | 13 | 904.4 | 13 | 0.42 | 0 |
| 相同房间 |  | 2087,2088,2092,2093,2094,2095,2096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.20 K=0.45 D=3.06 | 29.2 23.7 | 28.2 24.4 | 27.0 25.4 | 26.4 26.4 | 25.9 28.3 | 25.6 30.2 | 25.2 31.6 | 25.0 32.6 | 24.5 32.8 | 24.3 32.4 | 24.1 31.3 | 23.8 29.8 |
| 西外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 14.9 10.5 | 13.8 10.8 | 12.0 11.1 | 11.8 11.4 | 11.5 11.8 | 11.4 12.1 | 11.2 12.3 | 11.1 12.5 | 10.9 13.6 | 10.8 14.6 | 10.7 15.2 | 10.6 15.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 80.6 371.5 | 66.9 380.9 | 58.7 365.0 | 50.2 337.8 | 43.1 291.3 | 37.3 261.7 | 100.4 234.2 | 127.6 157.8 | 154.6 135.5 | 199.4 117.5 | 269.9 103.0 | 329.1 90.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 63.9 300.6 | 57.5 303.5 | 51.7 284.3 | 46.6 257.9 | 41.9 218.0 | 37.7 191.7 | 96.0 173.1 | 112.5 108.2 | 126.4 97.4 | 158.8 87.6 | 218.7 78.9 | 267.3 71.0 |
| 户墙1 | F=0.72 K=0.87 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 69.0 45.7 | 59.1 51.0 | 52.3 43.1 | 47.7 38.4 | 44.2 36.6 | 42.0 33.8 | 39.6 32.2 | 38.2 55.1 | 35.8 65.4 | 34.5 73.2 | 33.9 78.7 | 32.0 74.4 |
| 照明 | 显热(W) | 42.0 3.9 | 27.6 3.9 | 22.1 2.8 | 18.2 2.8 | 15.5 2.8 | 12.7 2.2 | 10.5 39.8 | 8.8 64.1 | 7.7 73.0 | 6.6 79.6 | 5.0 84.1 | 5.0 69.1 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 |
|  | 全热(W) | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 670 889 | 630 904 | 606 879 | 587 848 | 573 803 | 564 777 | 625 794 | 646 770 | 667 769 | 708 762 | 775 751 | 833 714 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 368 587 | 328 602 | 304 576 | 285 546 | 271 501 | 262 475 | 323 492 | 344 468 | 365 467 | 406 460 | 473 449 | 531 412 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 297 516 | 256 531 | 232 505 | 214 474 | 200 429 | 190 404 | 251 421 | 273 397 | 293 395 | 334 388 | 402 378 | 460 341 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 251 470 | 211 486 | 187 460 | 168 429 | 154 384 | 145 359 | 206 375 | 227 351 | 248 350 | 289 343 | 356 333 | 415 296 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2098[男生宿舍] |  | 3.60 | 22.12 | 26 | 60 | 614.2 | 13 | 916.3 | 13 | 0.42 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.92 K=0.45 D=3.06 | 32.1 26.0 | 31.1 26.9 | 29.7 27.9 | 29.1 29.0 | 28.5 31.1 | 28.1 33.2 | 27.7 34.7 | 27.5 35.8 | 27.0 36.1 | 26.7 35.7 | 26.5 34.5 | 26.2 32.8 |
| 西外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 14.9 10.5 | 13.8 10.8 | 12.0 11.1 | 11.8 11.4 | 11.5 11.8 | 11.4 12.1 | 11.2 12.3 | 11.1 12.5 | 10.9 13.6 | 10.8 14.6 | 10.7 15.2 | 10.6 15.3 |
| 东外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 12.5 10.5 | 12.1 12.1 | 11.7 13.4 | 11.5 14.2 | 11.3 14.5 | 11.1 14.3 | 11.0 13.7 | 10.9 13.0 | 10.8 13.0 | 10.7 13.0 | 10.6 12.9 | 10.5 12.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 80.6 371.5 | 66.9 380.9 | 58.7 365.0 | 50.2 337.8 | 43.1 291.3 | 37.3 261.7 | 100.4 234.2 | 127.6 157.8 | 154.6 135.5 | 199.4 117.5 | 269.9 103.0 | 329.1 90.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 63.9 300.6 | 57.5 303.5 | 51.7 284.3 | 46.6 257.9 | 41.9 218.0 | 37.7 191.7 | 96.0 173.1 | 112.5 108.2 | 126.4 97.4 | 158.8 87.6 | 218.7 78.9 | 267.3 71.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 69.0 45.7 | 59.1 51.0 | 52.3 43.1 | 47.7 38.4 | 44.2 36.6 | 42.0 33.8 | 39.6 32.2 | 38.2 55.1 | 35.8 65.4 | 34.5 73.2 | 33.9 78.7 | 32.0 74.4 |
| 照明 | 显热(W) | 42.0 3.9 | 27.6 3.9 | 22.1 2.8 | 18.2 2.8 | 15.5 2.8 | 12.7 2.2 | 10.5 39.8 | 8.8 64.1 | 7.7 73.0 | 6.6 79.6 | 5.0 84.1 | 5.0 69.1 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 |
|  | 全热(W) | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 683 900 | 642 916 | 618 892 | 599 862 | 584 818 | 575 792 | 636 808 | 657 784 | 677 782 | 718 776 | 786 765 | 844 727 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 381 597 | 340 614 | 315 590 | 297 560 | 282 515 | 273 490 | 333 506 | 355 482 | 375 480 | 416 473 | 483 463 | 542 425 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 310 526 | 269 543 | 244 519 | 225 488 | 211 444 | 201 419 | 262 435 | 284 410 | 304 409 | 345 402 | 412 391 | 470 354 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 264 481 | 223 497 | 199 473 | 180 443 | 165 399 | 156 373 | 217 389 | 238 365 | 259 364 | 300 357 | 367 346 | 425 309 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2099[男生宿舍] |  | 3.60 | 22.12 | 26 | 60 | 671.0 | 13 | 973.1 | 13 | 0.42 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.05 K=0.45 D=3.06 | 28.6 23.2 | 27.7 23.9 | 26.5 24.8 | 25.9 25.8 | 25.4 27.7 | 25.0 29.5 | 24.7 30.9 | 24.4 31.9 | 24.0 32.1 | 23.8 31.8 | 23.6 30.7 | 23.4 29.2 |
| 东外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 12.5 10.5 | 12.1 12.1 | 11.7 13.4 | 11.5 14.2 | 11.3 14.5 | 11.1 14.3 | 11.0 13.7 | 10.9 13.0 | 10.8 13.0 | 10.7 13.0 | 10.6 12.9 | 10.5 12.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.83 | 77.3 356.0 | 64.1 365.0 | 56.2 349.8 | 48.1 323.8 | 41.3 279.2 | 35.7 250.8 | 96.3 224.4 | 122.3 151.2 | 148.2 129.8 | 191.1 112.6 | 258.7 98.7 | 315.4 86.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.1 67.9 | 9.0 74.2 | 6.7 77.4 | 3.5 76.6 | 1.2 70.3 | -0.4 67.2 | 4.3 58.5 | 14.5 47.5 | 27.1 36.5 | 38.9 28.7 | 49.1 23.2 | 59.3 18.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 61.2 288.1 | 55.1 290.8 | 49.6 272.4 | 44.6 247.2 | 40.2 208.9 | 36.1 183.7 | 92.0 165.9 | 107.8 103.7 | 121.1 93.3 | 152.2 84.0 | 209.6 75.6 | 256.1 68.0 |
| 户墙1 | F=1.08 K=0.87 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 |
| 户墙1 | F=22.68 K=0.87 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 69.0 45.7 | 59.1 51.0 | 52.3 43.1 | 47.7 38.4 | 44.2 36.6 | 42.0 33.8 | 39.6 32.2 | 38.2 55.1 | 35.8 65.4 | 34.5 73.2 | 33.9 78.7 | 32.0 74.4 |
| 照明 | 显热(W) | 42.0 3.9 | 27.7 3.9 | 22.1 2.8 | 18.2 2.8 | 15.5 2.8 | 12.7 2.2 | 10.5 39.8 | 8.8 64.1 | 7.7 73.0 | 6.6 79.6 | 5.0 84.1 | 5.0 69.1 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 |
|  | 全热(W) | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 748 957 | 708 973 | 686 949 | 668 920 | 654 877 | 645 852 | 704 869 | 724 847 | 743 846 | 783 839 | 847 828 | 903 791 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 446 655 | 406 671 | 384 647 | 366 617 | 352 574 | 343 550 | 401 567 | 422 545 | 441 543 | 481 536 | 545 526 | 601 489 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 374 584 | 335 600 | 313 576 | 295 546 | 281 503 | 272 478 | 330 495 | 351 474 | 370 472 | 409 465 | 474 455 | 530 418 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 329 538 | 290 554 | 267 530 | 249 501 | 235 458 | 226 433 | 285 450 | 305 428 | 325 427 | 364 420 | 428 409 | 484 372 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2104[男生宿舍] |  | 3.60 | 22.12 | 26 | 60 | 669.7 | 13 | 971.8 | 13 | 0.42 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.05 K=0.45 D=3.06 | 28.6 23.2 | 27.7 23.9 | 26.5 24.8 | 25.9 25.8 | 25.4 27.7 | 25.0 29.5 | 24.7 30.9 | 24.4 31.9 | 24.0 32.1 | 23.8 31.8 | 23.6 30.7 | 23.4 29.2 |
| 西外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 14.9 10.5 | 13.8 10.8 | 12.0 11.1 | 11.8 11.4 | 11.5 11.8 | 11.4 12.1 | 11.2 12.3 | 11.1 12.5 | 10.9 13.6 | 10.8 14.6 | 10.7 15.2 | 10.6 15.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.83 | 77.3 356.0 | 64.1 365.0 | 56.2 349.8 | 48.1 323.8 | 41.3 279.2 | 35.7 250.8 | 96.3 224.4 | 122.3 151.2 | 148.2 129.8 | 191.1 112.6 | 258.7 98.7 | 315.4 86.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.1 67.9 | 9.0 74.2 | 6.7 77.4 | 3.5 76.6 | 1.2 70.3 | -0.4 67.2 | 4.3 58.5 | 14.5 47.5 | 27.1 36.5 | 38.9 28.7 | 49.1 23.2 | 59.3 18.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 61.2 288.1 | 55.1 290.8 | 49.6 272.4 | 44.6 247.2 | 40.2 208.9 | 36.1 183.7 | 92.0 165.9 | 107.8 103.7 | 121.1 93.3 | 152.2 84.0 | 209.6 75.6 | 256.1 68.0 |
| 户墙1 | F=2.16 K=0.87 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 |
| 户墙1 | F=21.60 K=0.87 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 | 78.6 78.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 69.0 45.7 | 59.1 51.0 | 52.3 43.1 | 47.7 38.4 | 44.2 36.6 | 42.0 33.8 | 39.6 32.2 | 38.2 55.1 | 35.8 65.4 | 34.5 73.2 | 33.9 78.7 | 32.0 74.4 |
| 照明 | 显热(W) | 42.0 3.9 | 27.6 3.9 | 22.1 2.8 | 18.2 2.8 | 15.5 2.8 | 12.7 2.2 | 10.5 39.8 | 8.8 64.1 | 7.7 73.0 | 6.6 79.6 | 5.0 84.1 | 5.0 69.1 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 |
|  | 全热(W) | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 750 957 | 710 972 | 687 947 | 668 917 | 654 874 | 646 850 | 704 867 | 724 847 | 744 846 | 783 840 | 847 830 | 903 794 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 448 655 | 408 670 | 384 645 | 366 615 | 352 572 | 343 548 | 402 565 | 422 544 | 441 544 | 481 538 | 545 528 | 601 492 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 377 584 | 337 598 | 313 573 | 295 543 | 281 500 | 272 476 | 330 494 | 351 473 | 370 473 | 409 467 | 474 457 | 530 420 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 331 538 | 291 553 | 268 528 | 250 498 | 236 455 | 227 431 | 285 449 | 305 428 | 325 427 | 364 421 | 428 411 | 484 375 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2107[男生宿舍] |  | 3.60 | 21.70 | 26 | 60 | 575.5 | 13 | 872.7 | 13 | 0.42 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=8.31 K=0.45 D=3.06 | 33.7 27.3 | 32.6 28.2 | 31.2 29.3 | 30.5 30.4 | 29.9 32.6 | 29.5 34.8 | 29.1 36.4 | 28.8 37.6 | 28.3 37.8 | 28.1 37.4 | 27.8 36.2 | 27.5 34.4 |
| 西外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 14.9 10.5 | 13.8 10.8 | 12.0 11.1 | 11.8 11.4 | 11.5 11.8 | 11.4 12.1 | 11.2 12.3 | 11.1 12.5 | 10.9 13.6 | 10.8 14.6 | 10.7 15.2 | 10.6 15.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.57 | 57.1 263.2 | 47.4 269.8 | 41.6 258.5 | 35.6 239.3 | 30.5 206.4 | 26.4 185.4 | 71.2 165.9 | 90.4 111.8 | 109.5 96.0 | 141.2 83.3 | 191.2 73.0 | 233.1 63.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 11.9 50.2 | 6.7 54.9 | 4.9 57.2 | 2.6 56.6 | 0.9 52.0 | -0.3 49.6 | 3.2 43.3 | 10.7 35.1 | 20.0 27.0 | 28.7 21.2 | 36.3 17.1 | 43.8 13.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 45.2 212.9 | 40.7 214.9 | 36.6 201.3 | 33.0 182.7 | 29.7 154.4 | 26.7 135.8 | 68.0 122.6 | 79.7 76.6 | 89.5 69.0 | 112.5 62.1 | 154.9 55.9 | 189.3 50.3 |
| 户墙1 | F=1.08 K=0.87 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 |
| 户墙1 | F=22.68 K=0.87 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 67.7 44.9 | 58.0 50.0 | 51.3 42.3 | 46.8 37.7 | 43.4 35.9 | 41.2 33.1 | 38.8 31.6 | 37.5 54.1 | 35.1 64.2 | 33.8 71.8 | 33.2 77.2 | 31.4 73.0 |
| 照明 | 显热(W) | 41.2 3.8 | 27.1 3.8 | 21.7 2.7 | 17.9 2.7 | 15.2 2.7 | 12.5 2.2 | 10.3 39.1 | 8.7 62.9 | 7.6 71.6 | 6.5 78.1 | 4.9 82.5 | 4.9 67.8 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 |
|  | 全热(W) | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 726 860 | 690 873 | 668 852 | 652 829 | 640 798 | 633 782 | 675 806 | 689 803 | 701 808 | 729 806 | 776 800 | 817 767 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 429 563 | 392 575 | 371 555 | 355 532 | 343 501 | 335 484 | 378 509 | 391 506 | 404 511 | 432 509 | 479 503 | 520 469 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 360 494 | 323 506 | 302 486 | 286 463 | 274 432 | 266 415 | 309 440 | 322 437 | 335 442 | 363 440 | 410 433 | 451 400 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 314 449 | 278 461 | 256 440 | 240 417 | 228 386 | 221 370 | 263 394 | 277 392 | 290 397 | 318 395 | 364 388 | 405 355 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2109[男生宿舍] |  | 3.60 | 19.35 | 26 | 60 | 520.6 | 18 | 790.5 | 18 | 0.38 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=8.31 K=0.45 D=3.06 | 31.5 24.3 | 30.7 26.6 | 28.0 27.6 | 27.3 27.8 | 26.8 28.7 | 26.3 29.6 | 26.0 30.4 | 25.7 31.1 | 25.2 31.5 | 25.0 31.7 | 24.7 31.5 | 24.5 31.1 |
| 西外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 14.9 10.5 | 13.8 10.8 | 12.0 11.1 | 11.8 11.4 | 11.5 11.8 | 11.4 12.1 | 11.2 12.3 | 11.1 12.5 | 10.9 13.6 | 10.8 14.6 | 10.7 15.2 | 10.6 15.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.57 | 55.0 192.4 | 45.5 200.2 | 39.9 203.9 | 34.1 198.5 | 29.2 182.9 | 25.2 179.9 | 79.1 169.7 | 95.5 108.2 | 110.6 92.8 | 137.2 80.4 | 159.4 70.4 | 177.0 61.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 11.9 50.2 | 6.7 54.9 | 4.9 57.2 | 2.6 56.6 | 0.9 52.0 | -0.3 49.6 | 3.2 43.3 | 10.7 35.1 | 20.0 27.0 | 28.7 21.2 | 36.3 17.1 | 43.8 13.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 43.2 142.1 | 38.8 145.3 | 35.0 146.7 | 31.5 141.8 | 28.3 130.9 | 25.5 130.3 | 75.9 126.4 | 84.8 73.1 | 90.6 65.8 | 108.4 59.2 | 123.1 53.3 | 133.1 48.0 |
| 户墙1 | F=1.08 K=0.87 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 |
| 户墙1 | F=18.00 K=0.87 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 |
| 户墙1 | F=12.78 K=0.87 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 |
| 底板1 | F=2.25 K=0.51 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 60.4 40.0 | 51.7 44.6 | 45.7 37.7 | 41.7 33.6 | 38.7 32.0 | 36.7 29.5 | 34.6 28.2 | 33.4 48.2 | 31.3 57.2 | 30.1 64.0 | 29.6 68.9 | 28.0 65.1 |
| 照明 | 显热(W) | 36.8 3.4 | 24.2 3.4 | 19.3 2.4 | 16.0 2.4 | 13.5 2.4 | 11.1 1.9 | 9.2 34.8 | 7.7 56.1 | 6.8 63.8 | 5.8 69.6 | 4.4 73.5 | 4.4 60.5 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 102.1 102.1 | 102.1 102.1 | 102.1 102.1 | 102.1 102.1 | 102.1 102.1 | 102.1 102.1 | 102.1 102.1 | 102.1 102.1 | 102.1 102.1 | 102.1 102.1 | 102.1 102.1 | 102.1 102.1 |
|  | 全热(W) | 326.6 326.6 | 326.6 326.6 | 326.6 326.6 | 326.6 326.6 | 326.6 326.6 | 326.6 326.6 | 326.6 326.6 | 326.6 326.6 | 326.6 326.6 | 326.6 326.6 | 326.6 326.6 | 326.6 326.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 704 776 | 671 790 | 650 785 | 635 776 | 624 761 | 617 762 | 669 790 | 680 775 | 689 779 | 712 776 | 732 770 | 748 740 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 434 506 | 401 520 | 380 515 | 365 506 | 354 491 | 347 492 | 399 521 | 410 505 | 419 509 | 442 506 | 462 500 | 479 470 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 378 449 | 345 464 | 323 459 | 308 449 | 297 434 | 290 435 | 342 464 | 354 449 | 363 452 | 386 449 | 405 443 | 422 414 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 332 404 | 299 418 | 278 413 | 263 404 | 252 389 | 245 390 | 297 418 | 308 403 | 317 407 | 340 404 | 360 398 | 377 368 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002[盥洗室] |  | 3.60 | 238.94 | 26 | 60 | 4645.9 | 17 | 7419.2 | 17 | 3.85 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=238.94 K=0.27 D=3.76 | 1169.8 761.1 | 1130.6 752.7 | 1063.5 745.5 | 994.4 739.6 | 918.9 782.7 | 857.5 854.5 | 836.5 936.2 | 819.2 1021.3 | 805.0 1090.0 | 792.3 1138.6 | 782.7 1171.6 | 769.4 1180.5 |
| 北外墙 | F=8.49 K=0.45 D=3.06 | 32.2 24.8 | 31.3 27.2 | 28.6 28.2 | 27.9 28.4 | 27.4 29.3 | 26.9 30.3 | 26.5 31.0 | 26.3 31.7 | 25.8 32.1 | 25.5 32.3 | 25.2 32.2 | 25.0 31.7 |
| 西外墙 | F=4.32 K=0.45 D=3.06 | 25.6 18.1 | 23.7 18.5 | 20.6 19.0 | 20.2 19.6 | 19.8 20.2 | 19.5 20.7 | 19.2 21.1 | 19.0 21.4 | 18.7 23.3 | 18.5 25.0 | 18.4 26.1 | 18.2 26.2 |
| 东外墙 | F=4.32 K=0.45 D=3.06 | 21.3 17.9 | 20.8 20.8 | 20.0 23.0 | 19.6 24.4 | 19.3 24.9 | 19.1 24.5 | 18.9 23.5 | 18.7 22.2 | 18.5 22.3 | 18.3 22.3 | 18.2 22.2 | 18.0 21.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=9.87 | 152.2 531.8 | 125.8 553.5 | 110.3 563.7 | 94.2 548.7 | 80.6 505.6 | 69.6 497.5 | 218.6 469.1 | 264.0 299.3 | 305.8 256.6 | 379.2 222.3 | 440.6 194.7 | 489.2 170.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 32.9 138.8 | 18.4 151.7 | 13.6 158.1 | 7.2 156.5 | 2.4 143.7 | -0.9 137.2 | 8.8 119.6 | 29.7 97.1 | 55.3 74.6 | 79.4 58.6 | 100.3 47.3 | 121.2 37.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 119.3 393.0 | 107.4 401.8 | 96.7 405.5 | 87.0 392.2 | 78.3 361.9 | 70.5 360.3 | 209.8 349.5 | 234.4 202.2 | 250.4 182.0 | 299.8 163.8 | 340.3 147.4 | 368.0 132.6 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 107.0 278.2 | 90.6 386.0 | 80.0 543.7 | 69.4 671.0 | 60.4 716.4 | 52.8 690.4 | 114.4 557.2 | 140.2 318.0 | 166.0 175.6 | 202.7 153.7 | 233.2 135.5 | 257.2 119.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 90.2 207.3 | 81.2 308.5 | 73.0 463.0 | 65.7 591.1 | 59.2 643.1 | 53.3 620.4 | 110.0 496.1 | 125.1 268.4 | 137.7 137.5 | 162.2 123.8 | 182.0 111.4 | 195.3 100.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 89.7 430.7 | 75.0 325.6 | 66.0 326.5 | 56.8 315.0 | 49.0 289.1 | 42.6 275.3 | 290.2 251.2 | 477.6 173.1 | 595.6 149.3 | 645.0 130.0 | 601.3 114.2 | 497.8 100.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 72.9 359.8 | 65.6 248.1 | 59.1 245.7 | 53.1 235.0 | 47.8 215.8 | 43.0 205.2 | 285.7 190.1 | 462.4 123.5 | 567.3 111.2 | 604.5 100.1 | 550.1 90.0 | 435.9 81.0 |
| 户墙1 | F=1.08 K=0.87 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 |
| 户墙1 | F=24.48 K=0.87 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 | 89.0 89.0 |
| 户墙1 | F=5.70 K=0.87 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 |
| 户墙1 | F=7.71 K=0.87 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 |
| 户墙1 | F=0.72 K=0.87 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 户墙1 | F=1.44 K=0.87 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 |
| 户墙1 | F=7.89 K=0.87 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 |
| 户墙1 | F=1.08 K=0.87 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 |
| 户墙1 | F=7.89 K=0.87 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 |
| 户墙1 | F=1.44 K=0.87 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 |
| 户门1 | F=1.68 K=2.00 | 14.1 14.1 | 14.1 14.1 | 14.1 14.1 | 14.1 14.1 | 14.1 14.1 | 14.1 14.1 | 14.1 14.1 | 14.1 14.1 | 14.1 14.1 | 14.1 14.1 | 14.1 14.1 | 14.1 14.1 |
| 户门1 | F=2.73 K=2.00 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 |
| 户门1 | F=2.73 K=2.00 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 |
| 户门1 | F=2.73 K=2.00 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 |
| 照明 | 显热(W) | 382.3 47.8 | 298.7 35.8 | 250.9 35.8 | 203.1 35.8 | 167.3 442.0 | 143.4 692.9 | 119.5 788.5 | 95.6 860.2 | 83.6 919.9 | 71.7 967.7 | 59.7 1003.5 | 47.8 609.3 |
| 新风 | 显热(W) | 1260.7 1260.7 | 1260.7 1260.7 | 1260.7 1260.7 | 1260.7 1260.7 | 1260.7 1260.7 | 1260.7 1260.7 | 1260.7 1260.7 | 1260.7 1260.7 | 1260.7 1260.7 | 1260.7 1260.7 | 1260.7 1260.7 | 1260.7 1260.7 |
|  | 全热(W) | 4034.0 4034.0 | 4034.0 4034.0 | 4034.0 4034.0 | 4034.0 4034.0 | 4034.0 4034.0 | 4034.0 4034.0 | 4034.0 4034.0 | 4034.0 4034.0 | 4034.0 4034.0 | 4034.0 4034.0 | 4034.0 4034.0 | 4034.0 4034.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6313 6443 | 6129 6453 | 5973 6619 | 5819 6716 | 5676 7143 | 5564 7419 | 5977 7411 | 6194 7080 | 6352 7002 | 6486 7025 | 6512 7033 | 6456 6593 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3540 3670 | 3356 3680 | 3200 3845 | 3045 3942 | 2902 4370 | 2791 4646 | 3204 4638 | 3420 4307 | 3579 4229 | 3713 4252 | 3739 4260 | 3682 3819 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2279 2409 | 2096 2419 | 1939 2585 | 1785 2682 | 1642 3109 | 1530 3385 | 1943 3377 | 2160 3046 | 2318 2968 | 2452 2991 | 2478 2999 | 2422 2559 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2279 2409 | 2096 2419 | 1939 2585 | 1785 2682 | 1642 3109 | 1530 3385 | 1943 3377 | 2160 3046 | 2318 2968 | 2452 2991 | 2478 2999 | 2422 2559 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3005[卫生间] |  | 3.60 | 27.95 | 26 | 60 | 711.9 | 18 | 1036.3 | 18 | 0.45 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=27.95 K=0.27 D=3.76 | 136.8 89.0 | 132.3 88.0 | 124.4 87.2 | 116.3 86.5 | 107.5 91.6 | 100.3 100.0 | 97.8 109.5 | 95.8 119.5 | 94.2 127.5 | 92.7 133.2 | 91.6 137.0 | 90.0 138.1 |
| 北外墙 | F=4.32 K=0.45 D=3.06 | 16.4 12.6 | 15.9 13.8 | 14.5 14.4 | 14.2 14.5 | 13.9 14.9 | 13.7 15.4 | 13.5 15.8 | 13.4 16.2 | 13.1 16.4 | 13.0 16.5 | 12.8 16.4 | 12.7 16.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 77.7 271.6 | 64.2 282.6 | 56.3 287.8 | 48.1 280.2 | 41.2 258.2 | 35.5 254.0 | 111.6 239.5 | 134.8 152.8 | 156.1 131.0 | 193.6 113.5 | 225.0 99.4 | 249.8 87.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 60.9 200.7 | 54.8 205.2 | 49.4 207.1 | 44.4 200.2 | 40.0 184.8 | 36.0 184.0 | 107.1 178.5 | 119.7 103.2 | 127.9 92.9 | 153.1 83.6 | 173.8 75.3 | 187.9 67.7 |
| 户墙1 | F=2.88 K=0.87 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 |
| 户墙1 | F=23.40 K=0.87 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 |
| 户墙1 | F=3.24 K=0.87 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 |
| 照明 | 显热(W) | 44.7 5.6 | 34.9 4.2 | 29.3 4.2 | 23.8 4.2 | 19.6 51.7 | 16.8 81.1 | 14.0 92.2 | 11.2 100.6 | 9.8 107.6 | 8.4 113.2 | 7.0 117.4 | 5.6 71.3 |
| 新风 | 显热(W) | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 | 147.5 147.5 |
|  | 全热(W) | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 | 471.9 471.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 855 958 | 827 968 | 804 973 | 782 965 | 761 996 | 746 1030 | 816 1036 | 834 968 | 852 962 | 887 956 | 916 949 | 937 892 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 530 634 | 502 644 | 479 648 | 457 640 | 437 671 | 421 705 | 492 712 | 510 644 | 528 637 | 563 631 | 591 625 | 613 567 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 383 486 | 355 496 | 332 501 | 310 493 | 290 524 | 274 558 | 344 564 | 363 496 | 381 490 | 415 484 | 444 478 | 465 420 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 383 486 | 355 496 | 332 501 | 310 493 | 290 524 | 274 558 | 344 564 | 363 496 | 381 490 | 415 484 | 444 478 | 465 420 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3008[男生宿舍] |  | 3.60 | 26.61 | 26 | 60 | 719.0 | 18 | 1073.3 | 18 | 0.50 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=26.61 K=0.27 D=3.76 | 130.3 84.8 | 125.9 83.8 | 118.4 83.0 | 110.7 82.4 | 102.3 87.2 | 95.5 95.2 | 93.2 104.3 | 91.2 113.7 | 89.6 121.4 | 88.2 126.8 | 87.2 130.5 | 85.7 131.5 |
| 北外墙 | F=9.54 K=0.45 D=3.06 | 36.2 27.9 | 35.2 30.5 | 32.1 31.7 | 31.3 31.9 | 30.7 33.0 | 30.2 34.0 | 29.8 34.9 | 29.5 35.7 | 29.0 36.1 | 28.7 36.3 | 28.4 36.1 | 28.1 35.6 |
| 西外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 14.9 10.5 | 13.8 10.8 | 12.0 11.1 | 11.8 11.4 | 11.5 11.8 | 11.4 12.1 | 11.2 12.3 | 11.1 12.5 | 10.9 13.6 | 10.8 14.6 | 10.7 15.2 | 10.6 15.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 77.7 271.6 | 64.2 282.6 | 56.3 287.8 | 48.1 280.2 | 41.2 258.2 | 35.5 254.0 | 111.6 239.5 | 134.8 152.8 | 156.1 131.0 | 193.6 113.5 | 225.0 99.4 | 249.8 87.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 60.9 200.7 | 54.8 205.2 | 49.4 207.1 | 44.4 200.2 | 40.0 184.8 | 36.0 184.0 | 107.1 178.5 | 119.7 103.2 | 127.9 92.9 | 153.1 83.6 | 173.8 75.3 | 187.9 67.7 |
| 户墙1 | F=20.88 K=0.87 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 |
| 户墙1 | F=0.72 K=0.87 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 83.1 55.0 | 71.1 61.3 | 62.9 51.8 | 57.4 46.2 | 53.2 44.1 | 50.5 40.6 | 47.6 38.8 | 45.9 66.3 | 43.1 78.7 | 41.4 88.1 | 40.7 94.7 | 38.5 89.5 |
| 照明 | 显热(W) | 50.6 4.7 | 33.3 4.7 | 26.6 3.3 | 22.0 3.3 | 18.6 3.3 | 15.3 2.7 | 12.6 47.9 | 10.6 77.2 | 9.3 87.8 | 8.0 95.8 | 6.0 101.1 | 6.0 83.2 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 |
|  | 全热(W) | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 979 1040 | 929 1059 | 894 1052 | 866 1038 | 842 1021 | 825 1028 | 896 1073 | 910 1058 | 923 1069 | 955 1071 | 981 1068 | 1003 1029 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 625 686 | 575 705 | 540 698 | 512 684 | 488 667 | 471 673 | 541 719 | 556 704 | 569 715 | 601 717 | 627 714 | 649 675 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 530 591 | 480 610 | 445 603 | 417 589 | 393 572 | 376 578 | 446 624 | 461 609 | 474 620 | 506 622 | 532 619 | 554 580 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 484 545 | 435 564 | 399 557 | 371 543 | 347 527 | 330 533 | 401 579 | 416 563 | 428 574 | 460 577 | 487 573 | 509 535 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3012[男生宿舍] |  | 3.60 | 26.61 | 26 | 60 | 720.5 | 18 | 1074.7 | 18 | 0.50 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=26.61 K=0.27 D=3.76 | 130.3 84.8 | 125.9 83.8 | 118.4 83.0 | 110.7 82.4 | 102.3 87.2 | 95.5 95.2 | 93.2 104.3 | 91.2 113.7 | 89.6 121.4 | 88.2 126.8 | 87.2 130.5 | 85.7 131.5 |
| 北外墙 | F=9.54 K=0.45 D=3.06 | 36.2 27.9 | 35.2 30.5 | 32.1 31.7 | 31.3 31.9 | 30.7 33.0 | 30.2 34.0 | 29.8 34.9 | 29.5 35.7 | 29.0 36.1 | 28.7 36.3 | 28.4 36.1 | 28.1 35.6 |
| 东外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 12.5 10.5 | 12.1 12.1 | 11.7 13.4 | 11.5 14.2 | 11.3 14.5 | 11.1 14.3 | 11.0 13.7 | 10.9 13.0 | 10.8 13.0 | 10.7 13.0 | 10.6 12.9 | 10.5 12.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 77.7 271.6 | 64.2 282.6 | 56.3 287.8 | 48.1 280.2 | 41.2 258.2 | 35.5 254.0 | 111.6 239.5 | 134.8 152.8 | 156.1 131.0 | 193.6 113.5 | 225.0 99.4 | 249.8 87.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 60.9 200.7 | 54.8 205.2 | 49.4 207.1 | 44.4 200.2 | 40.0 184.8 | 36.0 184.0 | 107.1 178.5 | 119.7 103.2 | 127.9 92.9 | 153.1 83.6 | 173.8 75.3 | 187.9 67.7 |
| 户墙1 | F=0.72 K=0.87 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 户墙1 | F=20.88 K=0.87 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 | 75.9 75.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 83.1 55.0 | 71.1 61.3 | 62.9 51.8 | 57.4 46.2 | 53.2 44.1 | 50.5 40.6 | 47.6 38.8 | 45.9 66.3 | 43.1 78.7 | 41.4 88.1 | 40.7 94.7 | 38.5 89.5 |
| 照明 | 显热(W) | 50.6 4.7 | 33.3 4.7 | 26.6 3.3 | 22.0 3.3 | 18.6 3.3 | 15.3 2.7 | 12.6 47.9 | 10.6 77.2 | 9.3 87.8 | 8.0 95.8 | 6.0 101.1 | 6.0 83.2 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 |
|  | 全热(W) | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 | 449.2 449.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 976 1040 | 928 1060 | 893 1054 | 866 1041 | 842 1024 | 825 1030 | 895 1075 | 910 1058 | 923 1068 | 955 1070 | 981 1066 | 1003 1027 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 622 686 | 573 706 | 539 700 | 511 687 | 488 670 | 471 676 | 541 720 | 556 704 | 569 714 | 600 716 | 627 711 | 649 672 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 527 591 | 478 611 | 444 605 | 416 592 | 393 575 | 376 581 | 446 625 | 461 609 | 474 619 | 505 621 | 532 616 | 554 577 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 482 545 | 433 566 | 399 560 | 371 546 | 347 529 | 330 535 | 401 580 | 416 564 | 428 574 | 460 575 | 487 571 | 509 532 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3015[卫生间] |  | 3.60 | 26.00 | 26 | 60 | 598.5 | 18 | 900.3 | 18 | 0.42 | 0 |
| 相同房间 |  | 3016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=26.00 K=0.27 D=3.76 | 127.3 82.8 | 123.0 81.9 | 115.7 81.1 | 108.2 80.5 | 100.0 85.2 | 93.3 93.0 | 91.0 101.9 | 89.1 111.1 | 87.6 118.6 | 86.2 123.9 | 85.2 127.5 | 83.7 128.4 |
| 北外墙 | F=4.32 K=0.45 D=3.06 | 16.4 12.6 | 15.9 13.8 | 14.5 14.4 | 14.2 14.5 | 13.9 14.9 | 13.7 15.4 | 13.5 15.8 | 13.4 16.2 | 13.1 16.4 | 13.0 16.5 | 12.8 16.4 | 12.7 16.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 77.7 271.6 | 64.2 282.6 | 56.3 287.8 | 48.1 280.2 | 41.2 258.2 | 35.5 254.0 | 111.6 239.5 | 134.8 152.8 | 156.1 131.0 | 193.6 113.5 | 225.0 99.4 | 249.8 87.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 60.9 200.7 | 54.8 205.2 | 49.4 207.1 | 44.4 200.2 | 40.0 184.8 | 36.0 184.0 | 107.1 178.5 | 119.7 103.2 | 127.9 92.9 | 153.1 83.6 | 173.8 75.3 | 187.9 67.7 |
| 户墙1 | F=2.88 K=0.87 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 |
| 户墙1 | F=2.16 K=0.87 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 |
| 照明 | 显热(W) | 41.6 5.2 | 32.5 3.9 | 27.3 3.9 | 22.1 3.9 | 18.2 48.1 | 15.6 75.4 | 13.0 85.8 | 10.4 93.6 | 9.1 100.1 | 7.8 105.3 | 6.5 109.2 | 5.2 66.3 |
| 新风 | 显热(W) | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 | 137.2 137.2 |
|  | 全热(W) | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 439.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 720 829 | 693 840 | 671 844 | 650 836 | 631 864 | 615 895 | 686 900 | 705 831 | 723 823 | 758 816 | 787 810 | 809 755 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 418 528 | 391 538 | 369 543 | 348 535 | 329 562 | 314 593 | 385 599 | 403 529 | 421 522 | 456 515 | 485 508 | 507 453 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 281 391 | 254 401 | 232 406 | 211 397 | 192 425 | 176 456 | 247 461 | 266 392 | 284 384 | 319 378 | 348 371 | 370 316 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 281 391 | 254 401 | 232 406 | 211 397 | 192 425 | 176 456 | 247 461 | 266 392 | 284 384 | 319 378 | 348 371 | 370 316 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3022[男生宿舍] |  | 3.60 | 22.84 | 26 | 60 | 589.0 | 18 | 899.5 | 18 | 0.44 | 0 |
| 相同房间 |  | 3025,3028,3030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=22.84 K=0.27 D=3.76 | 111.8 72.8 | 108.1 71.9 | 101.7 71.3 | 95.0 70.7 | 87.8 74.8 | 82.0 81.7 | 80.0 89.5 | 78.3 97.6 | 76.9 104.2 | 75.7 108.8 | 74.8 112.0 | 73.6 112.8 |
| 北外墙 | F=7.20 K=0.45 D=3.06 | 27.3 21.0 | 26.6 23.0 | 24.2 23.9 | 23.7 24.1 | 23.2 24.9 | 22.8 25.7 | 22.5 26.3 | 22.3 26.9 | 21.9 27.3 | 21.6 27.4 | 21.4 27.3 | 21.2 26.9 |
| 东外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 12.5 10.5 | 12.1 12.1 | 11.7 13.4 | 11.5 14.2 | 11.3 14.5 | 11.1 14.3 | 11.0 13.7 | 10.9 13.0 | 10.8 13.0 | 10.7 13.0 | 10.6 12.9 | 10.5 12.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 77.7 271.6 | 64.2 282.6 | 56.3 287.8 | 48.1 280.2 | 41.2 258.2 | 35.5 254.0 | 111.6 239.5 | 134.8 152.8 | 156.1 131.0 | 193.6 113.5 | 225.0 99.4 | 249.8 87.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 60.9 200.7 | 54.8 205.2 | 49.4 207.1 | 44.4 200.2 | 40.0 184.8 | 36.0 184.0 | 107.1 178.5 | 119.7 103.2 | 127.9 92.9 | 153.1 83.6 | 173.8 75.3 | 187.9 67.7 |
| 户墙1 | F=0.72 K=0.87 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 71.3 47.2 | 61.0 52.6 | 54.0 44.5 | 49.3 39.7 | 45.7 37.8 | 43.4 34.9 | 40.8 33.3 | 39.4 56.9 | 37.0 67.6 | 35.6 75.6 | 35.0 81.3 | 33.0 76.8 |
| 照明 | 显热(W) | 43.4 4.0 | 28.5 4.0 | 22.8 2.9 | 18.8 2.9 | 16.0 2.9 | 13.1 2.3 | 10.8 41.1 | 9.1 66.2 | 8.0 75.4 | 6.9 82.2 | 5.1 86.8 | 5.1 71.4 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 |
|  | 全热(W) | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 791 873 | 747 892 | 717 887 | 691 875 | 670 857 | 655 862 | 727 900 | 743 874 | 756 879 | 789 877 | 816 871 | 838 835 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 480 563 | 436 581 | 406 577 | 381 564 | 359 547 | 345 552 | 416 589 | 432 563 | 445 568 | 478 567 | 505 560 | 528 525 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 405 488 | 361 506 | 331 502 | 306 489 | 284 472 | 269 477 | 341 514 | 357 488 | 370 493 | 403 492 | 430 485 | 453 450 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 360 442 | 316 461 | 286 456 | 260 444 | 239 426 | 224 431 | 296 469 | 312 443 | 325 448 | 358 446 | 385 440 | 407 404 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3031[男生宿舍] |  | 3.60 | 22.84 | 26 | 60 | 674.1 | 18 | 984.6 | 18 | 0.44 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=22.84 K=0.27 D=3.76 | 111.8 72.8 | 108.1 71.9 | 101.7 71.3 | 95.0 70.7 | 87.8 74.8 | 82.0 81.7 | 80.0 89.5 | 78.3 97.6 | 76.9 104.2 | 75.7 108.8 | 74.8 112.0 | 73.6 112.8 |
| 北外墙 | F=7.20 K=0.45 D=3.06 | 27.3 21.0 | 26.6 23.0 | 24.2 23.9 | 23.7 24.1 | 23.2 24.9 | 22.8 25.7 | 22.5 26.3 | 22.3 26.9 | 21.9 27.3 | 21.6 27.4 | 21.4 27.3 | 21.2 26.9 |
| 东外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 12.5 10.5 | 12.1 12.1 | 11.7 13.4 | 11.5 14.2 | 11.3 14.5 | 11.1 14.3 | 11.0 13.7 | 10.9 13.0 | 10.8 13.0 | 10.7 13.0 | 10.6 12.9 | 10.5 12.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 77.7 271.6 | 64.2 282.6 | 56.3 287.8 | 48.1 280.2 | 41.2 258.2 | 35.5 254.0 | 111.6 239.5 | 134.8 152.8 | 156.1 131.0 | 193.6 113.5 | 225.0 99.4 | 249.8 87.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 60.9 200.7 | 54.8 205.2 | 49.4 207.1 | 44.4 200.2 | 40.0 184.8 | 36.0 184.0 | 107.1 178.5 | 119.7 103.2 | 127.9 92.9 | 153.1 83.6 | 173.8 75.3 | 187.9 67.7 |
| 户墙1 | F=0.72 K=0.87 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 户墙1 | F=23.40 K=0.87 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 71.3 47.2 | 61.0 52.6 | 54.0 44.5 | 49.3 39.7 | 45.7 37.8 | 43.4 34.9 | 40.8 33.3 | 39.4 56.9 | 37.0 67.6 | 35.6 75.6 | 35.0 81.3 | 33.0 76.8 |
| 照明 | 显热(W) | 43.4 4.0 | 28.5 4.0 | 22.8 2.9 | 18.8 2.9 | 16.0 2.9 | 13.1 2.3 | 10.8 41.1 | 9.1 66.2 | 8.0 75.4 | 6.9 82.2 | 5.1 86.8 | 5.1 71.4 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 |
|  | 全热(W) | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 876 958 | 832 977 | 802 972 | 777 960 | 755 942 | 740 948 | 812 985 | 828 959 | 841 964 | 874 962 | 901 956 | 923 920 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 565 648 | 521 667 | 491 662 | 466 649 | 445 632 | 430 637 | 501 674 | 517 648 | 531 654 | 563 652 | 590 646 | 613 610 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 490 573 | 446 591 | 416 587 | 391 574 | 369 557 | 355 562 | 426 599 | 442 573 | 455 578 | 488 577 | 515 570 | 538 535 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 445 527 | 401 546 | 371 541 | 346 529 | 324 511 | 309 517 | 381 554 | 397 528 | 410 533 | 443 531 | 470 525 | 492 489 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3032[男生宿舍] |  | 3.60 | 22.84 | 26 | 60 | 587.6 | 18 | 898.1 | 18 | 0.44 | 0 |
| 相同房间 |  | 3033,3034,3035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=22.84 K=0.27 D=3.76 | 111.8 72.8 | 108.1 71.9 | 101.7 71.3 | 95.0 70.7 | 87.8 74.8 | 82.0 81.7 | 80.0 89.5 | 78.3 97.6 | 76.9 104.2 | 75.7 108.8 | 74.8 112.0 | 73.6 112.8 |
| 北外墙 | F=7.20 K=0.45 D=3.06 | 27.3 21.0 | 26.6 23.0 | 24.2 23.9 | 23.7 24.1 | 23.2 24.9 | 22.8 25.7 | 22.5 26.3 | 22.3 26.9 | 21.9 27.3 | 21.6 27.4 | 21.4 27.3 | 21.2 26.9 |
| 西外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 14.9 10.5 | 13.8 10.8 | 12.0 11.1 | 11.8 11.4 | 11.5 11.8 | 11.4 12.1 | 11.2 12.3 | 11.1 12.5 | 10.9 13.6 | 10.8 14.6 | 10.7 15.2 | 10.6 15.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 77.7 271.6 | 64.2 282.6 | 56.3 287.8 | 48.1 280.2 | 41.2 258.2 | 35.5 254.0 | 111.6 239.5 | 134.8 152.8 | 156.1 131.0 | 193.6 113.5 | 225.0 99.4 | 249.8 87.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 60.9 200.7 | 54.8 205.2 | 49.4 207.1 | 44.4 200.2 | 40.0 184.8 | 36.0 184.0 | 107.1 178.5 | 119.7 103.2 | 127.9 92.9 | 153.1 83.6 | 173.8 75.3 | 187.9 67.7 |
| 户墙1 | F=0.72 K=0.87 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 71.3 47.2 | 61.0 52.6 | 54.0 44.5 | 49.3 39.7 | 45.7 37.8 | 43.4 34.9 | 40.8 33.3 | 39.4 56.9 | 37.0 67.6 | 35.6 75.6 | 35.0 81.3 | 33.0 76.8 |
| 照明 | 显热(W) | 43.4 4.0 | 28.5 4.0 | 22.8 2.9 | 18.8 2.9 | 16.0 2.9 | 13.1 2.3 | 10.8 41.1 | 9.1 66.2 | 8.0 75.4 | 6.9 82.2 | 5.1 86.8 | 5.1 71.4 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 |
|  | 全热(W) | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 793 873 | 749 891 | 717 885 | 692 872 | 670 855 | 655 860 | 727 898 | 743 873 | 756 880 | 789 879 | 816 873 | 838 838 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 483 563 | 438 580 | 406 574 | 381 561 | 360 544 | 345 550 | 416 588 | 432 563 | 446 569 | 478 568 | 505 563 | 528 527 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 407 488 | 363 505 | 331 499 | 306 486 | 285 469 | 270 475 | 341 512 | 357 488 | 371 494 | 403 493 | 430 488 | 453 452 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 362 442 | 318 460 | 286 454 | 261 441 | 239 424 | 224 429 | 296 467 | 312 442 | 325 449 | 358 448 | 385 442 | 407 407 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3042[男生宿舍] |  | 3.60 | 22.84 | 26 | 60 | 601.3 | 18 | 911.8 | 18 | 0.44 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=22.84 K=0.27 D=3.76 | 111.8 72.8 | 108.1 71.9 | 101.7 71.3 | 95.0 70.7 | 87.8 74.8 | 82.0 81.7 | 80.0 89.5 | 78.3 97.6 | 76.9 104.2 | 75.7 108.8 | 74.8 112.0 | 73.6 112.8 |
| 北外墙 | F=7.92 K=0.45 D=3.06 | 30.0 23.1 | 29.2 25.3 | 26.7 26.3 | 26.0 26.5 | 25.5 27.4 | 25.1 28.2 | 24.7 29.0 | 24.5 29.6 | 24.0 30.0 | 23.8 30.2 | 23.5 30.0 | 23.3 29.6 |
| 西外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 14.9 10.5 | 13.8 10.8 | 12.0 11.1 | 11.8 11.4 | 11.5 11.8 | 11.4 12.1 | 11.2 12.3 | 11.1 12.5 | 10.9 13.6 | 10.8 14.6 | 10.7 15.2 | 10.6 15.3 |
| 东外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 12.5 10.5 | 12.1 12.1 | 11.7 13.4 | 11.5 14.2 | 11.3 14.5 | 11.1 14.3 | 11.0 13.7 | 10.9 13.0 | 10.8 13.0 | 10.7 13.0 | 10.6 12.9 | 10.5 12.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 77.7 271.6 | 64.2 282.6 | 56.3 287.8 | 48.1 280.2 | 41.2 258.2 | 35.5 254.0 | 111.6 239.5 | 134.8 152.8 | 156.1 131.0 | 193.6 113.5 | 225.0 99.4 | 249.8 87.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 60.9 200.7 | 54.8 205.2 | 49.4 207.1 | 44.4 200.2 | 40.0 184.8 | 36.0 184.0 | 107.1 178.5 | 119.7 103.2 | 127.9 92.9 | 153.1 83.6 | 173.8 75.3 | 187.9 67.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 71.3 47.2 | 61.0 52.6 | 54.0 44.5 | 49.3 39.7 | 45.7 37.8 | 43.4 34.9 | 40.8 33.3 | 39.4 56.9 | 37.0 67.6 | 35.6 75.6 | 35.0 81.3 | 33.0 76.8 |
| 照明 | 显热(W) | 43.4 4.0 | 28.5 4.0 | 22.8 2.9 | 18.8 2.9 | 16.0 2.9 | 13.1 2.3 | 10.8 41.1 | 9.1 66.2 | 8.0 75.4 | 6.9 82.2 | 5.1 86.8 | 5.1 71.4 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 | 120.5 120.5 |
|  | 全热(W) | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 | 385.6 385.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 806 883 | 761 902 | 728 898 | 703 886 | 681 869 | 666 874 | 738 912 | 753 886 | 766 893 | 799 892 | 826 886 | 848 851 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 495 573 | 450 592 | 418 588 | 392 575 | 371 558 | 356 564 | 427 601 | 443 576 | 456 582 | 488 581 | 516 576 | 538 540 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 420 498 | 375 517 | 343 513 | 317 500 | 296 483 | 280 489 | 352 526 | 368 501 | 381 507 | 413 506 | 440 501 | 463 465 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 375 452 | 330 471 | 297 467 | 272 455 | 250 438 | 235 443 | 307 481 | 322 455 | 335 462 | 368 461 | 395 455 | 417 420 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3046[男生宿舍] |  | 3.60 | 22.12 | 26 | 60 | 673.3 | 13 | 975.4 | 13 | 0.42 | 0 |
| 相同房间 |  | 3047,3048,3049,3050,3052,3057,3058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=22.12 K=0.27 D=3.76 | 108.3 70.5 | 104.7 69.7 | 98.4 69.0 | 92.1 68.5 | 85.1 72.5 | 79.4 79.1 | 77.4 86.7 | 75.8 94.6 | 74.5 100.9 | 73.4 105.4 | 72.5 108.5 | 71.2 109.3 |
| 南外墙 | F=7.20 K=0.45 D=3.06 | 29.2 23.7 | 28.2 24.4 | 27.0 25.4 | 26.4 26.4 | 25.9 28.3 | 25.6 30.2 | 25.2 31.6 | 25.0 32.6 | 24.5 32.8 | 24.3 32.4 | 24.1 31.3 | 23.8 29.8 |
| 东外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 12.5 10.5 | 12.1 12.1 | 11.7 13.4 | 11.5 14.2 | 11.3 14.5 | 11.1 14.3 | 11.0 13.7 | 10.9 13.0 | 10.8 13.0 | 10.7 13.0 | 10.6 12.9 | 10.5 12.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 80.6 371.5 | 66.9 380.9 | 58.7 365.0 | 50.2 337.8 | 43.1 291.3 | 37.3 261.7 | 100.4 234.2 | 127.6 157.8 | 154.6 135.5 | 199.4 117.5 | 269.9 103.0 | 329.1 90.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 63.9 300.6 | 57.5 303.5 | 51.7 284.3 | 46.6 257.9 | 41.9 218.0 | 37.7 191.7 | 96.0 173.1 | 112.5 108.2 | 126.4 97.4 | 158.8 87.6 | 218.7 78.9 | 267.3 71.0 |
| 户墙1 | F=0.72 K=0.87 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 69.0 45.7 | 59.1 51.0 | 52.3 43.1 | 47.7 38.4 | 44.2 36.6 | 42.0 33.8 | 39.6 32.2 | 38.2 55.1 | 35.8 65.4 | 34.5 73.2 | 33.9 78.7 | 32.0 74.4 |
| 照明 | 显热(W) | 42.0 3.9 | 27.6 3.9 | 22.1 2.8 | 18.2 2.8 | 15.5 2.8 | 12.7 2.2 | 10.5 39.8 | 8.8 64.1 | 7.7 73.0 | 6.6 79.6 | 5.0 84.1 | 5.0 69.1 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 |
|  | 全热(W) | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 776 960 | 733 975 | 704 950 | 679 919 | 658 878 | 643 859 | 702 882 | 722 865 | 741 869 | 781 866 | 848 858 | 905 821 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 474 658 | 431 673 | 402 648 | 377 617 | 356 576 | 341 557 | 400 580 | 420 563 | 439 567 | 479 564 | 545 555 | 602 519 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 403 586 | 359 602 | 330 577 | 306 545 | 284 505 | 269 485 | 328 509 | 348 492 | 368 496 | 408 492 | 474 484 | 531 448 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 357 541 | 314 557 | 285 531 | 260 500 | 239 459 | 224 440 | 283 463 | 303 446 | 322 450 | 362 447 | 429 439 | 486 402 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3070[男生宿舍] |  | 3.60 | 22.12 | 26 | 60 | 740.7 | 13 | 1042.8 | 13 | 0.42 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=22.12 K=0.27 D=3.76 | 108.3 70.5 | 104.7 69.7 | 98.4 69.0 | 92.1 68.5 | 85.1 72.5 | 79.4 79.1 | 77.4 86.7 | 75.8 94.6 | 74.5 100.9 | 73.4 105.4 | 72.5 108.5 | 71.2 109.3 |
| 南外墙 | F=7.05 K=0.45 D=3.06 | 28.6 23.2 | 27.7 23.9 | 26.5 24.8 | 25.9 25.8 | 25.4 27.7 | 25.0 29.5 | 24.7 30.9 | 24.4 31.9 | 24.0 32.1 | 23.8 31.8 | 23.6 30.7 | 23.4 29.2 |
| 东外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 12.5 10.5 | 12.1 12.1 | 11.7 13.4 | 11.5 14.2 | 11.3 14.5 | 11.1 14.3 | 11.0 13.7 | 10.9 13.0 | 10.8 13.0 | 10.7 13.0 | 10.6 12.9 | 10.5 12.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.83 | 77.3 356.0 | 64.1 365.0 | 56.2 349.8 | 48.1 323.8 | 41.3 279.2 | 35.7 250.8 | 96.3 224.4 | 122.3 151.2 | 148.2 129.8 | 191.1 112.6 | 258.7 98.7 | 315.4 86.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.1 67.9 | 9.0 74.2 | 6.7 77.4 | 3.5 76.6 | 1.2 70.3 | -0.4 67.2 | 4.3 58.5 | 14.5 47.5 | 27.1 36.5 | 38.9 28.7 | 49.1 23.2 | 59.3 18.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 61.2 288.1 | 55.1 290.8 | 49.6 272.4 | 44.6 247.2 | 40.2 208.9 | 36.1 183.7 | 92.0 165.9 | 107.8 103.7 | 121.1 93.3 | 152.2 84.0 | 209.6 75.6 | 256.1 68.0 |
| 户墙1 | F=23.76 K=0.87 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 69.0 45.7 | 59.1 51.0 | 52.3 43.1 | 47.7 38.4 | 44.2 36.6 | 42.0 33.8 | 39.6 32.2 | 38.2 55.1 | 35.8 65.4 | 34.5 73.2 | 33.9 78.7 | 32.0 74.4 |
| 照明 | 显热(W) | 42.0 3.9 | 27.7 3.9 | 22.1 2.8 | 18.2 2.8 | 15.5 2.8 | 12.7 2.2 | 10.5 39.8 | 8.8 64.1 | 7.7 73.0 | 6.6 79.6 | 5.0 84.1 | 5.0 69.1 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 |
|  | 全热(W) | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 856 1028 | 813 1043 | 785 1018 | 760 988 | 739 949 | 725 931 | 781 955 | 800 942 | 818 946 | 856 944 | 920 936 | 974 900 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 554 725 | 511 741 | 483 716 | 458 686 | 437 647 | 423 629 | 479 653 | 498 639 | 516 644 | 554 642 | 617 634 | 672 598 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 483 654 | 440 669 | 411 645 | 387 615 | 366 576 | 351 558 | 408 582 | 426 568 | 445 573 | 483 571 | 546 563 | 601 527 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 437 609 | 394 624 | 366 599 | 341 569 | 320 530 | 306 512 | 362 537 | 381 523 | 399 528 | 437 525 | 501 518 | 555 482 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3073[男生宿舍] |  | 3.60 | 22.12 | 26 | 60 | 671.9 | 13 | 974.1 | 13 | 0.42 | 0 |
| 相同房间 |  | 3077,3078,3080,3081,3083,3086,3089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=22.12 K=0.27 D=3.76 | 108.3 70.5 | 104.7 69.7 | 98.4 69.0 | 92.1 68.5 | 85.1 72.5 | 79.4 79.1 | 77.4 86.7 | 75.8 94.6 | 74.5 100.9 | 73.4 105.4 | 72.5 108.5 | 71.2 109.3 |
| 南外墙 | F=7.20 K=0.45 D=3.06 | 29.2 23.7 | 28.2 24.4 | 27.0 25.4 | 26.4 26.4 | 25.9 28.3 | 25.6 30.2 | 25.2 31.6 | 25.0 32.6 | 24.5 32.8 | 24.3 32.4 | 24.1 31.3 | 23.8 29.8 |
| 西外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 14.9 10.5 | 13.8 10.8 | 12.0 11.1 | 11.8 11.4 | 11.5 11.8 | 11.4 12.1 | 11.2 12.3 | 11.1 12.5 | 10.9 13.6 | 10.8 14.6 | 10.7 15.2 | 10.6 15.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 80.6 371.5 | 66.9 380.9 | 58.7 365.0 | 50.2 337.8 | 43.1 291.3 | 37.3 261.7 | 100.4 234.2 | 127.6 157.8 | 154.6 135.5 | 199.4 117.5 | 269.9 103.0 | 329.1 90.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 63.9 300.6 | 57.5 303.5 | 51.7 284.3 | 46.6 257.9 | 41.9 218.0 | 37.7 191.7 | 96.0 173.1 | 112.5 108.2 | 126.4 97.4 | 158.8 87.6 | 218.7 78.9 | 267.3 71.0 |
| 户墙1 | F=0.72 K=0.87 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 69.0 45.7 | 59.1 51.0 | 52.3 43.1 | 47.7 38.4 | 44.2 36.6 | 42.0 33.8 | 39.6 32.2 | 38.2 55.1 | 35.8 65.4 | 34.5 73.2 | 33.9 78.7 | 32.0 74.4 |
| 照明 | 显热(W) | 42.0 3.9 | 27.6 3.9 | 22.1 2.8 | 18.2 2.8 | 15.5 2.8 | 12.7 2.2 | 10.5 39.8 | 8.8 64.1 | 7.7 73.0 | 6.6 79.6 | 5.0 84.1 | 5.0 69.1 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 |
|  | 全热(W) | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 779 960 | 734 974 | 704 948 | 679 916 | 658 875 | 643 856 | 702 881 | 722 865 | 741 870 | 781 867 | 848 860 | 905 824 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 476 658 | 432 672 | 402 645 | 377 614 | 356 573 | 341 554 | 400 579 | 420 562 | 439 567 | 479 565 | 546 558 | 603 522 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 405 586 | 361 601 | 331 574 | 306 543 | 285 502 | 270 483 | 329 507 | 349 491 | 368 496 | 408 494 | 474 486 | 531 450 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 360 541 | 316 555 | 285 529 | 260 497 | 239 456 | 224 438 | 283 462 | 303 446 | 322 451 | 362 448 | 429 441 | 486 405 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3097[男生宿舍] |  | 3.60 | 22.12 | 26 | 60 | 683.9 | 13 | 986.0 | 13 | 0.42 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=22.12 K=0.27 D=3.76 | 108.3 70.5 | 104.7 69.7 | 98.4 69.0 | 92.1 68.5 | 85.1 72.5 | 79.4 79.1 | 77.4 86.7 | 75.8 94.6 | 74.5 100.9 | 73.4 105.4 | 72.5 108.5 | 71.2 109.3 |
| 南外墙 | F=7.92 K=0.45 D=3.06 | 32.1 26.0 | 31.1 26.9 | 29.7 27.9 | 29.1 29.0 | 28.5 31.1 | 28.1 33.2 | 27.7 34.7 | 27.5 35.8 | 27.0 36.1 | 26.7 35.7 | 26.5 34.5 | 26.2 32.8 |
| 西外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 14.9 10.5 | 13.8 10.8 | 12.0 11.1 | 11.8 11.4 | 11.5 11.8 | 11.4 12.1 | 11.2 12.3 | 11.1 12.5 | 10.9 13.6 | 10.8 14.6 | 10.7 15.2 | 10.6 15.3 |
| 东外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 12.5 10.5 | 12.1 12.1 | 11.7 13.4 | 11.5 14.2 | 11.3 14.5 | 11.1 14.3 | 11.0 13.7 | 10.9 13.0 | 10.8 13.0 | 10.7 13.0 | 10.6 12.9 | 10.5 12.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 80.6 371.5 | 66.9 380.9 | 58.7 365.0 | 50.2 337.8 | 43.1 291.3 | 37.3 261.7 | 100.4 234.2 | 127.6 157.8 | 154.6 135.5 | 199.4 117.5 | 269.9 103.0 | 329.1 90.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.8 70.9 | 9.4 77.5 | 6.9 80.7 | 3.7 79.9 | 1.2 73.4 | -0.4 70.1 | 4.5 61.1 | 15.1 49.6 | 28.3 38.1 | 40.6 29.9 | 51.2 24.2 | 61.9 19.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 63.9 300.6 | 57.5 303.5 | 51.7 284.3 | 46.6 257.9 | 41.9 218.0 | 37.7 191.7 | 96.0 173.1 | 112.5 108.2 | 126.4 97.4 | 158.8 87.6 | 218.7 78.9 | 267.3 71.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 69.0 45.7 | 59.1 51.0 | 52.3 43.1 | 47.7 38.4 | 44.2 36.6 | 42.0 33.8 | 39.6 32.2 | 38.2 55.1 | 35.8 65.4 | 34.5 73.2 | 33.9 78.7 | 32.0 74.4 |
| 照明 | 显热(W) | 42.0 3.9 | 27.6 3.9 | 22.1 2.8 | 18.2 2.8 | 15.5 2.8 | 12.7 2.2 | 10.5 39.8 | 8.8 64.1 | 7.7 73.0 | 6.6 79.6 | 5.0 84.1 | 5.0 69.1 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 |
|  | 全热(W) | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 791 970 | 747 986 | 716 961 | 691 930 | 669 890 | 654 871 | 713 895 | 733 878 | 752 883 | 792 881 | 858 873 | 915 837 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 489 668 | 445 684 | 414 659 | 389 628 | 367 588 | 352 569 | 411 593 | 431 576 | 450 581 | 490 579 | 556 571 | 613 535 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 418 597 | 373 613 | 343 588 | 317 557 | 296 517 | 281 498 | 340 521 | 359 505 | 378 510 | 418 507 | 485 500 | 542 463 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 373 551 | 328 567 | 297 542 | 272 511 | 250 471 | 235 452 | 294 476 | 314 459 | 333 464 | 373 462 | 439 455 | 496 418 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3100[男生宿舍] |  | 3.60 | 22.12 | 26 | 60 | 740.7 | 13 | 1042.8 | 13 | 0.42 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=22.12 K=0.27 D=3.76 | 108.3 70.5 | 104.7 69.7 | 98.4 69.0 | 92.1 68.5 | 85.1 72.5 | 79.4 79.1 | 77.4 86.7 | 75.8 94.6 | 74.5 100.9 | 73.4 105.4 | 72.5 108.5 | 71.2 109.3 |
| 南外墙 | F=7.05 K=0.45 D=3.06 | 28.6 23.2 | 27.7 23.9 | 26.5 24.8 | 25.9 25.8 | 25.4 27.7 | 25.0 29.5 | 24.7 30.9 | 24.4 31.9 | 24.0 32.1 | 23.8 31.8 | 23.6 30.7 | 23.4 29.2 |
| 东外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 12.5 10.5 | 12.1 12.1 | 11.7 13.4 | 11.5 14.2 | 11.3 14.5 | 11.1 14.3 | 11.0 13.7 | 10.9 13.0 | 10.8 13.0 | 10.7 13.0 | 10.6 12.9 | 10.5 12.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.83 | 77.3 356.0 | 64.1 365.0 | 56.2 349.8 | 48.1 323.8 | 41.3 279.2 | 35.7 250.8 | 96.3 224.4 | 122.3 151.2 | 148.2 129.8 | 191.1 112.6 | 258.7 98.7 | 315.4 86.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.1 67.9 | 9.0 74.2 | 6.7 77.4 | 3.5 76.6 | 1.2 70.3 | -0.4 67.2 | 4.3 58.5 | 14.5 47.5 | 27.1 36.5 | 38.9 28.7 | 49.1 23.2 | 59.3 18.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 61.2 288.1 | 55.1 290.8 | 49.6 272.4 | 44.6 247.2 | 40.2 208.9 | 36.1 183.7 | 92.0 165.9 | 107.8 103.7 | 121.1 93.3 | 152.2 84.0 | 209.6 75.6 | 256.1 68.0 |
| 户墙1 | F=1.08 K=0.87 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 |
| 户墙1 | F=22.68 K=0.87 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 69.0 45.7 | 59.1 51.0 | 52.3 43.1 | 47.7 38.4 | 44.2 36.6 | 42.0 33.8 | 39.6 32.2 | 38.2 55.1 | 35.8 65.4 | 34.5 73.2 | 33.9 78.7 | 32.0 74.4 |
| 照明 | 显热(W) | 42.0 3.9 | 27.7 3.9 | 22.1 2.8 | 18.2 2.8 | 15.5 2.8 | 12.7 2.2 | 10.5 39.8 | 8.8 64.1 | 7.7 73.0 | 6.6 79.6 | 5.0 84.1 | 5.0 69.1 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 |
|  | 全热(W) | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 856 1028 | 813 1043 | 785 1018 | 760 988 | 739 949 | 725 931 | 781 955 | 800 942 | 818 946 | 856 944 | 920 936 | 974 900 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 554 725 | 511 741 | 483 716 | 458 686 | 437 647 | 423 629 | 479 653 | 498 639 | 516 644 | 554 642 | 617 634 | 672 598 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 483 654 | 440 669 | 411 645 | 387 615 | 366 576 | 351 558 | 408 582 | 426 568 | 445 573 | 483 571 | 546 563 | 601 527 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 437 609 | 394 624 | 366 599 | 341 569 | 320 530 | 306 512 | 362 537 | 381 523 | 399 528 | 437 525 | 501 518 | 555 482 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3102[男生宿舍] |  | 3.60 | 22.12 | 26 | 60 | 739.4 | 13 | 1041.5 | 13 | 0.42 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=22.12 K=0.27 D=3.76 | 108.3 70.5 | 104.7 69.7 | 98.4 69.0 | 92.1 68.5 | 85.1 72.5 | 79.4 79.1 | 77.4 86.7 | 75.8 94.6 | 74.5 100.9 | 73.4 105.4 | 72.5 108.5 | 71.2 109.3 |
| 南外墙 | F=7.05 K=0.45 D=3.06 | 28.6 23.2 | 27.7 23.9 | 26.5 24.8 | 25.9 25.8 | 25.4 27.7 | 25.0 29.5 | 24.7 30.9 | 24.4 31.9 | 24.0 32.1 | 23.8 31.8 | 23.6 30.7 | 23.4 29.2 |
| 西外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 14.9 10.5 | 13.8 10.8 | 12.0 11.1 | 11.8 11.4 | 11.5 11.8 | 11.4 12.1 | 11.2 12.3 | 11.1 12.5 | 10.9 13.6 | 10.8 14.6 | 10.7 15.2 | 10.6 15.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.83 | 77.3 356.0 | 64.1 365.0 | 56.2 349.8 | 48.1 323.8 | 41.3 279.2 | 35.7 250.8 | 96.3 224.4 | 122.3 151.2 | 148.2 129.8 | 191.1 112.6 | 258.7 98.7 | 315.4 86.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 16.1 67.9 | 9.0 74.2 | 6.7 77.4 | 3.5 76.6 | 1.2 70.3 | -0.4 67.2 | 4.3 58.5 | 14.5 47.5 | 27.1 36.5 | 38.9 28.7 | 49.1 23.2 | 59.3 18.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 61.2 288.1 | 55.1 290.8 | 49.6 272.4 | 44.6 247.2 | 40.2 208.9 | 36.1 183.7 | 92.0 165.9 | 107.8 103.7 | 121.1 93.3 | 152.2 84.0 | 209.6 75.6 | 256.1 68.0 |
| 户墙1 | F=23.76 K=0.87 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 69.0 45.7 | 59.1 51.0 | 52.3 43.1 | 47.7 38.4 | 44.2 36.6 | 42.0 33.8 | 39.6 32.2 | 38.2 55.1 | 35.8 65.4 | 34.5 73.2 | 33.9 78.7 | 32.0 74.4 |
| 照明 | 显热(W) | 42.0 3.9 | 27.6 3.9 | 22.1 2.8 | 18.2 2.8 | 15.5 2.8 | 12.7 2.2 | 10.5 39.8 | 8.8 64.1 | 7.7 73.0 | 6.6 79.6 | 5.0 84.1 | 5.0 69.1 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 | 116.7 116.7 |
|  | 全热(W) | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 | 373.4 373.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 858 1028 | 815 1041 | 785 1016 | 760 985 | 740 946 | 725 929 | 781 954 | 800 941 | 818 947 | 856 945 | 920 939 | 974 903 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 556 725 | 513 739 | 483 714 | 458 683 | 437 644 | 423 627 | 479 652 | 498 639 | 516 645 | 554 643 | 618 637 | 672 601 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 485 654 | 441 668 | 412 642 | 387 612 | 366 573 | 351 555 | 408 581 | 427 568 | 445 574 | 483 572 | 546 565 | 601 530 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 440 609 | 396 623 | 366 597 | 342 566 | 321 528 | 306 510 | 362 535 | 381 522 | 399 528 | 437 527 | 501 520 | 555 484 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3106[男生宿舍] |  | 3.60 | 21.70 | 26 | 60 | 643.8 | 13 | 941.1 | 13 | 0.42 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=21.70 K=0.27 D=3.76 | 106.2 69.1 | 102.7 68.4 | 96.6 67.7 | 90.3 67.2 | 83.5 71.1 | 77.9 77.6 | 76.0 85.0 | 74.4 92.8 | 73.1 99.0 | 72.0 103.4 | 71.1 106.4 | 69.9 107.2 |
| 南外墙 | F=8.31 K=0.45 D=3.06 | 33.7 27.3 | 32.6 28.2 | 31.2 29.3 | 30.5 30.4 | 29.9 32.6 | 29.5 34.8 | 29.1 36.4 | 28.8 37.6 | 28.3 37.8 | 28.1 37.4 | 27.8 36.2 | 27.5 34.4 |
| 西外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 14.9 10.5 | 13.8 10.8 | 12.0 11.1 | 11.8 11.4 | 11.5 11.8 | 11.4 12.1 | 11.2 12.3 | 11.1 12.5 | 10.9 13.6 | 10.8 14.6 | 10.7 15.2 | 10.6 15.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.57 | 57.1 263.2 | 47.4 269.8 | 41.6 258.5 | 35.6 239.3 | 30.5 206.4 | 26.4 185.4 | 71.2 165.9 | 90.4 111.8 | 109.5 96.0 | 141.2 83.3 | 191.2 73.0 | 233.1 63.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 11.9 50.2 | 6.7 54.9 | 4.9 57.2 | 2.6 56.6 | 0.9 52.0 | -0.3 49.6 | 3.2 43.3 | 10.7 35.1 | 20.0 27.0 | 28.7 21.2 | 36.3 17.1 | 43.8 13.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 45.2 212.9 | 40.7 214.9 | 36.6 201.3 | 33.0 182.7 | 29.7 154.4 | 26.7 135.8 | 68.0 122.6 | 79.7 76.6 | 89.5 69.0 | 112.5 62.1 | 154.9 55.9 | 189.3 50.3 |
| 户墙1 | F=1.08 K=0.87 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 |
| 户墙1 | F=22.68 K=0.87 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 | 82.5 82.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 67.7 44.9 | 58.0 50.0 | 51.3 42.3 | 46.8 37.7 | 43.4 35.9 | 41.2 33.1 | 38.8 31.6 | 37.5 54.1 | 35.1 64.2 | 33.8 71.8 | 33.2 77.2 | 31.4 73.0 |
| 照明 | 显热(W) | 41.2 3.8 | 27.1 3.8 | 21.7 2.7 | 17.9 2.7 | 15.2 2.7 | 12.5 2.2 | 10.3 39.1 | 8.7 62.9 | 7.6 71.6 | 6.5 78.1 | 4.9 82.5 | 4.9 67.8 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 | 114.5 114.5 |
|  | 全热(W) | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 | 366.4 366.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 832 929 | 792 941 | 765 920 | 742 896 | 723 869 | 710 859 | 751 891 | 763 896 | 774 907 | 801 910 | 847 906 | 887 874 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 535 632 | 495 644 | 467 622 | 445 599 | 426 572 | 413 562 | 454 594 | 466 599 | 477 610 | 504 613 | 550 609 | 590 577 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 466 563 | 426 575 | 398 553 | 376 530 | 357 503 | 344 493 | 385 525 | 397 530 | 408 541 | 435 543 | 481 540 | 521 508 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 420 518 | 381 529 | 353 508 | 331 485 | 312 458 | 299 448 | 339 479 | 351 484 | 363 496 | 390 498 | 436 494 | 475 462 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3110[男生宿舍] |  | 3.60 | 19.35 | 26 | 60 | 593.4 | 21 | 863.4 | 21 | 0.38 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=19.34 K=0.27 D=3.76 | 94.7 61.6 | 91.5 60.9 | 86.1 60.4 | 80.5 59.9 | 74.4 63.4 | 69.4 69.2 | 67.7 75.8 | 66.3 82.7 | 65.2 88.3 | 64.1 92.2 | 63.4 94.9 | 62.3 95.6 |
| 北外墙 | F=8.31 K=0.45 D=3.06 | 31.5 24.3 | 30.7 26.6 | 28.0 27.6 | 27.3 27.8 | 26.8 28.7 | 26.3 29.6 | 26.0 30.4 | 25.7 31.1 | 25.2 31.5 | 25.0 31.7 | 24.7 31.5 | 24.5 31.1 |
| 西外墙 | F=2.52 K=0.45 D=3.06 | 14.9 10.5 | 13.8 10.8 | 12.0 11.1 | 11.8 11.4 | 11.5 11.8 | 11.4 12.1 | 11.2 12.3 | 11.1 12.5 | 10.9 13.6 | 10.8 14.6 | 10.7 15.2 | 10.6 15.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.57 | 55.0 192.4 | 45.5 200.2 | 39.9 203.9 | 34.1 198.5 | 29.2 182.9 | 25.2 179.9 | 79.1 169.7 | 95.5 108.2 | 110.6 92.8 | 137.2 80.4 | 159.4 70.4 | 177.0 61.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | 11.9 50.2 | 6.7 54.9 | 4.9 57.2 | 2.6 56.6 | 0.9 52.0 | -0.3 49.6 | 3.2 43.3 | 10.7 35.1 | 20.0 27.0 | 28.7 21.2 | 36.3 17.1 | 43.8 13.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 43.2 142.1 | 38.8 145.3 | 35.0 146.7 | 31.5 141.8 | 28.3 130.9 | 25.5 130.3 | 75.9 126.4 | 84.8 73.1 | 90.6 65.8 | 108.4 59.2 | 123.1 53.3 | 133.1 48.0 |
| 户墙1 | F=1.08 K=0.87 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 |
| 户墙1 | F=18.00 K=0.87 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 |
| 户墙1 | F=12.78 K=0.87 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 60.4 40.0 | 51.7 44.6 | 45.7 37.7 | 41.7 33.6 | 38.7 32.0 | 36.7 29.5 | 34.6 28.2 | 33.4 48.2 | 31.3 57.2 | 30.1 64.0 | 29.6 68.9 | 28.0 65.1 |
| 照明 | 显热(W) | 36.8 3.4 | 24.2 3.4 | 19.3 2.4 | 16.0 2.4 | 13.5 2.4 | 11.1 1.9 | 9.2 34.8 | 7.7 56.1 | 6.8 63.8 | 5.8 69.6 | 4.4 73.5 | 4.4 60.5 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 12.5 | 12.6 11.9 | 12.2 9.8 | 11.4 9.3 | 11.2 10.6 | 13.4 16.0 | 16.3 22.4 | 14.0 26.5 | 11.6 26.9 | 10.8 23.0 | 10.3 17.6 | 11.4 14.0 |
|  | 全热(W) | 58.4 57.9 | 58.0 57.3 | 57.6 55.2 | 56.8 54.7 | 56.6 56.0 | 58.8 61.4 | 61.7 67.8 | 59.4 71.9 | 57.0 72.3 | 56.2 68.4 | 55.7 63.0 | 56.8 59.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 102.1 102.1 | 102.1 102.1 | 102.1 102.1 | 102.1 102.1 | 102.1 102.1 | 102.1 102.1 | 102.1 102.1 | 102.1 102.1 | 102.1 102.1 | 102.1 102.1 | 102.1 102.1 | 102.1 102.1 |
|  | 全热(W) | 326.6 326.6 | 326.6 326.6 | 326.6 326.6 | 326.6 326.6 | 326.6 326.6 | 326.6 326.6 | 326.6 326.6 | 326.6 326.6 | 326.6 326.6 | 326.6 326.6 | 326.6 326.6 | 326.6 326.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 794 833 | 758 846 | 731 841 | 711 831 | 693 820 | 681 826 | 732 861 | 742 853 | 750 862 | 772 863 | 790 860 | 806 831 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 524 563 | 488 576 | 461 571 | 441 561 | 423 550 | 412 556 | 462 592 | 472 583 | 480 592 | 502 593 | 520 590 | 536 561 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 468 506 | 431 520 | 405 514 | 384 504 | 367 493 | 355 500 | 405 535 | 415 527 | 423 535 | 445 537 | 464 533 | 479 504 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 422 461 | 386 474 | 359 469 | 339 459 | 321 448 | 309 454 | 360 489 | 370 481 | 378 490 | 400 491 | 418 488 | 434 459 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |