河南省登封市某高级中学男寝室楼

热负荷计算书

| 工程名称 | 河南省登封市某高级中学男寝室楼 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月25日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15516966128 |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13 房间热负荷详细表	7

建筑概况

| 地理位置 | 河南-郑州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 35.00 |  |
| 东经 | 113.65 |  |
| 建筑名称 | 河南省登封市某高级中学男寝室楼 |  |
| 建筑面积 | 地上 2400.69 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 10.80 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 106° |  |

气象参数

| 气象位置 | 河南-郑州-郑州（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | -3.8 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.271 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 0.447 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.447 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.419 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.9 |
| 户墙 | 楼梯间隔墙构造一 | 0.866 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 1.401 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 0.51 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.587 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 4.988 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] | 1.80 | 0.39 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 金属框—保温门（多功能门） | 2.00 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 119661 | 2400.69 | 49.84 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 2942.15 | 40.67 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 |  | 1004 | 卫生间 | 27.95 | 18 | 3575 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3631 | 129.9 |
|  |  | 1007 | 男生宿舍 | 26.61 | 18 | 2899 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2955 | 111.0 |
|  |  | 1009 | 男生宿舍 | 26.61 | 18 | 2899 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2955 | 111.0 |
|  |  | 1013 | 卫生间 | 26.00 | 18 | 3078 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3134 | 120.5 |
|  |  | 1018 | 卫生间 | 26.00 | 18 | 3347 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3403 | 130.9 |
|  |  | 1019 | 男生宿舍 | 22.84 | 18 | 2327 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2383 | 104.3 |
|  |  | 1020 | 男生宿舍 | 22.84 | 18 | 2192 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2248 | 98.4 |
|  |  | 1023 | 男生宿舍 | 22.84 | 18 | 2192 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2248 | 98.4 |
|  |  | 1038 | 男生宿舍 | 22.84 | 18 | 2327 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2383 | 104.3 |
|  |  | 1041 | 男生宿舍 | 22.84 | 18 | 2327 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2383 | 104.3 |
|  |  | 1044 | 男生宿舍 | 22.84 | 18 | 2376 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2432 | 106.5 |
|  |  | 1045 | 男生宿舍 | 22.84 | 18 | 2192 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2248 | 98.4 |
|  |  | 1054 | 无障碍宿舍 | 22.12 | 18 | 2091 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2143 | 96.9 |
|  |  | 1055 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 2087 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2139 | 96.7 |
|  |  | 1056 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 2087 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2139 | 96.7 |
|  |  | 1059 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 2087 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2139 | 96.7 |
|  |  | 1060 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 2087 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2139 | 96.7 |
|  |  | 1061 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 2087 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2139 | 96.7 |
|  |  | 1068 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 2087 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2139 | 96.7 |
|  |  | 1069 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 2087 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2139 | 96.7 |
|  |  | 1072 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 2271 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2323 | 105.0 |
|  |  | 1074 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 2222 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2274 | 102.8 |
|  |  | 1076 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 2222 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2274 | 102.8 |
|  |  | 1079 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 2222 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2274 | 102.8 |
|  |  | 1082 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 2222 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2274 | 102.8 |
|  |  | 1084 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 2222 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2274 | 102.8 |
|  |  | 1085 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 2222 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2274 | 102.8 |
|  |  | 1090 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 2222 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2274 | 102.8 |
|  |  | 1091 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 2222 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2274 | 102.8 |
|  |  | 1101 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 2271 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2323 | 105.0 |
|  |  | 1103 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 2271 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2323 | 105.0 |
|  |  | 1105 | 无障碍宿舍 | 22.12 | 18 | 2077 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 96.3 |
|  |  | 1108 | 男生宿舍 | 21.70 | 18 | 2325 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2377 | 109.5 |
|  |  | 1120 | 值班室 | 17.09 | 18 | 2121 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2177 | 127.4 |
|  | 合计 |  |  | 774.24 |  | 79541 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 81365 | 105.1 |
| 2层 |  | 2003 | 盥洗室 | 238.94 | 18 | 3324 | 202 | 0 | 0 | 0 | 3526 | 14.8 |
|  |  | 2006 | 卫生间 | 27.95 | 18 | 563 | 14 | 0 | 0 | 0 | 577 | 20.6 |
|  |  | 2010 | 男生宿舍 | 26.61 | 18 | 571 | 14 | 0 | 0 | 0 | 584 | 22.0 |
|  |  | 2011 | 男生宿舍 | 26.61 | 18 | 571 | 14 | 0 | 0 | 0 | 584 | 22.0 |
|  |  | 2014 | 卫生间 | 26.00 | 18 | 290 | 14 | 0 | 0 | 0 | 303 | 11.7 |
|  |  | 2017 | 卫生间 | 26.00 | 18 | 290 | 14 | 0 | 0 | 0 | 303 | 11.7 |
|  |  | 2021 | 男生宿舍 | 22.84 | 18 | 462 | 14 | 0 | 0 | 0 | 476 | 20.8 |
|  |  | 2024 | 男生宿舍 | 22.84 | 18 | 310 | 14 | 0 | 0 | 0 | 324 | 14.2 |
|  |  | 2026 | 男生宿舍 | 22.84 | 18 | 310 | 14 | 0 | 0 | 0 | 324 | 14.2 |
|  |  | 2027 | 男生宿舍 | 22.84 | 18 | 310 | 14 | 0 | 0 | 0 | 324 | 14.2 |
|  |  | 2029 | 男生宿舍 | 22.84 | 18 | 728 | 14 | 0 | 0 | 0 | 741 | 32.4 |
|  |  | 2036 | 男生宿舍 | 22.84 | 18 | 310 | 14 | 0 | 0 | 0 | 324 | 14.2 |
|  |  | 2037 | 男生宿舍 | 22.84 | 18 | 310 | 14 | 0 | 0 | 0 | 324 | 14.2 |
|  |  | 2039 | 男生宿舍 | 22.84 | 18 | 310 | 14 | 0 | 0 | 0 | 324 | 14.2 |
|  |  | 2040 | 男生宿舍 | 22.84 | 18 | 310 | 14 | 0 | 0 | 0 | 324 | 14.2 |
|  |  | 2043 | 男生宿舍 | 22.84 | 18 | 488 | 14 | 0 | 0 | 0 | 501 | 21.9 |
|  |  | 2051 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 283 | 5 | 0 | 0 | 0 | 289 | 13.1 |
|  |  | 2053 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 283 | 5 | 0 | 0 | 0 | 289 | 13.1 |
|  |  | 2062 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 283 | 5 | 0 | 0 | 0 | 289 | 13.1 |
|  |  | 2063 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 283 | 5 | 0 | 0 | 0 | 289 | 13.1 |
|  |  | 2064 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 283 | 5 | 0 | 0 | 0 | 289 | 13.1 |
|  |  | 2065 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 283 | 5 | 0 | 0 | 0 | 289 | 13.1 |
|  |  | 2066 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 283 | 5 | 0 | 0 | 0 | 289 | 13.1 |
|  |  | 2067 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 283 | 5 | 0 | 0 | 0 | 289 | 13.1 |
|  |  | 2071 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 448 | 5 | 0 | 0 | 0 | 454 | 20.5 |
|  |  | 2075 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 283 | 5 | 0 | 0 | 0 | 289 | 13.1 |
|  |  | 2087 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 283 | 5 | 0 | 0 | 0 | 289 | 13.1 |
|  |  | 2088 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 283 | 5 | 0 | 0 | 0 | 289 | 13.1 |
|  |  | 2092 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 283 | 5 | 0 | 0 | 0 | 289 | 13.1 |
|  |  | 2093 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 283 | 5 | 0 | 0 | 0 | 289 | 13.1 |
|  |  | 2094 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 283 | 5 | 0 | 0 | 0 | 289 | 13.1 |
|  |  | 2095 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 283 | 5 | 0 | 0 | 0 | 289 | 13.1 |
|  |  | 2096 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 283 | 5 | 0 | 0 | 0 | 289 | 13.1 |
|  |  | 2098 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 308 | 5 | 0 | 0 | 0 | 313 | 14.2 |
|  |  | 2099 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 448 | 5 | 0 | 0 | 0 | 454 | 20.5 |
|  |  | 2104 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 448 | 5 | 0 | 0 | 0 | 454 | 20.5 |
|  |  | 2107 | 男生宿舍 | 21.70 | 18 | 413 | 5 | 0 | 0 | 0 | 418 | 19.3 |
|  |  | 2109 | 男生宿舍 | 19.34 | 18 | 511 | 14 | 0 | 0 | 0 | 525 | 27.1 |
|  | 合计 |  |  | 1083.96 |  | 16565 | 534 | 0 | 0 | 0 | 17099 | 15.8 |
| 3层 |  | 3002 | 盥洗室 | 238.94 | 18 | 3142 | 179 | 0 | 0 | 0 | 3321 | 13.9 |
|  |  | 3005 | 卫生间 | 27.95 | 18 | 728 | 7 | 0 | 0 | 0 | 735 | 26.3 |
|  |  | 3008 | 男生宿舍 | 26.61 | 18 | 728 | 7 | 0 | 0 | 0 | 735 | 27.6 |
|  |  | 3012 | 男生宿舍 | 26.61 | 18 | 728 | 7 | 0 | 0 | 0 | 735 | 27.6 |
|  |  | 3015 | 卫生间 | 26.00 | 18 | 444 | 7 | 0 | 0 | 0 | 451 | 17.3 |
|  |  | 3016 | 卫生间 | 26.00 | 18 | 444 | 7 | 0 | 0 | 0 | 451 | 17.3 |
|  |  | 3022 | 男生宿舍 | 22.84 | 18 | 445 | 7 | 0 | 0 | 0 | 452 | 19.8 |
|  |  | 3025 | 男生宿舍 | 22.84 | 18 | 445 | 7 | 0 | 0 | 0 | 452 | 19.8 |
|  |  | 3028 | 男生宿舍 | 22.84 | 18 | 445 | 7 | 0 | 0 | 0 | 452 | 19.8 |
|  |  | 3030 | 男生宿舍 | 22.84 | 18 | 445 | 7 | 0 | 0 | 0 | 452 | 19.8 |
|  |  | 3031 | 男生宿舍 | 22.84 | 18 | 710 | 7 | 0 | 0 | 0 | 717 | 31.4 |
|  |  | 3032 | 男生宿舍 | 22.84 | 18 | 445 | 7 | 0 | 0 | 0 | 452 | 19.8 |
|  |  | 3033 | 男生宿舍 | 22.84 | 18 | 445 | 7 | 0 | 0 | 0 | 452 | 19.8 |
|  |  | 3034 | 男生宿舍 | 22.84 | 18 | 445 | 7 | 0 | 0 | 0 | 452 | 19.8 |
|  |  | 3035 | 男生宿舍 | 22.84 | 18 | 445 | 7 | 0 | 0 | 0 | 452 | 19.8 |
|  |  | 3042 | 男生宿舍 | 22.84 | 18 | 470 | 7 | 0 | 0 | 0 | 477 | 20.9 |
|  |  | 3046 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 18.7 |
|  |  | 3047 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 18.7 |
|  |  | 3048 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 18.7 |
|  |  | 3049 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 18.7 |
|  |  | 3050 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 18.7 |
|  |  | 3052 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 18.7 |
|  |  | 3057 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 18.7 |
|  |  | 3058 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 18.7 |
|  |  | 3070 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 26.2 |
|  |  | 3073 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 18.7 |
|  |  | 3077 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 18.7 |
|  |  | 3078 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 18.7 |
|  |  | 3080 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 18.7 |
|  |  | 3081 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 18.7 |
|  |  | 3083 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 18.7 |
|  |  | 3086 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 18.7 |
|  |  | 3089 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 18.7 |
|  |  | 3097 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 19.8 |
|  |  | 3100 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 26.2 |
|  |  | 3102 | 男生宿舍 | 22.12 | 18 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 26.2 |
|  |  | 3106 | 男生宿舍 | 21.70 | 18 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 24.9 |
|  |  | 3110 | 男生宿舍 | 19.34 | 18 | 610 | 7 | 0 | 0 | 0 | 617 | 31.9 |
|  | 合计 |  |  | 1083.96 |  | 20903 | 293 | 0 | 0 | 0 | 21196 | 19.6 |
| 总计 |  |  |  | 2942.15 |  | 117009 | 2652 | 0 | 0 |  | 119661 | 40.7 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1004[卫生间] | 北外墙 | 4.32 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 42.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.2 | 0.00 | 44.2 |
|  | 北外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.7 | 0.00 | 207.7 |
|  | 户墙 | 2.88 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 21.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.7 | 0.00 | 21.7 |
|  | 户墙 | 36.78 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 416.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.6 | 0.00 | 416.6 |
|  | 户墙 | 23.40 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 265.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.1 | 0.00 | 265.1 |
|  | 户墙 | 3.24 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 24.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.5 | 0.00 | 24.5 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.00 | 18 | 21.8 | 0.6 | 54.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.9 | 0.00 | 54.9 |
|  | 非周边地面 | 22.75 | 4.99 | 18 | 21.8 | 1.0 | 2473.8 |  |  | 0.00 | 2473.8 | 0.00 | 2473.8 |
|  | 周边地面 | 5.20 | 0.59 | 18 | 21.8 | 1.0 | 66.5 |  |  | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3631 |
| 1007[男生宿舍] | 北外墙 | 9.54 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 93.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.6 | 0.00 | 97.6 |
|  | 东外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 北外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.7 | 0.00 | 207.7 |
|  | 户墙 | 0.72 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 0.00 | 5.4 |
|  | 户墙 | 20.88 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 236.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.5 | 0.00 | 236.5 |
|  | 户墙 | 12.70 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 143.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.9 | 0.00 | 143.9 |
|  | 户门 | 2.60 | 2.00 | 18 | 21.8 | 0.6 | 68.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.00 | 68.0 |
|  | 非周边地面 | 18.51 | 4.99 | 18 | 21.8 | 1.0 | 2012.7 |  |  | 0.00 | 2012.7 | 0.00 | 2012.7 |
|  | 周边地面 | 8.10 | 0.59 | 18 | 21.8 | 1.0 | 103.7 |  |  | 0.00 | 103.7 | 0.00 | 103.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2955 |
| 1009[男生宿舍] | 北外墙 | 9.54 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 93.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.6 | 0.00 | 97.6 |
|  | 西外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 北外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.7 | 0.00 | 207.7 |
|  | 户墙 | 20.88 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 236.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.5 | 0.00 | 236.5 |
|  | 户墙 | 12.70 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 143.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.9 | 0.00 | 143.9 |
|  | 户墙 | 0.72 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 0.00 | 5.4 |
|  | 户门 | 2.60 | 2.00 | 18 | 21.8 | 0.6 | 68.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.00 | 68.0 |
|  | 非周边地面 | 18.51 | 4.99 | 18 | 21.8 | 1.0 | 2012.7 |  |  | 0.00 | 2012.7 | 0.00 | 2012.7 |
|  | 周边地面 | 8.10 | 0.59 | 18 | 21.8 | 1.0 | 103.7 |  |  | 0.00 | 103.7 | 0.00 | 103.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2955 |
| 1013[卫生间] | 北外墙 | 4.32 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 42.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.2 | 0.00 | 44.2 |
|  | 北外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.7 | 0.00 | 207.7 |
|  | 户墙 | 2.88 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 21.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.7 | 0.00 | 21.7 |
|  | 户墙 | 35.70 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 404.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.4 | 0.00 | 404.4 |
|  | 户墙 | 2.16 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 16.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.3 | 0.00 | 16.3 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.00 | 18 | 21.8 | 0.6 | 54.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.9 | 0.00 | 54.9 |
|  | 非周边地面 | 20.80 | 4.99 | 18 | 21.8 | 1.0 | 2261.8 |  |  | 0.00 | 2261.8 | 0.00 | 2261.8 |
|  | 周边地面 | 5.20 | 0.59 | 18 | 21.8 | 1.0 | 66.5 |  |  | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3134 |
| 1018[卫生间] | 北外墙 | 4.32 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 42.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.2 | 0.00 | 44.2 |
|  | 北外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.7 | 0.00 | 207.7 |
|  | 户墙 | 2.16 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 16.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.3 | 0.00 | 16.3 |
|  | 户墙 | 58.78 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 665.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 665.8 | 0.00 | 665.8 |
|  | 户墙 | 2.88 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 21.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.7 | 0.00 | 21.7 |
|  | 户门 | 2.42 | 2.00 | 18 | 21.8 | 0.6 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.00 | 63.3 |
|  | 非周边地面 | 20.80 | 4.99 | 18 | 21.8 | 1.0 | 2261.8 |  |  | 0.00 | 2261.8 | 0.00 | 2261.8 |
|  | 周边地面 | 5.20 | 0.59 | 18 | 21.8 | 1.0 | 66.5 |  |  | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3403 |
| 1019[男生宿舍] | 北外墙 | 7.20 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 70.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.7 | 0.00 | 73.7 |
|  | 东外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 北外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.7 | 0.00 | 207.7 |
|  | 户墙 | 0.72 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 0.00 | 5.4 |
|  | 户墙 | 10.36 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 117.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
|  | 户门 | 2.60 | 2.00 | 18 | 21.8 | 0.6 | 68.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.00 | 68.0 |
|  | 非周边地面 | 16.04 | 4.99 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1744.2 |  |  | 0.00 | 1744.2 | 0.00 | 1744.2 |
|  | 周边地面 | 6.80 | 0.59 | 18 | 21.8 | 1.0 | 87.0 |  |  | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2383 |
| 1020,1023[男生宿舍] | 北外墙 | 7.20 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 70.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.7 | 0.00 | 73.7 |
|  | 东外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 北外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.7 | 0.00 | 207.7 |
|  | 户墙 | 0.72 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 0.00 | 5.4 |
|  | 户墙 | 10.36 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 117.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
|  | 户门 | 2.60 | 2.00 | 18 | 21.8 | 0.6 | 68.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.00 | 68.0 |
|  | 非周边地面 | 14.64 | 4.99 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1591.9 |  |  | 0.00 | 1591.9 | 0.00 | 1591.9 |
|  | 周边地面 | 8.20 | 0.59 | 18 | 21.8 | 1.0 | 104.9 |  |  | 0.00 | 104.9 | 0.00 | 104.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2248 |
| 1038,1041[男生宿舍] | 北外墙 | 7.20 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 70.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.7 | 0.00 | 73.7 |
|  | 西外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 北外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.7 | 0.00 | 207.7 |
|  | 户墙 | 10.36 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 117.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
|  | 户墙 | 0.72 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 0.00 | 5.4 |
|  | 户门 | 2.60 | 2.00 | 18 | 21.8 | 0.6 | 68.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.00 | 68.0 |
|  | 非周边地面 | 16.04 | 4.99 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1744.2 |  |  | 0.00 | 1744.2 | 0.00 | 1744.2 |
|  | 周边地面 | 6.80 | 0.59 | 18 | 21.8 | 1.0 | 87.0 |  |  | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2383 |
| 1044[男生宿舍] | 北外墙 | 7.20 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 70.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.7 | 0.00 | 73.7 |
|  | 西外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 北外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.7 | 0.00 | 207.7 |
|  | 户墙 | 0.72 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 0.00 | 5.4 |
|  | 户墙 | 17.20 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 194.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.8 | 0.00 | 194.8 |
|  | 户墙 | 14.04 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 106.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.0 | 0.00 | 106.0 |
|  | 户门 | 2.60 | 2.00 | 18 | 21.8 | 0.6 | 68.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.00 | 68.0 |
|  | 非周边地面 | 14.64 | 4.99 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1591.9 |  |  | 0.00 | 1591.9 | 0.00 | 1591.9 |
|  | 周边地面 | 8.20 | 0.59 | 18 | 21.8 | 1.0 | 104.9 |  |  | 0.00 | 104.9 | 0.00 | 104.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2432 |
| 1045[男生宿舍] | 北外墙 | 7.20 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 70.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.7 | 0.00 | 73.7 |
|  | 西外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 北外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.7 | 0.00 | 207.7 |
|  | 户墙 | 0.72 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 0.00 | 5.4 |
|  | 户墙 | 10.36 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 117.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
|  | 户门 | 2.60 | 2.00 | 18 | 21.8 | 0.6 | 68.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.00 | 68.0 |
|  | 非周边地面 | 14.64 | 4.99 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1591.9 |  |  | 0.00 | 1591.9 | 0.00 | 1591.9 |
|  | 周边地面 | 8.20 | 0.59 | 18 | 21.8 | 1.0 | 104.9 |  |  | 0.00 | 104.9 | 0.00 | 104.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2248 |
| 1054[无障碍宿舍] | 南外墙 | 7.20 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 70.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.7 | 0.00 | 66.7 |
|  | 东外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 南外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.9 | 0.00 | 187.9 |
|  | 户墙 | 0.72 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 0.00 | 5.4 |
|  | 户墙 | 10.10 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 114.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.4 | 0.00 | 114.4 |
|  | 户门 | 2.86 | 2.00 | 18 | 21.8 | 0.6 | 74.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.8 | 0.00 | 74.8 |
|  | 非周边地面 | 13.92 | 4.99 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1513.6 |  |  | 0.00 | 1513.6 | 0.00 | 1513.6 |
|  | 周边地面 | 8.20 | 0.59 | 18 | 21.8 | 1.0 | 104.9 |  |  | 0.00 | 104.9 | 0.00 | 104.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2143 |
| 1055,1056,1059,1060,1061,1068,1069[男生宿舍] | 南外墙 | 7.20 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 70.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.7 | 0.00 | 66.7 |
|  | 东外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 南外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.9 | 0.00 | 187.9 |
|  | 户墙 | 0.72 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 0.00 | 5.4 |
|  | 户墙 | 10.36 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 117.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
|  | 户门 | 2.60 | 2.00 | 18 | 21.8 | 0.6 | 68.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.00 | 68.0 |
|  | 非周边地面 | 13.92 | 4.99 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1513.6 |  |  | 0.00 | 1513.6 | 0.00 | 1513.6 |
|  | 周边地面 | 8.20 | 0.59 | 18 | 21.8 | 1.0 | 104.9 |  |  | 0.00 | 104.9 | 0.00 | 104.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2139 |
| 1072[男生宿舍] | 南外墙 | 7.05 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 68.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 东外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 南外窗 | 4.83 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 189.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.1 | 0.00 | 180.1 |
|  | 户墙 | 2.16 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 16.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.3 | 0.00 | 16.3 |
|  | 户墙 | 10.36 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 117.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
|  | 户墙 | 21.60 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 163.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.1 | 0.00 | 163.1 |
|  | 户门 | 2.60 | 2.00 | 18 | 21.8 | 0.6 | 68.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.00 | 68.0 |
|  | 非周边地面 | 14.12 | 4.99 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1535.4 |  |  | 0.00 | 1535.4 | 0.00 | 1535.4 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.59 | 18 | 21.8 | 1.0 | 102.4 |  |  | 0.00 | 102.4 | 0.00 | 102.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2323 |
| 1074,1076,1079,1082,1084,1085,1090,1091[男生宿舍] | 南外墙 | 7.20 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 70.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.7 | 0.00 | 66.7 |
|  | 西外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 南外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.9 | 0.00 | 187.9 |
|  | 户墙 | 10.36 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 117.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
|  | 户墙 | 0.72 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 0.00 | 5.4 |
|  | 户门 | 2.60 | 2.00 | 18 | 21.8 | 0.6 | 68.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.00 | 68.0 |
|  | 非周边地面 | 15.32 | 4.99 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1665.9 |  |  | 0.00 | 1665.9 | 0.00 | 1665.9 |
|  | 周边地面 | 6.80 | 0.59 | 18 | 21.8 | 1.0 | 87.0 |  |  | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2274 |
| 1101[男生宿舍] | 南外墙 | 7.05 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 68.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 东外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 南外窗 | 4.83 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 189.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.1 | 0.00 | 180.1 |
|  | 户墙 | 1.08 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 8.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.2 | 0.00 | 8.2 |
|  | 户墙 | 22.68 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 171.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.3 | 0.00 | 171.3 |
|  | 户墙 | 10.36 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 117.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
|  | 户门 | 2.60 | 2.00 | 18 | 21.8 | 0.6 | 68.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.00 | 68.0 |
|  | 非周边地面 | 14.12 | 4.99 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1535.4 |  |  | 0.00 | 1535.4 | 0.00 | 1535.4 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.59 | 18 | 21.8 | 1.0 | 102.4 |  |  | 0.00 | 102.4 | 0.00 | 102.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2323 |
| 1103[男生宿舍] | 南外墙 | 7.05 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 68.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 西外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 南外窗 | 4.83 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 189.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.1 | 0.00 | 180.1 |
|  | 户墙 | 2.16 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 16.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.3 | 0.00 | 16.3 |
|  | 户墙 | 10.36 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 117.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
|  | 户墙 | 21.60 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 163.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.1 | 0.00 | 163.1 |
|  | 户门 | 2.60 | 2.00 | 18 | 21.8 | 0.6 | 68.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.00 | 68.0 |
|  | 非周边地面 | 14.12 | 4.99 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1535.4 |  |  | 0.00 | 1535.4 | 0.00 | 1535.4 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.59 | 18 | 21.8 | 1.0 | 102.4 |  |  | 0.00 | 102.4 | 0.00 | 102.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2323 |
| 1105[无障碍宿舍] | 南外墙 | 7.92 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 77.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.3 | 0.00 | 73.3 |
|  | 东外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 西外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 南外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.9 | 0.00 | 187.9 |
|  | 户墙 | 10.10 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 114.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.4 | 0.00 | 114.4 |
|  | 户门 | 2.86 | 2.00 | 18 | 21.8 | 0.6 | 74.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.8 | 0.00 | 74.8 |
|  | 非周边地面 | 13.52 | 4.99 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1470.1 |  |  | 0.00 | 1470.1 | 0.00 | 1470.1 |
|  | 周边地面 | 8.60 | 0.59 | 18 | 21.8 | 1.0 | 110.1 |  |  | 0.00 | 110.1 | 0.00 | 110.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2130 |
| 1108[男生宿舍] | 南外墙 | 8.31 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 81.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 76.9 | 0.00 | 76.9 |
|  | 西外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 南外窗 | 3.57 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.1 | 0.00 | 133.1 |
|  | 户墙 | 1.08 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 8.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.2 | 0.00 | 8.2 |
|  | 户墙 | 10.36 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 117.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
|  | 户墙 | 22.68 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 171.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.3 | 0.00 | 171.3 |
|  | 户门 | 2.60 | 2.00 | 18 | 21.8 | 0.6 | 68.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.00 | 68.0 |
|  | 非周边地面 | 15.10 | 4.99 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1641.9 |  |  | 0.00 | 1641.9 | 0.00 | 1641.9 |
|  | 周边地面 | 6.60 | 0.59 | 18 | 21.8 | 1.0 | 84.5 |  |  | 0.00 | 84.5 | 0.00 | 84.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2377 |
| 1120[值班室] | 北外墙 | 8.31 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 81.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 85.0 | 0.00 | 85.0 |
|  | 西外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 北外窗 | 3.57 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.1 | 0.00 | 147.1 |
|  | 户墙 | 1.08 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 8.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.2 | 0.00 | 8.2 |
|  | 户墙 | 18.82 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 213.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.2 | 0.00 | 213.2 |
|  | 户墙 | 16.74 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 126.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.4 | 0.00 | 126.4 |
|  | 户墙 | 14.04 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 106.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.0 | 0.00 | 106.0 |
|  | 内窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 0.6 | 118.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.7 | 0.00 | 118.7 |
|  | 户门 | 2.60 | 2.00 | 18 | 21.8 | 0.6 | 68.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.00 | 68.0 |
|  | 非周边地面 | 10.49 | 4.99 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1140.7 |  |  | 0.00 | 1140.7 | 0.00 | 1140.7 |
|  | 周边地面 | 6.60 | 0.59 | 18 | 21.8 | 1.0 | 84.5 |  |  | 0.00 | 84.5 | 0.00 | 84.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2177 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81365 |
| 2003[盥洗室] | 北外墙 | 8.49 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 82.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.9 | 0.00 | 86.9 |
|  | 西外墙 | 4.32 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 42.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.0 | 0.00 | 40.0 |
|  | 东外墙 | 4.32 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 42.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.0 | 0.00 | 40.0 |
|  | 北外窗 | 9.87 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 387.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 406.7 | 0.00 | 406.7 |
|  | 西外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.9 | 0.00 | 187.9 |
|  | 东外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.9 | 0.00 | 187.9 |
|  | 户墙 | 1.08 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 8.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.2 | 0.00 | 8.2 |
|  | 户墙 | 24.48 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 184.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.9 | 0.00 | 184.9 |
|  | 户墙 | 5.70 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 43.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.0 | 0.00 | 43.0 |
|  | 户墙 | 7.71 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 87.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.3 | 0.00 | 87.3 |
|  | 户墙 | 0.72 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 0.00 | 5.4 |
|  | 户墙 | 1.44 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 10.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.9 | 0.00 | 10.9 |
|  | 户墙 | 7.89 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 89.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.4 | 0.00 | 89.4 |
|  | 户墙 | 1.08 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 8.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.2 | 0.00 | 8.2 |
|  | 户墙 | 7.89 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 89.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.4 | 0.00 | 89.4 |
|  | 户墙 | 1.44 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 10.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.9 | 0.00 | 10.9 |
|  | 户门 | 1.68 | 2.00 | 18 | 21.8 | 0.4 | 29.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
|  | 户门 | 2.73 | 2.00 | 18 | 21.8 | 0.6 | 71.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.00 | 71.4 |
|  | 户门 | 2.73 | 2.00 | 18 | 21.8 | 0.6 | 71.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.00 | 71.4 |
|  | 户门 | 2.73 | 2.00 | 18 | 21.8 | 0.6 | 71.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.00 | 71.4 |
|  | 底板 | 238.94 | 0.51 | 18 | 21.8 | 0.6 | 1593.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1593.9 | 0.00 | 1593.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3526 |
| 2006[卫生间] | 北外墙 | 4.32 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 42.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.2 | 0.00 | 44.2 |
|  | 北外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.7 | 0.00 | 207.7 |
|  | 户墙 | 2.88 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 21.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.7 | 0.00 | 21.7 |
|  | 户墙 | 23.40 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 265.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.1 | 0.00 | 265.1 |
|  | 户墙 | 3.24 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 24.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.5 | 0.00 | 24.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 577 |
| 2010[男生宿舍] | 北外墙 | 9.54 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 93.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.6 | 0.00 | 97.6 |
|  | 西外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 北外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.7 | 0.00 | 207.7 |
|  | 户墙 | 20.88 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 236.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.5 | 0.00 | 236.5 |
|  | 户墙 | 0.72 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 0.00 | 5.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584 |
| 2011[男生宿舍] | 北外墙 | 9.54 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 93.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.6 | 0.00 | 97.6 |
|  | 东外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 北外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.7 | 0.00 | 207.7 |
|  | 户墙 | 0.72 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 0.00 | 5.4 |
|  | 户墙 | 20.88 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 236.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.5 | 0.00 | 236.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584 |
| 2014,2017[卫生间] | 北外墙 | 4.32 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 42.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.2 | 0.00 | 44.2 |
|  | 北外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.7 | 0.00 | 207.7 |
|  | 户墙 | 2.88 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 21.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.7 | 0.00 | 21.7 |
|  | 户墙 | 2.16 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 16.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.3 | 0.00 | 16.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303 |
| 2021[男生宿舍] | 北外墙 | 7.20 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 70.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.7 | 0.00 | 73.7 |
|  | 东外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 北外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.7 | 0.00 | 207.7 |
|  | 户墙 | 0.72 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 0.00 | 5.4 |
|  | 底板 | 16.99 | 0.51 | 18 | 21.8 | 0.6 | 113.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.3 | 0.00 | 113.3 |
|  | 底板 | 5.85 | 0.51 | 18 | 21.8 | 0.6 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476 |
| 2024,2026,2027[男生宿舍] | 北外墙 | 7.20 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 70.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.7 | 0.00 | 73.7 |
|  | 东外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 北外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.7 | 0.00 | 207.7 |
|  | 户墙 | 0.72 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 0.00 | 5.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324 |
| 2029[男生宿舍] | 北外墙 | 7.20 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 70.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.7 | 0.00 | 73.7 |
|  | 东外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 北外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.7 | 0.00 | 207.7 |
|  | 户墙 | 0.72 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 0.00 | 5.4 |
|  | 户墙 | 23.40 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 265.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.1 | 0.00 | 265.1 |
|  | 底板 | 22.84 | 0.51 | 18 | 21.8 | 0.6 | 152.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.4 | 0.00 | 152.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 741 |
| 2036,2037,2039,2040[男生宿舍] | 北外墙 | 7.20 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 70.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.7 | 0.00 | 73.7 |
|  | 西外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 北外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.7 | 0.00 | 207.7 |
|  | 户墙 | 0.72 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 0.00 | 5.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324 |
| 2043[男生宿舍] | 北外墙 | 7.92 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 77.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.0 | 0.00 | 81.0 |
|  | 西外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 东外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 北外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.7 | 0.00 | 207.7 |
|  | 底板 | 22.84 | 0.51 | 18 | 21.8 | 0.6 | 152.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.4 | 0.00 | 152.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 501 |
| 2051,2053,2062,2063,2064,2065,2066,2067[男生宿舍] | 南外墙 | 7.20 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 70.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.7 | 0.00 | 66.7 |
|  | 东外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 南外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.9 | 0.00 | 187.9 |
|  | 户墙 | 0.72 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 0.00 | 5.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 |
| 2071[男生宿舍] | 南外墙 | 7.05 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 68.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 东外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 南外窗 | 4.83 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 189.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.1 | 0.00 | 180.1 |
|  | 户墙 | 2.16 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 16.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.3 | 0.00 | 16.3 |
|  | 户墙 | 21.60 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 163.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.1 | 0.00 | 163.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454 |
| 2075,2087,2088,2092,2093,2094,2095,2096[男生宿舍] | 南外墙 | 7.20 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 70.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.7 | 0.00 | 66.7 |
|  | 西外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 南外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.9 | 0.00 | 187.9 |
|  | 户墙 | 0.72 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 0.00 | 5.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 |
| 2098[男生宿舍] | 南外墙 | 7.92 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 77.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.3 | 0.00 | 73.3 |
|  | 西外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 东外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 南外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.9 | 0.00 | 187.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313 |
| 2099[男生宿舍] | 南外墙 | 7.05 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 68.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 东外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 南外窗 | 4.83 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 189.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.1 | 0.00 | 180.1 |
|  | 户墙 | 1.08 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 8.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.2 | 0.00 | 8.2 |
|  | 户墙 | 22.68 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 171.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.3 | 0.00 | 171.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454 |
| 2104[男生宿舍] | 南外墙 | 7.05 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 68.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 西外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 南外窗 | 4.83 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 189.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.1 | 0.00 | 180.1 |
|  | 户墙 | 2.16 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 16.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.3 | 0.00 | 16.3 |
|  | 户墙 | 21.60 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 163.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.1 | 0.00 | 163.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454 |
| 2107[男生宿舍] | 南外墙 | 8.31 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 81.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 76.9 | 0.00 | 76.9 |
|  | 西外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 南外窗 | 3.57 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.1 | 0.00 | 133.1 |
|  | 户墙 | 1.08 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 8.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.2 | 0.00 | 8.2 |
|  | 户墙 | 22.68 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 171.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.3 | 0.00 | 171.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 |
| 2109[男生宿舍] | 北外墙 | 8.31 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 81.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 85.0 | 0.00 | 85.0 |
|  | 西外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 北外窗 | 3.57 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.1 | 0.00 | 147.1 |
|  | 户墙 | 1.08 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 8.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.2 | 0.00 | 8.2 |
|  | 户墙 | 18.00 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 135.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.9 | 0.00 | 135.9 |
|  | 户墙 | 12.78 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 96.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.5 | 0.00 | 96.5 |
|  | 底板 | 2.26 | 0.51 | 18 | 21.8 | 0.6 | 15.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.0 | 0.00 | 15.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17099 |
| 3002[盥洗室] | 屋顶 | 238.94 | 0.27 | 18 | 21.8 | 1.0 | 1411.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1411.6 | 0.00 | 1411.6 |
|  | 北外墙 | 8.49 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 82.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.9 | 0.00 | 86.9 |
|  | 西外墙 | 4.32 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 42.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.0 | 0.00 | 40.0 |
|  | 东外墙 | 4.32 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 42.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.0 | 0.00 | 40.0 |
|  | 北外窗 | 9.87 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 387.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 406.7 | 0.00 | 406.7 |
|  | 西外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.9 | 0.00 | 187.9 |
|  | 东外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.9 | 0.00 | 187.9 |
|  | 户墙 | 1.08 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 8.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.2 | 0.00 | 8.2 |
|  | 户墙 | 24.48 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 184.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.9 | 0.00 | 184.9 |
|  | 户墙 | 5.70 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 43.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.0 | 0.00 | 43.0 |
|  | 户墙 | 7.71 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 87.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.3 | 0.00 | 87.3 |
|  | 户墙 | 0.72 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 0.00 | 5.4 |
|  | 户墙 | 1.44 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 10.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.9 | 0.00 | 10.9 |
|  | 户墙 | 7.89 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 89.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.4 | 0.00 | 89.4 |
|  | 户墙 | 1.08 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 8.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.2 | 0.00 | 8.2 |
|  | 户墙 | 7.89 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 89.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.4 | 0.00 | 89.4 |
|  | 户墙 | 1.44 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 10.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.9 | 0.00 | 10.9 |
|  | 户门 | 1.68 | 2.00 | 18 | 21.8 | 0.4 | 29.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
|  | 户门 | 2.73 | 2.00 | 18 | 21.8 | 0.6 | 71.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.00 | 71.4 |
|  | 户门 | 2.73 | 2.00 | 18 | 21.8 | 0.6 | 71.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.00 | 71.4 |
|  | 户门 | 2.73 | 2.00 | 18 | 21.8 | 0.6 | 71.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.00 | 71.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3321 |
| 3005[卫生间] | 屋顶 | 27.95 | 0.27 | 18 | 21.8 | 1.0 | 165.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.1 | 0.00 | 165.1 |
|  | 北外墙 | 4.32 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 42.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.2 | 0.00 | 44.2 |
|  | 北外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.7 | 0.00 | 207.7 |
|  | 户墙 | 2.88 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 21.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.7 | 0.00 | 21.7 |
|  | 户墙 | 23.40 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 265.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.1 | 0.00 | 265.1 |
|  | 户墙 | 3.24 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 24.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.5 | 0.00 | 24.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 735 |
| 3008[男生宿舍] | 屋顶 | 26.61 | 0.27 | 18 | 21.8 | 1.0 | 157.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.2 | 0.00 | 157.2 |
|  | 北外墙 | 9.54 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 93.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.6 | 0.00 | 97.6 |
|  | 西外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 北外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.7 | 0.00 | 207.7 |
|  | 户墙 | 20.88 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 236.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.5 | 0.00 | 236.5 |
|  | 户墙 | 0.72 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 0.00 | 5.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 735 |
| 3012[男生宿舍] | 屋顶 | 26.61 | 0.27 | 18 | 21.8 | 1.0 | 157.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.2 | 0.00 | 157.2 |
|  | 北外墙 | 9.54 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 93.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.6 | 0.00 | 97.6 |
|  | 东外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 北外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.7 | 0.00 | 207.7 |
|  | 户墙 | 0.72 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 0.00 | 5.4 |
|  | 户墙 | 20.88 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 236.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.5 | 0.00 | 236.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 735 |
| 3015,3016[卫生间] | 屋顶 | 26.00 | 0.27 | 18 | 21.8 | 1.0 | 153.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.6 | 0.00 | 153.6 |
|  | 北外墙 | 4.32 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 42.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.2 | 0.00 | 44.2 |
|  | 北外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.7 | 0.00 | 207.7 |
|  | 户墙 | 2.88 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 21.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.7 | 0.00 | 21.7 |
|  | 户墙 | 2.16 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 16.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.3 | 0.00 | 16.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 451 |
| 3022,3025,3028,3030[男生宿舍] | 屋顶 | 22.84 | 0.27 | 18 | 21.8 | 1.0 | 134.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.9 | 0.00 | 134.9 |
|  | 北外墙 | 7.20 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 70.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.7 | 0.00 | 73.7 |
|  | 东外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 北外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.7 | 0.00 | 207.7 |
|  | 户墙 | 0.72 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 0.00 | 5.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452 |
| 3031[男生宿舍] | 屋顶 | 22.84 | 0.27 | 18 | 21.8 | 1.0 | 134.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.9 | 0.00 | 134.9 |
|  | 北外墙 | 7.20 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 70.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.7 | 0.00 | 73.7 |
|  | 东外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 北外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.7 | 0.00 | 207.7 |
|  | 户墙 | 0.72 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 0.00 | 5.4 |
|  | 户墙 | 23.40 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.6 | 265.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.1 | 0.00 | 265.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 717 |
| 3032,3033,3034,3035[男生宿舍] | 屋顶 | 22.84 | 0.27 | 18 | 21.8 | 1.0 | 134.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.9 | 0.00 | 134.9 |
|  | 北外墙 | 7.20 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 70.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.7 | 0.00 | 73.7 |
|  | 西外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 北外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.7 | 0.00 | 207.7 |
|  | 户墙 | 0.72 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 0.00 | 5.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452 |
| 3042[男生宿舍] | 屋顶 | 22.84 | 0.27 | 18 | 21.8 | 1.0 | 134.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.9 | 0.00 | 134.9 |
|  | 北外墙 | 7.92 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 77.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.0 | 0.00 | 81.0 |
|  | 西外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 东外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 北外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.7 | 0.00 | 207.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477 |
| 3046,3047,3048,3049,3050,3052,3057,3058[男生宿舍] | 屋顶 | 22.12 | 0.27 | 18 | 21.8 | 1.0 | 130.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.7 | 0.00 | 130.7 |
|  | 南外墙 | 7.20 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 70.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.7 | 0.00 | 66.7 |
|  | 东外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 南外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.9 | 0.00 | 187.9 |
|  | 户墙 | 0.72 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 0.00 | 5.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414 |
| 3070[男生宿舍] | 屋顶 | 22.12 | 0.27 | 18 | 21.8 | 1.0 | 130.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.7 | 0.00 | 130.7 |
|  | 南外墙 | 7.05 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 68.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 东外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 南外窗 | 4.83 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 189.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.1 | 0.00 | 180.1 |
|  | 户墙 | 23.76 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 179.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.4 | 0.00 | 179.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579 |
| 3073,3077,3078,3080,3081,3083,3086,3089[男生宿舍] | 屋顶 | 22.12 | 0.27 | 18 | 21.8 | 1.0 | 130.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.7 | 0.00 | 130.7 |
|  | 南外墙 | 7.20 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 70.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.7 | 0.00 | 66.7 |
|  | 西外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 南外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.9 | 0.00 | 187.9 |
|  | 户墙 | 0.72 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 0.00 | 5.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414 |
| 3097[男生宿舍] | 屋顶 | 22.12 | 0.27 | 18 | 21.8 | 1.0 | 130.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.7 | 0.00 | 130.7 |
|  | 南外墙 | 7.92 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 77.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.3 | 0.00 | 73.3 |
|  | 西外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 东外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 南外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 197.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.9 | 0.00 | 187.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439 |
| 3100[男生宿舍] | 屋顶 | 22.12 | 0.27 | 18 | 21.8 | 1.0 | 130.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.7 | 0.00 | 130.7 |
|  | 南外墙 | 7.05 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 68.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 东外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 南外窗 | 4.83 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 189.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.1 | 0.00 | 180.1 |
|  | 户墙 | 1.08 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 8.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.2 | 0.00 | 8.2 |
|  | 户墙 | 22.68 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 171.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.3 | 0.00 | 171.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579 |
| 3102[男生宿舍] | 屋顶 | 22.12 | 0.27 | 18 | 21.8 | 1.0 | 130.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.7 | 0.00 | 130.7 |
|  | 南外墙 | 7.05 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 68.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 西外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 南外窗 | 4.83 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 189.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.1 | 0.00 | 180.1 |
|  | 户墙 | 23.76 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 179.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.4 | 0.00 | 179.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579 |
| 3106[男生宿舍] | 屋顶 | 21.70 | 0.27 | 18 | 21.8 | 1.0 | 128.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 南外墙 | 8.31 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 81.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 76.9 | 0.00 | 76.9 |
|  | 西外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 南外窗 | 3.57 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.1 | 0.00 | 133.1 |
|  | 户墙 | 1.08 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 8.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.2 | 0.00 | 8.2 |
|  | 户墙 | 22.68 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 171.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.3 | 0.00 | 171.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 541 |
| 3110[男生宿舍] | 屋顶 | 19.35 | 0.27 | 18 | 21.8 | 1.0 | 114.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.3 | 0.00 | 114.3 |
|  | 北外墙 | 8.31 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 81.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 85.0 | 0.00 | 85.0 |
|  | 西外墙 | 2.52 | 0.45 | 18 | 21.8 | 1.0 | 24.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 北外窗 | 3.57 | 1.80 | 18 | 21.8 | 1.0 | 140.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.1 | 0.00 | 147.1 |
|  | 户墙 | 1.08 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 8.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.2 | 0.00 | 8.2 |
|  | 户墙 | 18.00 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 135.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.9 | 0.00 | 135.9 |
|  | 户墙 | 12.78 | 0.87 | 18 | 21.8 | 0.4 | 96.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.5 | 0.00 | 96.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21196 |
| 河南省登封市某高级中学男寝室楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119661 |