[image: image15.jpg]




围护结构节能率计算书
公共建筑
	工程名称
	XXX办公楼

	工程地点
	河南-郑州

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年10月18日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T16696087953 


目  录
31
建筑概况


32
计算依据


33
计算要求


33.1
计算目标


43.2
计算方法


44
软件介绍


45
气象数据


45.1
气象地点


55.2
逐日干球温度表


55.3
逐月辐照量表


55.4
峰值工况


66
围护结构


66.1
工程材料


66.2
围护结构作法简要说明


77
房间类型


77.1
房间参数表


78
设计建筑


78.1
负荷分项统计


88.2
逐月负荷表


99
参照建筑


99.1
负荷分项统计


109.2
逐月负荷表


1110
计算结果


1110.1
围护结构热工性能对比


1210.2
围护结构节能率


1211
绿色建筑性能评估得分





1 建筑概况
	工程名称
	XXX办公楼

	工程地点
	河南-郑州

	地理位置
	北纬：35.00°
	东经：113.65°

	建筑面积(m2)
	地上28625    地下19083

	建筑层数
	地上10          地下3

	建筑高度（m）
	地上42.9     地下12.0

	建筑体积(m3)
	126494.31

	建筑外表面积(m2)
	15392.49

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.72

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	全年控温


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
4. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3 计算要求
3.1 计算目标
《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019) 第7.2.4-2条：建筑供暖空调负荷降低5%，得5分；降低10%，得10分；降低15%，得15分。

7.2.4-2条文说明规定：建筑供暖空调负荷降低比例应按照行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)，通过计算建筑围护结构节能率来判定。
围护结构节能率指的是与参照建筑相比，设计建筑通过围护结构热工性能改善而使全年供暖空调能耗降低的百分数。
3.2 计算方法
建立参照建筑和设计建筑，两者建筑外形、内部功能分区、气象参数、室内供暖空调设计温度湿度均保持一致。参照建筑取国家或行业建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，设计建筑取实际设计的建筑围护结构的热工性能参数，各自进行全年的逐时动态能耗模拟。
即：围护结构节能率 ＝ （参照建筑全年供暖供冷综合能耗量－ 设计建筑全年供暖供冷综合能耗量）/参照建筑全年供暖供冷综合能耗量× 100%
对于供暖空调负荷，包含围护结构（传热负荷、太阳辐射负荷），不包含室内人员、灯光、设备负荷和新风负荷。
4 软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2024计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
5 气象数据
5.1 气象地点
河南-郑州, 《建筑节能气象参数标准》
5.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]SEFATIREE(CC) —®&AE —¥9E —=IME

2/1 3/1 4n 5/1 6/1 7 8/1 91 10/1 v 12/1

”n




5.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]BREREM)/m) wkKFESES miknast
700

600

500

40

S}

30

3

20

3

10

3

o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 12




5.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	06月21日15时
	38.3
	21.1
	8.9
	61.4

	最冷
	01月14日07时
	-10.6
	-10.6
	1.4
	-7.1


6 围护结构
6.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	

	挤塑聚苯板
	0.033
	0.347
	28.0
	1790.0
	0.0000
	安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	岩棉板（寒冷地区）
	0.040
	0.700
	140.0
	1203.2
	0.0000
	江苏居住建筑热环境与节能设计标准 DB32/4066-2021

	粘土多孔砖kp1，km1-190/240
	0.580
	7.920
	1400.0
	1062.3
	0.0000
	安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007


6.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.320,D=2.238)：（由上到下）
    挤塑聚苯板 100mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=0.500,D=4.669)：（由外到内）
    加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋岩棉板（寒冷地区） 70mm
3. 外墙（剪力墙）：外墙构造一 (K=0.500,D=1.977)：（由外到内）
    钢筋混凝土 200mm
4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.640,D=1.413)：（由上到下）
    钢筋混凝土 120mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm
5. 采暖与非采暖隔墙：控温与非控温空间隔墙构造一 (K=0.860,D=2.391)：
    水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 190mm＋石灰砂浆 20mm
6. 地下车库与供暖房间之间的楼板：控温与非控温空间楼板构造一 (K=2.984,D=1.679)：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
7. 幕墙：60系列平开铝合金断热窗6+12A+6LowE(窗框比0.3) (K=1.800)：
    传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.252
8. 外窗：60系列平开铝合金断热窗6+12A+6LowE(窗框比0.25) (K=1.800)：
    传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.505
9. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.854,D=8.438)：
    水泥砂浆 20mm＋粘土多孔砖kp1，km1-190/240 600mm
10. 采暖地下室外墙：地下墙构造一 (K=1.355,D=5.028)：
    粘土多孔砖kp1，km1-190/240 350mm＋石灰砂浆 20mm
7 房间类型
7.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	会议室
	26
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	办公-普通办公室
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	卫生间
	28
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	厨房
	27
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	大厅
	26
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	密集办公室
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	展示区
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	开水间
	28
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	报告厅
	26
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	接待室
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	收发室
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	普通办公室
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	档案室
	26
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	楼梯间
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	空房间
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	设备间
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	走廊
	26
	16
	－
	－
	－
	－
	－

	餐厅
	26
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	高档办公室
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－


8 设计建筑
8.1 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-8.66
	0.00
	1.37
	0.00
	0.00
	-7.29

	供冷(kWh/㎡)
	3.38
	0.00
	1.94
	0.00
	0.00
	5.32


[image: image4.png]100000

-100000

-200000

-300000

-400000

-500000

FHHST(kWh)

OFR/BE





[image: image5.png]300000

250000

200000

150000

100000

50000

FHT(Wh)

BB
mEP R
mEREBR
mEHS
mHE
OFR/BE





8.2 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	123263
	0
	1266.780
	1月14日8时
	0.000
	--

	2月
	43503
	0
	763.543
	2月4日8时
	0.000
	--

	3月
	31292
	2
	381.259
	3月4日8时
	1.192
	3月22日9时

	4月
	21047
	1295
	245.419
	4月1日8时
	74.518
	4月30日16时

	5月
	3076
	9789
	46.450
	5月2日8时
	224.618
	5月31日8时

	6月
	265
	45273
	3.004
	6月3日8时
	683.843
	6月25日8时

	7月
	27
	87853
	0.468
	7月1日8时
	969.778
	7月29日8时

	8月
	0
	58719
	0.000
	--
	872.323
	8月12日8时

	9月
	0
	43052
	0.000
	--
	799.694
	9月9日8时

	10月
	1882
	7669
	112.475
	10月29日8时
	623.353
	10月4日8时

	11月
	31770
	0
	552.077
	11月18日8时
	0.000
	--

	12月
	91468
	0
	963.556
	12月16日8时
	0.000
	--


[image: image6.png]140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

BHLEBH(KWh)

1

6 7 8 9

12

wfHEEER
smk





[image: image7.png]1400

1200

1000

800

600

400

200

0

BRIEBERE (kW)

‘ I II II | ‘ ‘ ‘ ll[I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

w AT E
SRS





9 参照建筑
9.1 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-9.75
	0.00
	1.69
	0.00
	0.00
	-8.06

	供冷(kWh/㎡)
	4.84
	0.00
	3.50
	0.00
	0.00
	8.34


[image: image8.png]FERGT(kWh)

200000

100000

-100000

-200000

-300000

OFR/BE

-400000

-500000





[image: image9.png]FSST(KWh)

450000
400000
350000
20000 BEUSER
250000 nEPER
nERER
200000
mEHS
150000 AE
100000 OFR/BE
50000
0





9.2 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	134416
	1
	1252.904
	1月14日8时
	0.191
	1月30日14时

	2月
	45959
	1052
	740.039
	2月4日8时
	25.917
	2月28日14时

	3月
	34383
	2224
	413.844
	3月4日8时
	37.540
	3月21日12时

	4月
	22670
	4940
	259.138
	4月1日8时
	109.579
	4月30日16时

	5月
	5538
	24364
	67.145
	5月13日8时
	311.527
	5月27日8时

	6月
	398
	84224
	4.038
	6月3日8时
	1054.422
	6月24日8时

	7月
	46
	106129
	1.398
	7月1日8时
	926.618
	7月29日8时

	8月
	0
	75710
	0.015
	8月1日8时
	818.352
	8月12日8时

	9月
	0
	72889
	0.000
	--
	735.199
	9月9日8时

	10月
	3591
	26450
	176.059
	10月29日8时
	547.832
	10月4日8时

	11月
	37503
	41
	578.996
	11月18日8时
	4.975
	11月25日15时

	12月
	100015
	2
	952.620
	12月16日8时
	0.309
	12月4日14时


[image: image10.png]160000

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0

BHLEBH(KWh)

wfHEEER
smk





[image: image11.png]1400

1200

1000

800

600

400

20

8

o

BRIEBERE (kW)

I™im

w AT E
SRS





10 计算结果
10.1 围护结构热工性能对比
	
	设计建筑
	参照建筑

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	0.32
2.24
	0.45
1.90

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	0.60
4.31
	0.50
4.31

	挑空(或架空)楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	0.64
1.41
	0.50
1.60

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	－
－
	－
－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.39
	1.80
	0.35
	0.39
	2.40
	0.48

	
	北向
	北-默认立面
	0.36
	1.80
	0.36
	0.36
	2.40
	－－

	
	东向
	东-默认立面
	0.45
	1.80
	0.36
	0.45
	2.20
	0.43

	
	西向
	西-默认立面
	0.43
	1.80
	0.34
	0.43
	2.20
	0.43


备注：
1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.
2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.
3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.
4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.
10.2 围护结构节能率
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	7.32
	8.34
	12.23%

	
	耗热量
	7.29
	8.06
	9.60%

	
	冷热合计
	12.60
	16.40
	10.91%

	供冷能耗
	综合效率折算权重
	2.5
	2.5
	18.67%

	
	供冷能耗
	2.13
	3.34
	

	供暖能耗
	综合效率折算权重
	1.6
	1.6
	9.60%

	
	供暖能耗
	4.55
	5.04
	

	供暖供冷综合能耗
	6.68
	8.37
	11.73%


11 绿色建筑性能评估得分
	标准条文
	得分评价
	节能率
	得分

	7.2.4 优化围护结构热工性能
	建筑供暖空调负荷降低5%, 得5 分；降低10%, 得10
分；降低15%, 得15 分。
	10.73%
	10

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB-T 50378-2019


[image: image12.png]BT FREFERI R

68%

mARERE  HERAERE




[image: image13.png]S FREFE

60%





[image: image14.png]IS

w

~

o

REFEXT LU B Bl (kWh/m)

L hERE PR HERE

R
SRR





PAGE  
2

[image: image15.jpg]