建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-郑州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年10月23日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T16696087953 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	规定性指标检查	19

4.1 工程材料	19

4.2 围护结构作法简要说明	19

4.3 体形系数	20

4.4 窗墙比	21

4.5 天窗	23

4.6 屋顶	23

4.7 外墙	24

4.8 挑空楼板	27

4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板	27

4.10 采暖与非采暖隔墙	27

4.11 外窗热工	28

4.12 周边地面	34

4.13 采暖地下室外墙	34

4.14 变形缝	35

4.15 可开启窗扇	35

4.16 非中空窗面积比	36

4.17 规定性指标检查结论	36

# 建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-郑州 |
| 气候分区 | 寒冷B区 |
| 建筑面积 | 地上33000㎡ 地下19238㎡ |
| 建筑层数 | 地上11 地下3 |
| 建筑高度 | 45.6m |
| 建筑（节能计算）体积 | 136263.86 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 13842.15 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.57 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.50 |

# 设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

# 建筑大样

-3层平面

-2层平面

-1层平面

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

8层平面

9层平面

10层平面

11层平面

12层平面

# 规定性指标检查

## 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0010 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |

## 围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.324,D=3.542)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋

挤塑聚苯板(ρ=25-32) 90mm＋

轻骨料混凝土 30mm＋

钢筋混凝土 120mm＋

混合砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.385,D=4.469)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 外墙（剪力墙）：剪力墙构造一 (K=0.548,D=3.002)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.419,D=2.425)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

5. 控温房间隔墙：控温房间隔墙构造一 (K=0.902,D=3.764)：

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 190mm＋混合砂浆 20mm

6. 控温与非控温隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.902,D=3.764)：

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 190mm＋混合砂浆 20mm

7. 外窗：80系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+12Ar+5Low-E) (K=1.400)：

传热系数1.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

8. 幕墙：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=2.200)：

传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411

9. 天窗：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=2.200)：

传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411

10. 周边地面：周边地面构造一 (K=1.258,D=1.446)：

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋钢筋混凝土 100mm

11. 采暖地下室外墙：地下墙构造一 (K=0.849,D=2.789)：

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 30mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

## 体形系数

### 体形系数

| 外表面积 | 13842.15 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 136263.86 |
| 体形系数 | 0.10 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条 |
| 标准要求 | 严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

### 楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -3 | 4.000 | 6347.90 | 0.00 | 25391.61 |
| -2 | 4.000 | 6502.69 | 0.00 | 26010.75 |
| -1 | 4.000 | 6387.46 | 0.00 | 25549.83 |
| 1 | 4.800 | 3801.29 | 1262.88 | 18246.18 |
| 2 | 4.500 | 3100.60 | 1183.95 | 17053.14 |
| 3 | 4.200 | 2914.88 | 1822.60 | 12339.35 |
| 4 | 4.200 | 2856.99 | 1013.99 | 12496.09 |
| 5 | 4.200 | 2837.24 | 965.16 | 12496.10 |
| 6 | 4.200 | 2896.20 | 965.16 | 12496.09 |
| 7 | 4.200 | 2942.26 | 965.16 | 12496.09 |
| 8 | 4.200 | 2942.53 | 965.16 | 12496.09 |
| 9 | 4.200 | 2940.65 | 965.16 | 12496.09 |
| 10 | 4.200 | 2940.45 | 206.82 | 12496.09 |
| 11 | 0.010 | 2408.64 | 825.32 | 24.09 |
| 12 | 2.700 | 417.95 | 2282.83 | 1128.45 |
| 屋顶 | － | － | 417.94 | － |
| 合计 | 45.61 | 52237.72 | 13842.15 | 136263.86 |

## 窗墙比

### 窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 723.22 | 2247.60 | 0.32 |
| 北向 | 立面2 | 568.77 | 2247.99 | 0.25 |
| 东向 | 立面3 | 1308.67 | 2705.11 | 0.48 |
| 西向 | 立面4 | 1018.84 | 2705.63 | 0.38 |

### 外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 157.96 | 723.22 |
|  |  |  | 1.56×0.60 | 1 | 1 | 0.94 | 0.94 |  |
|  |  | C0526 | 0.50×2.60 | 2~9 | 16 | 1.30 | 20.80 |  |
|  |  | C0806 | 0.75×0.60 | 2 | 1 | 0.45 | 0.45 |  |
|  |  | C1026 | 1.00×2.60 | 1~9 | 34 | 2.60 | 88.40 |  |
|  |  | C1526 | 1.50×2.60 | 1~9 | 31 | 3.90 | 120.90 |  |
|  |  | C1540 | 1.50×4.00 | 3~4,8~9 | 4 | 6.00 | 24.00 |  |
|  |  | C3026 | 3.00×2.60 | 2~9 | 9 | 7.80 | 70.20 |  |
|  |  | C3526 | 3.47×2.60 | 2,5~7 | 4 | 9.03 | 36.11 |  |
|  |  | C3540 | 3.47×4.00 | 3~4,8~9 | 4 | 13.89 | 55.56 |  |
|  |  | C3626 | 3.56×2.60 | 2~9 | 16 | 9.24 | 147.90 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 119.79 | 568.77 |
|  |  |  | 3.60×0.60 | 1 | 1 | 2.16 | 2.16 |  |
|  |  | C0526 | 0.50×2.60 | 1~9 | 75 | 1.30 | 97.50 |  |
|  |  | C0806 | 0.75×0.60 | 2 | 2 | 0.45 | 0.90 |  |
|  |  | C1026 | 1.00×2.60 | 1~9 | 82 | 2.60 | 213.20 |  |
|  |  | C1026[0226] | 0.21×2.60 | 2~3 | 2 | 0.54 | 1.08 |  |
|  |  | C1026[0326] | 0.29×2.60 | 3 | 1 | 0.75 | 0.75 |  |
|  |  | C1026[0526] | 0.51×2.60 | 3 | 1 | 1.31 | 1.31 |  |
|  |  | C1026[0826] | 0.79×2.60 | 2 | 1 | 2.06 | 2.06 |  |
|  |  | C1040 | 1.00×4.00 | 5~7 | 3 | 4.00 | 12.00 |  |
|  |  | C1526 | 1.50×2.60 | 2~9 | 8 | 3.90 | 31.20 |  |
|  |  | C3526 | 3.47×2.60 | 2~4,8~9 | 5 | 9.03 | 45.14 |  |
|  |  | C3540 | 3.47×4.00 | 5~7 | 3 | 13.89 | 41.67 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) |  | 1~3 |  |  | 463.29 | 1308.67 |
|  |  | C1024 | 1.00×2.38 | 2 | 1 | 2.38 | 2.38 |  |
|  |  | C1026 | 1.00×2.60 | 2~9 | 54 | 2.60 | 140.40 |  |
|  |  | C1526 | 1.50×2.60 | 2~9 | 34 | 3.90 | 132.60 |  |
|  |  | C2526 | 2.50×2.60 | 2~9 | 59 | 6.50 | 383.50 |  |
|  |  | C2526[0326] | 0.29×2.60 | 2 | 1 | 0.76 | 0.76 |  |
|  |  | C2526[0726] | 0.70×2.60 | 2 | 1 | 1.82 | 1.82 |  |
|  |  | C2526[1526] | 1.51×2.60 | 2 | 1 | 3.92 | 3.92 |  |
|  |  | C7540 | 7.50×4.00 | 4~9 | 6 | 30.00 | 180.00 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) |  | 1,3~7 |  |  | 436.50 | 1018.84 |
|  |  | BLMQ |  | 1 |  |  | 37.44 |  |
|  |  | C0526 | 0.50×2.60 | 1~9 | 9 | 1.30 | 11.70 |  |
|  |  | C1026 | 1.00×2.60 | 1~9 | 158 | 2.60 | 410.80 |  |
|  |  | C1526 | 1.50×2.60 | 1~2,4~5,7~9 | 11 | 3.90 | 42.90 |  |
|  |  | C7526 | 7.50×2.60 | 2 | 1 | 19.50 | 19.50 |  |
|  |  | C7540 | 7.50×4.00 | 8~9 | 2 | 30.00 | 60.00 |  |

## 天窗

### 天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | TC,TC, | 16.80 | 1591.27 | 0.01 |
| 整栋建筑 |  | 16.80 | 5795.32 | 0.00 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.6条 |  |  |  |
| 标准要求 | 天窗面积不应大于屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

### 天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳 得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 79 | 2.20 | 0.41 |  |
| 平均 |  |  | 2.20 | 0.26 |  |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤2.4,SHGC≤0.35 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

## 屋顶

### 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 90 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.727 | 0.960 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.934 | 3.542 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 外墙

### 外墙相关构造

#### 填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 1.515 | 0.533 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 2.449 | 4.469 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.57[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |

#### 剪力墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 1.515 | 0.533 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.675 | 3.002 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.57[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |

#### 热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 1.515 | 0.533 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.675 | 3.002 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.57[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |

### 外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.219 | 93.68 | 20.52 |
|  | 合计 |  |  |  | 20.52 |
| 北 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.219 | 96.88 | 21.22 |
|  | 合计 |  |  |  | 21.22 |
| 东 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.219 | 104.93 | 22.98 |
|  | 合计 |  |  |  | 22.98 |
| 西 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.219 | 200.51 | 43.91 |
|  | 合计 |  |  |  | 43.91 |
| 总计 |  |  |  |  | 108.62 |

#### 热桥节点图

| 外墙－屋顶：WR-1 |  |
| --- | --- |

### 标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

### 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1157.62 | 0.766 | 0.39 | 4.47 | 0.57 |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 353.10 | 0.234 | 0.55 | 3.00 | 0.57 |
| 合计 |  | 1510.72 | 1.000 | 0.42 | 4.13 | 0.57 |
| 考虑线性热桥后K | 0.42 + 20.52/1510.72 = 0.43 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1335.46 | 0.800 | 0.39 | 4.47 | 0.57 |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 333.93 | 0.200 | 0.55 | 3.00 | 0.57 |
| 合计 |  | 1669.39 | 1.000 | 0.42 | 4.18 | 0.57 |
| 考虑线性热桥后K | 0.42 + 21.22/1669.39 = 0.43 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1367.21 | 1.000 | 0.39 | 4.47 | 0.57 |
| 考虑线性热桥后K | 0.39 + 22.98/1367.21 = 0.41 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1495.42 | 0.907 | 0.39 | 4.47 | 0.57 |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 153.30 | 0.093 | 0.55 | 3.00 | 0.57 |
| 合计 |  | 1648.72 | 1.000 | 0.40 | 4.33 | 0.57 |
| 考虑线性热桥后K | 0.40 + 43.91/1648.72 = 0.43 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 5355.70 | 0.864 | 0.39 | 4.47 | 0.57 |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 840.33 | 0.136 | 0.55 | 3.00 | 0.57 |
| 合计 |  | 6196.03 | 1.000 | 0.41 | 4.27 | 0.57 |
| 考虑线性热桥后K | 0.41 + 108.62/6196.03 = 0.43 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 挑空楼板

### 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 2.235 | 2.425 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50(K≤0.50且S≤0.30或K≤0.45且S≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项内容

## 采暖与非采暖隔墙

### 采暖与非采暖隔墙相关构造

#### 控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 190 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.844 | 3.272 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.889 | 3.764 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.90 |  |  |  |  |  |

#### 控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 190 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.844 | 3.272 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.889 | 3.764 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.90 |  |  |  |  |  |

### 采暖与非采暖隔墙平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控温房间隔墙构造一 | 5858.37 | 0.574 | 0.90 | 3.76 |
| 控温与非控温隔墙构造一 | 4351.28 | 0.426 | 0.90 | 3.76 |
| 合计 | 10209.65 | 1.000 | 0.90 | 3.76 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.2 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

## 外窗热工

### 外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 80 | 2.20 | 0.41 | 0.720 | DBJT19-07-2012（12YJ4-1) |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙，BLMQ |  |  |  |  |
| 2 | 80系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+12Ar+5Low-E) | 96 | 1.40 | 0.34 | 0.620 | 近零能耗建筑技术标准 GBT51350-2019 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C1024，C1026，C1526，C2526，C2526[0326]，C2526[0726]，C2526[1526]，C7540，C0526，C7526，，C0806，C1540，C3026，C3526，C3540，C3626，C1026[0226]，C1026[0326]，C1026[0526]，C1026[0826]，C1040 |  |  |  |  |

### 外遮阳类型

已启用环境遮阳.

#### 平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无外遮阳 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

### 平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 157.957 | 80 | 2.200 |
| 2 |  | 1 | 1 | 0.936 | 0.936 | 96 | 1.400 |
| 3 | C0526 | 2~9 | 16 | 1.300 | 20.800 | 96 | 1.400 |
| 4 | C0806 | 2 | 1 | 0.450 | 0.450 | 96 | 1.400 |
| 5 | C1026 | 1~9 | 34 | 2.600 | 88.400 | 96 | 1.400 |
| 6 | C1526 | 1~9 | 31 | 3.900 | 120.900 | 96 | 1.400 |
| 7 | C1540 | 3~4,8~9 | 4 | 6.000 | 24.000 | 96 | 1.400 |
| 8 | C3026 | 2~9 | 9 | 7.800 | 70.200 | 96 | 1.400 |
| 9 | C3526 | 2,5~7 | 4 | 9.029 | 36.115 | 96 | 1.400 |
| 10 | C3540 | 3~4,8~9 | 4 | 13.890 | 55.561 | 96 | 1.400 |
| 11 | C3626 | 2~9 | 16 | 9.244 | 147.898 | 96 | 1.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 723.217 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.575 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 119.794 | 80 | 2.200 |
| 2 |  | 1 | 1 | 2.160 | 2.160 | 96 | 1.400 |
| 3 | C0526 | 1~9 | 75 | 1.300 | 97.500 | 96 | 1.400 |
| 4 | C0806 | 2 | 2 | 0.450 | 0.900 | 96 | 1.400 |
| 5 | C1026 | 1~9 | 82 | 2.600 | 213.200 | 96 | 1.400 |
| 6 | C1026[0226] | 2~3 | 2 | 0.540 | 1.079 | 96 | 1.400 |
| 7 | C1026[0326] | 3 | 1 | 0.747 | 0.747 | 96 | 1.400 |
| 8 | C1026[0526] | 3 | 1 | 1.313 | 1.313 | 96 | 1.400 |
| 9 | C1026[0826] | 2 | 1 | 2.060 | 2.060 | 96 | 1.400 |
| 10 | C1040 | 5~7 | 3 | 4.000 | 12.000 | 96 | 1.400 |
| 11 | C1526 | 2~9 | 8 | 3.900 | 31.200 | 96 | 1.400 |
| 12 | C3526 | 2~4,8~9 | 5 | 9.029 | 45.143 | 96 | 1.400 |
| 13 | C3540 | 5~7 | 3 | 13.890 | 41.671 | 96 | 1.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 568.768 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.568 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 463.287 | 80 | 2.200 |
| 2 | C1024 | 2 | 1 | 2.380 | 2.380 | 96 | 1.400 |
| 3 | C1026 | 2~9 | 54 | 2.600 | 140.400 | 96 | 1.400 |
| 4 | C1526 | 2~9 | 34 | 3.900 | 132.600 | 96 | 1.400 |
| 5 | C2526 | 2~9 | 59 | 6.500 | 383.500 | 96 | 1.400 |
| 6 | C2526[0326] | 2 | 1 | 0.762 | 0.762 | 96 | 1.400 |
| 7 | C2526[0726] | 2 | 1 | 1.820 | 1.820 | 96 | 1.400 |
| 8 | C2526[1526] | 2 | 1 | 3.918 | 3.918 | 96 | 1.400 |
| 9 | C7540 | 4~9 | 6 | 30.000 | 180.000 | 96 | 1.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1308.667 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.683 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1,3~7 |  |  | 436.499 | 80 | 2.200 |
| 2 | BLMQ | 1 |  |  | 37.440 | 80 | 2.200 |
| 3 | C0526 | 1~9 | 9 | 1.300 | 11.700 | 96 | 1.400 |
| 4 | C1026 | 1~9 | 158 | 2.600 | 410.800 | 96 | 1.400 |
| 5 | C1526 | 1~2,4~5,7~9 | 11 | 3.900 | 42.900 | 96 | 1.400 |
| 6 | C7526 | 2 | 1 | 19.500 | 19.500 | 96 | 1.400 |
| 7 | C7540 | 8~9 | 2 | 30.000 | 60.000 | 96 | 1.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1018.839 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.772 |

### 综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 157.957 | 80 | 0.411 | 无外遮阳 | 0.327~0.953 | 0.134~0.392 |
| 2 |  | 1 | 1 | 0.936 | 0.936 | 96 | 0.335 |  | 0.960 | 0.322 |
| 3 | C0526 | 2~9 | 16 | 1.300 | 20.800 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.834~1.000 | 0.279~0.335 |
| 4 | C0806 | 2 | 1 | 0.450 | 0.450 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.815 | 0.273 |
| 5 | C1026 | 1~9 | 34 | 2.600 | 88.400 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.684~1.000 | 0.229~0.335 |
| 6 | C1526 | 1~9 | 31 | 3.900 | 120.900 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.565~0.932 | 0.189~0.312 |
| 7 | C1540 | 3~4,8~9 | 4 | 6.000 | 24.000 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.941 | 0.315 |
| 8 | C3026 | 2~9 | 9 | 7.800 | 70.200 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.886~0.950 | 0.297~0.318 |
| 9 | C3526 | 2,5~7 | 4 | 9.029 | 36.115 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.953 | 0.319 |
| 10 | C3540 | 3~4,8~9 | 4 | 13.890 | 55.561 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.963 | 0.323 |
| 11 | C3626 | 2~9 | 16 | 9.244 | 147.898 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.953 | 0.319 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 723.217 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.326 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 119.794 | 80 | 0.411 | 无外遮阳 | 0.385~0.953 | 0.158~0.392 |
| 2 |  | 1 | 1 | 2.160 | 2.160 | 96 | 0.335 |  | 0.849 | 0.284 |
| 3 | C0526 | 1~9 | 75 | 1.300 | 97.500 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.811~1.000 | 0.272~0.335 |
| 4 | C0806 | 2 | 2 | 0.450 | 0.900 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.836 | 0.280 |
| 5 | C1026 | 1~9 | 82 | 2.600 | 213.200 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.772~1.000 | 0.259~0.335 |
| 6 | C1026[0226] | 2~3 | 2 | 0.540 | 1.079 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.783~0.867 | 0.262~0.290 |
| 7 | C1026[0326] | 3 | 1 | 0.747 | 0.747 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.783 | 0.262 |
| 8 | C1026[0526] | 3 | 1 | 1.313 | 1.313 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.783 | 0.262 |
| 9 | C1026[0826] | 2 | 1 | 2.060 | 2.060 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.867 | 0.290 |
| 10 | C1040 | 5~7 | 3 | 4.000 | 12.000 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.918 | 0.308 |
| 11 | C1526 | 2~9 | 8 | 3.900 | 31.200 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.930~0.935 | 0.312~0.313 |
| 12 | C3526 | 2~4,8~9 | 5 | 9.029 | 45.143 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.910~0.956 | 0.305~0.320 |
| 13 | C3540 | 5~7 | 3 | 13.890 | 41.671 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.964 | 0.323 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 568.768 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.316 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 463.287 | 80 | 0.411 | 无外遮阳 | 0.387~0.954 | 0.159~0.392 |
| 2 | C1024 | 2 | 1 | 2.380 | 2.380 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.433 | 0.145 |
| 3 | C1026 | 2~9 | 54 | 2.600 | 140.400 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.913~1.000 | 0.306~0.335 |
| 4 | C1526 | 2~9 | 34 | 3.900 | 132.600 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.436~0.933 | 0.146~0.313 |
| 5 | C2526 | 2~9 | 59 | 6.500 | 383.500 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.946~1.000 | 0.317~0.335 |
| 6 | C2526[0326] | 2 | 1 | 0.762 | 0.762 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.907 | 0.304 |
| 7 | C2526[0726] | 2 | 1 | 1.820 | 1.820 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.907 | 0.304 |
| 8 | C2526[1526] | 2 | 1 | 3.918 | 3.918 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.907 | 0.304 |
| 9 | C7540 | 4~9 | 6 | 30.000 | 180.000 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.972 | 0.326 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1308.667 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.320 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1,3~7 |  |  | 436.499 | 80 | 0.411 | 无外遮阳 | 0.816~1.000 | 0.335~0.411 |
| 2 | BLMQ | 1 |  |  | 37.440 | 80 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 3 | C0526 | 1~9 | 9 | 1.300 | 11.700 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.866~0.902 | 0.290~0.302 |
| 4 | C1026 | 1~9 | 158 | 2.600 | 410.800 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.725~1.000 | 0.243~0.335 |
| 5 | C1526 | 1~2,4~5,7~9 | 11 | 3.900 | 42.900 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.946~1.000 | 0.317~0.335 |
| 6 | C7526 | 2 | 1 | 19.500 | 19.500 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.970 | 0.325 |
| 7 | C7540 | 8~9 | 2 | 30.000 | 60.000 | 96 | 0.335 | 无外遮阳 | 0.978 | 0.328 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1018.839 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.353 |

### 总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 723.22 | 1.57 | 0.33 | 0.32 | K≤2.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 568.77 | 1.57 | 0.32 | 0.25 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 1308.67 | 1.68 | 0.32 | 0.48 | K≤1.90, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 1018.84 | 1.77 | 0.35 | 0.38 | K≤2.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 3619.49 | 1.67 | 0.33 | 0.37 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和太阳得热系数满足表3.1.10-3的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

## 周边地面

### 周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 0.606 | 0.213 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.685 | 1.446 |
| 保温材料层R | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥0.60 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

## 采暖地下室外墙

### 地下墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 30 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 0.909 | 0.320 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 1.069 | 2.789 |
| 保温材料层R | 0.91 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥0.90 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

## 变形缝

本工程无此项内容

## 可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002(最不利房间) | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.52 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.52 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.52 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.52 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.52 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.52 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.52 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.52 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.52 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.52 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.52 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.52 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.52 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.52 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.52 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.52 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.52 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.52 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.52 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.52 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.52 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.52 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.52 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.52 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.52 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.52 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.52 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.52 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.52 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.52 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.52 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 有通风换气装置 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

## 非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 723.22 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 568.77 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 1308.67 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 1018.84 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

## 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 4 | 屋顶 | 满足 |  |
| 5 | 外墙 | 满足 |  |
| 6 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 7 | 采暖与非采暖隔墙 | 满足 |  |
| 8 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 9 | 周边地面 | 满足 |  |
| 10 | 采暖地下室外墙 | 满足 |  |
| 11 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 12 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。