## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2025-02-26
场地信息
地点 | 南通 | 经纬度 | 北纬32°1′ 东经120°51′
水平面总辐照量 | 1220.76kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 400Wp
组件数量 | 698 | 总装机量 | 279.2
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角90.0°(南偏东)倾角33°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 85.4%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 49.9 | 12.7829 | 6.4
2月 | 65.3 | 16.6343 | 8.4
3月 | 73.6 | 18.2888 | 9.2
4月 | 70.8 | 17.0769 | 8.6
5月 | 79.1 | 18.6205 | 9.3
6月 | 73.2 | 17.015 | 8.5
7月 | 85.4 | 19.2282 | 9.7
8月 | 80 | 18.0308 | 9.1
9月 | 82.1 | 18.7757 | 9.4
10月 | 77.5 | 18.2664 | 9.2
11月 | 49.8 | 12.1145 | 6.1
12月 | 48.7 | 12.3269 | 6.2
全年 | 835.3 | 199.161 | 100
年总发电量 | 199.2
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 279.2 | 首年发电量（MWh） | 199.161 | 电价（元/度） | 1
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 199.1609 | 713.33
2 | 0.7 | 189.2029 | 677.66
3 | 0.7 | 187.8784 | 672.92
4 | 0.7 | 186.5633 | 668.21
5 | 0.7 | 185.2574 | 663.53
6 | 0.7 | 183.9606 | 658.88
7 | 0.7 | 182.6728 | 654.27
8 | 0.7 | 181.3941 | 649.69
9 | 0.7 | 180.1244 | 645.14
10 | 0.7 | 178.8635 | 640.63
11 | 0.7 | 177.6114 | 636.14
12 | 0.7 | 176.3682 | 631.69
13 | 0.7 | 175.1336 | 627.27
14 | 0.7 | 173.9077 | 622.88
15 | 0.7 | 172.6903 | 618.52
16 | 0.7 | 171.4815 | 614.19
17 | 0.7 | 170.2811 | 609.89
18 | 0.7 | 169.0891 | 605.62
19 | 0.7 | 167.9055 | 601.38
20 | 0.7 | 166.7302 | 597.17
21 | 0.7 | 165.5631 | 592.99
22 | 0.7 | 164.4041 | 588.84
23 | 0.7 | 163.2533 | 584.72
24 | 0.7 | 162.1105 | 580.63
25 | 0.7 | 160.9757 | 576.56
总计 |  | 4392.5835 | 15732.7

## 投资收益
总装机量（kW） | 279.2 | 首年发电量（MWh） | 199.161 | 电价（元/度） | 1 | 每瓦成本（元） | 5 | 组件占总投资比例(%) | 40 | 总投资（元） | 3490000
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -349 | -
1 | 5 | 199.1609 | 199160.915 | -329.08 | 713.33
2 | 0.7 | 189.2029 | 189202.8693 | -310.16 | 677.66
3 | 0.7 | 187.8784 | 187878.4492 | -291.37 | 672.92
4 | 0.7 | 186.5633 | 186563.3 | -272.71 | 668.21
5 | 0.7 | 185.2574 | 185257.3569 | -254.18 | 663.53
6 | 0.7 | 183.9606 | 183960.5554 | -235.78 | 658.88
7 | 0.7 | 182.6728 | 182672.8315 | -217.51 | 654.27
8 | 0.7 | 181.3941 | 181394.1217 | -199.37 | 649.69
9 | 0.7 | 180.1244 | 180124.3629 | -181.36 | 645.14
10 | 0.7 | 178.8635 | 178863.4923 | -163.47 | 640.63
11 | 0.7 | 177.6114 | 177611.4479 | -145.71 | 636.14
12 | 0.7 | 176.3682 | 176368.1678 | -128.07 | 631.69
13 | 0.7 | 175.1336 | 175133.5906 | -110.56 | 627.27
14 | 0.7 | 173.9077 | 173907.6554 | -93.17 | 622.88
15 | 0.7 | 172.6903 | 172690.3019 | -75.9 | 618.52
16 | 0.7 | 171.4815 | 171481.4697 | -58.75 | 614.19
17 | 0.7 | 170.2811 | 170281.0995 | -41.72 | 609.89
18 | 0.7 | 169.0891 | 169089.1318 | -24.81 | 605.62
19 | 0.7 | 167.9055 | 167905.5078 | -8.02 | 601.38
20 | 0.7 | 166.7302 | 166730.1693 | 8.65 | 597.17
21 | 0.7 | 165.5631 | 165563.0581 | 25.21 | 592.99
22 | 0.7 | 164.4041 | 164404.1167 | 41.65 | 588.84
23 | 0.7 | 163.2533 | 163253.2879 | 57.98 | 584.72
24 | 0.7 | 162.1105 | 162110.5149 | 74.19 | 580.63
25 | 0.7 | 160.9757 | 160975.7413 | 90.29 | 576.56
25年总计 |  | 4392.5835 | 439.2584

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 175.703 | 4392.5835 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 52.974 | 1324.35 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 0.387 | 9.675 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 145.482 | 3637.05 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 1.775 | 44.375 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 2.671 | 66.775 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 默认组件 | 单晶硅 | 464 | 400 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%
2 | 2278×1134 | 单晶硅 | 234 | 400 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%