防潮验算计算书

公共建筑

| 工程名称 | 临海熊出没酒店 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-台州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月23日 |

| 采用软件 | 斯维尔节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20231010 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13005091931 |

目  录

1	建筑概况	4

2	评价依据	4

2.1	评价目标	4

2.2	评价方法	4

3	防潮验算计算过程	5

3.1	计算条件	5

3.2	上人平屋顶(倒置式)	6

3.2.1	冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻	6

3.2.2	冷凝计算界面温度	6

3.2.3	围护结构冷凝受潮验算	6

3.3	不上人平屋顶（倒置式）	7

3.3.1	冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻	7

3.3.2	冷凝计算界面温度	7

3.3.3	围护结构冷凝受潮验算	7

3.4	上人屋面（正置式）	8

3.4.1	冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻	8

3.4.2	冷凝计算界面温度	8

3.4.3	围护结构冷凝受潮验算	9

3.5	不上人屋面（正置式）	9

3.5.1	冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻	9

3.5.2	冷凝计算界面温度	10

3.5.3	围护结构冷凝受潮验算	10

3.6	坡屋顶	10

3.6.1	冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻	11

3.6.2	冷凝计算界面温度	11

3.6.3	围护结构冷凝受潮验算	11

3.7	花岗岩外墙（B07）	11

3.7.1	冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻	12

3.7.2	冷凝计算界面温度	12

3.7.3	围护结构冷凝受潮验算	12

3.8	铝板外墙（B07）	13

3.8.1	冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻	13

3.8.2	冷凝计算界面温度	13

3.8.3	围护结构冷凝受潮验算	13

3.9	真石漆外墙(B07）	14

3.9.1	冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻	14

3.9.2	冷凝计算界面温度	14

3.9.3	围护结构冷凝受潮验算	14

3.10	花岗岩外墙（剪力墙）	15

3.10.1	冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻	15

3.10.2	冷凝计算界面温度	15

3.10.3	围护结构冷凝受潮验算	16

3.11	铝板外墙（剪力墙）	16

3.11.1	冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻	17

3.11.2	冷凝计算界面温度	17

3.11.3	围护结构冷凝受潮验算	17

3.12	真石漆外墙(剪力墙）	17

3.12.1	冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻	18

3.12.2	冷凝计算界面温度	18

3.12.3	围护结构冷凝受潮验算	18

3.13	阳台隔墙构造一	19

3.13.1	冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻	19

3.13.2	冷凝计算界面温度	19

3.13.3	围护结构冷凝受潮验算	19

4	验算结论	20

建筑概况

| 工程名称 | 临海熊出没酒店 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-台州 |
| 气候子区 | 夏热冬冷B区 |
| 建筑面积 | 地上21638㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |
| 建筑高度 | 26.7m |
| 结构类型 |  |

评价依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标

依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 4.4.3条：供暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合要求；相应冷凝计算界面内侧最小蒸汽渗透阻应大于按式（3.2-1）计算的蒸汽渗透阻。

评价方法

根据《建筑环境通用规范》GB 55016第4.4.3条，,当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻应按式（3.2-1）计算：

（3.2-1）

则推导：

（3.2-2）

式中：

—采暖期间保温材料重量湿度的允许增量限值(%)；

—冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—室内空气水蒸气分压力(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定；

—室外空气水蒸气分压力(Pa)，根据本规范附录三附表3.1查得的采暖期室外平均温度和平均相对温度确定；

—冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)；

Z—采暖期天数，应符合本规范附录三附表3.1的规定；

—保温材料的干密度(kg/m3)；

—保温材料厚度(m)；

冷凝计算界面温度可按下式计算：

式中：—冷凝计算界面温度（℃）

—室内计算温度（℃）

—采暖期室外平均温度（℃）

—围护结构传热阻（㎡·K/W）

—内表面换热阻（㎡K/W）

—冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻（㎡·K/W）

防潮验算计算过程

计算条件

| 内表面换热阻（㎡K/W） | 0.11 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录B.4的规定采用。 |
| --- | --- | --- |
| ti 室内计算温度(℃) | 18 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 室内相对湿度(%) | 60 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 采暖期室外平均温度（℃） | 0.00 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| 室外相对湿度(%) | 65 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| Z 采暖天数 | 56 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录A表A.0.1确定。 |

注：气象数据参考 浙江-临海.

上人平屋顶(倒置式)

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 细石混凝土（双向配筋） | 50 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.029 |
| 石灰砂浆 | 10 | 0.810 | 1.00 | 1600.00 | 0.0443 | 0.012 |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 1.00 | 900.00 | 0.0014 | 0.013 |
| 非固化橡胶沥青防水涂料I型 | 1.5 | 200.000 | 1.00 | 200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |
| 挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) | 130 | 0.030 | 1.20 | 35.00 | 0.0162 | 3.611 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 30 | 0.190 | 1.00 | 500.00 | 0.1110 | 0.158 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.069 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 10 | 0.870 | 1.00 | 1700.00 | 0.0230 | 0.011 |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=3.85

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=0.55

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 16325 | 应≥限值(1602) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 6485.53 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 397.15 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 635.91 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 35.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.13 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=10.00 |

不上人平屋顶（倒置式）

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 细石混凝土（双向配筋） | 40 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.023 |
| 石灰砂浆隔离层 | 10 | 0.810 | 1.00 | 1600.00 | 0.0443 | 0.012 |
| 陶粒混凝土找坡 | 30 | 0.420 | 1.00 | 1300.00 | 0.0014 | 0.071 |
| 挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) | 140 | 0.030 | 1.20 | 35.00 | 0.0162 | 3.889 |
| 自粘无胎防水卷材I型(单面） | 1.5 | 200.000 | 1.00 | 200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 非固化橡胶沥青防水涂料I型 | 1.5 | 200.000 | 1.00 | 200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.069 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 10 | 0.870 | 1.00 | 1700.00 | 0.0230 | 0.011 |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=4.04

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=0.36

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 38100 | 应≥限值(204) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 2757.38 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 397.15 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 627.32 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 1300.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.03 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=10.00 |

上人屋面（正置式）

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 细石混凝土（双向配筋） | 60 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.034 |
| 挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) | 140 | 0.030 | 1.20 | 35.00 | 0.0162 | 3.889 |
| 干铺耐碱玻纤布 | 0 | 200.000 | 1.00 | 200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 高分子卷材防水层 | 2 | 200.000 | 1.00 | 200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |
| 单组分聚氨酯涂膜防水层 | 2 | 200.000 | 1.00 | 200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 加气混凝土找坡 | 20 | 0.220 | 1.50 | 700.00 | 0.1110 | 0.061 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.069 |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=4.04

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=0.36

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 17369 | 应≥限值(1435) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 3797.47 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 397.15 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 627.16 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 35.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.14 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=10.00 |

不上人屋面（正置式）

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 细石混凝土（双向配筋） | 50 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.029 |
| 挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) | 140 | 0.030 | 1.20 | 35.00 | 0.0162 | 3.889 |
| 干铺耐碱玻纤布 | 0 | 200.000 | 1.00 | 200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 高分子卷材防水层 | 2 | 200.000 | 1.00 | 200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |
| 单组分聚氨酯涂膜防水层 | 2 | 200.000 | 1.00 | 200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 加气混凝土找坡 | 40 | 0.220 | 1.50 | 700.00 | 0.1110 | 0.121 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.069 |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=4.10

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=0.33

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 17550 | 应≥限值(1399) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 3164.56 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 397.15 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 625.87 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 35.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.14 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=10.00 |

坡屋顶

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 混凝土瓦(挂瓦条) | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0158 | 0.022 |
| 通风空气层 | 60 | 1.177 | 1.00 | 1.20 | 0.1000 | 0.051 |
| 细石混凝土（双向配筋） | 50 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.029 |
| 高分子卷材防水层 | 2 | 200.000 | 1.00 | 200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 水泥砂浆找平 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |
| 挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) | 130 | 0.030 | 1.20 | 35.00 | 0.0162 | 3.611 |
| 水泥砂浆找平 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |
| 加气混凝土找坡 | 30 | 0.220 | 1.20 | 700.00 | 0.1110 | 0.114 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.069 |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=3.82

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=0.76

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 16842 | 应≥限值(1558) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 5982.76 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 397.15 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 645.14 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 35.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.13 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=10.00 |

花岗岩外墙（B07）

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 天然花岗岩板材 | 25 | 3.490 | 1.00 | 2800.00 | 0.0113 | 0.007 |
| 金属龙骨 | 0 | 200.000 | 1.00 | 200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 40 | 0.044 | 1.20 | 80.00 | 0.4880 | 0.758 |
| 胶黏剂 | 2 | 200.000 | 1.00 | 200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 聚合物水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0100 | 0.005 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.011 |
| 外墙界面剂 | 0 | 200.000 | 1.00 | 200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 蒸压砂加气混凝土砌块B07 | 200 | 0.180 | 1.25 | 700.00 | 0.1110 | 0.889 |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=1.66

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=0.56

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 2860 | 应≥限值(2645) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 2212.39 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 397.15 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 636.31 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 80.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.04 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 4.00 | 应≤增量限值(%)=5.00 |

铝板外墙（B07）

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 单层铝板 | 20 | 203.000 | 1.00 | 2700.00 | 0.0005 | 0.000 |
| 金属龙骨 | 0 | 200.000 | 1.00 | 200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 40 | 0.044 | 1.20 | 80.00 | 0.4880 | 0.758 |
| 胶黏剂 | 2 | 200.000 | 1.00 | 200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 聚合物水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0100 | 0.005 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.011 |
| 外墙界面剂 | 0 | 200.000 | 1.00 | 200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 蒸压砂加气混凝土砌块B07 | 200 | 0.180 | 1.25 | 700.00 | 0.1110 | 0.889 |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=0.89

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=8.13

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 1802 | 应≥限值(26) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 1058.16 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 397.15 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 1082.12 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 700.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.20 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=5.00 |

真石漆外墙(B07）

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 真石漆 | 0 | 200.000 | 1.00 | 200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0140 | 0.005 |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 40 | 0.044 | 1.20 | 80.00 | 0.4880 | 0.758 |
| 聚合物水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0100 | 0.005 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.011 |
| 外墙界面剂 | 0 | 200.000 | 1.00 | 200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 蒸压砂加气混凝土砌块B07 | 200 | 0.180 | 1.25 | 700.00 | 0.1110 | 0.889 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 1.00 | 1700.00 | 0.0230 | 0.023 |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=1.69

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=0.54

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 3730 | 应≥限值(766) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 357.14 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 397.15 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 635.23 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 80.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.04 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=5.00 |

花岗岩外墙（剪力墙）

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 天然花岗岩板材 | 25 | 3.490 | 1.00 | 2800.00 | 0.0113 | 0.007 |
| 金属龙骨 | 0 | 200.000 | 1.00 | 200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 40 | 0.044 | 1.20 | 80.00 | 0.4880 | 0.758 |
| 胶黏剂 | 2 | 200.000 | 1.00 | 200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 聚合物水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0100 | 0.005 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.011 |
| 外墙界面剂 | 0 | 200.000 | 1.00 | 200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.115 |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=0.89

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=0.97

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 13716 | 应≥限值(2472) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 2212.39 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 397.15 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 654.85 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 80.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.04 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=5.00 |

铝板外墙（剪力墙）

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 单层铝板 | 20 | 203.000 | 1.00 | 2700.00 | 0.0005 | 0.000 |
| 金属龙骨 | 0 | 200.000 | 1.00 | 200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 40 | 0.044 | 1.20 | 80.00 | 0.4880 | 0.758 |
| 胶黏剂 | 2 | 200.000 | 1.00 | 200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 聚合物水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0100 | 0.005 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.011 |
| 外墙界面剂 | 0 | 200.000 | 1.00 | 200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.115 |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=-

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=-

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | - | 应≥限值(-) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | - |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 397.15 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | - |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | - |  |
|  | —保温材料厚度(m) | - |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | - | 应≤增量限值(%)=5.00 |

真石漆外墙(剪力墙）

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 真石漆 | 0 | 200.000 | 1.00 | 200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0140 | 0.005 |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 40 | 0.044 | 1.20 | 80.00 | 0.4880 | 0.758 |
| 聚合物水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0100 | 0.005 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.011 |
| 外墙界面剂 | 0 | 200.000 | 1.00 | 200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.115 |
| 钢筋混凝土 | 20 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.011 |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=0.90

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=0.94

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 14982 | 应≥限值(699) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 357.14 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 397.15 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 653.10 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 80.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.04 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=5.00 |

阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 水泥砂浆 | 0 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.000 |
| 挤塑聚苯板（XPS）(墙体) | 0 | 0.030 | 1.10 | 35.00 | 0.0162 | 0.000 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |
| 蒸压砂加气混凝土砌块B05 | 200 | 0.140 | 1.25 | 500.00 | 0.1110 | 1.143 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 1.00 | 1600.00 | 0.0443 | 0.025 |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=1.17

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=0.95

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 2253 | 应≥限值(180) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 952.38 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 397.15 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 653.93 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 500.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.20 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=4.00 |

验算结论

| 类型 | 构造 | 增量 限值 (%) | 实际 增量 (%) | 内侧蒸 汽渗透 阻限值 | 内侧蒸 汽渗透 阻 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 上人平屋顶(倒置式) | 10 | 0 | 1602 | 16325 | 满足 |
|  | 不上人平屋顶（倒置式） | 10 | 0 | 204 | 38100 | 满足 |
|  | 上人屋面（正置式） | 10 | 0 | 1435 | 17369 | 满足 |
|  | 不上人屋面（正置式） | 10 | 0 | 1399 | 17550 | 满足 |
|  | 坡屋顶 | 10 | 0 | 1558 | 16842 | 满足 |
| 外墙（填充墙） | 花岗岩外墙（B07） | 5 | 4 | 2645 | 2860 | 满足 |
|  | 铝板外墙（B07） | 5 | 0 | 26 | 1802 | 满足 |
|  | 真石漆外墙(B07） | 5 | 0 | 766 | 3730 | 满足 |
| 外墙（剪力墙） | 花岗岩外墙（剪力墙） | 5 | 0 | 2472 | 13716 | 满足 |
|  | 铝板外墙（剪力墙） | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 真石漆外墙(剪力墙） | 5 | 0 | 699 | 14982 | 满足 |
| 阳台隔墙 | 阳台隔墙构造一 | 4 | 0 | 180 | 2253 | 满足 |