## 机房设施及综合布线
序号 | 设备名称 | 参数/规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 光纤配线架 | 24口LC光纤配线架 满配件 | 个 | 14 | 楼层弱电井
2 | 楼层机柜 | 机柜600*600*2100 | 台 | 14
3 | 光纤总配线架 | 192芯光纤总配线架 带配件 | 台 | 2 | 商业管理网
4 | 弱电机房UPS总配电箱 | 根据弱电图纸配置 | 个 | 1 | 弱电机房内设置
5 | 监控室UPS配电箱 | 根据弱电图纸配置 | 个 | 1 | 消防监控室室内设备
6 | 30KVA-UPS | 支持双电源输入 | 台 | 1 | 弱电机房内设置
7 | 32组100AH电池柜 | 32组100AH电池 带电池柜 | 台 | 1 | 弱电机房内设置
8 | 10KVA-UPS | 支持双电源输入 | 台 | 1 | 消防监控室室内设备
9 | 32组38AH电池柜 | 32组38AH电池 带电池柜 | 台 | 1 | 消防监控室室内设备
10 | 服务器机柜 | 机柜600*800*2100 | 台 | 8 | 弱电机房及监控室内设置，放置各类系统设备，数量暂定
11 | 机房接地系统 | 等电位电箱、连接排 | 套 | 2
12 | 操作台 | 消防控制室内操作台 | 套 | 1 | 消防监控室室内设备
13 | 电梯对讲线缆 | RVSP 4*1.0 | 米 |  | 五方电梯对讲线缆
14 | UPS电源线 | 3*4平方 | 米
15 | 三相电 UPS电源线 | 5*6平方 | 米
16 | 弱电井3kva UPS | 内置电池，待机不限于15分钟 | 台 | 14
17 | 服务器 | 2个第二代 英特尔®至强®CPU， 多达 24 个内核，16G内存，1TB硬盘*2 | 3 | 台

## 综合布线
序号 | 设备名称 | 参数/规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 核心交换机 | 1.★单台设备配置：配置双主控、双电源；配置16个万兆光口;24个千兆电口 2.★设备性能：交换容量≥15Tbps，转发性能≥2800Mpps；(若有A/B指标，以制造商厂商官网小值为准） 3.★业务板槽位≥3个； | 台 | 1
2 | 路由器 | 1、并发数1000个用户 配备≥6个千兆电口，吞吐量≥6Gbps，每秒新建连接数≥8万，并发连接数≥300万。 2、支持AP在线管理 | 台 | 1
3 | 防火墙 | 1.采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器； 防火墙吞吐量≥6Gbps，每秒新建连接数≥8万，并发连接数≥300万。 | 台 | 1
4 | 网络信息面板 | 满配带模块 6类模块 | 台 | 233 | 参考数量
5 | 双口信息面板 | 满配带模块 6类模块 | 个 | 254 | 参考数量
6 | 48口接入交换机 | 1.单台设备配置要求：配备≥40个千兆电口,≥8POE千兆电口， ≥4个万兆光口； 2.设备性能：交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；) | 台 | 21
7 | 24口接入交换机 | 1.单台设备配置要求：配备≥24个千兆电口, ≥2个万兆光口； 2.设备性能：交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；) | 台 | 13
8 | 8口POE接入交换机 | 1.单台设备配置要求：配备≥8个千兆电口, ≥2个万兆光口； 2.设备性能：交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；) | 台 | 9
9 | 16口POE接入交换机 | 1.单台设备配置要求：配备≥16个千兆电口, ≥2个万兆光口； 2.设备性能：交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；) | 台 | 2
10 | 24口POE接入交换机 | 1.单台设备配置要求：配备≥24个千兆电口, ≥2个万兆光口； 2.设备性能：交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；) | 台 | 3
11 | 万兆单模模块 | 万兆双芯光模块 | 个 | 96
12 | 光纤配线架 | 12口光纤配线架带配件 | 个
13 | 光纤双芯跳线 | 3m | 条
14 | 数据跳线 | 2m | 条
15 | 网络配线架 | 24口 6类配线架 | 个 | 66
16 | 六类非屏蔽网线 | CAT6 | 米
17 | 室内单模光纤 | 12芯GJYFJKY型单模柔性光纤 | 米

## 无线WIFI
序号 | 设备名称 | 参数/规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 无线控制器/行为管理 | 1、支持上网行为审计，访问控制精度到应用行为； 2、单台设备配置要求：配备≥8个千兆电口, ≥2个万兆光口； 3、支持用户认证； 4、支持流量控制，给予用户、用户组、应用组、时间、端口等 5、支持内容过滤 6、日志查询，提供上网内容查询 7、支持增值营销，广告推送； 8、支持可视化WEB页面管理 | 台 | 1
2 | 吸顶AP | 1.采用整机双频四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 2.采用内置智能天线设计，整机协商速率≥0.575Gbps+1.2Gbps 3.接口设计：≥2个100/1000M电口 4.内置蓝牙5.0，支持iBeacon协议，可扩展诸如摇一摇等丰富的蓝牙应用和定位 5.支持100人同时在线 | 个 | 108
3 | 面板式AP | 1.采用整机双频四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 2.采用内置智能天线设计，整机协商速率≥0.575Gbps+1.2Gbps 3.接口设计：≥2个100/1000M电口 4.内置蓝牙5.0，支持iBeacon协议，可扩展诸如摇一摇等丰富的蓝牙应用和定位 5.支持100人同时在线 | 个 | 202
4 | 六类非屏蔽网线 | CAT6 | 米

## 智能化专网
序号 | 设备名称 | 参数/规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 核心交换机 | 1.★单台设备配置：配置双主控、双电源；配置48个万兆光口;24个千兆电口 2.★设备性能：交换容量≥15Tbps，转发性能≥2800Mpps；(若有A/B指标，以制造商厂商官网小值为准） 3.★业务板槽位≥3个； | 台 | 1
2 | 24口POE接入交换机 | 1.单台设备配置要求：配备≥16个千兆电口,≥8口POE电口 ≥2个万兆光口； 2.设备性能：交换容量≥160Gbps，包转发率≥120Mpps；) | 台 | 14
3 | 光纤总配线架 | 192芯光纤总配线架 带配件 | 台 | 2 | 商业管理网
4 | 万兆单模模块 | 万兆双芯光模块 | 个 | 28
5 | 光纤双芯跳线 | 3m | 条 | 28
6 | 数据跳线 | 2m | 条 | 336
7 | 网络配线架 | 24口 6类配线架 | 个 | 14
8 | 监控系统机柜 | 600*800*2100 | 台 | 2
9 | 六类非屏蔽网线 | CAT6 | 米
10 | 室内单模光纤 | 12芯GJYFJKY型单模柔性光纤 | 米

## 监控系统
序号 | 设备名称 | 参数/规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 红外半球 | 1、1080P高清定焦红外半球，支持低照度； 2、400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器； 3、分辨率1920*1080@25fps； 4、支持H.265、H.264编码方式； | 台 | 111
2 | 红外枪机 | 1、1080P高清定焦红外枪机，支持低照度； 2、400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器； 3、分辨率1920*1080@25fps； 4、支持H.265、H.264编码方式； | 台 | 22 |  | 160
3 | 网络高清带拾音器半球 | 1、1080P高清定焦红外半球，支持低照度； 2、400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器； 3、分辨率1920*1080@25fps； 4、支持H.265、H.265编码方式； | 台 | 2
4 | 红外高速球型网络摄像机 | 1、1/2.8英寸200万像素CMOS传感器； 2、图像分辨率不低于1920×1080@30fps； 3、光学变倍不低于32倍； | 台 | 12
5 | 电梯摄像机 | 1、1080P高清定焦红外枪机，支持低照度； 2、200万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器； 3、分辨率1920*1080@25fps； 4、支持H.265、H.264编码方式； | 台 | 13 | 电梯轿厢专用摄像机
6 | 无线网桥 |  | 对 | 13
7 | 安防管理平台（含服务器） | 1、支持5个千兆以太网口、1 个 RS232 接口、1 个 VGA 接口、 6个USB接口(2个USB3.0， 4个USB2.0)、 24 个 3.5 英寸 SATA/SAS 接口、2 个 2.5 英寸 SATA 3.0 接口、2 个电源输入接口； 2、内存标配 64GB（2 个 32GB），最多支持 16 个 DDR4 内存； | 台 | 1 | 支持联动门禁防盗
8 | 监控专业硬盘 | 8T 3.5寸 7200转 | 块 | 65
9 | 32路网络硬盘录像机 | ≤2U高度，≥16盘位。 | 台 | 8
10 | 55寸液晶拼接屏 | 55寸窄边框 | 台 | 15
11 | HDMI高清线 | HDMI高清线缆 | 条 | 15
12 | 视频解码矩阵一体机 | 支持24路高清输出，4路高清输入，支持软件控制，支持每块屏32路1080解码 | 台 | 1
13 | 网络控制键盘 | 支持网络控制球机，可控制矩阵一体机大屏切换 | 台 | 1
14 | 六类非屏蔽网线 | CAT6 | 米
15 | 室内单模光纤 | 12芯GJYFJKY型单模柔性光纤 | 米

## 门禁系统
序号 | 设备名称 | 参数/规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 两门门禁控制器 | 最大支持两路 两门单向）带后备电池 | 台 | 6 | 需支持消防联动
2 | 四门门禁控制器 | 最大支持四路 四门单向）带后备电池 | 台 | 12 | 需支持消防联动
3 | 门禁读卡器 | IC读头，读卡距离不低于2CM，最大传输距离不低于100米 | 个 | 49
4 | 出门按钮 | 干接点出门按钮 | 个 | 49
5 | 电锁 | 磁力锁，磁力锁不低于280KG力 | 把 | 98
6 | 电源 | 12V10A | 个 | 18
7 | 门禁管理系统 | 管理软件支持权限管理 | 套 | 1 | 门禁服务器需支持对接安防系统联动
8 | 服务器 | I7+512GSSD+16GRAM服务器， | 台 | 1
9 | 发卡器 | IC读头，读卡距离不低于2CM， | 个 | 1
10 | 超六类非屏蔽网线 | CAT6 | 米
11 | 控制线 | RVV4*0.75 | 米
12 | 电源线 | RVV3*1.0 | 米
13 | M1卡 | IC卡 | 张
14 | 镀锌铁管 | JDG25*1.2 | 米
15 | 软管 | G20/G25 | 米
16 | 辅材 | 定制 | 批

## 无线对讲系统
序号 | 主要设备材料名称 | 技术规格 | 单位 | 数量
1 | 无线室内对讲天线 | 增益：2+-0.5dBi、极化形式： 垂直、阻抗： 50Ω、最大承载功率（w）：50W | 个 | 85
2 | 无线室外对讲天线 | 增益：2+-0.5dBi、极化形式： 垂直、阻抗： 50Ω、最大承载功率（w）：50W | 个 | 2
3 | 干线放大器 | 400~470MHZ，射频功放输出：35dbm | 个 | 2
4 | 功分器 | 频率范围： 350-380MHz、驻波比： ≤1.3、隔离度： ≥20dB、接口形式：N-Female | 个 | 1
5 | 分支器 | 插入损耗dB:3.6-20.5 分光均匀性dB：0.4-1.8 均偏振相关损耗dB：0.2-0.4 回波损耗dB：55 | 台 | 87
6 | 数字模拟混合中继台 | 频段350-400mhz 支持 数字中转模式，模拟中转模式， 混合中转模式 | 台 | 1
7 | 中继站远程管理主机 | I5-5800、8G内存、120Gssd+1TB机械硬盘 | 台 | 1
8 | 调度台 |  | 台 | 1
9 | 无线对讲机 |  | 台 | 12
10 | 器件安装箱及支架 | 500mm*300mm*150mm | 个 | 2
11 | 电缆跳线 LCF1/2（1m） |  | 根
12 | 射频同轴电缆HCTAYZ-50-22(1/2")

## 报警系统
序号 | 设备名称 | 参数/规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 报警主机 | 支持总线架构，多防区控制 | 台 | 1 | 需要支持监控联动
2 | 报警输出及联动模块 | 报警联动，支持对接声光报警器 | 个 | 1
3 | 串口模块 | 对接安防管理主机 | 个 | 1 | 协议对接
4 | 报警控制键盘 | 支持防区控制，开启关闭 | 个 | 1
5 | 声光报警器 | 支持声音报警及灯光警示 | 个 | 7
6 | 四防区地址模块 | 1、支出输入输出 2、地址拨码开关 | 个 | 2
7 | 八防区地址模块 | 1、支出输入输出 2、地址拨码开关 | 个 | 10
8 | 双鉴探测器 | 红外及微波探测器 | 台 | 2
9 | 紧急按钮 | 干接点形式 | 个 | 209
10 | 电源 | 12V5A, | 个

## 背景音乐系统
序号 | 设备名称 | 参数/规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 天花喇叭 | 1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W 3.阻抗：黑：Com红：6.7KΩ绿：3.3KΩ白：1.7KΩ 4.灵敏度(1W/1M)：92dB 5.频率响应(-10dB)：110-18KHz 6.喇叭单元：5"×1 7.安装开孔尺寸：170mm 8.尺寸：200×55mm 9.重量：0.8Kg 10.外壳材料：铁质外壳+铝制网罩 | 只 | 29
2 | 壁挂喇叭 | 1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W 3.阻抗：黑：Com红：6.7KΩ绿：3.3KΩ白：1.7KΩ 4.灵敏度(1W/1M)：92dB 5.频率响应(-10dB)：110-18KHz 6.喇叭单元：5"×1 7.安装开孔尺寸：170mm 8.尺寸：200×55mm 9.重量：0.8Kg 10.外壳材料：铁质外壳+铝制网罩 | 只 | 22
3 | 音量控制器 | 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 8.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 9.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡 17.待机功耗：＜10W | 台 | 3
4 | IP网络适配器（带120w功放） | 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 8.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 9.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡 17.待机功耗：＜10W | 台 | 4
5 | IP网络适配器（带200w功放） | 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 8.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 9.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡 17.待机功耗：＜10W | 台 | 2
6 | IP网络控制主机 | 10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 | 台 | 1
7 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 11.AUX输出阻抗：470Ω | 台 | 1
8 | CD/DVD和MP3播放器 | 12.高音提升、衰减：±10dB | 台 | 1
9 | IP网络远程寻呼话筒 | 15.额定功率：240W | 台 | 5
10 | 消防联动采集器 | 16.整机功耗：370W | 台 | 1
11 | IP网络监听音箱 | 1. 网络接口：标准RJ45输入 2. 传输速率：100Mbps 3. 支持协议：TCP/IP，UDP 4. 音频格式：MP3 5. 音频模式：16位CD音质 6. 采样率：8KHz～48KHz 7. AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 8. 频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 9. 谐波失真：≤1% 10. 信噪比：＞65dB 11. 整机功耗：≤50W | 只 | 1
12 | GPS校时器接收模块(选装) | 选配 | 台 | 1
13 | 网络监听音箱 |  | 对 | 1
14 | 机柜 | 600*600*2100 背景音乐机柜 | 台 | 1
15 | 音频跳线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头/卡农头/ | 批
16 | 六类非屏蔽网线 | CAT6 | 米
17 | 喇叭线 | ZR-RVS2*1.5 | 米

## 信息发布系统
序号 | 设备名称 | 参数/规格 | 单位 | 数量 | 备注（系统需装饰进一步提资点位）
1 | 信息发布服务器 | 2个第二代 英特尔®至强®CPU， 多达 24 个内核，16G内存，1TB硬盘*2 | 1 | 台
2 | 32寸信息屏 |  | 10
3 | 43寸信息屏 |  | 5
4 | 50寸信息屏 | 触摸查询机，4K分辨率 | 2 | 台
5 | 信息发布终端控制器 | X86系统，支持4K输出 | 2 | 台
6 | 信息发布软件 | 商业专用信息发布软件，带地图，室内导航，会员信息等 | 1 | 套
7 | 微信接口对接 | 支持室内底图导航，整合WIFI 蓝牙标签 | 1

## 智能照明系统
序号 | 设备名称 | 参数/规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 智能照明主机/网关 | 现场总线和以太网的接口功能 具有4个总线接口 每个子网可容纳255个设备 总线工作状态指示，包括总线电压、短路报警等 可读取出厂日期 传输距离：1.2Km | 台 | 2
2 | 场景定时模块 | 最大存储110 个日程 最大存储96特殊日时间段 每个日程可一次性发送5个场景 可网络同步时钟 | 个 | 2
3 | 电源模块 | 输出电流测量功能，可在中央软件上读取 可实时显示输出电压 短路保护功能 | 个 | 2
4 | 16路智能照明模块 | 每路最大负载16A 故障复位功能 具备多回路顺序延时启动功能 可接收无源干接点信号，可以与消防系统进行联动控制 每个区域可存储128个场景，场景运行时间0~120分钟 可存储每一回路开关次数，闭合时间在EEPROM中，随时查询按动手开关得时候，状态会自动返回主控站 每一场景具备网络开启（Enable）或关闭（Disable）功能 控制回路的工作电压为安全电压DC12V~36V | 个 | 11
5 | 智能面板 |  | 个 | 11
6 | 总线线缆 | RVSP2*2*1.5 | 米

## 音视频系统
序号 | 设备名称 | 参数/规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 6寸定阻全频音箱 |  | 个 | 8
2 | 15寸定阻全频音箱 |  | 个 | 12
3 | 无线话筒有源天线 |  | 个 | 6
4 | 无线话筒主机 | 标配2话筒 | 套 | 4
5 | IPAD |  | 个 | 2
6 | 7寸触摸屏 |  | 个 | 3
7 | 多媒体盒 |  | 个 | 7
8 | HDMI面板 |  | 个 | 10
9 | 120W*2混合式功放 |  | 台 | 2
10 | 2000W双声道专业功放 |  | 台 | 2
11 | 16进16出音频处理器 |  | 台 | 1
12 | 调音台 |  | 台 | 1
13 | 电源时序器 |  | 台 | 3
14 | 视频会议主机 |  | 套 | 2
15 | 16x16拼控矩阵 |  | 台 | 1
16 | 网络中控主机 |  | 台 | 2
17 | 无线路由器 |  | 台 | 1
18 | 120寸电动投影幕布 | 16：9 | 台 | 1
19 | 150寸电动投影幕布 | 16：9 | 台 | 2
20 | 激光投影机 |  | 台 | 3
21 | 42u会议系统机柜 |  | 个 | 2

## 离线巡更
序号 | 主要设备材料名称 | 技术规格 | 单位 | 数量
1 | 数码巡更棒 | 存储容量：20000条记录； 读卡距离：2-5cm 通讯格式：无线通讯 | 根 | 30
2 | 人名钮 | 每名/组巡检人员配一个 | 个 | 10
3 | 通信座 | 直接传数据到电脑；可脱机操作，存储巡更数据 | 台 | 1
4 | 巡更管理软件 | 超强的权限管理功能，直观化的图形界面，查询功能，视频联动，电子地图监控，WEB远程服务 | 套 | 1
5 | 信息钮 | 由ABS封装存储芯片，具有防水.防震.防撬，防磁等等功能，并内置不可修改的ID码,信息钮可以埋入墙中作隐蔽安装。 | 个 | 50
6 | 工作站 | 和视频管理工作站合用 | 台 | 1

## 车位引导
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 实际数量 | 备注
1 | 服务器 | 2个第二代 英特尔®至强®CPU， 多达 24 个内核，16G内存，1TB硬盘*2 | 套 | 1 | 车位引导、出入口收费系统共用服务器
2 | 管理电脑 | I5-7400 8G 1T 23寸显示屏 | 套 | 1
3 | 单向车位探测器 | 300万像素； 分辨率不低于2304*1296； 双网口POE设计，支持相机串联； 集成高亮节能型LED发光管(自带7色)，实时检测车位状态； 内置Beacon模块，支持定位功能，配合app实现导航功能; 支持外接触发装置联动； | 个 | 99
4 | 双向车位探测器 | 300万像素； 分辨率不低于2304*1296； 双网口POE设计，支持相机串联； 集成高亮节能型LED发光管(自带8色)，实时检测车位状态； 内置Beacon模块，支持定位功能，配合app实现导航功能; 支持外接触发装置联动； | 个 | 58
5 | 地感 | 300万像素； 分辨率不低于2304*1296； 双网口POE设计，支持相机串联； 集成高亮节能型LED发光管(自带8色)，实时检测车位状态； 内置Beacon模块，支持定位功能，配合app实现导航功能; 支持外接触发装置联动； | 个 | 213
6 | 区域管理器 |  | 台 | 1
7 | 车位检测管理器 |  | 台 | 1
8 | 双向引导屏 | 1.由灯箱嵌入LED模组组成； 2.支持TCP或RS485通讯； 3.支持实时信息发布； 4.支持1-3个方向剩余车位指引; | 面 | 8
9 | 车位引导管理软件 | 车位引导设备管理、地图管理、数据通讯管理 | 套 | 1

## 出入口收费系统
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 实际数量 | 备注
1 | 收费电脑 | I5-7400 8G 1T 23寸显示屏 | 套 | 3
2 | 车牌识别摄像机 | 1.识别类型：普通蓝牌、黄牌、双层黄牌、警车、新武警、新军牌、新使馆、教练车、新能源、港澳； 2.≥200万像素(1920*1080)； 3.全天候抓拍率 ≥99.9%； 4.全天候识别率 ≥99.5%； 5.适应车速 0-30km/h； 6.自动补光； 7.自动调焦； 8.输出信息：车牌号、车牌颜色、车牌照片； 9.镜头规格：2.8-12mm； 10.单张识别速度 <300ms； | 套 | 3
3 | LED 显示屏 | 1.显示屏支持多行中英文显示(时间、车牌、提示信息、缴费信息)； 2.全彩显示屏 | 台 | 3
4 | 摄像机立柱 |  | 台 | 3
5 | 地感线圈 |  | 个 | 6
6 | 地感检测器 |  | 个 | 6
7 | 自动道闸 | 1.起、落杆时间<1秒； 2.具备三重防砸车功能； 3.停电自动起杆、来电自动恢复； 4.直流伺服电机，使用寿命应≥300万次； 5.故障报警、自检修复； 6.支持遥控器、按钮及PC控制操作，并记录操作记录； 7.支持消防联动； 8.支持直臂和曲臂； | 台 | 3
8 | 验票机 | 1.验票响应时间 ≤1.5秒内； 2.LCD屏显示信息； 3.语音提示； 4.TCP网络通讯； 5.可脱机运行，数据存量不少于1万； 6.防水设计； | 台 | 3
9 | 千兆光纤模块 |  | 个 | 3
10 | 遥控开关 |  | 套 | 3
11 | 千兆交换机 | 一个光口，8电口 | 个 | 3
软件
1 | 停车收费软件 | 出入口、收费管理软件 | 套 | 1
2 | 停车服务接口软件 | 线上支付、CRM对接、第三方数据对接服务 | 套 | 1

## 设备监测BAS点表
区域 | DDC箱编号 | 设备编号 | 设备名称 | 设备位置 | 数量 | 数字输入DI | [13 empty] | 模拟输入AI | [17 empty] | 数字输出DO |  |  | 模拟输出AO |  |  |  | 监控点小计
[6 empty] | 设备运行状态 | 设备故障报警 | 手自动状态 | 变频运行状态 | 变频故障状态 | 过滤网压差报警 | 风机前后压差开关 | 水阀开状态反馈 | 水阀关状态反馈 | 新风阀开状态反馈 | 新风阀关状态反馈 | 水流开关 | 防冻开关 | 液位报警 | 送风温度 | 新风温度 | 送风温湿度 | 回风湿度 | 回风CO2 | 新风阀开度反馈 | 回风阀开度反馈 | 旁通调节阀反馈 | 水管温度 | 水管压力 | 室外环境温湿度 | 水管流量 | 回风温湿度 | 环境CO | 环境照度 | 回水温度 | 水阀开度反馈 | 变频器频率反馈 | 设备启停 | 水阀控制 | 新风阀开关控制 | 水阀调节 | 新风阀调节 | 回风阀调节 | 变频器频率调节 | DI | AI | DO | AO | 合计
| DDC-B1F-1 |  | 离心式冷水机组 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | [20 empty] | 2 | 4 | [5 empty] | 18 | 0 | 6 | 0 | 24
|  |  | 加药装置 |  | 2 | 2 | 2 | [37 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  | 冷却水泵 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [26 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 24
|  |  | 冷冻水泵 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [26 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 24
|  |  | 冷冻水供回水总管 |  | 1 | [7 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [7 empty] | 4 |  | 1 |  |  |  | 8 | 6 | 4 | 1 | 19
[45 empty] | 60 | 12 | 16 | 7 | 95
| DDC-B1F-2 | PF-B1-1 | 柜消防轴流风机 | B1APxf-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
|  | PF-B1-2 | 柜式离心风机 | B1APpf6 | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | 消防水池 |  | 1 | [13 empty] | 2 | [25 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | 生活水池 |  | 2 | [13 empty] | 4 | [25 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  | 生活水泵 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | [34 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  | 生活供水管 |  | 1 | [23 empty] | 1 | [15 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | 集水坑（双泵） | B1ACps2/B1ACps2/B1ACps2 | 3 | 6 | 6 | 6 | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6 | [6 empty] | 24 | 0 | 6 | 0 | 30
[45 empty] | 48 | 1 | 8 | 0 | 57
| DDC-B1F-3 | PF-B1-4 | 柜式离心风机 | B1APpf4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
|  | P(Y)-B1-7 | 消防轴流风机 | B1APxf4-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
|  | PF-B1-6 | 柜式离心风机 | B1APxf4-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
|  | S(Y)-B1-3 | 消防轴流风机 | B1APxf4-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
|  | S(Y)-B1-4 | 消防轴流风机 | B1APxf4-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
|  | P(Y)-B1-6 | 消防轴流风机 | B1APxf5-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
|  | S(Y)-B1-1 | 柜式离心风机 | B1APxf6-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | 集水坑（双泵） | B1ACps2/B1ACps2/B1ACps2/B1ACps1/B1ACps1 | 5 | 10 | 10 | 10 | [10 empty] | 10 | [18 empty] | 10 | [6 empty] | 40 | 0 | 10 | 0 | 50
[45 empty] | 61 | 0 | 17 | 0 | 78
| DDC-B1F-4 | P(Y)-B1-5 | 柜式离心风机 | B1APxf3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
|  | P(Y)-B1-4 | 柜式离心风机 | B1APxf2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
|  | S(Y)-B1-2 | 柜式离心风机 | B1APxf2-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
|  | P(Y)-B1-4 | 柜式离心风机 | B1APxf2-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | [29 empty] | 2 | [6 empty] | 6 | 0 | 2 | 0 | 8
|  |  | CO浓度监测 |  | 14 | [27 empty] | 14 | [11 empty] | 0 | 14 | 0 | 0 | 14
|  |  | 集水坑（双泵） | B1ACps2/B1ACps2/B1ACps1/B1ACps1/B1ACps1 | 5 | 10 | 10 | 10 | [10 empty] | 10 | [18 empty] | 10 | [6 empty] | 40 | 0 | 10 | 0 | 50
[45 empty] | 55 | 14 | 15 | 0 | 84
| DDC-B1F-5 | P(Y)-B1-1 | 柜式离心风机 | B1APxf1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
|  | P(Y)-B1-2 | 消防轴流风机 | B1APxf1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
|  | P(Y)-B1-3 | 消防轴流风机 | B1APxf1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | CO浓度监测 |  | 12 | [27 empty] | 12 | [11 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  | 集水坑（双泵） | B1ACps2/B1ACps1/B1ACps1/B1ACps1/B1ACps1/B1ACps1 | 6 | 12 | 12 | 12 | [10 empty] | 12 | [18 empty] | 12 | [6 empty] | 48 | 0 | 12 | 0 | 60
[45 empty] | 57 | 12 | 15 | 0 | 84
| DDC-1F-1 | KT-2-1 | 卧式空调机组 | 2ACKT2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 4 | 21
|  | PF-3-1 | 柜式离心风机 | 3ATpy1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
|  | PF-1-1 | 柜式离心风机 | 1ATpy1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
|  | PF-1-2 | 柜式离心风机 | 1ATpy1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
|  | XF-1-1 | 新风处理机组 | 1ALxxly | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
[45 empty] | 21 | 7 | 5 | 4 | 37
| DDC-1F-2 | KT-1-1 | 卧式空调机组 | 2ACKT2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 4 | 21
|  | PF-1-5 | 柜式离心风机 | 1ATpy2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
|  | PF-1-6 | 柜式离心风机 | 1ATpy2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
|  | PF-1-7 | 柜式离心风机 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
[45 empty] | 18 | 7 | 4 | 4 | 33
| DDC-2F-1 | KT-2-3 | 卧式空调机组 | 2ACKT2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 4 | 21
|  | KT-2-4 | 卧式空调机组 | 2ACKT2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 4 | 21
|  | XF-2-1 | 空调新风机组 | 2ACKT2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
[45 empty] | 21 | 14 | 3 | 8 | 46
| DDC-RF-1 |  | 风冷热泵机组 | RAPLxb | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | [20 empty] | 2 | 4 | [5 empty] | 18 | 0 | 6 | 0 | 24
|  |  | 热水供回水总管 |  | 1 | [21 empty] | 1 | 2 | 2 |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 1 | 7
|  |  | 加药装置 |  | 1 | 1 | 1 | [37 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | 膨胀水箱 |  | 1 | [13 empty] | 2 | [25 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | 室外温湿度 |  | 1 | [24 empty] | 1 | [14 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | . | [41 empty] | 22 | 7 | 6 | 1 | 36
| DDC-RF-2 |  | 冷却塔 |  | 2 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 12 | 12 | [23 empty] | 6 | 12 | [5 empty] | 42 | 0 | 18 | 0 | 60
|  |  | 冷却水供回水总管 |  | 1 | [22 empty] | 2 | 2 | [15 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
[45 empty] | 42 | 4 | 18 | 0 | 64
[6 empty] | 89 | 89 | 83 | 13 | 13 | 8 | 4 | 24 | 24 | 0 | 0 | 8 | 4 | 46 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 | 4 | 10 | 83 | 24 | 0 | 6 | 4 | 4 | 10 | 405 | 78 | 107 | 24 | 614
网关接口系统
电梯系统
风冷热泵
冷水机组
| DDC箱体数量（含控制器、扩展模块） | 10